MALACKY – KOMPOSTÁREŇ

STUDŇA UŽITKOVEJ VODY

STROJNOTECHNOLOGICKÁ ČASŤ

PROJEKT STAVBY

# TECHNICKÁ SPRÁVA

OBSAH:

1. Úvod.

2. Popis technického riešenia.

3. Ochrana proti korózii.

4. Výpis inštalovaných výkonov

5. Požiadavky na montáž.

6. Spôsob ovládania, ASRTP a MaR.

7. Požiadavky na stavebné riešenie.

8. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

1. Úvod

Podkladom pre spracovanie predmetnej časti projektovej dokumentácie projektu strojnotechnologickej časti boli použité nasledovné podklady.

1. Podklady poskytnuté hlavným inžinierom projektu.

2. Projektové a cenové podklady dodávateľov strojného zariadenia.

2. Popis technického riešenia.

Pre dodávku potrebného množstva vody do rozvodu úžitkovej vody navrhujeme osadiť do  studne jeden ponorný čerpací agregát fa WILO typu TWI 4.05-25-CI-DM pre vertikálnu inštaláciu do vrtu s menovitými parametrami Q = (0,4 – 1,3) l/s, H = (140 – 103) m. Čerpadlo bude pracovať v zostave ako jedno pracovné. Čerpací agregát bude umiestnený v navrhovanom vrte DN 200 v hĺbke 40 m pod terénom, v ktorom budú osadené aj dve elektródy pre blokovanie čerpadla proti chodu na sucho. Pre zabezpečenie chladenia motora bude osadený na motore chladiaci plášť. Čerpadlo bude osadené na nerezovom potrubí DN 40, ktoré bude uchytené pomocou objímky dvojdielnej a zabezpečené oceľovým lanom. Výtlačné potrubie čerpadla DN 40 bude  zvedené do armatúrnej komory, kde na výtlaku DN 40 za kolenom bude osadené priame skrutkovanie s vnútorným a vonkajším závitom, vsuvka s vonkajšími závitmi, horizontálna spätná klapka s vnútornými závitmi, T kus redukovaný 2“ x ½“ x 2“ a ďalej guľový kohút DN 50 s vnútornými závitmi. Na odbočke DN 15 bude osadený guľový kohút s vnútornými závitmi, ďalej tlakový spínač. Nerezové potrubie bude za objektom napojené na PE potrubie pomocou spojky s vnútorným závitom. Potrubné rozvody sú navrhnuté z nerezového potrubia a fitingov. Pre zabezpečenie pokrytia minimálných odberov bude z výtlačného potrubia DN 40 napojená tlaková nádoba s celkovým objemom 200 litrov.

3. Ochrana proti korózii

Ochrana kovových zariadení proti korózii je zabezpečená voľbou vhodného konštrukčného materiálu, pozinkovaním a protikorozívnymi nátermi.

Strojné zariadenia, ktoré nie sú z protikoróznych materiálov navrhujeme opatriť  náterovým systémom OIV 13 0072:

- odhrdzavenie

- odprašovanie

- 2* základný náter

- 2* vrchný náter

Náterové hmoty:

- základná farba syntetická S 2000

- vrchný email syntetický S 2013

- riedidlo S 6000

Potrubia a oceľové konštrukcie ktoré nie sú z nerezového materiálu  a dochádzajú do styku s pitnou vodou musia byť opatrené zdravotne nezávadným náterom pre pitnú vodu.

4. Výpis inštalovaných výkonov.

| Strojné zariadenie | P2 (kW) |
| --- | --- |
| Odstredivé ponorné čl. čerpadlo TWI 4.05-25-CI-DM | 2,2 |

5. Požiadavky na montáž.

Montáž technologických zariadení budú prevádzať odborné firmy špecializované na túto činnosť.

6. Spôsob ovládania, ASRTP a MaR.

Regulácia dopravovaného množstva vody do rozvodu úžitkovej vody v rozsahu Q = (0,4 – 1,3) l/s bude prebiehať reguláciou pomocou frekvenčného meniča jedného ponorného čerpadla. Čerpací agregát bude riadený automatikou, ktorej impulzy budú odvodené od tlakového spínača v rozsahu H = (49 – 51,0) m.

Ponorný čerpací agregát vo vrte bude ovládaný takto :

- pri dosiahnutí zapínacej hladiny v závlahovom rozvode vody automatika uvedie do prevádzky ponorný čerpací agregát

- pri dosiahnutí vypínacej hladiny v závlahovom rozvode vody automatika odstaví z prevádzky ponorný čerpací agregát

Okrem automatickej prevádzky bude možná i ručná prevádzka strojných zariadení z elektrického rozvádzača.

# Signalizácia

V čerpacej stanici bude signalizované :

- chod ponorného čerpacieho agregátu

- doba prevádzky ponorné čerpacieho agregátu

- tlak na výtlaku čerpadla

- aktuálny odber elektrického prúdu

- napájacie napätie

- združená porucha

# Blokovanie

Chod ponorného čerpacieho agregátu bude blokovaný :

- pri min. hladine vo vrte

- pri stúpnutí tlaku na výtlaku čerpadla

- pri zvýšenom odbere elektrického prúdu

- pri kratšej dobe ako 180 s po predchádzajúcom spustení

# Meranie tlaku na výtlaku ponorného čerpadla

Pre meranie tlaku na výtlaku čerpadla, tzn. za spätnou klapkou, je navrhovaný tlakový spínač s meracím rozsahom (0,01,0) MPa. Pripojovací rozmer G 1/2“.

7. Požiadavky na stavebné riešenie.

Čeerpacia stanica je vyprojektovaná tak, aby požiadavky na stavebné riešenie boli minimálne.

Základné požiadavky na stavebné riešenie:

- nad studňou DN 200 bude otvor pre vyťahovanie čerpadla s výtlačným potrubím

- vstupný otvor pre vstup a vloženie tlakovej nádoby, priemer tlakovej nádoby je 554 mm

- prestup pre výtlačné potrubie DN 40

- prestup pre káblovú prípojku

- armatúrna šachta bude zateplená a ovetraná, pre odvetranie budú navrhnuté dve odvetrania

8. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Technologické zariadenie je vyprojektované v zmysle platných bezpečnostných predpisov. Obsluha a údržba jednotlivých zariadení sa musí vykonávať podľa príslušných noriem a ustanovení.

Počas montáže je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a to najmä predpisy vyplývajúce zo Zákonníka práce a ďalších náväzných predpisov.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri prevádzke ČS bude podrobne popísaná v prevádzkovom poriadku.

Bratislava  10. 2019

Vypracoval : Ing. Struhár