## Kompresorová jednotka K2 (- 42)
Názov zákazky: Inovácia technológie v procese spracovania, uskladnenia, distribúcie a zníženie energetickej náročnosti a modernizácia systému chladenia v spoločnosti MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo - kompresorové jednotky s plynulou reguláciou sacieho výkon zmenou otáčok a Meranie a regulácie tlaku / Meranie a regulácie teploty
Tabuľka technických parametrov č. 1
Kompresorová jednotka K2 v okruhu -42 °C (typ 1)
Parameter | Jednotka | Parametre požadovanej technológie | Parametre navrhovanej technológie - (Hodnota/číselný údaj a pod. podľa zadania, doplní uchádzač)
Názov/typové označenie kompresorovej jednotky
Výrobca
Chladivo - R717 / Amoniak |  | áno
Prepravovaný výkon | [m3/h] | min. 2 780
Plynulá regulácia (výkonový valec + VSD) |  | áno
Rozsah regulácie výkonu | [%] | min. 10 - 100
Požadovaný chladiaci výkon | [kW] | min. 508
Výpočtové prehriatie na saní | [K] | max. 0,5
Tlaková strata potrubia na saní | [K] | max. 0,2
Vyparovacia teplota v nádobe I. stupňa | [°C / bar] | min. -42/0,644
Sací tlak na vstupe do kompresora | [bar_a] | min. 0,64
Vyparovacia teplota v nádobe II. stupňa | [°C / bar] | min. -12/2,679
Tlak na výstupe z kompresora | [bar_a] | min. 2,7
Tlaková strata potrubia na výtlaku | [K] | max. 0,2
Podchladenie kvapaliny chladiva | [K] | max. 0
Mechanický príkon | [kW] | min. 128
Kondenzačný výkon | [kW] | min. 609
Min. hodnota COP (mech. príkon hriadeľa kompresora) | [-] | max. 3,97
Chladič oleja - spôsob chladenia - termosifón | [-] | áno
Chladič oleja - chladiace médium - Amoniak / R717 | [-] | áno
Chladič oleja - teplota chladiva | [°C] | max. 35
Min. účinnosť elektromotora podľa IEC 60034-30-1; 2014 | [-] | IE4
Uchádzač ako povinnú prílohu predloží technický list kompresora z ktorého budú zrejmé prevádzkové parametre kompresorovej jednotky pre uvedené prevádzkové parametre ako výstup z návrhového softweru (vrátané čísla softweru a dátumu) a prepočet kompresorovej jednotky pre zaťaženie 75% (381,5 kW), 50% (254,4 kW), 25% (127,2 kW) pri uvedených prevádzkových parametroch
Uchádzač (názov, adresa):
Zastúpený:
Podpis, pečiatka:

## Kompresorová jednotka K4 (- 37)
Názov zákazky: Inovácia technológie v procese spracovania, uskladnenia, distribúcie a zníženie energetickej náročnosti a modernizácia systému chladenia v spoločnosti MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo - kompresorové jednotky s plynulou reguláciou sacieho výkon zmenou otáčok a Meranie a regulácie tlaku / Meranie a regulácie teploty
Tabuľka technických parametrov č. 2
Kompresorová jednotka K4 v okruhu -37 °C (typ 2)
Parameter | Jednotka | Parametre požadovanej technológie | Parametre navrhovanej technológie - (Hodnota/číselný údaj a pod. podľa zadania, doplní uchádzač)
Názov/typové označenie kompresorovej jednotky
Výrobca
Chladivo - R717 / Amoniak |  | áno
Prepravovaný výkon | [m3/h] | min. 1 792,2
Plynulá regulácia (výkonový valec + VSD) |  | áno
Rozsah regulácie výkonu | [%] | min. 10 - 100
Požadovaný chladiaci výkon | [kW] | min. 1 067
Výpočtové prehriatie na saní | [K] | max. 0,5
Tlaková strata potrubia na saní | [K] | max. 0,5
Vyparovacia teplota v nádobe I. stupňa | [°C / bar] | min. -37/0,84
Sací tlak na vstupe do kompresora | [bar_a] | min. 0,82
Vyparovacia teplota v nádobe II. stupňa | [°C / bar] | min. -12/2,679
Tlak na výstupe z kompresora | [bar_a] | min. 2,73
Tlaková strata potrubia na výtlaku | [K] | max. 0,5
Mechanický príkon | [kW] | min. 84,7
Kondenzačný výkon / tepelný výkon | [kW] | min. 494
Min. hodnota COP | [-] | max. 4,95
Chladič oleja - spôsob chladenia - termosifón | [-] | áno
Chladič oleja - chladiace médium - Amoniak / R717 | [-] | áno
Chladič oleja - teplota chladiva | [°C] | max. 35
Min. účinnosť elektromotora podľa IEC 60034-30-1; 2014 | [-] | IE4
Uchádzač ako povinnú prílohu predloží technický list kompresora z ktorého budú zrejmé prevádzkové parametre kompresorovej jednotky pre uvedené prevádzkové parametre ako výstup z návrhového softweru (vrátané čísla softweru a dátumu) a prepočet kompresorovej jednotky pre zaťaženie 75% (381,5 kW), 50% (254,4 kW), 25% (127,2 kW) pri uvedených prevádzkových parametroch
Uchádzač (názov, adresa):
Zastúpený:
Podpis, pečiatka:

## Kompresorová jednotka K4 (- 12)
Názov zákazky: Inovácia technológie v procese spracovania, uskladnenia, distribúcie a zníženie energetickej náročnosti a modernizácia systému chladenia v spoločnosti MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo - kompresorové jednotky s plynulou reguláciou sacieho výkon zmenou otáčok a Meranie a regulácie tlaku / Meranie a regulácie teploty
Tabuľka technických parametrov č. 3
Kompresorová jednotka K4 v okruhu -12 °C (typ 2)
Parameter | Jednotka | Parametre požadovanej technológie | Parametre navrhovanej technológie - (Hodnota/číselný údaj a pod. podľa zadania, doplní uchádzač)
Názov/typové označenie kompresorovej jednotky
Výrobca
Chladivo - R717 / Amoniak |  | áno
Prepravovaný výkon | [m3/h] | min. 1 792,2
Plynulá regulácia (výkonový valec + VSD) |  | áno
Rozsah regulácie výkonu | [%] | min. 10 - 100
Požadovaný chladiaci výkon | [kW] | min. 1 067
Výpočtové prehriatie na saní | [K] | max. 0,5
Tlaková strata potrubia na saní | [K] | max. 0,5
Vyparovacia teplota v nádobe II. stupňa | [°C / bar] | min. -12/2,679
Sací tlak na vstupe do kompresora | [bar_a] | min. 2,62
Kondenzačná teplota v kondenzátore | [°C / bar] | min. +35/13,504
Tlak na výstupe z kompresora | [bar_a] | min. 13,9
Tlaková strata potrubia na výtlaku | [K] | max. 1
Podchladenie kvapaliny chladiva | [K] | max. 0
Mechanický príkon | [kW] | min. 306,20
Kondenzačný výkon / tepelný výkon | [kW] | min. 1 375
Min. hodnota COP | [-] | max. 3,48
Chladič oleja - spôsob chladenia - termosifón | [-] | áno
Chladič oleja - chladiace médium - Amoniak / R717 | [-] | áno
Chladič oleja - teplota chladiva | [°C] | max. 35
Min. účinnosť elektromotora podľa IEC 60034-30-1; 2014 | [-] | IE4
Uchádzač ako povinnú prílohu predloží technický list kompresora z ktorého budú zrejmé prevádzkové parametre kompresorovej jednotky pre uvedené prevádzkové parametre ako výstup z návrhového softweru (vrátané čísla softweru a dátumu) a prepočet kompresorovej jednotky pre zaťaženie 75% (381,5 kW), 50% (254,4 kW), 25% (127,2 kW) pri uvedených prevádzkových parametroch
Uchádzač (názov, adresa):
Zastúpený:
Podpis, pečiatka:

## Riadiaci systém
Názov zákazky: Inovácia technológie v procese spracovania, uskladnenia, distribúcie a zníženie energetickej náročnosti a modernizácia systému chladenia v spoločnosti MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo - kompresorové jednotky s plynulou reguláciou sacieho výkon zmenou otáčok a Meranie a regulácie tlaku / Meranie a regulácie teploty
Tabuľka technických parametrov č. 4
Riadiaci systém (RS)
Parameter | Popis navrhovanej technológie - (Charakteristiky, údaje a pod. podľa zadania, doplní uchádzač)
Názov/typové označenie riadiaceho systému
Výrobca
Popis RS
Popis použitých OT
Popis použitých IT
Popis software
Zaistenie upgrade a podpory (minimálne počas doby životnosti systému
Popis licencie na použitý software
Spôsob prenosu licencie na investora
Uchádzač ako povinnú prílohu predloží technické listy/produktové listy a pod. ponúkaného riadiaceho systému a jeho súčastí.
Uchádzač (názov, adresa):
Zastúpený:
Podpis, pečiatka:

## Odparovacie_kondenzatory_W1000_
Názov zákazky: Inovácia technológie v procese spracovania, uskladnenia, distribúcie a zníženie energetickej náročnosti a modernizácia systému chladenia v spoločnosti MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo - kompresorové jednotky s plynulou reguláciou sacieho výkon zmenou otáčok a Meranie a regulácie tlaku / Meranie a regulácie teploty
Tabuľka technických parametrov č. 5
Riadenie ventilátorov chladičov vzduchu
Parameter | Popis navrhovanej technológie - (Charakteristiky, údaje a pod. podľa zadania, doplní uchádzač)
Názov/typové označenie riadiaceho systému/meracích prístrojov
Výrobca
Popis použitých meracích prístrojov
Popis spôsobu rozmrazovania výparníkov
Popis spôsobu regulácie ventilátorov vo výparníkoch
Popis software
Uchádzač ako povinnú prílohu predloží technické listy/produktové listy a pod. ponúkaného riadiaceho systému a jeho súčastí.
Uchádzač (názov, adresa):
Zastúpený:
Podpis, pečiatka: