## Krycí list
KRYCÍ LIST STAVBY
| Názov stavby |  |  | Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgent.príjem -stupeň PSP | [7 empty] | JKSO
Kód stavby
| Názov objektu | [10 empty] | EČO
Kód objektu
| Názov časti | [10 empty] | Miesto
Kód časti
Názov podčasti
Kód podčasti
[12 empty] | IČO | DIČ
| Objednávateľ |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28
| Projektant |  |  | KOBAN architects, s.r.o., Dlhá 95/A, Žilina
Zhotoviteľ
|  |  |  | Rozpočet číslo | Spracoval | [6 empty] | Dňa
10.04.2018
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práca nadčas |  | 0 | 13 | Zariadenie staveniska |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevnej podl. |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kultúrna pamiatka |  | 0 | 15 | Územné vplyvy |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  | 0 | 16 | Prevádzkové vplyvy |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatné |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  | 0 | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 | 22 | Ostatné náklady |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 24 | 20 | % | 0 | DPH | 0
Objednávateľ | [8 empty] | 25 | 20 | % |  | DPH
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |  |  |  | 0
Dátum a popis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [8 empty] | 27 | Dodávky objednávateľa |  |  |  | 0
[9 empty] | 28 | Kĺzavá doložka |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 29 | Zvýhodnenie + - |  |  |  | 0

## Rekapitulácia
REKAPITULÁCIA STAVBY
Stavba: | Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgent.príjem -stupeň PSP | Dátum: | 25. 4. 2018
Objednávateľ: | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28 | Projektant: | KOBAN architects, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  | Spracoval:
Kód | Popis | Cena bez DPH | DPH 20 % | Cena s DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 6
Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgent.príjem -stupeň PSP
001 - SO 001 | Prekládka požiarny vodovod |  | 0 | 0
002 - SO 02 | Prekládka NN stĺpa |  | 0 | 0
010 | Hlavný objekt |  | 0 | 0
010 - 01 | ASR+Statika |  | 0 | 0
010 - 02 | ZTI - Zdravotechnika |  | 0 | 0
010 - 3 | ÚVK - Ústredné vykurovanie |  | 0 | 0
010 - 4 | PL - Plynoinštaláicia |  | 0 | 0
10 - 5 | CHL - Chladenie |  | 0 | 0
010 - 6 | VZT - Vzduchotechnika |  | 0 | 0
010 - 7 | ELI - Silnoprúdové rozvody |  | 0 | 0
010 - 8 | MP - Mediciálne plyny |  | 0 | 0
010 - 8a | Prípojka mediciálneho kyslíka |  | 0 | 0
010 - 8b | Rozvody mediciálnych plynov |  | 0 | 0
010 - 9 | MaR - Meranie a regulácia |  | 0 | 0
010-10 | SPR - Slaboprúdové rozvody |  | 0 | 0
010 - 11 | DA - Dieselagregát |  | 0 | 0
010 - 12 | BaU - Bleskozvod a uzemnenie |  | 0 | 0
010 - 13 | Heliport |  | 0 | 0
010 - 14 | Úprava jestvujúcej budovy |  | 0 | 0
010 - 15 | Zmena č.2 |  | 0 | 0
020 - SO 020 | Sadové úpravy |  | 0 | 0
021 - SO 021 | Oplotenie |  | 0 | 0
030 - SO 030 | NN rozvody |  | 0 | 0
031 - SO 031 | Vonkajšie osvetlenie |  | 0 | 0
032 - SO 032 | Slaboprúdová prípojka |  | 0 | 0
033 - SO 033 | STL plynovod |  | 0 | 0
040 - SO 040 | Komunikácie a spevnené plochy |  | 0 | 0
050 - SO 050 | Vodovodné rozvody |  | 0 | 0
051 - SO 051 | Kanalizácia |  | 0 | 0
| Celkom | 0 | 0 | 0

## So001
ROZPOČET
Stavba: |  | Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgent.príjem -stupeň PSP
Objekt: |  | Prekládka požiarny vodovod
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: |  | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 10.04.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 50.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | PK | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 50.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | PK | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m | m2 | 84.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | K | PK | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 2 m | m2 | 84.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | PK | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m | M3 | 36.292 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | PK | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3 | M3 | 36.292 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
7 | K | PK | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 36.292 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
8 | K | PK | 171201208 | Poplatok za uloženie sypaniny, zemina tr.1-4 | M3 | 36.292 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
9 | K | PK | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 32.474 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
10 | K | PK | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 14.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
11 | M | MAT | 5833712300 | Štrkopiesok 0-8 Z | t | 24.608 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
12 | K | PK | 451541111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm | M3 | 3.816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
13 | K | PK | 452311141 | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
14 | K | PK | 452351101 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
15 | M | MAT | 3199107217 | Vodárenské armatúry Prírubové koleno 90° s pätkou DN 80 Hawle s.r.o. | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
16 | K | PK | 857311121 | Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 150 | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
17 | M | MAT | 3199105021 | Vodárenské armatúry Koleno 45 - "Systém 2000" D 180 Hawle s.r.o. | ks | 4.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
18 | M | MAT | 3199105034 | Vodárenské armatúry Koleno 90. "Systém 2000" D 180 Hawle s.r.o. | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
19 | M | MAT | 3199101056 | Vodárenské armatúry FF-kus DN 150/400 Hawle s.r.o. | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
20 | M | MAT | 3199101052 | Vodárenské armatúry FF-kus DN 150/1000 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
21 | K | PK | 857312121 | Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150 | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
22 | M | MAT | 3194900114 | Vodárenské armatúry špeciálna príruba-Systém 2000 DN 150 / 180 Hawle s.r.o. | ks | 8.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
23 | M | MAT | 3194900086 | Vodárenské armatúry Špeciálna príruba na liatinu s istením proti posunu DN 150/170 Hawle s.r.o. | ks | 4.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
24 | M | MAT | 3199107208 | Vodárenské armatúry Prírubové koleno 90° s pätkou DN 150 Hawle s.r.o. | ks | 3.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
25 | K | PK | 857314121 | Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
26 | M | MAT | 3199107343 | Vodárenské armatúry T-kus DN 150-80 Hawle s.r.o. | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
27 | M | MAT | 3199107337 | Vodárenské armatúry T-kus DN 150-150 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
28 | K | PK | 871311121 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 180 mm | m | 26.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
29 | M | MAT | 2861131600 | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 180x16,4 x L | m | 28.965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
30 | K | PK | 891241111 | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
31 | M | MAT | 4222520086 | Vodárenské armatúry E2 posúvač s prírubami DN 80 Hawle s.r.o. | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
32 | M | MAT | 4229126114 | Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 80 Hawle s.r.o. | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
33 | K | PK | 891247111 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
34 | M | MAT | 4227365078 | Vodárenské armatúry Podzemný hydrant DUO DN 80 RD 1.50 m Hawle s.r.o. | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
35 | K | PK | 891267211 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
36 | M | MAT | 4227365025 | Vodárenské armatúry Nadzemný hydr. EURO 2000 DN 150 2A/B RD1.00 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
37 | K | PK | 891311111 | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
38 | M | MAT | 4222520071 | Vodárenské armatúry E2 posúvač s prírubami DN 150 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
39 | M | MAT | 4229126108 | Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 125-150 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
40 | K | PK | 892351111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200 | m | 26.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
41 | K | PK | 892353111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200 | m | 26.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
42 | K | PK | 899401112 | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | KUS | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
43 | M | MAT | 4229150013 | Vodárenské armatúry Uličný poklop "teleskopický" pre posúvače Hawle s.r.o. | ks | 3.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
44 | K | PK | 899401113 | Osadenie poklopu liatinového hydrantového | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
45 | M | MAT | 4229150018 | Vodárenské armatúry Uličny poklop "tuhý" hydrantový Hawle s.r.o. | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
46 | K | PK | 899623141 | Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15 | m3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
47 | K | PK | 899721111 | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 26.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
48 | K | PK | 899912104 | Montáž oceľových chráničiek D 324x10 | m | 12.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
49 | M | MAT | 1423111100 | Rúrka bezšvíková 11353.0 D 324 hrúbka8,0 mm | m | 12.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
50 | K | PK | 899912132 | Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 150 | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
51 | M | MAT | 2865230013 | Objimka kĺzna RACI A 50, typ A, výška 50 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 260 mm, | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
52 | K | PK | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 39.503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | M | M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
53 | K | PK | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm | m | 26.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
54 | M | MAT | 2830002000 | Fólia modrá v m | M | 27.825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
| D |  | OST | Ostatné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | H | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
55 | K | PK | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## So002
ROZPOČET
Stavba: |  | Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgent.príjem -stupeň PSP
Objekt: |  | Prekládka NN stĺpa
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: |  | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 10.04.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 210-P002 | Prekládka NN stlpa | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
"demontáž pôvodného NN stĺpa, demontáž rozvodnej skrine VRIS 1+K, montáž nového NN stĺpa, "
"montáž skrine VRIS 2+K, preorientovanie káblového zemného vývodu do novej skrine,"
"preorientovanie vzdušných NN vedení a verejného osvetlenia na nový stĺp NN,"
'vypnutie a zabezpečenie pracoviska, a 1.Odborná prehliadka a skúška el.zariadenia."
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 010-01
ROZPOČET
Stavba: |  | Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgent.príjem -stupeň PSP
Objekt: |  | Hlavný objekt
Časť: |  | ASR - Architektúra a statika
JKSO:
Objednávateľ: |  | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 10.04.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 6391.5334 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 121101113 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3 | m3 | 771.135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | PK | 122201102 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 1079.589 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | PK | 122201109 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m3 | 323.877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | K | PK | 131201103 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 3538.537 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | PK | 131201109 | Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 1061.651 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | PK | 151101201 | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m | m2 | 51.915 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
7 | K | PK | 151101211 | Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m | m2 | 51.915 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
8 | K | PK | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m | m3 | 5728.444 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
9 | K | PK | 167102102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 6499.579 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
10 | K | PK | 171201203 | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 5728.444 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
11 | K | PK | 1712090041 | Poplatok za skladovanie - zemina,ostatné | t | 10311.199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
12 | K | PK | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 1110.318 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 |  | 1723.7355 |  | 0 |  |  | 1
13 | K | PK | 273321312 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 | m3 | 478.125 |  | 0 | 2.3132 | 1106.0151 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
14 | K | PK | 273351215 | Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce | m2 | 118.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
15 | K | PK | 273351216 | Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce | m2 | 118.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
16 | K | PK | 273361821 | Výstuž základových dosiek z ocele 10505 | t | 33 |  | 0 | 1.019 | 33.6256 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
17 | K | PK | 274321312 | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 | m3 | 59.249 |  | 0 | 2.3132 | 137.0568 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
18 | K | PK | 274351215 | Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce | m2 | 165.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
19 | K | PK | 274351216 | Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce | m2 | 165.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
20 | K | PK | 274361821 | Výstuž základových pásov z ocele 10505 | t | 2.6 |  | 0 | 1.019 | 2.6493 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
21 | K | PK | 275321312 | Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 | m3 | 191.138 |  | 0 | 2.3132 | 442.147 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
22 | K | PK | 275351215 | Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce | m2 | 353.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
23 | K | PK | 275351216 | Debnenie základovýcb pätiek, odstránenie-dielce | m2 | 353.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
24 | K | PK | 275361821 | Výstuž základových pätiek z ocele 10505 | t | 2.2 |  | 0 | 1.019 | 2.2417 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 |  | 345.507 |  | 0 |  |  | 1
25 | K | PK | 310272110 | Murivo z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.300 P3-550 | m3 | 279.354 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
26 | K | PK | 311271303 | Murivo z debniacich tvárnic (m3) 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm | m3 | 15.345 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
27 | K | PK | 311321311 | Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 16/20 | m3 | 529.305 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
28 | K | PK | 311351105 | Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce | m2 | 5528.445 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
29 | K | PK | 311351106 | Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce | m2 | 5528.445 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
30 | K | PK | 311361821 | Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505 | t | 101.65 |  | 0 | 1.0152 | 103.1955 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
31 | K | PK | 317121101 | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm | ks | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
32 | M | MAT | 5934113000 | Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1000 mm | ks | 41.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
33 | M | MAT | 5934113100 | Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1250 mm | ks | 110.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
34 | K | PK | 317121102 | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm | ks | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
35 | M | MAT | 5934113200 | Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1500 mm | ks | 15.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
36 | M | MAT | 5934113300 | Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1750 mm | ks | 37.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
37 | M | MAT | 5934113400 | Keramický predpätý preklad KPP 120x65x2000 mm | ks | 4.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
38 | K | PK | 317121103 | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm | ks | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
39 | M | MAT | 5934113500 | Keramický predpätý preklad KPP 120x65x2250 mm | ks | 17.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
40 | M | MAT | 5934113600 | Keramický predpätý preklad KPP 120x65x2500 mm | ks | 3.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
41 | M | MAT | 5934113700 | Keramický predpätý preklad KPP 120x65x2750 mm | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
42 | K | PK | 331321310 | Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 16/20 | m3 | 87.338 |  | 0 | 2.4128 | 210.7273 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
43 | K | PK | 331351101 | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka zhotovenie-dielce | m2 | 811.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
44 | K | PK | 331351102 | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka odstránenie-dielce | m2 | 811.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
45 | K | PK | 331361821 | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505 | t | 10.7 |  | 0 | 1.0195 | 10.909 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
46 | K | PK | 332351101 | Debnenie oblých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce | m2 | 59.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
47 | K | PK | 332351102 | Debnenie oblých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce | m2 | 59.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
48 | K | PK | 342241162 | Priečky z tehál dĺžky 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm | m3 | 364.827 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
49 | K | PK | 342241175 | Priečky z tvárnic P+D na maltu MC-5 hr.14, 00cm | m2 | 4333.921 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
50 | K | PK | 342254811 | Priečky z dosiek alebo tvárnic pórobetónových, plynobetón. alebo plynosilikát., hr. 140-150 mm | m2 | 27.587 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
51 | K | PK | 342272103.1 | Prímurovky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.125, P3-550 | m2 | 26.423 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
52 | K | PK | 345321313 | Betón múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., železový (bez výstuže) tr.C 16/20 | m3 | 8.294 |  | 0 | 2.4928 | 20.6753 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
53 | K | PK | 345351101 | Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie | m2 | 110.592 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
54 | K | PK | 345351102 | Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie | m2 | 110.592 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 |  | 3715.366 |  | 0 |  |  | 1
55 | K | PK | 411321313 | Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 16/20 | m3 | 1361.135 |  | 0 | 2.3813 | 3241.2098 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
56 | K | PK | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce | m2 | 5929.425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
57 | K | PK | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce | m2 | 5929.425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
58 | K | PK | 411354171 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie | m2 | 10.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
59 | K | PK | 411354172 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie | m2 | 10.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
60 | K | PK | 411354173 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie | m2 | 5438 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
61 | K | PK | 411354174 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie | m2 | 5438 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
62 | K | PK | 413321313 | Betón nosníkov, železový tr.C 16/20 | m3 | 96.533 |  | 0 | 2.3813 | 229.8697 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
63 | K | PK | 413351107 | Debnenie nosníka zhotovenie-dielce | m2 | 821.292 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
64 | K | PK | 413351108 | Debnenie nosníka odstránenie-dielce | m2 | 821.292 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
65 | K | PK | 413351213 | Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie | m2 | 175.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
66 | K | PK | 413351214 | Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie | m2 | 175.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
67 | K | PK | 413351215 | Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie | m2 | 54.415 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
68 | K | PK | 413351216 | Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie | m2 | 54.415 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
69 | K | PK | 413361821 | Výstuž nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505 | t | 205.2 |  | 0 | 1.0163 | 208.5414 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
70 | K | PK | 417321313 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 | m3 | 12.21 |  | 0 | 2.3763 | 29.0144 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
71 | K | PK | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 81.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
72 | K | PK | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 81.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
73 | K | PK | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 | t | 1.221 |  | 0 | 1.0166 | 1.2413 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
74 | K | PK | 430321313 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 | m3 | 40.189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
75 | K | PK | 430361821 | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 | t | 5.4 |  | 0 | 1.0166 | 5.4895 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
76 | K | PK | 431351121 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 136.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
77 | K | PK | 431351122 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 136.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
78 | K | PK | 434351141 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 109.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
79 | K | PK | 434351142 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 109.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
80 | K | PK | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2, vr. lôžka hr.40mm | m2 | 97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
81 | M | MAT | 5922913400 | Zámková dlažba hrúbky 6 cm | m2 | 101.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 |  | 606.9249 |  | 0 |  |  | 1
82 | K | PK | 610991111 | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov | m2 | 596.718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
83 | K | PK | 611401971 | Príplatok za protipliesňovú prísadu do štukovej vrstvy omietky stropov | m2 | 140.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
84 | K | PK | 611401991 | Príplatok za prísadu na zvýšenie priľnavosti postreku pod omietky stropov | m2 | 140.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
85 | K | PK | 611421110 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov hrubá zatretá | m2 | 140.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
86 | K | PK | 611421133 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková | m2 | 140.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
87 | K | PK | 611901111 | Obrúsenie výstupkov betónu zo škár debniacich dosiek maltou stropov a podhľadov | m2 | 6065.825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
88 | K | PK | 611901112 | Obrúsenie výstupkov betónu zo škár debniacich dosiek stien a pilierov | m2 | 7412.689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
89 | K | PK | 612401971 | Príplatok za protipliesňovú prísadu do štukovej vrstvy omietok stien a pilierov | m2 | 11227.423 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
90 | K | PK | 612421615 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá | m2 | 12884.362 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
91 | K | PK | 612421637 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková | m2 | 11227.423 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
92 | K | PK | 612472131 | Vnútorná omietka barytová stien a schodísk, štuková plsťou hladená,hr.jadra 20 mm | m2 | 74.049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
93 | K | PK | 612473186 | Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dľ.) | m | 1197.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
94 | K | PK | 620991121 | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 596.718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
95 | K | PK | 622464232 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a vrchná | m2 | 346.621 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
96 | K | PK | 622481119 | Potoahnutie vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou | m2 | 127.921 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
97 | K | PK | 624601111 | Tmelenie škár (s dodaním hmôt) tmelom, penou | m | 1095.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
98 | K | PK | 625251040.1 | Zateplenie doskami z minerálnej vlny a omietka vrchná hr. 4cm - ostenia | m2 | 112.813 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
99 | K | PK | 625251120 | Zateplenie doskami minerálnou vlnou a omietka vrchná hr.12cm | m2 | 1730.066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
100 | K | PK | 625256110 | Zateplovací systém STYREXON hr. 50 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky | m2 | 254.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
101 | K | PK | 62526-P01 | Príplatok za farebné riešenie fasády | m2 | 2238.049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
102 | K | PK | 631313511 | Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 263.548 |  | 0 | 2.2354 | 589.1439 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
103 | K | PK | 631319153 | Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm | m3 | 263.548 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
104 | K | PK | 631319173 | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm | m3 | 263.548 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
105 | K | PK | 63134-P01 | Mazanina z betónu - ekostyrénbetón 350kg/m3 | m3 | 44.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
106 | K | PK | 631362021 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 14.781 |  | 0 | 1.203 | 17.781 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
107 | K | PK | 632451032 | Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 30 mm | m2 | 441 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
108 | K | PK | 632451051 | Poter pieskovocementový hr. do 10 mm (krycí nášľapný) | m2 | 3515.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
109 | K | PK | 642942111 | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2 | ks | 161 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
110 | M | MAT | 5533198800 | Zárubňa oceľová CGU 110x197 | ks | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
111 | M | MAT | 5533198600 | Zárubňa oceľová CGU 90x197 | ks | 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
112 | M | MAT | 5533198400 | Zárubňa oceľová CGU 80x197 | ks | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
113 | M | MAT | 5533199000 | Zárubňa oceľová CGU 120x197 (pre jednokr.dvere) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
114 | M | MAT | 5533199001 | Zárubňa oceľová CGU 120x197 (pre dvojkr.dvere) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
115 | K | PK | 642942221 | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2 | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
116 | M | MAT | 5533199100 | Zárubňa oceľová CGU 145x197 | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
117 | K | PK | 931961115 | Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm | m2 | 435.958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
118 | K | PK | 941941042 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m | m2 | 2712.202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
119 | K | PK | 941941292 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042 | m2 | 13561.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
120 | K | PK | 941941842 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m | m2 | 2712.202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
121 | K | PK | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 510.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
122 | K | PK | 941955003 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 4076.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
123 | K | PK | 943955822 | Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdľžnikmi, výšky nad 10 do 20 m | m2 | 139.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
124 | K | PK | 944944103 | Ochranná sieť na boku lešenia - montáž | m2 | 2712.202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
125 | M | MAT | 7092911450 | Sieť ochranná na lešenie Baumit | m2 | 2739.324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
126 | K | PK | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 5043.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
127 | K | PK | 953945108 | Profil zateplenia soklový hliníkový 120mm | m | 196.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
128 | K | PK | 953945109 | Profil zateplenia dilatačný V | m | 29.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
129 | K | PK | 953945111 | Lišta zateplenia rohová | m | 620.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
130 | K | PK | 9539451121 | Profil parapetný pripojovací | m | 223 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
131 | K | PK | 974049121 | Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm -0,002 t | m | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
132 | K | PK | 998012023 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 24 m | t | 10617.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
133 | K | PK | 998012035 | Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 10617.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
134 | K | PK | 711111001 | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena | m2 | 1642.218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
135 | M | MAT | 1116315000 | Lak asfaltový v sudoch | t | 0.493 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
136 | K | PK | 711112001 | Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | m2 | 474.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
137 | M | MAT | 1116315000 | Lak asfaltový v sudoch | t | 0.166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
138 | K | PK | 71111-P01 | Izolácia proti zemnej vlhkosti VANDEX - vodorovná+zvislá+drážka | m2 | 413.394 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
139 | K | PK | 711141559 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 1642.218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
140 | M | MAT | 6283228801 | Pásy ťažké asfaltované | m2 | 1888.551 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
141 | K | PK | 711142559 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením | m2 | 474.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
142 | M | MAT | 6283228800 | Pásy ťažké asfaltované | m2 | 569.712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
143 | K | PK | 998711203 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m | % | 315.878 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 712 | Izolácie striech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
144 | K | PK | 712331101 | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šik.do 30 st., pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny | m2 | 1086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
145 | M | MAT | 6283229201 | Pásy ťažké asfaltované - hydroizolačné | m2 | 1342.409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
146 | K | PK | 712331101 | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šik.do 30 st., pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny | m2 | 801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
147 | M | MAT | 628322-P01 | Poistná hydroizolácia | m2 | 921.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
148 | K | PK | 712371802 | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30st. mechanické kotvenie (8ks kotiev / 1m2) | m2 | 1242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
149 | M | MAT | 6283229001 | Hydroizolácia povlaková | m2 | 1428.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
150 | K | PK | 712391172 | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 30st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy | m2 | 441 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
151 | M | MAT | 6936654900 | Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie | m2 | 507.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
152 | K | PK | 712391382 | Zhot. povlak. krytiny striech do 30st. ostatné z ochrannej text. násypom z hrubého kameniva v hr. 50mm | m2 | 441 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
153 | M | MAT | 5834331200 | Kamenivo drvené hrubé 8-16 N | t | 37.608 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
154 | K | PK | 71283-P01 | Zhotovenie detailov strechy - ukončenie na okraji alebo v styku s murivom a atikou (vytiahnutie krytiny na zvislú stenu+uholníky+klátiky+iné doplny...) | m | 330.414 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
155 | K | PK | 998712203 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 499.323 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
156 | K | PK | 713121111 | Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová | m2 | 2009.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
157 | M | MAT | 2837650290 | Extrud polystyrén hrúbka 120mm | m2 | 2049.792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
158 | K | PK | 713121112 | Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová - kročaj | m2 | 2032.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
159 | M | MAT | 2837650220 | Extrud polystyrén hrúbka 30mm | m2 | 1536.324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
160 | M | MAT | 2837650240 | Extrud polystyrén hrúbka 50mm | m2 | 526 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
161 | K | PK | 713131121 | Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stien, prichytením drôtmi | m2 | 418.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
162 | M | MAT | 2837650280 | Extrud polystyrén hrúbka 100mm | m2 | 426.972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
163 | K | PK | 713141151 | Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho | m2 | 1242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
164 | M | MAT | 283765-P01 | Tvrdený polystyrén v spáde hr.150-250mm | m2 | 632.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
165 | M | MAT | 283765-P02 | Tvrdený polystyrén v spáde hr.100-200mm | m2 | 25.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
166 | M | MAT | 283765-P03 | Tvrdený polystyrén v spáde hr.50-150mm | m2 | 159.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
167 | M | MAT | 283765-P04 | Tvrdený nobasil hr.200mm | m2 | 449.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
168 | K | PK | 998713203 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | % | 1170.214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
169 | K | PK | 763135035.1 | Kazetový podhľad z minerálnych vlákien | m2 | 64.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
170 | K | PK | 763138313 | Podhľad sadrokartónový RF 1x12, 5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch | m2 | 1274.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
171 | K | PK | 763138313.1 | Podhľad sadrokartónový impregnovaný RFI 1x12, 5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch | m2 | 2000.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
172 | K | PK | 763147111.1 | Protipožiarny obklad sadrokartónom , doska RF12,5 mm - stupačky a iné konštrukcie | m2 | 120.083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
173 | K | PK | 998763201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | 1026.051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
174 | K | PK | 764711113 | Oplechovanie parapetov poplast.plech rš 200 mm | m | 310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
175 | K | PK | 764721113.1 | Oplechovanie strechy poplast.plech rš 200 mm | m | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
176 | K | PK | 764731115.1 | Oplechovanie múrov poplast.plech rš 550 mm | m | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
177 | K | PK | 764731116.1 | Oplechovanie múrov poplast.plech rš 650 mm | m | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
178 | K | PK | 764751112.1 | Odpadné rúry poplast.plech kruhové rovné D 100 mm, vr. objímok, odskokov, lapačov nečistôt a iných súčastí | m | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
179 | K | PK | 764761121.1 | Žľaby poplast.plech podokapné polkruhové s hákmi veľkosť 100 mm, vr. rohov, kútov, čiel | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
180 | K | PK | 998764203 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 88.027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
181 | K | PK | 76666-P01 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | ks | 59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
182 | M | MAT | 611601-PP2 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové S-C dymotesné +zámok, záves a padacia lišta 1100x1970 "P2" | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
183 | M | MAT | 611601-P01 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové bez PO +zámok, záves, vložka 1100x1970 "1" | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
184 | M | MAT | 611601-P04 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové bez PO +zámok, záves, vložka 1100x1970 "4" | ks | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
185 | M | MAT | 611601-P05 | Dvere vnútorné presklené jednokrídlové bez PO +zámok, záves, vložka 800x1970 "5" | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
186 | K | PK | 76666-P02 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | ks | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
187 | M | MAT | 611601-P02 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové bez PO +zámok, záves, vložka 900x1970 "2" | ks | 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
188 | M | MAT | 611601-P03 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové bez PO +zámok, záves, vložka 800x1970 "3" | ks | 57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
189 | K | PK | 76666-P03 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
190 | M | MAT | 611601-P09 | Dvere vnútorné presklené 1/3 dvojkrídlové bez PO +zámok, záves, vložka 1450x1970 "9" | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
191 | M | MAT | 611601-P010 | Dvere vnútorné presklené 1/3 dvojkrídlové bez PO +zámok, záves, vložka 1450x1970 "10" | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
192 | M | MAT | 611601-P011 | Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové bez PO +zámok, záves, vložka 1450x1970 "11" | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
193 | K | PK | 76666-P12 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
194 | M | MAT | 611601-P012 | Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové bez PO +zámok, záves, vložka 1200x1970 "12" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
195 | K | PK | 76666-P13 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
196 | M | MAT | 611601-P013 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové bez PO +zámok, záves, vložka 1200x1970 "13" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
197 | K | PK | 998766203 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 443.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
198 | K | PK | 767161110 | Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg | m | 16.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
199 | M | MAT | 553466-P03 | Zábradlie okna v.1000mm - dve vodorovné madlá nad sebou, jacklové profily, polomatný pozink., dl. 1400mm "Z3" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
200 | M | MAT | 553466-P04 | Zábradlie okna v.1000mm - dve vodorovné madlá nad sebou , jacklové profil, polomatný pozink, dl. 2550+2050mm "Z7" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
201 | M | MAT | 553466-P05 | Zábradlie okna v.1000mm - dve vodorovné madlá nad sebou, jacklové profily, polomatný pozink, dl.2550+3650mm "Z8" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
202 | K | PK | 767161210 | Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg | m | 13.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
203 | M | MAT | 553466-P06 | Zábradlie v.1100mm, jacklové profily, polomatný pozink, vr. kotvenia, dl.3500mm "Z5" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
204 | M | MAT | 553466-P07 | Zábradlie v.1100mm, jacklové profily, polomatný pozink, dl.2850+3500mm "Z6" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
205 | K | PK | 767221220 | Montáž zábradlí schodísk z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 25 kg | m | 47.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
206 | M | MAT | 553466-P01 | Zábradlie schodiskové v.1100mm, jacklové profily, polomatný pozink., vr, kotvenia "Z1" | m | 29.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
207 | M | MAT | 553466-P02 | Zábradlie schodiskové v.1100mm, jacklové profily, polomatný pozink., vr. kotvenia "Z2" | m | 17.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
208 | K | PK | 767616111 | Montáž okien z AL-profilov | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
209 | M | MAT | 553423-P51 | Exter.presklená stena hliníková, členená 2580/8500mm "PR1/H" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
210 | M | MAT | 553423-P52 | Exter.presklená stena hliníková, členená 2080/8500mm "PR2/H" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
211 | M | MAT | 553423-P53 | Exter.presklená stena hliníková, členená 3680/3250mm "PR3/H" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
212 | M | MAT | 553423-P54 | Exter.presklená stena hliníková, členená 2580/3400mm "PR4/H" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
213 | M | MAT | 553423-P55 | Exter.presklená stena hliníková, členená 2580/4700mm "PR5/H" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
214 | M | MAT | 553423-P58 | Exter.presklená stena hliníková, členená, presklenie polykarbonát, 5650/12500 "PR8/H" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
215 | K | PK | 76763-P01 | Montáž plastových okien, dverí a zaskl.stien (všetky plasty - farba šedá) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
216 | M | MAT | 611410-P01 | Exter.jednokrídl.dvere plastové, presklené 1100/2100mm, elektronicky zabezpečené "S/P" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
217 | M | MAT | 611410-P02 | Exter.jednokrídl.dvere plastové 1000/1970mm "T/P" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
218 | M | MAT | 611410-P03 | Exter.dvojkrídl.dvere plastové 2500/2500mm "U/P" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
219 | M | MAT | 611410-P04 | Exter.dvojkrídl.dvere plastové,presklené 1800/2250mm "V/P" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
220 | M | MAT | 611410-P05 | Exter.jednokrídl.okno plastové,pevné 1400/2000mm "A1/P" | ks | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
221 | M | MAT | 611410-P06 | Exter.jednokrídl.okno plastové, otváravo-sklopné 1400/2000mm "A2/PP" | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
222 | M | MAT | 611410-P07 | Exter.jednokrídl.okno plastové, otváravo-sklopné 1400/2000mm "A3/PL" | ks | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
223 | M | MAT | 611410-P08 | Exter.jednokrídl.okno plastové, sklopné 1200/1000mm "B/PS" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
224 | M | MAT | 611410-P09 | Exter.jednokrídl.okno plastové, pevné 1200/1000mm "B1/P" | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
225 | M | MAT | 611410-P10 | Exter.jednokrídl.okno plastové, sklopné 700/1000mm "C/PS" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
226 | M | MAT | 611410-P11 | Exter.jednokrídl.okno plastové, otváravo-sklopné 1200/2000mm "D1/PP" | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
227 | M | MAT | 611410-P12 | Exter.jednokrídl.okno plastové, otváravo-sklopné 1200/2000mm "D2/PL" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
228 | M | MAT | 611410-P13 | Exter.jednokrídl.okno plastové, sklopné 600/1000mm "E/PS" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
229 | M | MAT | 611410-P14 | Exter.jednokrídl.okno plastové, sklopné 1200/600mm "F/PS" | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
230 | M | MAT | 611410-P15 | Exter.jednokrídl.okno plastové, pevné 1200/600mm "F1/P" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
231 | M | MAT | 611410-P16 | Exter.jednokrídl.okno plastové, sklopné 600/600mm "G/PS" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
232 | M | MAT | 611410-P17 | Exter.jednokrídl.okno plastové, pevné 1000/1200mm "H1/P" | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
233 | M | MAT | 611410-P18 | Exter.jednokrídl.okno plastové, otváravo-sklopné 1000/1200mm "H2/PP" | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
234 | M | MAT | 611410-P21 | Exter.jednokrídl.okno plastové, pevné 1190/2000mm "K1/P" | ks | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
235 | M | MAT | 611410-P22 | Exter.jednokrídl.okno plastové, otváravo-sklopné 1190/2000mm "K2/PP" | ks | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
236 | M | MAT | 611410-P23 | Exter.dvojkrídl.okno plastové, pevné 1735/2000mm "L/P" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
237 | M | MAT | 611410-P24 | Exter.jednokrídl.okno plastové, pevné 645/2000mm "M/P" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
238 | M | MAT | 611410-P25 | Exter.jednokrídl.okno plastové, pevné 1200/2375mm "N3/P" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
239 | M | MAT | 611410-P26 | Exter.jednokrídl.okno plastové, pevné 1200/1300mm "O1/P" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
240 | M | MAT | 611410-P27 | Exter.jednokrídl.okno plastové, pevné 1200/2950mm "P/P" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
241 | M | MAT | 611410-P28 | Exter.jednokrídl.okno plastové, pevné 1200/800mm "Q/P" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
242 | M | MAT | 611410-P29 | Exter.jednokrídl.okno plastové, pevné 1100/850mm "R/P" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
243 | K | PK | 76763-P02 | Demontáž starých okien | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
244 | K | PK | 76763-P03 | Odvoz a likvidácia starých okien | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
245 | K | PK | 76763-P04 | Murárske práce pre montáži a demontáži okien | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
246 | K | PK | 76764-P01 | Montáž dverí hliník., dvojkrídlové+zárubňa systémová "P1+P4+8" | ks | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
247 | M | MAT | 553414-P01 | Hliníkové presklené dvere dvojkrídl. protipožiarne EI45 D1 C+ zárubň systémová Hasil+kovanie 1800/2250 "P1" | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
248 | M | MAT | 553414-P04 | Hliníkové presklené dvere dvojkrídl. protipožiarne EI60 D1 C+ zárubň systémová Hasil+kovanie 1800/2250 "P4" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
249 | M | MAT | 553414-P08 | Hliníkové presklené dvere dvojkrídl. bez PO+ zárubeň systémová Hasil+kovanie 1800/2250 "8" | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
250 | K | PK | 76764-P02 | Montáž dverí hliník., dvojkrídlové+zárubňa systémová+autom.pohon "6" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
251 | M | MAT | 553414-P061 | Hliníkové presklené dvere dvojkrídlové bez PO+ zárubň systémová Hasil+automat.pohon 1800/2250 "6" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
252 | K | PK | 76764-P07 | Montáž dverí hliník., jednokrídlové+zárubňa systémová+EL zámok "7" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
253 | M | MAT | 553414-P07 | Hliníkové presklené dvere jednokrídlové bez PO+ zárubň systémová Hasil+EL zámok 1100/2250 "7" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
254 | K | PK | 76764-P08A | Montáž dverí hliník., dvojkrídlové+zárubňa systémová+EL.zámok "8A" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
255 | M | MAT | 553414-P08A | Hliníkové presklené dvere dvojkrídl. bez PO+ zárubeň systémová Hasil+EL zámok 1800/2250 "8A" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
256 | K | PK | 76764-P08B | Montáž dverí hliník., dvojkrídlové+zárubňa systémová+EL.zámok "8B" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
257 | M | MAT | 553414-P08B | Hliníkové presklené dvere dvojkrídl. bez PO+ zárubeň systémová Hasil+EL zámok 1800/2250 "8B" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
258 | K | PK | 76764-P14A | Montáž dverí hliník., jedno a dvojkrídlové posuvné+zárubňa systémová+pohon automat. "14A+14B+15" | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
259 | M | MAT | 553414-P14A | Hliníkové presklené 1/3 dvere jednokrídl. bez PO, posuvné + zárubeň systémová Hasil+pohon automat. 1450/2100 "14A" | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
260 | M | MAT | 553414-P14B | Hliníkové presklené 1/3 dvere dvojkrídl. bez PO, posuvné + zárubeň systémová Hasil+pohon automat. 1450/2100 "14B" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
261 | M | MAT | 553414-P15 | Hliníkové presklené 1/3 dvere jednokrídl. bez PO, posuvné + zárubeň systémová Hasil+pohon automat. 1450/2100 "15" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
262 | K | PK | 76764-P16 | Montáž dverí hliník., jednokrídlové posuvné+zárubňa systémová+pohon mechanic. "16" | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
263 | M | MAT | 553414-P16 | Hliníkové presklené 1/3 dvere jednokrídl. bez PO, posuvné + zárubeň systémová Hasil+pohon mechanic. 800/1970 "16" | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
264 | K | PK | 76764-P17 | Montáž dverí hliník., jednokrídlové posuvné+zárubňa systémová+pohon automat. "17" | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
265 | M | MAT | 553414-P17 | Hliníkové presklené 1/3 dvere jednokrídl. bez PO, posuvné + zárubeň systémová Hasil+pohon automat. 1450/2250 "17" | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
266 | K | PK | 76764-P18 | Montáž dverí hliník., dvojkrídlové posuvné+zárubňa systémová+pohon automat. "18" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
267 | M | MAT | 553414-P18 | Hliníkové presklené dvere dvojkrídl. bez PO, posuvné + zárubeň systémová Hasil+pohon automat. 1900/2250 "18" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
268 | K | PK | 76764-P19 | Montáž dverí hliník., jednokrídlové posuvné+zárubňa systémová+pohon mechan. "19" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
269 | M | MAT | 553414-P19 | Hliníkové presklené 1/3 dvere jednokrídl. bez PO, posuvné + zárubeň systémová Hasil+pohon mechan.1100/2100 "19" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
270 | K | PK | 767657340 | Montáž vrát zdvíhacích, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 13 m2 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
271 | M | MAT | 553446-P01 | Garážová brána s elektr.pohonom s vysúvaním k stropu, hliníkové 6300/3000mm "W/H" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
272 | K | PK | 76765-P03 | Montáž dverí oceľ.jednokrídlové+zárubňa +zámok "P3" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
273 | M | MAT | 553415-P03 | Oceľové plné dvere jednokrídl.EI30 D1 C,+ zárubeň Hasil+zámok a záves 800/1970 "P3"" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
274 | K | PK | 76765-P05 | Montáž dverí oceľ.dvojkrídlové+zárubňa +zámok "P5" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
275 | M | MAT | 553415-P05 | Oceľové plné dvere dvojkrídl.EW60 D1 C,+ zárubeň Hasil+zámok a záves 1450/2100 "P5"" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
276 | K | PK | 76765-P07 | Montáž dverí oceľ.dvojkrídlové+zárubňa +zámok "P7" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
277 | M | MAT | 553415-P07 | Oceľové plné dvere dvojkrídl.EW30 D1 C,+ zárubeň Hasil+zámok a záves 1450/2250 "P7"" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
278 | K | PK | 76765-P08 | Montáž dverí oceľ.dvojkrídlové+zárubňa +zámok "P8" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
279 | M | MAT | 553415-P08 | Oceľové plné dvere dvojkrídl.EW30 D1 C,+ zárubeň oceľ.oblož.+zámok a záves 1800/2250 "P8"" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
280 | K | PK | 76765-P09 | Montáž dverí oceľ.dvojkrídlové+zárubňa +zámok "P9" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
281 | M | MAT | 553415-P09 | Oceľové plné dvere dvojkrídl.EI30 D1 C,+ zárubeň oceľ.oblož.+zámok a záves 2500/3000 "P9"" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
282 | K | PK | 76765-P0O1 | Montáž dverí oceľ.rogenové+zárubňa "O1" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
283 | M | MAT | 553415-P0O1 | Oceľové dvere rongenové,bez PO+ zárubeň Hasil 1250/1970 "O1"" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
284 | K | PK | 76765-P0O2 | Montáž dverí oceľ.rogenové+zárubňa "O2" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
285 | M | MAT | 553415-P0O2 | Oceľové dvere rongenové Alpre RTG, 1,5mmPb ,bez PO+ zárubeň Hasil 1250/2100 "O2"" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
286 | K | PK | 76765-P0O3 | Montáž dverí oceľ.rogenové+zárubňa+kovanie "O3" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
287 | M | MAT | 553415-P0O3 | Oceľové dvere rongenové Alpre RTG, 1,5mmPb ,bez PO+ zárubeň Hasil +kovanie 700/1970 "O3"" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
288 | K | PK | 76765-P0O4 | Montáž dverí oceľ.rogenové+zárubňa+kovanie "O4" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
289 | M | MAT | 553415-P0O4 | Oceľové dvere rongenové Alpre RTG, 1,5mmPb ,bez PO+ zárubeň Hasil +kovanie 800/1970 "O4"" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
290 | K | PK | 76765-P0O5 | Montáž dverí oceľ.rogenové+zárubňa "O5" | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
291 | M | MAT | 553415-P0O5 | Oceľové dvere rongenové Alpre RTG, 1,0mmPb ,bez PO+ zárubeň Hasil +kovanie 1450/2250 "O5" | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
292 | K | PK | 76765-P0O6 | Montáž dverí oceľ.rogenové+zárubňa "O6" | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
293 | M | MAT | 553415-P0O6 | Oceľové dvere rongenové Alpre RTG, 1,0mmPb ,bez PO+ zárubeň Hasil +kovanie 800/1970 "O6" | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
294 | K | PK | 76765-P20 | Montáž dverí oceľ.dvojkrídlové+zárubňa+zámok a záves "20" | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
295 | M | MAT | 553415-P20 | Oceľové dvere plné dvojkrídl., bez PO+ zárubeň Hasil + zámok a záves 1450/2250 "20" | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
296 | K | PK | 76765-P21 | Montáž dverí oceľ.dvojkrídlové+zárubňa+zámok a záves "21" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
297 | M | MAT | 553415-P21 | Oceľové dvere plné dvojkrídl., bez PO+ zárubeň Hasil + zámok a záves 1450/1970 "21" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
298 | K | PK | 76765-P22 | Montáž dverí oceľ.jednokrídlové+zárubňa+zámok a záves "22" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
299 | M | MAT | 553415-P22 | Oceľové dvere plné jednokrídl., bez PO+ zárubeň Hasil + zámok a záves 1000/1970 "22" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
300 | K | PK | 767995102 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg | kg | 138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
301 | M | MAT | 553-P100 | Prenosný hasiaci prístroj práškový 6kg | ks | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
302 | K | PK | 767995104 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg | kg | 6700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
303 | M | MAT | 553P101 | Stavebná oceľ statiky, vr. výroby a kotvenia | kg | 6700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
304 | K | PK | 998767203 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 3787.552 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždíc |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
305 | K | PK | 771275107 | Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm | m2 | 149.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
306 | K | PK | 771275901 | Montáž profilu schodiskovej hrany | m | 191.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
307 | M | MAT | 2725505100 | Hrana schodov šedá 3645 dĺžka 250 cm | m | 195.228 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
308 | K | PK | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm | m2 | 416.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
309 | M | MAT | 5976412701 | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 300x300x10 | m2 | 577.279 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
310 | K | PK | 771575208 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm | m2 | 196.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
311 | M | MAT | 5976412702 | Dlaždice keramické protišmykové 300x300x10 | m2 | 123.624 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
312 | K | PK | 771579792 | Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore | m2 | 113.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
313 | K | PK | 771589795 | Príplatok k cene za škárovanie bielym cementom | m2 | 762.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
314 | K | PK | 998771203 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m | % | 273.554 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
315 | K | PK | 77666-P01 | Pokládka podlahoviny PVC Favorit 2mm (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 1857.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
316 | M | MAT | 2841291501 | Podlahovina z PVC Favorit hr 2mm (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 2336.417 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
317 | K | PK | 77666-P02 | Pokládka podlahoviny PVC Safeguard protišmyl.2mm (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 12.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
318 | M | MAT | 2841291502 | Podlahovina z PVC Safegard protišmyk. hr 2mm (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 17.054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
319 | K | PK | 77666-P03 | Pokládka podlahoviny PVC Pastel Condutive LG2 (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 830.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
320 | M | MAT | 2841291503 | Podlahovina z PVC Pastel Conductive LG2 (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 1066.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
321 | K | PK | 77666-P04 | Pokládka podlahoviny PVC Royal Condutive LG2 (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
322 | M | MAT | 2841291504 | Podlahovina z PVC Royal Conductive LG2 (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 165.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
323 | K | PK | 77666-P06 | Pokládka gumy (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 79.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
324 | M | MAT | 2841291506 | Guma hr.2mm (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 131.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
325 | K | PK | 77666-P07 | D+M vyťahovaného sokla s fabion.prvkom (viď cenovú ponuku - príloha) | m | 2617.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
326 | K | PK | 77666-P09 | D+M gumenného sokla 3x3 (viď cenovú ponuku - príloha) | m | 92.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
327 | K | PK | 77666-P10 | Zváranie a frézovanie PVC (viď cenovú ponuku - príloha) | m | 1069.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
328 | K | PK | 77666-P11 | Príprava a výpň dilatácie pre celoplošn.prekrytie PVC (viď cenovú ponuku - príloha) | m | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
329 | K | PK | 77666-P12 | Revízna správa vodivej podlahy (viď cenovú ponuku - príloha) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
330 | K | PK | 77666-P13 | Brúsenie podkladu - cementový poter (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 3062.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
331 | K | PK | 77666-P14 | Vyrovnávanie podlahy s DA 3mm vrátane penetrácie (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 3062.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
332 | K | PK | 77666-P15 | Brúsenie nivelačky (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 3062.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
333 | K | PK | 77666-P16 | Penetračný náter vodivý (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 966.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
334 | K | PK | 998776203 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 1561.522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 781 | Dokončovacie práce a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
335 | K | PK | 781445018 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm | m2 | 1656.939 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
336 | M | MAT | 5976575000 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné 200x200 | m2 | 1690.078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
337 | K | PK | 781449701 | Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore | m2 | 464.104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
338 | K | PK | 781449704 | Príplatok za škárovanie bielym cementom | m2 | 1656.939 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
339 | K | PK | 998781203 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 605.882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovacie práce - nátery |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
340 | K | PK | 783122110 | Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnásobné | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
341 | K | PK | 783122710 | Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" základný | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
342 | K | PK | 783129112 | Nátery oceľ.konštr. syntetické ťažkých "A", príplatok farba modrá, zelená, červená za farbu 1x | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
343 | K | PK | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné | m2 | 222.329 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
344 | K | PK | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný | m2 | 222.329 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
345 | K | PK | 783229112 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby Príplatok za farbu 1x | m2 | 222.329 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
346 | K | PK | 783894123 | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym bielym stien dvojnásobný - umývateľný | m2 | 6077.139 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
347 | K | PK | 783894124 | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym bielym stien dvojnásobný - antibakteriálny | m2 | 1531.483 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
348 | K | PK | 783894612 | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x | m2 | 1511.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
349 | K | PK | 783894613 | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x - umývateľný | m2 | 875.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
350 | K | PK | 783894614 | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x - antibakteriálny | m2 | 888.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
351 | K | PK | 783894622 | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stien 2x | m2 | 120.083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 784 | Dokončovacie práce - maľby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
352 | K | PK | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m | m2 | 3618.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 24-M | Montáže vzduchotechnických zariad. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
353 | K | PK | 240070887.1 | Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 250x400 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
354 | M | MAT | 4297310510 | Protidažďové žalúzie-hliníkové 250x400 "VŽ4" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
355 | K | PK | 240070887.2 | Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 400x250 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
356 | M | MAT | 4297310551 | Protidažďové žalúzie-hliníkové 400x250 "VŽ8" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
357 | K | PK | 240070895.1 | Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 600x600 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
358 | M | MAT | 4297310627.1 | Protidažďové žalúzie-hliníkové 600x600 "VŽ3" | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
359 | K | PK | 240070895.2 | Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 630x315 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
360 | M | MAT | 4297310621 | Protidažďové žalúzie-hliníkové 630x315 "VŽ9" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
361 | K | PK | 240070896.1 | Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 900x600 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
362 | M | MAT | 4297310678 | Protidažďové žalúzie-hliníkové 900x600 "VŽ10" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
363 | K | PK | 240070901 | Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 1000 x 1 000 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
364 | M | MAT | 4297310699 | Protidažďové žalúzie-hliníkové 1000x1000 "VŽ6" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
365 | K | PK | 240070901.1 | Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 900x1100 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
366 | M | MAT | 4297310715 | Protidažďové žalúzie-hliníkové 1100x900 "VŽ5" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
367 | K | PK | 240070902 | Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 1250x1000 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
368 | M | MAT | 4297310701 | Protidažďové žalúzie-hliníkové 1250x1000 "VŽ7" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
369 | K | PK | 240070904 | Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 1000 x 1 600 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
370 | M | MAT | 4297310752.1 | Protidažďové žalúzie-hliníkové 1600x1000 "VŽ1" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
371 | K | PK | 240070911 | Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 1250x1500 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
372 | M | MAT | 4297310736 | Protidažďové žalúzie-hliníkové 1250x1500 "VŽ11" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
373 | K | PK | 240070914.1 | Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 2000x1000 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
374 | M | MAT | 4297310753.1 | Protidažďové žalúzie-hliníkové 2000x1000 "VŽ2" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
| D |  | 33-M | Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
375 | K | PK | 330-P01 | D+M lôžkový výťah č.1 - nosnosť 2000kg (viď cenovú ponuku - príloha) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
376 | K | PK | 330-P02 | D+M lôžkový výťah č.2 - nosnosť 2000kg (viď cenovú ponuku - príloha) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
377 | K | PK | 330-P04 | D+M lôžkový výťah č.3 - nosnosť 1600kg (viď cenovú ponuku - príloha) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
378 | K | PK | 330-P05 | D+M osobný výťah č.4 - nosnosť 675kg (viď cenovú ponuku - príloha) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
379 | K | PK | 330-P06 | D+M osobný výťah č.5 - nosnosť 675kg (viď cenovú ponuku - príloha) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
380 | K | PK | 330-P07 | D+M malý nákladný výťah č.6 - nosnosť 300kg (viď cenovú ponuku - príloha) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
| D |  | 43-M | Montáž oceľových konštrukcií |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
381 | K | PK | 4308231011 | Krytina strechy z vln.plechu zváraná-stratené debnenie | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
382 | M | MAT | 1388001300 | Rannila 35 pozinkovaný hrúbka 0.63mm | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
383 | K | PK | 430861001 | Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane | kg | 24000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
384 | M | MAT | 553P103 | Stavebná oceľ (L,I,U, plechy, pásy...vr.výroby a kotvenia) | kg | 24000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0 |  | 6391.5334 |  | 0

## 010-02
ROZPOČET
Stavba: |  | Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgent.príjem -stupeň PSP
Objekt: |  | Hlavný objekt
Časť: |  | ZTI - Zdravotechnika
JKSO:
Objednávateľ: |  | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 18.04.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | PSV | PRÁCE A DODÁVKY PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 71346-3134 | Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)prilepené na potr.DN 32 | m | 2800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | M | MAT | 247 461110 | Lepidlo ARMAFLEX | kg | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
3 | M | MAT | 272 3A7700 | Izolácie hadicové Izoflex R v dĺž.2 m , hr.izol.15 mm | m | 2800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
4 | K | PK | 99871-3203 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m | % | 400.865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 721 | Vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
5 | K | PK | 72117-3207 | Potrubie kanal. z HT rúr REHAU D 40 | m | 115 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | PK | 72117-3208 | Potrubie kanal. z HT rúr REHAU D 50 | m | 123 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
7 | K | PK | 72117-3209 | Potrubie kanal. z HT rúr REHAU D 70 | m | 381 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
8 | K | PK | 72117-3210 | Potrubie kanal. z HT rúr REHAU D 100 | m | 354.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
9 | K | PK | 72117-3230 | Potrubie kanal. z KG rúr REHAU D 100 | m | 173 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
10 | K | PK | 72117-3231 | Potrubie kanal. z KG rúr REHAU D 125 | m | 81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
11 | K | PK | 72117-3232 | Potrubie kanal. z KG rúr REHAU D 160 | m | 107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
12 | K | PK | 72117-3233 | Potrubie kanal. z KG rúr REHAU D 200 | m | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
13 | K | PK | 72119-4104 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 | kus | 108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
14 | K | PK | 72119-4105 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 | kus | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
15 | K | PK | 72119-4109 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 | kus | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
16 | K | PK | 72121-1912 | Montáž vpustí podlahových DN 50/75 | kus | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
17 | M | MAT | HL3 10NPr | Podlahová vpusť HL 310 NPr | kus | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
18 | K | PK | 72124-2121 | Montáž HL tvaroviek | kus | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
19 | M | MAT | HL2 27 | Tvarovka na pripojenie závesného WC HL227 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
20 | M | MAT | HL6 00 | Lapač strešných spavenín HL600 DN100 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
21 | M | MAT | HL6 2.1 | Strešný vtok pre ploché strechy s el.ohrevom HL 62.1 | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
22 | K | PK | 72127-3153 | Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
23 | K | PK | 72129-0111 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 | m | 1146.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
24 | K | PK | 72129-0112 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200 | m | 215 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
25 | K | PK | 99872-1203 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m | % | 398.067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 722 | Vnútorný vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
26 | K | PK | 72213-0210 | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15-80 | m | 2765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
27 | K | PK | 72219-0403 | Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 25 | kus | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
28 | K | PK | 72221-3303 | Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody prírub. DN 100 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
29 | M | MAT | 436 319PC03 | Úpravňa vody SUPERTOK QUANTO prír.DN100 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
30 | K | PK | 72221-9104 | Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 80 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
31 | M | MAT | 422 6F0104 | Filter - DN 80 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
32 | K | PK | 72222-0111 | Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2 | kus | 378 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
33 | K | PK | 72223-2015 | Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil šikmý VE 5083 | kus | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
34 | K | PK | 72223-9104 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4 | kus | 199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
35 | M | MAT | 422 3A0900 | Kohúty guľové na vodu art.320 | kus | 198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
36 | M | MAT | 422 5C0100 | Ventil poistný | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
37 | K | PK | 72223-9108 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3,4 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
38 | M | MAT | 422 3A0908 | Kohút guľový na vodu - GK 00 320 180 - 3" | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
39 | K | PK | 72225-4233 | Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 800x800x200mm | súbor | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
40 | K | PK | 72226-2051 | Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C prírub. skrutk. vertikál. DN 50 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
41 | M | MAT | 388 2A1153 | Vodomer skrutkový WP-Dynamic, QN 15, DN 50 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
42 | K | PK | 72229-0229 | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100 | m | 2765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
43 | K | PK | 72229-0234 | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 | m | 2765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
44 | K | PK | 99872-2203 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m | % | 922.985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 724 | Strojné vybavenie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
45 | K | PK | 72414-9102 | Montáž čerpadiel vodov. cirkulačných | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
46 | M | MAT | 426 1A1800 | Čerpadlá cirkulačné | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
47 | K | PK | 72441-2001 | Montáž ostatných strojných zariadení | % | 98.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
48 | M | MAT | 426 4B0300 | Stanica dotláčacia HYDRO 1000 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
49 | K | PK | 99872-4203 | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 24 m | % | 23.515 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 725 | Zariaďovacie predmety |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
50 | K | PK | 72511-2173 | Zách. misa kombi s hlbokým splachováním zvýšený pre imob.odpad zvislý | súbor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
51 | K | PK | 72511-9110 | Montáž splach. nádrží bez roh. ventila stredne polož. | súbor | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
52 | M | MAT | 110 357001 | Montáž.prvok Kombifiix STANDART pre závesné WC s ovlad.spredu | kus | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
53 | M | MAT | 115 770111 | Ovládacie tlačidlo SAMBA biele | kus | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
54 | M | MAT | 156 050001 | Súprava pre tlmenie hluku pre závesné WC | kus | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
55 | M | MAT | 457 888261 | Podpery pre Kombifix-závesné WC,bidet | kus | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
56 | K | PK | 72511-9213 | Montáž záchodových mís závesných | kus | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
57 | M | MAT | 642 3E0451 | Klozet závesný OLYMP 2064.0 006, biely | kus | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
58 | M | MAT | 642 3E9011 | Sedadlo OLYMP 9164.0, biele | kus | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
59 | K | PK | 72511-9309 | Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus | kus | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
60 | K | PK | 72512-2100 | Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže | súbor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
61 | K | PK | 72512-9208 | Montáž splachovača pisoára automatic. | súbor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
62 | M | MAT | 642 5C9009 | Zdroj napájací pre 3 urinály 9407.3 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
63 | M | MAT | 642 5D0203 | Splachovač pisoarový APIS 4GK1 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
64 | K | PK | 72513-9102 | Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
65 | K | PK | 72521-1602 | Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 550 mm | súbor | 62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
66 | K | PK | 72521-1701 | Umývátko keramické stenové 400 mm | súbor | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
67 | K | PK | 72521-9401 | Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky | súbor | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
68 | M | MAT | 642 143932 | Umývádlo biele 60 cm typ MIO s otvorom pre batériu | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
69 | M | MAT | 642 1H1615 | Umývadlo San ReMo lekárske 65x52 cm | kus | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
70 | K | PK | 72524-9101 | Montáž sprchových kabín | súbor | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
71 | M | MAT | 552 1G0352 | Kút sprchovací rohový 90 um.sklo, biela | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
72 | M | MAT | 552 1G0402 | Dvere posuvné 90 um.sklo, biela | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
73 | K | PK | 72529-1111 | Montáž ostat. prísl. toal. dosky,mydel.vešiaka,držiaka | súbor | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
74 | M | MAT | 642 5F6021 | Stena deliaca urinálová RION 4760.0, biela | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
75 | M | MAT | 642 9F0701 | Madlo do sprchy 750x450 mm JIKA | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
76 | M | MAT | 642 9F0702 | Madlo toaletné 834 mm pevné nerez | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
77 | M | MAT | 642 9F0703 | Madlo UNIVERSUM toaletné 834 mm sklopné nerez | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
78 | M | MAT | 642 9F0704 | Madlo toaletné sklopné s držiakom toal.papiera | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
79 | M | MAT | 642 9F0706 | Zrkadlo nastaviteľné UNIVERSUM nerez | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
80 | M | MAT | 642 9F0707 | Sprchová sedačka nástenná sklápacia UNIVERSUM nerez | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
81 | K | PK | 72531-4370 | Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita | súbor | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
82 | K | PK | 72533-9101 | Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže | súbor | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
83 | M | MAT | 642 7A0101 | Výlevka MIRA 5104.6, biela | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
84 | K | PK | 72581-9401 | Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súbor | 142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
85 | M | MAT | 551 F00204 | Ventil zach.s fil.roh.1/2 x 3/8"- VP.00.FIL.010 | kus | 142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
86 | M | MAT | 551 J00402 | Hadica sanitárna flexi-ohybné 9x13 (FF 3/8")40 cm - 15020140 | kus | 142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
87 | K | PK | 72582-0600 | Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita | súbor | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
88 | K | PK | 72582-1400 | Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita | kus | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
89 | K | PK | 72582-9301 | Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2 | kus | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
90 | M | MAT | 551 A07810 | Batéria klinická stojánková KLUDI 33 2710564 - chróm | súprava | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
91 | K | PK | 72584-0200 | Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita | súbor | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
92 | K | PK | 99872-5203 | Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 24 m | % | 504.596 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 010-03
Odberateľ: FN Trenčín
Projektant: PROMPP s.r.o.,Žilina
Dodávateľ:
Stavba :Modernizácia Fakult.nemocnice Trenčín,Nový pavilón centrál.operač.sál,OAIM a urg.príjem
Objekt :SO 10 - Hlavný objekt "PSP"
Časť : 03 - Vykurovanie
Poz. | Popis zariadenia | Mn | J | JC | Cena
1. PLYNOVÁ KOTOLŇA
1.1. ZARIADENIE KOTOLNÍ A STROJOVNÍ
1.1 | Kondenzačný člankový liatinový kotol, menovitý tepelný výkon 364 kW | 2 | ks |  | 0
Príslušenstvo:
- kotlová poistná skupina
- obmedzovač minimalneho tlaku DSL 143 F 001
- obmedzovač maximalneho tlaku DSH 143 F 001
- neutralizačné zariadenie NE1.1
- spoločna spalinová spojka
- komín D=500mm - 3m
- sada protihlukových nôh pod kotol
| Regulacia kotolne: | 1 | ks |  | 0
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 2 | ks |  | 0
1.2 | Expanzná nádoba s membránou /200 l, 6 bar/ | 2 | ks |  | 0
1.3 | Hydraulicka výhybka - anuloid MH150 /max.1150 kW/ | 1 | ks |  | 0
1.4 | Dvojkomorový združený rozdeľovač modul 200, PN10, L=5800mm opatrený dvojnásobným syntetickým náterom, tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 70 mm s oplechovaním Al-plechom, s hrdlami: | 1 | ks |  | 0
Výstup: Hrdlo prírubové DN80,PN10 - 2x, Hrdlo prírubové DN65,PN16 - 4x, Hrdlo prírubové DN100,PN16 - 1x, Hrdlo prírubové DN125,PN16 - 1x, Hrdlo závitové DN40-2x, navarok s vnutorným závitom DN15-3x
Vratná: Hrdlo prírubové DN80,PN16 - 2x, Hrdlo prírubové DN65,PN16 - 4x, Hrdlo prírubové DN100,PN16 - 1x, Hrdlo prírubové DN125,PN16 - 1x, Hrdlo závitové DN40-2x, navarok s vnutorným závitom DN15-3x
Príslušenstvo:
| Nastaviteľné stojany NS200/370-570 /2 kusy/ | 1 | ks |  | 0
1.5 | Dvojkomorový združený rozdeľovač modul 200, PN10, L=2800mm opatrený dvojnásobným syntetickým náterom, tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 70 mm s oplechovaním Al-plechom, s hrdlami: | 1 | ks |  | 0
Výstup: Hrdlo prírubové DN80,PN16 - 2x, Hrdlo prírubové DN50,PN16 - 2x, Hrdlo závitové DN40-1x, navarok s vnutorným závitom DN15-3x
Výstup: Hrdlo prírubové DN80,PN16 - 2x, Hrdlo prírubové DN50,PN16 - 2x, Hrdlo závitové DN40-1x, navarok s vnutorným závitom DN15-3x
Príslušenstvo:
| Nastaviteľné stojany NS200/370-570 /2 kusy/ | 1 | ks |  | 0
1.6a | Zariadenie na udržiavanie statického tlaku, doplňovanie systému a odplyňovanie | 1 | ks |  | 0
Súčasti zariadenia:
dve čerpadlá s plynulým rozbehom, prepúšťacie a uzatváracie armatúry, filtre, elektrorozvádzač, mikroprocesorový riadiaci systém
- napäťová sústava 230V, 50 Hz
- rozvodná sústava TN-S
- el. príkon 2x 750W
- menovitý el. prúd 2x 5,00 A
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
1.6b | Základná nádoba VG800 /800l/ - príslušenstvo zariadenia č. 1.5a | 1 | ks |  | 0
1.7 | Úpravňa vody pre doplnovanie systemu UK a chl, servisný prietok systemu 25l/min(pokles tlaku 1bar), špičkový 35l/min - .duplexný | 1 | ks |  | 0
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
1.8 | Neobsadené
1.9 | Zásobníkový ohrivač TUV , 1500l | 1 | ks |  | 0
P1 | Recirkulačné in-line čerpadlo | 2 | ks |  | 0
- prepravovaná látka (vykurovacia voda 70/50 °C)
- objemový prietok 16200 l/h
- dopravná výška 10m
- napäťová sústava 3PE+N, 230/400 V, 50 Hz
- rozvodná sústava TN-S
- el. príkon 750 W
- menovitý el. prúd 2,0 A
- beznapäťový vstup pre riadiaci systém (zapni / vypni)
- beznapäťový výstup pre riadiaci systém (porucha / chod)
- istenie a nadprúdová ochrana motora
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 2 | ks |  | 0
P1.1 | Obehové in-line čerpadlo zdvojené | 1 | ks |  | 0
- prepravovaná látka (vykurovacia voda 70/50 °C)
- objemový prietok 3600 l/h
- dopravná výška 10m
- napäťová sústava 3PE+N, 230/400 V, 50 Hz
- rozvodná sústava TN-S
- el. príkon 550 W
- menovitý el. prúd 1,48 A
- beznapäťový vstup pre riadiaci systém (zapni / vypni)
- beznapäťový výstup pre riadiaci systém (porucha / chod)
- istenie a nadprúdovú ochrana motora
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
P1.2 | Obehové in-line čerpadlo zdvojené | 1 | ks |  | 0
- prepravovaná látka (vykurovacia voda 70/50 °C)
- objemový prietok 5200 l/h
- dopravná výška 10m
- napäťová sústava 3PE+N, 230/400 V, 50 Hz
- rozvodná sústava TN-S
- el. príkon 550 W
- menovitý el. prúd 1,48 A
- beznapäťový vstup pre riadiaci systém (zapni / vypni)
- beznapäťový výstup pre riadiaci systém (porucha / chod)
- istenie a nadprúdovú ochrana motora
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
P1.3 | Obehové in-line čerpadlo zdvojené | 1 | ks |  | 0
- prepravovaná látka (vykurovacia voda 70/50 °C)
- objemový prietok 3700 l/h
- dopravná výška 10m
- napäťová sústava 3PE+N, 230/400 V, 50 Hz
- rozvodná sústava TN-S
- el. príkon 550 W
- menovitý el. prúd 1,48 A
- beznapäťový vstup pre riadiaci systém (zapni / vypni)
- beznapäťový výstup pre riadiaci systém (porucha / chod)
- istenie a nadprúdovú ochrana motora
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
P1.4 | Obehové in-line čerpadlo zdvojené | 1 | ks |  | 0
- prepravovaná látka (vykurovacia voda 70/50 °C)
- objemový prietok 2700 l/h
- dopravná výška 10m
- napäťová sústava 3PE+N, 230/400 V, 50 Hz
- rozvodná sústava TN-S
- el. príkon 550 W
- menovitý el. prúd 1,48 A
- beznapäťový vstup pre riadiaci systém (zapni / vypni)
- beznapäťový výstup pre riadiaci systém (porucha / chod)
- istenie a nadprúdovú ochrana motora
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
P1.5 | Obehové in-line čerpadlo zdvojené | 1 | ks |  | 0
- prepravovaná látka (vykurovacia voda 70/50 °C)
- objemový prietok 2200 l/h
- dopravná výška 10m
- napäťová sústava 3PE+N, 230/400 V, 50 Hz
- rozvodná sústava TN-S
- el. príkon 550 W
- menovitý el. prúd 1,48 A
- beznapäťový vstup pre riadiaci systém (zapni / vypni)
- beznapäťový výstup pre riadiaci systém (porucha / chod)
- istenie a nadprúdovú ochrana motora
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
P1.6 | Obehové in-line čerpadlo zdvojené | 1 | ks |  | 0
- prepravovaná látka (vykurovacia voda 70/50 °C)
- objemový prietok 2700 l/h
- dopravná výška 10m
- napäťová sústava 3PE+N, 230/400 V, 50 Hz
- rozvodná sústava TN-S
- el. príkon 550 W
- menovitý el. prúd 1,48 A
- beznapäťový vstup pre riadiaci systém (zapni / vypni)
- beznapäťový výstup pre riadiaci systém (porucha / chod)
- istenie a nadprúdovú ochrana motora
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
P1.7 | Obehové in-line čerpadlo zdvojené | 1 | ks |  | 0
- prepravovaná látka (vykurovacia voda 70/50 °C)
- objemový prietok 2800 l/h
- dopravná výška 10m
- napäťová sústava 3PE+N, 230/400 V, 50 Hz
- rozvodná sústava TN-S
- el. príkon 550 W
- menovitý el. prúd 1,48 A
- beznapäťový vstup pre riadiaci systém (zapni / vypni)
- beznapäťový výstup pre riadiaci systém (porucha / chod)
- istenie a nadprúdovú ochrana motora
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
P1.8 | Obehové in-line čerpadlo zdvojené | 1 | ks |  | 0
- prepravovaná látka (vykurovacia voda 70/50 °C)
- objemový prietok 2800 l/h
- dopravná výška 10m
- napäťová sústava 3PE+N, 230/400 V, 50 Hz
- rozvodná sústava TN-S
- el. príkon 550 W
- menovitý el. prúd 1,48 A
- beznapäťový vstup pre riadiaci systém (zapni / vypni)
- beznapäťový výstup pre riadiaci systém (porucha / chod)
- istenie a nadprúdovú ochrana motora
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
P1.9 | Obehové in-line čerpadlo zdvojené | 1 | ks |  | 0
- prepravovaná látka (vykurovacia voda 70/50 °C)
- objemový prietok 6600 l/h
- dopravná výška 12m
- napäťová sústava 3PE+N, 230/400 V, 50 Hz
- rozvodná sústava TN-S
- el. príkon 550 W
- menovitý el. prúd 1,48 A
- beznapäťový vstup pre riadiaci systém (zapni / vypni)
- beznapäťový výstup pre riadiaci systém (porucha / chod)
- istenie a nadprúdovú ochrana motora
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
P1.10 | Obehové in-line čerpadlo jednoduche s frekvenčným meničom otáčok | 1 | ks |  | 0
- prepravovaná látka (vykurovacia voda 70/50 °C)
- objemový prietok 1000 l/h
- dopravná výška 12m
- napäťová sústava 3PE+N, 230/400 V, 50 Hz
- rozvodná sústava TN-S
- el. príkon 350 W
- menovitý el. prúd 2,01 A
- frekvenčný menič vrátane riadiacej jednotky umožňujúci :
- reguláciu výkonu čerpadla podľa snímača tlakovej diferencie
- nastavovanie žiadanej hodnoty
- beznapäťový vstup pre riadiaci systém (zapni / vypni)
- beznapäťový výstup pre riadiaci systém (porucha / chod)
- istenie a nadprúdovú ochrana motora
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
P1.11 | Obehové in-line čerpadlo jednoduche s frekvenčným meničom otáčok | 1 | ks |  | 0
- prepravovaná látka (vykurovacia voda 70/50 °C)
- objemový prietok 3000 l/h
- dopravná výška 12m
- napäťová sústava 3PE+N, 230/400 V, 50 Hz
- rozvodná sústava TN-S
- el. príkon 350 W
- menovitý el. prúd 2,01 A
- frekvenčný menič vrátane riadiacej jednotky umožňujúci :
- reguláciu výkonu čerpadla podľa snímača tlakovej diferencie
- nastavovanie žiadanej hodnoty
- beznapäťový vstup pre riadiaci systém (zapni / vypni)
- beznapäťový výstup pre riadiaci systém (porucha / chod)
- istenie a nadprúdovú ochrana motora
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
P1.12 | Obehové in-line čerpadlo jednoduche s frekvenčným meničom otáčok | 1 | ks |  | 0
- prepravovaná látka (vykurovacia voda 70/50 °C)
- objemový prietok 3000 l/h
- dopravná výška 12m
- napäťová sústava 3PE+N, 230/400 V, 50 Hz
- rozvodná sústava TN-S
- el. príkon 350 W
- menovitý el. prúd 2,01 A
- frekvenčný menič vrátane riadiacej jednotky umožňujúci :
- reguláciu výkonu čerpadla podľa snímača tlakovej diferencie
- nastavovanie žiadanej hodnoty
- beznapäťový vstup pre riadiaci systém (zapni / vypni)
- beznapäťový výstup pre riadiaci systém (porucha / chod)
- istenie a nadprúdovú ochrana motora
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
P1.13 | Obehové in-line čerpadlo jednoduche | 1 | ks |  | 0
- prepravovaná látka (vykurovacia voda 70/50 °C)
- objemový prietok 6450 l/h
- dopravná výška 10m
- napäťová sústava 3PE+N, 230/400 V, 50 Hz
- rozvodná sústava TN-S
- el. príkon 750 W
- menovitý el. prúd 1,86 A
- beznapäťový vstup pre riadiaci systém (zapni / vypni)
- beznapäťový výstup pre riadiaci systém (porucha / chod)
- istenie a nadprúdovú ochrana motora
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
P1.14 | Obehové in-line čerpadlo zdvojené | 1 | ks |  | 0
- prepravovaná látka (vykurovacia voda 70/50 °C)
- objemový prietok 4660 l/h
- dopravná výška 12m
- napäťová sústava 3PE+N, 230/400 V, 50 Hz
- rozvodná sústava TN-S
- el. príkon 550 W
- menovitý el. prúd 1,48 A
- beznapäťový vstup pre riadiaci systém (zapni / vypni)
- beznapäťový výstup pre riadiaci systém (porucha / chod)
- istenie a nadprúdovú ochrana motora
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
1.2 VYKUROVACIE TELESÁ
| Vykurovacie teleso 22VK 600x2000 | 21 | ks |  | 0
Príslušenstvo:
- konzola pre montáž na stenu LK 101 (sada - 3 kpl)
- odvzdušňovacia zátka
| Vykurovacie teleso 21VK 600x1500 | 31 | ks |  | 0
Príslušenstvo:
- konzola pre montáž na stenu LK 101 (sada - 2 kpl)
- odvzdušňovacia zátka
| Vykurovacie teleso 21VK 600x1200 | 17 | ks |  | 0
Príslušenstvo:
- konzola pre montáž na stenu LK 101 (sada - 2 kpl)
- odvzdušňovacia zátka
| Vykurovacie teleso 21VK 600x1000 | 10 | ks |  | 0
Príslušenstvo:
- konzola pre montáž na stenu LK 101 (sada - 2 kpl)
- odvzdušňovacia zátka
| Vykurovacie teleso 21VK 600x600 | 11 | ks |  | 0
Príslušenstvo:
- konzola pre montáž na stenu LK 101 (sada - 2 kpl)
- odvzdušňovacia zátka
PRIPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES
| Rohový ventil pre pripojenie vykurovacieho telesa 1/2" | 180 | ks |  | 0
| Termostatická hlavica v masivnom vyhotovení so zabezpečenim proti odcudzeniu 1/2" | 90 | ks |  | 0
1.3. ARMATÚRY
TK150/16 | Uzatváracia klapka tesná medziprírubová , DN150, PN16 | 3 | ks |  | 0
TK100/16 | Uzatváracia klapka tesná medziprírubová, DN100, PN16 | 1 | ks |  | 0
TK80/16 | Uzatváracia klapka tesná medziprírubová, DN80, PN16 | 14 | ks |  | 0
TK65/16 | Uzatváracia klapka tesná medziprírubová , DN65, PN16 | 13 | ks |  | 0
F150/16 | Filter prírubový DN150, PN16 | 1 | ks |  | 0
F100/16 | Filter prírubový DN100, PN16 | 1 | ks |  | 0
F80/16 | Filter prírubový DN80, PN16 | 1 | ks |  | 0
F65/16 | Filter prírubový DN65, PN16 | 3 | ks |  | 0
F50/16 | Filter prírubový, PN16,teplota do 200°C, DN50 | 4 | ks |  | 0
F40/16 | Filter závitový DN40, PN10 | 6 | ks |  | 0
F32/16 | Filter závitový DN32, PN10 | 5 | ks |  | 0
SK100 | Klapka spätná bezprírubová , PN 16, teplota do 100°C, DN100 | 1 | ks |  | 0
SK80 | Klapka spätná bezprírubová , PN 16, teplota do 100°C, DN80 | 4 | ks |  | 0
SK65 | Klapka spätná bezprírubová, PN 16, teplota do 100°C, DN65 | 3 | ks |  | 0
SK50 | Klapka spätná bezprírubová , PN 16, teplota do 100°C, DN50 | 4 | ks |  | 0
SK40 | klapka spätna ľahka závitova, teplota do 100°C, DN40 | 6 | ks |  | 0
SK32 | klapka spätna ľahka závitova, teplota do 100°C, DN32 | 5 | ks |  | 0
VP80 | Ventil poistný prírubový, DN80, otvárací pretlak 230 kPa | 2 | ks |  | 0
RV80 | Regulačný ventil závitový s meracími ventilčekmi, šikmý - DN80 | 3 | ks |  | 0
RV65 | Regulačný ventil závitový s meracími ventilčekmi, šikmý - DN65 | 2 | ks |  | 0
RV50 | Ventil regulačný ručný závitový s meracími ventilčekmi DN50 | 17 | ks |  | 0
RV40 | Ventil regulačný ručný závitový s meracími ventilčekmi DN40 | 20 | ks |  | 0
RV32 | Ventil regulačný ručný závitový s meracími ventilčekmi DN32 | 32 | ks |  | 0
RV25 | Ventil regulačný ručný závitový s meracími ventilčekmi DN25 | 25 | ks |  | 0
RV20 | Ventil regulačný ručný závitový s meracími ventilčekmi DN20 | 10 | ks |  | 0
RV15 | Ventil regulačný ručný závitový s meracími ventilčekmi DN15 | 13 | ks |  | 0
GK50 | Gúľový kohút s pákovým ovládačom DN50 | 20 | ks |  | 0
GK40 | Gúľový kohút s pákovým ovládačom DN40 | 18 | ks |  | 0
GK32 | Gúľový kohút s pákovým ovládačom DN32 | 15 | ks |  | 0
GK20 | Gúľový kohút s pákovým ovládačom DN20 | 20 | ks |  | 0
GK15 | Gúľový kohút s pákovým ovládačom DN15 | 150 | ks |  | 0
AOV15 | Odvzdušňovacií ventil automatický AOV15 | 50 | ks |  | 0
ON50 | Odvzdušňovacia nádobka DN50 | 50 | ks |  | 0
VK15 | Gúľový kohút vypúšťací DN15 | 100 | ks |  | 0
| Trojcestný tlakomerový kohút pre pripojenie tlakomerov a snímačov tlaku DIN 16 263, M20x1,5, PN25 | 41 | ks |  | 0
| Kondenzačná slučka pre pripojenie tlakomerov a snímačov tlaku, privarovacia STN 13 7533.1, Druh B, PN250 | 26 | ks |  | 0
| Návarok privarovací s vnútorným závitom, DN15 | 50 | ks |  | 0
| Teplomer bimetal.rovný TR100, hlavica priemeru 100 mm, stopka Pmax=0,3MPa s ochranným púzdrom 1,0 MPa, stonka 45mm rozsah 0 - 120°C | 50 | ks |  | 0
| Tlakomer kruhový deformačný rozsah 0-1,0 MPa, 100S | 41 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 16/200°C DN 150+príslušenstvo-2ks | 6 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 16/200°C DN 100+príslušenstvo-2ks | 3 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 16/200°C DN80+príslušenstvo-2ks | 40 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 16/200°C DN 65+príslušenstvo-2ks | 32 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 16/200°C DN 50+príslušenstvo-2ks | 20 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 6/200°C DN 50+príslušenstvo-2ks | 6 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 6/200°C DN 40+príslušenstvo-2ks | 10 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 6/200°C DN 32+príslušenstvo-2ks | 20 | ks |  | 0
1.4. POTRUBIA
Potrubie oceľové bezošve, závitové, čierne.
Vrátane tvaroviek a kotviaceho materiálu (závesy a uloženia).
| DN10 | 150 | m |  | 0
| DN15 | 480 | m |  | 0
| DN20 | 350 | m |  | 0
| DN25 | 320 | m |  | 0
| DN32 | 280 | m |  | 0
| DN40 | 220 | m |  | 0
| DN50 | 250 | m |  | 0
Potrubie oceľové bezošve hladké.
Vrátane tvaroviek a kotviaceho materiálu (závesy a uloženia).
| DN65 | 300 | m |  | 0
| DN80 | 80 | m |  | 0
| DN150 | 50 | m |  | 0
| Orientačné šípky na potrubie | 40 | ks |  | 0
| Prepláchnutie potrubia | 2480 | m |  | 0
1.5. TEPELNÁ IZOLÁCIA
Tepelná izolácia potrubia samolepiaca na baze syntetickeho kaučuku s veľkým difuznym odporom
| Hrúbka izolácie 19mm, potrubie DN10 | 150 | m |  | 0
| Hrúbka izolácie 19mm, potrubie DN15 | 480 | m |  | 0
| Hrúbka izolácie 19mm, potrubie DN20 | 350 | m |  | 0
| Hrúbka izolácie 19mm, potrubie DN25 | 320 | m |  | 0
| Hrúbka izolácie 32mm, potrubie DN32 | 280 | m |  | 0
| Hrúbka izolácie 32mm, potrubie DN40 | 220 | m |  | 0
| Hrúbka izolácie 32mm, potrubie DN50 | 250 | m |  | 0
| Hrúbka izolácie 32mm, potrubie DN65 | 300 | m |  | 0
| Hrúbka izolácie 32mm, potrubie DN80 | 80 | m |  | 0
| Hrúbka izolácie 32mm, potrubie DN150 | 50 | m |  | 0
1.6. NÁTERY
Syntetický náter potrubia 1xzákladný, 1xvrchný
Mechanické čistenie potrubia pred vykonaním náteru od hrdze a nečistôt, odmastenie.
| DN10 | 150 | m |  | 0
| DN15 | 480 | m |  | 0
| DN20 | 350 | m |  | 0
| DN25 | 320 | m |  | 0
| DN32 | 280 | m |  | 0
| DN40 | 220 | m |  | 0
| DN50 | 250 | m |  | 0
| DN65 | 300 | m |  | 0
| DN80 | 80 | m |  | 0
| DN150 | 50 | m |  | 0
1.7. SKÚŠKY
| Tlaková skúška tesnosti | 2480 | m |  | 0
| Prevádzkové skúšky | 50 | hod |  | 0
| Zaregulovanie systému (2 pracovnici) | 35 | hod |  | 0
| Zaškolenie obsluhy | 10 | hod |  | 0
| 1.8. Spojovací, tesniaci a pomocný materiál | 500 | kg |  | 0
2. ZDROJ PARY
2.1. ZARIADENIE KOTOLNÍ A STROJOVNÍ
4.1 | Plynový parný kotol, maximálny tlak pary 1,0 bar, parný výkon 500kg pary/hod + výstroj | 1 | ks |  | 0
Príslušenstvo:
- rozvádzač kotla s blokovacím zariadením
- bezpečnostný manostat 0,1 až 1,0 bar
- 2x regulátor tlaku 0,1 až 1,0bar
- elektróda stavu naplnenia
- poistný ventil DN65, otvárací pretlak 50 kPa
- odvzdušňovač pary
- odkaľovací ventil DN40,PN40
- manometer s kontrolným ventilom 0 až 1,6 bar
- vodoznak
- sada protihlukových nôh pod kotol
4.2 | Plynový horák pre parný kotol | 1 | ks |  | 0
4.3 | Regulačný plynový modul | 1 | ks |  | 0
4.4 | Vodný servisný modul s čiastočným odplynením | 1 | ks |  | 0
| Úpravňa vody pre pripravu vody o parametroch potrebných pre výrobu pary pre čisté priestory-zdravotnícke zariadenia, servisný prietok systemu 30l/min(pokles tlaku 1bar), špičkový 40l/min-duplexný | 1 | ks |  | 0
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
4.5 | Zásobná nádrž upravenej vody 650litrov | 1 | ks |  | 0
4.6 | Nápájacie čerpadlo s príslušenstvom, Pel=1,1 kW/230/400V/50Hz/2,6A | 1 | ks |  | 0
| Dymovod a komín D= 500mm, Dĺžka komína 5,2m, dĺžka dymovodu 1m: | 1 | ks |  | 0
| Rozdeľovač pary DN300, L=200mm s kalníkom DN100-500mm, Hrdla Dn150, PN16-1x, DN80,PN16-3x, DN65,PN16-3x, Navarok N15-1x, Tepelná izolacia rohožami z mineralnej vlny hr.70mm, oplechovanie Al-plechom | 1 | ks |  | 0
| Vychladzovacia nadoba kondenzátu nerez, D=400mm,v=800mm s vekom a odvodom kondenzatu DN15 | 12 | ks |  | 0
2.2. ARMATÚRY
V150 | Ventil uzatvárací prírubový na paru DN150, PN16, teplota do 300°C | 1 | ks |  | 0
V125 | Ventil uzatvárací prírubový na paru DN125, PN16, teplota do 300°C | 2 | ks |  | 0
V80 | Ventil uzatvárací prírubový na paru DN80, PN16, teplota do 300°C | 6 | ks |  | 0
V65 | Ventil uzatvárací prírubový na paru DN65, PN16, teplota do 300°C | 20 | ks |  | 0
V40 | Ventil uzatvárací prírubový na paru DN40, PN16, teplota do 300°C | 2 | ks |  | 0
VP80 | Ventil poistný prírubový, DN80, otvárací pretlak 50 kPa | 1 | ks |  | 0
VP32/65 | Ventil poistný prírubový, DN32/65, otvárací pretlak 90 kPa | 2 | ks |  | 0
RTP80/150 | Regulator výstupneho tlaku pary prírubový vstupný tlak 1,0 bar, DN 80/150 | 1 | ks |  | 0
VZ15 | Ventil uzatvarací privarovací na paru DN15, PN16, teplota do 300°C | 30 | ks |  | 0
OKZ15 | Odvádzač kondenzatu plavakový DN15, PN16 | 20 | ks |  | 0
FZ15 | Filter závitový na paru DN15,PN16 | 20 | ks |  | 0
| Kalnik D=100mm, L=300mm so zaslepovacou prirubou DN50,PN16 | 11 | ks |  | 0
| Teplomer bimetal.rovný s pevnou stonkou a jímkou,rozsah 0-200°C | 26 | ks |  | 0
| Tlakomer deformačný s bronzovou trubicou, rozsah 0-10MPa | 26 | ks |  | 0
| Kondenzačná slučka pre pripojenie tlakomerov a snímačov tlaku, privarovacia STN 13 7533.1, Druh B, PN250 | 26 | ks |  | 0
| Návarok privarovací s vnútorným závitom, DN15 | 26 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 16/200°C DN 150+príslušenstvo-2ks | 2 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 16/200°C DN 125+príslušenstvo-2ks | 2 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 16/200°C DN80+príslušenstvo-2ks | 6 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 16/200°C DN 65+príslušenstvo-2ks | 21 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 16/200°C DN 40+príslušenstvo-2ks | 2 | ks |  | 0
2.3. POTRUBIA
Potrubie oceľové bezošve hladké.
Vrátane tvaroviek a kotviaceho materiálu (závesy a uloženia).
| DN65 | 120 | m |  | 0
| DN80 | 70 | m |  | 0
| DN125 | 20 | m |  | 0
| DN150 | 40 | m |  | 0
| Orientačné šípky na potrubie | 20 | ks |  | 0
2.4. TEPELNÁ IZOLÁCIA
Tepelná izolácia potrubia rohožami z minerálnej vlny, povrchová úprava Al plech.
| Hrúbka izolácie 50mm | 50 | m2 |  | 0
| Hrúbka izolácie 60mm | 25 | m2 |  | 0
| Hrúbka izolácie 70mm | 4 | m2 |  | 0
2.5. NÁTERY
Syntetický náter potrubia 1xzákladný, 1xvrchný odolnosť do 200°C
Mechanické čistenie potrubia pred vykonaním náteru od hrdze a nečistôt, odmastenie.
| DN65 | 120 | m |  | 0
| DN80 | 70 | m |  | 0
| DN125 | 20 | m |  | 0
| DN150 | 40 | m |  | 0
2.6. SKÚŠKY
| Tlaková skúška tesnosti | 250 | m |  | 0
| Prevádzkové skúšky | 50 | hod |  | 0
| Zaregulovanie systému | 25 | hod |  | 0
| Zaškolenie obsluhy | 10 | hod |  | 0
| 2.7. Spojovací, tesniaci a pomocný materiál | 400 | kg |  | 0
Dodávka spolu bez DPH
Montáž bez DPH
| Celkom spolu bez DPH |  |  |  | 0

## 010-04
ROZPOČET
Stavba: |  | Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgent.príjem -stupeň PSP
Objekt: |  | Hlavný objekt
Časť: |  | PL - Plynoinštaláicia
JKSO:
Objednávateľ: |  | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 10.04.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | D1 | PRÁCE A DODÁVKY PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D3 | 723 - Vnútorný plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 72172312-0202 | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15 | m | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | PK | 72172312-0203 | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20 | m | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | PK | 72172312-0205 | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | K | PK | 72172315-0312 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | PK | 72172315-0314 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 89/3,6 | m | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | PK | 72172315-0318 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 219/6,3 | m | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
7 | K | PK | 72172315-0319 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 250/6,3 | m | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
8 | K | PK | 72172315-0343 | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 50/32 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
9 | K | PK | 72172315-0345 | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 80/50 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
10 | K | PK | 72172315-0348 | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 200/80 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
11 | K | PK | 72172315-0349 | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 250/80 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
12 | K | PK | 72172315-0371 | Chránička plyn. potrubia D 108/4.0 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
13 | K | PK | 72172319-0205 | Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
14 | K | PK | 72172319-0901 | Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
15 | K | PK | 72172319-0907 | Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
16 | K | PK | 72172321-3204 | Armat. plyn. prírub. kohút guľový DN 80 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
17 | K | PK | 72172322-1133 | Armat. plyn. s 1 závitom, kohút hadicový KE 858 G 1/2 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
18 | K | PK | 72172323-1112 | Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 1/2 | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
19 | K | PK | 72172323-1115 | Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 5/4 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
20 | M | MAT | MAT422 4A0406 | Regulátor Regal 3 VSX2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
21 | K | PK | 72172323-1117 | Gulový uzáver prírubový G 2 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
22 | K | PK | 72172323-4201 | Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
23 | M | MAT | MAT388 327130 | Teplomer dvojkovový DTR stonka chromovaná dl. 160 mm | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
24 | M | MAT | MAT388 411600 | Tlakomer deformačný kruhový DTR +kohút | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
25 | K | PK | 72172399-9904 | Tlakové skúšky | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
26 | K | PK | 72172399-9905 | Revízne správy | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D7 | 783 - Nátery |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
27 | K | PK | 78378342-4340 | Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. | m | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
28 | K | PK | 78378342-5150 | Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ. | m | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
29 | K | PK | 78378342-6360 | Nátery synt. potrubia do DN 200mm dvojnás. +zákl. | m | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
30 | K | PK | 78378342-6760 | Nátery synt. kov. potrubia do DN 250mm dvojnás. +základné | m | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 010-05
ROZPOČET
Stavba: | Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgent.príjem -stupeň PSP
Objekt: | SO 010 - Hlavný objekt
Časť: | 5 - CHL - Chladenie
Objednávateľ: | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28
Zhotoviteľ:
Poz. | Popis zariadenia | Množstvo | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena Celkom
| 1.1. ZDROJ CHLADENEJ VODY |  |  |  | 0
| 1.1. ZARIADENIA STROJOVNÍ |  |  |  | 0
| Vzduchom chladený chladič vody extra-nízkohlučné vyhotovenie | 1 | ks |  | 0
Vrátane náplne chladiva
Chladiací výkon 479,2kW, voda 7/12°C, regulácia výkonu 0-30-60-80-100%
rozmery jednotky(dxšxv): 2200x4030x2550mm
elektrické napojenie 3x400V, 50Hz, Pel=198,3kW, istenie 500A
Hodnota akustického výkonu Lw=89dB(A)
hmotnosť jednotky celková: cca 5780 kg
Príslušenstvo:
- sada antivibračných podložiek
- akustické kryty kompresorov
- Flow swich
| Doprava jednotiek na strechu objektu | 1 | ks |  | 0
| Uvedenie zariadenia do prevádzky servisným pracovníkom výrobcu | 1 | ks |  | 0
| Hydraulicka výhybka - 1500litrov, PN6 | 1 | ks |  | 0
| Rozdeľovač rurový Φ377/9,0 , L= 6000mm opatrený dvojnásobným syntetickým náterom, tepelnou izoláciou na baze syntetickeho kaučuku hr. 25mm, s hrdlami: | 1 | ks |  | 0
Hrdlo prírubové DN250, PN16 - 1x, Hrdlo prírubové DN150,PN16 - 3x, Hrdlo prírubové DN125,PN16 - 3x, Hrdlo prírubové DN50,PN16,L=300mm, so zaslepovacou prirubou - 1x, navarok s vnutorným závitom DN15-3x
| Zberač rurový Φ377/9,0 , L= 6000mm opatrený dvojnásobným syntetickým náterom, tepelnou izoláciou na baze syntetickeho kaučuku hr. 25mm, s hrdlami: | 1 | ks |  | 0
Hrdlo prírubové DN250, PN16 - 1x, Hrdlo prírubové DN150,PN16 - 3x, Hrdlo prírubové DN125,PN16 - 3x, Hrdlo prírubové DN50,PN16,L=300mm, so zaslepovacou prirubou - 1x, navarok s vnutorným závitom DN15-3x
| Expanzná nadoba 600l,6bar, 120°C | 1 | ks |  | 0
Sprievodný ohrev potrubí vedených v exterieri
| Samoregulovací kábel 25W/m | 50 | m |  | 0
| Regulator, prislušenstvo | 1 | ks |  | 0
P1/ABC | Obehové in-line čerpadlo jednoduche | 1 | ks |  | 0
- prepravovaná látka voda7/12°C
- objemový prietok 54000 l/h
- dopravná výška 18m
- napäťová sústava 3PE+N, 230/400 V, 50 Hz
- rozvodná sústava TN-S
- el. príkon 5500 W
- menovitý el. prúd 10,5 A
- beznapäťový vstup pre riadiaci systém (zapni / vypni)
- beznapäťový výstup pre riadiaci systém (porucha / chod)
- istenie a nadprúdovú ochrana motora
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
P1.1 | Obehové in-line čerpadlo jednoduche s frekvenčným meničom otáčok | 1 | ks |  | 0
- prepravovaná látka voda7/12°C
- objemový prietok 30400 l/h
- dopravná výška 12m
- napäťová sústava 3PE+N, 230/400 V, 50 Hz
- rozvodná sústava TN-S
- el. príkon 3000 W
- menovitý el. prúd 7,8 A
- frekvenčný menič vrátane riadiacej jednotky umožňujúci :
- reguláciu výkonu čerpadla podľa snímača tlakovej diferencie
- nastavovanie žiadanej hodnoty
- beznapäťový vstup pre riadiaci systém (zapni / vypni)
- beznapäťový výstup pre riadiaci systém (porucha / chod)
- istenie a nadprúdovú ochrana motora
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
P1.2 | Obehové in-line čerpadlo jednoduche s frekvenčným meničom otáčok | 1 | ks |  | 0
- prepravovaná látka voda7/12°C
- objemový prietok 34300 l/h
- dopravná výška 12m
- napäťová sústava 3PE+N, 230/400 V, 50 Hz
- rozvodná sústava TN-S
- el. príkon 3000 W
- menovitý el. prúd 7,8 A
- frekvenčný menič vrátane riadiacej jednotky umožňujúci :
- reguláciu výkonu čerpadla podľa snímača tlakovej diferencie
- nastavovanie žiadanej hodnoty
- beznapäťový vstup pre riadiaci systém (zapni / vypni)
- beznapäťový výstup pre riadiaci systém (porucha / chod)
- istenie a nadprúdovú ochrana motora
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
P1.3 | Obehové in-line čerpadlo jednoduche s frekvenčným meničom otáčok | 1 | ks |  | 0
- prepravovaná látka voda7/12°C
- objemový prietok 26400 l/h
- dopravná výška 12m
- napäťová sústava 3PE+N, 230/400 V, 50 Hz
- rozvodná sústava TN-S
- el. príkon 2200 W
- menovitý el. prúd 6,8 A
- frekvenčný menič vrátane riadiacej jednotky umožňujúci :
- reguláciu výkonu čerpadla podľa snímača tlakovej diferencie
- nastavovanie žiadanej hodnoty
- beznapäťový vstup pre riadiaci systém (zapni / vypni)
- beznapäťový výstup pre riadiaci systém (porucha / chod)
- istenie a nadprúdovú ochrana motora
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
P1.4 | Obehové in-line čerpadlo jednoduche s frekvenčným meničom otáčok | 1 | ks |  | 0
- prepravovaná látka voda7/12°C
- objemový prietok 21900 l/h
- dopravná výška 12m
- napäťová sústava 3PE+N, 230/400 V, 50 Hz
- rozvodná sústava TN-S
- el. príkon 2200 W
- menovitý el. prúd 6,8 A
- frekvenčný menič vrátane riadiacej jednotky umožňujúci :
- reguláciu výkonu čerpadla podľa snímača tlakovej diferencie
- nastavovanie žiadanej hodnoty
- beznapäťový vstup pre riadiaci systém (zapni / vypni)
- beznapäťový výstup pre riadiaci systém (porucha / chod)
- istenie a nadprúdovú ochrana motora
| Nastavenie a uvedenie do chodu servisným pracovníkom výrobcu. | 1 | ks |  | 0
| 1.2. ARMATÚRY |  |  |  | 0
Všetky armatúry opatriť tepelnou izoláciou s parotesnou zábranou na báze syntetického kaučuku s veľkým difutnym odporom
Armatúry v exteriery naviac opatriť tepelnou izoláciou doskami z minerálnej vlny Nobasil hr.40mm s oplechovaním hlinikovým plechom hr.0,7 mm ( do DN150)
GMK150/16 | Gumový kompenzátor prírubový s obmedzovačom zdvihu DN 150, PN16 | 16 | ks |  | 0
GMK125/16 | Gumový kompenzátor prírubový s obmedzovačom zdvihu DN 150, PN16 | 5 | ks |  | 0
TK250/16 | Uzatváracia klapka tesná medziprírubová DN250, PN16 | 10 | ks |  | 0
TK150/16 | Uzatváracia klapka tesná medziprírubová , DN150, PN16 | 25 | ks |  | 0
TK125/16 | Uzatváracia klapka tesná medziprírubová, DN125, PN16 | 7 | ks |  | 0
TK100/16 | Uzatváracia klapka tesná medziprírubová, DN100, PN16 | 12 | ks |  | 0
TK80/16 | Uzatváracia klapka tesná medziprírubová, DN80, PN16 | 14 | ks |  | 0
TK65/16 | Uzatváracia klapka tesná medziprírubová , DN65, PN16 | 20 | ks |  | 0
F250/16 | Filter prírubový DN250, PN10 | 1 | ks |  | 0
F150/16 | Filter prírubový DN150, PN16 | 6 | ks |  | 0
F125/16 | Filter prírubový DN125, PN16 | 2 | ks |  | 0
SK150 | Klapka spätná bezprírubová , PN 16, teplota do 100°C, DN150 | 6 | ks |  | 0
SK125 | Klapka spätná bezprírubová , PN 16, teplota do 100°C, DN125 | 2 | ks |  | 0
SK100 | Klapka spätná bezprírubová , PN 16, teplota do 100°C, DN100 | 3 | ks |  | 0
RV150/16 | Stúpačkový regulačný ventil prírubový s meracími ventilčekmi DN150, PN16 | 5 | ks |  | 0
RV125/16 | Stúpačkový regulačný ventil prírubový s meracími ventilčekmi DN125, PN16 | 2 | ks |  | 0
RV100/16 | Stúpačkový regulačný ventil prírubový s meracími ventilčekmi DN100, PN16 | 8 | ks |  | 0
RV80 | Regulačný ventil závitový s meracími ventilčekmi, šikmý - DN80 | 12 | ks |  | 0
RV65 | Regulačný ventil závitový s meracími ventilčekmi, šikmý - DN65 | 10 | ks |  | 0
RV50 | Ventil regulačný ručný závitový s meracími ventilčekmi DN50 | 6 | ks |  | 0
RV40 | Ventil regulačný ručný závitový s meracími ventilčekmi DN40 | 8 | ks |  | 0
VP25 | Ventil poistný závitový, DN25, otvárací pretlak 250 kPa | 1 | ks |  | 0
GK50 | Gúľový kohút s pákovým ovládačom DN50 | 10 | ks |  | 0
GK40 | Gúľový kohút s pákovým ovládačom DN40 | 12 | ks |  | 0
GK32 | Gúľový kohút s pákovým ovládačom DN32 | 16 | ks |  | 0
GK15 | Gúľový kohút s pákovým ovládačom Herz (obj.č. 1-2100-01) DN15, PN40 | 106 | ks |  | 0
ON50 | Odvzdušňovacia nádobka DN50 | 40 | ks |  | 0
AOV15 | Odvzdušňovacií ventil automatický AOV15 | 40 | ks |  | 0
N15 | Návarok privarovací s vnútorným závitom, DN15 | 44 | ks |  | 0
NF | Návarok privarovací s vnútorným závitom, DN podľa Flow-Swich | 2 | ks |  | 0
T | Teplomer bimetal.rovný TR100, hlavica priemeru 100 mm, stopka Pmax=0,6MPa s ochranným púzdrom 1,0 MPa, stonka 45mm rozsah -30-50°C | 43 | ks |  | 0
P | Tlakomer kruhový deformačný rozsah 0-1,0 MPa, 100S | 19 | ks |  | 0
VK15 | Gúľový kohút s hadicovou prípojkou a vonk.maticou 1/2 Herz (obj.č. 1-2512-01) DN15, PN12,5 | 20 | ks |  | 0
TTK | Trojcestný tlakomerový kohút pre pripojenie tlakomerov a snímačov tlaku DIN 16 263, M20x1,5, PN25 | 19 | ks |  | 0
KST | Kondenzačná slučka pre pripojenie tlakomerov a snímačov tlaku, privarovacia STN 13 7533.1, Druh B, PN250 | 19 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 16/200°C DN 250+príslušenstvo-2ks | 20 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 16/200°C DN 150+príslušenstvo-2ks | 66 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 16/200°C DN 125+príslušenstvo-2ks | 35 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 16/200°C DN 100+príslušenstvo-2ks | 30 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 16/200°C DN80+príslušenstvo-2ks | 16 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 16/200°C DN 65+príslušenstvo-2ks | 12 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 16/200°C DN 50+príslušenstvo-2ks | 12 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 6/200°C DN 50+príslušenstvo-2ks | 10 | ks |  | 0
| Prírubový spoj PN 16/200°C DN 50 so zaslepovacou prirubou | 3 | ks |  | 0
| 1.3. POTRUBIA |  |  |  | 0
Potrubie oceľové bezošve, závitové, čierne.
Vrátane tvaroviek a kotviaceho materiálu (závesy a uloženia).
| DN15 | 50 | m |  | 0
| DN20 | 30 | m |  | 0
| DN25 | 25 | m |  | 0
| DN32 | 35 | m |  | 0
| DN40 | 40 | m |  | 0
| DN50 | 45 | m |  | 0
Potrubie oceľové bezošve hladké.
Vrátane tvaroviek a kotviaceho materiálu (závesy a uloženia).
| DN65 | 125 | m |  | 0
| DN80 | 125 | m |  | 0
| DN100 | 125 | m |  | 0
| DN125 | 165 | m |  | 0
| DN150 | 260 | m |  | 0
| DN250 | 60 | m |  | 0
| Orientačné šípky na potrubie | 25 | ks |  | 0
| Prepláchnutie potrubia | 1085 | m |  | 0
| 1.4. TEPELNÁ IZOLÁCIA |  |  |  | 0
Tepelná izolácia potrubia samolepiaca na baze syntetickeho kaučuku s veľkým difuznym odporom
| Hrúbka izolácie 13mm, potrubie DN15 | 50 | m |  | 0
| Hrúbka izolácie 13mm, potrubie DN20 | 30 | m |  | 0
| Hrúbka izolácie 13mm, potrubie DN25 | 25 | m |  | 0
| Hrúbka izolácie 13mm, potrubie DN32 | 35 | m |  | 0
| Hrúbka izolácie 19mm, potrubie DN40 | 40 | m |  | 0
| Hrúbka izolácie 19mm, potrubie DN50 | 45 | m |  | 0
| Hrúbka izolácie 19mm, potrubie DN65 | 125 | m |  | 0
| Hrúbka izolácie 19mm, potrubie DN80 | 125 | m |  | 0
| Hrúbka izolácie 19mm, potrubie DN100 | 125 | m |  | 0
| Hrúbka izolácie 25mm, potrubie DN125 | 165 | m |  | 0
| Hrúbka izolácie 25mm, potrubie DN150 | 260 | m |  | 0
| Hrúbka izolácie 25mm, potrubie DN150 | 60 | m |  | 0
| Tepelná izolácia potrubí a armatúr v exterieri mineralna vlna hr.40 mm s oplechovaním hlinikovým plechom 0,7 mm | 110 | m2 |  | 0
| Tepelnoizolačné role K-flex ST hrúbky 25 mm pre vnútorné prostredie | 140 | m2 |  | 0
| Lepidlo K 414 2,6 l | 40 | ks |  | 0
| Páska na prelepenie spojov 50x3x15m | 120 | ks |  | 0
| Chladové objímky s obručou | 1 | kpl |  | 0
| 1.5. NÁTERY |  |  |  | 0
Syntetický náter potrubia 1xzákladný, 1xvrchný
Mechanické čistenie potrubia pred vykonaním náteru od hrdze a nečistôt, odmastenie.
| DN15 | 50 | m |  | 0
| DN20 | 30 | m |  | 0
| DN25 | 25 | m |  | 0
| DN32 | 35 | m |  | 0
| DN40 | 40 | m |  | 0
| DN50 | 45 | m |  | 0
| DN65 | 125 | m |  | 0
| DN80 | 125 | m |  | 0
| DN100 | 125 | m |  | 0
| DN125 | 165 | m |  | 0
| DN150 | 260 | m |  | 0
| DN250 | 60 | m |  | 0
| 1.6. SKÚŠKY |  |  |  | 0
| Tlaková skúška tesnosti | 1085 | m |  | 0
| Prevádzkové skúšky | 50 | hod |  | 0
| Zaregulovanie systému (2 pracovnici) | 40 | hod |  | 0
| Zaškolenie obsluhy | 10 | hod |  | 0
| 1.7. Spojovací, tesniaci a pomocný materiál | 500 | kg |  | 0
| 1.8. Ostatné |  |  |  | 0
| Lešenia ľahké do výšky podlažky +2,5m, šírky 1m | 1 | ks |  | 0
| 2. CHLADENIE CELOROČNÝ SYSTÉM |  |  |  | 0
| 2.1. ZARIADENIA STROJOVNÍ |  |  |  | 0
| Split systém v zostave: | 6 | ks |  | 0
/Pre celoročne chladenie vybratých priestorov/
Vnútorná podstropná jednotka , hmotnosť 32 kg, rozmery 1200x630x190mm
Vonkajšia klimatizačná jednotka , Qchl=8,3kW, Quk=8,3kW, Pel=2,91kW/1x230V/50Hz/25A, hmotnosť 78 kg, rozmery 900x860x340mm
Príslušenstvo:
Infračervený ovládač
Celoročný systém
Cu potrubie, izolácia, náplň, kom.kábel:
| - Cu 10 mm - IZ | 120 | m |  | 0
| - Cu 16 mm - IZ | 120 | m |  | 0
| 2.2. SKÚŠKY |  |  |  | 0
| Skúšky, zaregulovanie systému | 15 | hod |  | 0
| 2.3. Spojovací, tesniaci a pomocný materiál | 80 | kg |  | 0
| Celkom |  |  |  | 0

## 010-06
ROZPOČET
Stavba: | Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgent.príjem -stupeň PSP
Objekt: | SO 010 - Hlavný objekt
Časť: | 6 - VZT - Vzduchotechnika
Objednávateľ: | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28
Zhotoviteľ:
Poz. | Popis zariadenia | Mn | J | JC | Cena
Zariadenie č.1: Klimatizácia priestorov prebúdzanie - 2.np.
1,1 | Vzduchotechnická jednotka na prívod a odvod vzduchu s doskovým rekuperátorom | 1 | ks |  | 0
Vnútorné prevedenie, hygienické - prívod, odvod nad sebou
Qv1=13300 m3/h - 600 Pa - prívod
Qv2=10220 m3/h - 300 Pa - odvod
odvodná časť:
tlmiaca vložka
regulačná klapka pre ručné ovládanie
filter kapsový G4
tlmič hluku
ventilátor odvodný - frekvenčný menič motor - Pe=2,2kW
tlmič hluku
doskový rekuperátor s obtokom
voľná komora
celoplošná klapka pre motorické ovládanie-dvojpolohové
tlmiaca vložka
prívodná časť:
tlmiaca vložka
celoplošná klapka pre motorické ovládanie-dvojpolohové
filter kapsový G4
doskový rekuperátor s obtokom
teplovodný ohrievač - voda 75/55°C - t2=25°C
vodný chladič s eliminátorom, voda 6/12°C - t1/t2=32/16°C
ventilátor prívodný - frekvenčný menič motor - Pe=7,5kW
filter kapsový F9
tlmič hluku
voľná komora pre zvlhčovač s vaničkou
tlmiaca vložka
rám pod jednotku
vzt.potrubie štvorhranné z pozink. plechu
prívodné - trieda tesnosti C - letované
| rovné rúry do obvodu 5000 mm | 250 | m2 |  | 0
| tvarovky do obvodu 5000 mm | 50 | m2 |  | 0
vzt.potrubie štvorhranné z pozink. plechu
odvodné - trieda tesnosti B - tmelené
| rovné rúry do obvodu 5000 mm | 120 | m2 |  | 0
| tvarovky do obvodu 5000 mm | 45 | m2 |  | 0
| závesy pre štvorhranné potrubie | 72 | kp |  | 0
| tepelná izolácia na báze minerálnej vlny 50mm s Al.fóliou | 385 | m2 |  | 0
| Požiarna izolácia 30 min. na báze minerálnej vlny s Al.fóliou | 80 | m2 |  | 0
| tlmič hluku s potrubím 1250x1250-2000 | 2 | ks |  | 0
| žalúzia AL 1250x1500 | 1 | ks |  | 0
| požiarna klapka PK-90-630x800 | 1 | ks |  | 0
| požiarna klapka PK-90-800x800 | 1 | ks |  | 0
ručné a teplotné spúšťanie, konc.spínače krajných polôh
| čistý nástavec 623x941-900 m3/h s filtrom H13,výustkou, bočné napojenie D300 | 12 | ks |  | 0
| čistý nástavec 587x587-550 m3/h s filtrom H13,výustkou, bočné napojenie D250 | 3 | ks |  | 0
| čistý nástavec - 623x623 pre odvod 990 m3/h s výustkou, bočné napojenie D250 | 8 | ks |  | 0
| čistý nástavec - 623x623 pre odvod 800 m3/h s výustkou, bočné napojenie D250 | 2 | ks |  | 0
| čistý nástavec - 587x587 pre odvod 500 m3/h s výustkou, bočné napojenie D250 | 1 | ks |  | 0
| regulátor konštantného prietoku vzduchu D250mm | 1 | ks |  | 0
| anemostat prívodný 300 m3/h s krabicou, bočné napojenie D160 | 3 | ks |  | 0
| hadica izolovaná D160mm | 25 | m |  | 0
| hadica izolovaná D300mm | 80 | m |  | 0
| hadica izolovaná D250mm | 80 | m |  | 0
Montážny,spojovací a tesniaci materiál
| Mont. mat. na zhotovenie a upevnenie VZT zariadení | 55 | kg |  | 0
| spojovací materiál : matice,skrutky,podložky a pod | 15 | kg |  | 0
| tesniaci materiál :samolepiace tesnenie VITOLEN 4x9 | 500 | m |  | 0
| Prevádzkové skúšky | 24 | hod |  | 0
| Zaregulovanie systému | 29 | hod |  | 0
Zariadenie č.2 - Klimatizácia priestorov OAIM 1.np
2,1 | Vzduchotechnická jednotka na prívod a odvod vzduchu s doskovým rekuperátorom | 1 | ks |  | 0
Vnútorné prevedenie, hygienické - prívod, odvod nad sebou
Qv1=16000 m3/h - 600 Pa - prívod
Qv2=13145 m3/h - 300 Pa - odvod
odvodná časť:
tlmiaca vložka
regulačná klapka pre ručné ovládanie
filter kapsový G4
tlmič hluku
ventilátor odvodný - frekvenčný menič motor - Pe=4,0kW
tlmič hluku
doskový rekuperátor s obtokom
voľná komora
celoplošná klapka pre motorické ovládanie-dvojpolohové
tlmiaca vložka
prívodná časť:
tlmiaca vložka
celoplošná klapka pre motorické ovládanie-dvojpolohové
filter kapsový G4
doskový rekuperátor s obtokom
teplovodný ohrievač - voda 75/55°C - t2=25°C
vodný chladič s eliminátorom voda 6/12°C - t1/t2=32/16°C
ventilátor prívodný - frekvenčný menič motor - Pe=11,0kW
filter kapsový F9
tlmič hluku
voľná komora pre zvlhčovač s vaničkou
tlmiaca vložka
rám pod jednotku
| zvlhčovač parný 140 kg/h, (0,5-1bar) vrátane reg.ventilu 0-10V, trubica 1400mm | 1 | ks |  | 0
| zónový el. ohrev s tepelnou ochranou CB315-3,0 kW-1x230V | 3 | ks |  | 0
vzt.potrubie štvorhranné z pozink. plechu
prívodné - trieda tesnosti C - letované
| rovné rúry do obvodu 5000 mm | 250 | m2 |  | 0
| tvarovky do obvodu 5000 mm | 80 | m2 |  | 0
vzt.potrubie štvorhranné z pozink. plechu
odvodné - trieda tesnosti B - tmelené
| rovné rúry do obvodu 5000 mm | 210 | m2 |  | 0
| tvarovky do obvodu 5000 mm | 70 | m2 |  | 0
| závesy štvorhranného vzt. potrubia | 120 | kp |  | 0
| tepelná Izolácia na báze minerálnej vlny 50mm s Al.fóliou | 460 | m2 |  | 0
| Požiarna izolácia 30 min. na báze minerálnej vlny s Al.fóliou | 150 | m2 |  | 0
| tlmič hluku s potrubím 1250x1250-2000 | 2 | ks |  | 0
| žalúzia AL 1250x1500 | 1 | ks |  | 0
| požiarna klapka PK-90-630x800 | 1 | ks |  | 0
| požiarna klapka PK-90-800x800 | 1 | ks |  | 0
ručné a teplotné spúšťanie, konc.spínače krajných polôh
| čistý nástavec 623x1246-1300 m3/h s filtrom H13,výustkou, bočné napojenie D300 | 8 | ks |  | 0
| čistý nástavec 623x623-900 m3/h s filtrom H13,výustkou, bočné napojenie D250 | 7 | ks |  | 0
| čistý nástavec 587x587-550 m3/h s filtrom H13,výustkou, bočné napojenie D250 | 3 | ks |  | 0
| čistý nástavec - 623x623 pre odvod 925 m3/h s výustkou, bočné napojenie D250 | 13 | ks |  | 0
| čistý nástavec - 587x587 pre odvod 500 m3/h s výustkou, bočné napojenie D250 | 2 | ks |  | 0
| anemostat odvodný 300 m3/h s krabicou, bočné napojenie D160 | 1 | ks |  | 0
| anemostat prívodný 150 m3/h s krabicou, bočné napojenie D160 | 2 | ks |  | 0
| hadica izolovaná D160mm | 20 | m |  | 0
| hadica izolovaná D250mm | 100 | m |  | 0
| hadica izolovaná D300mm | 50 | m |  | 0
Montážny,spojovací a tesniaci materiál
| Mont. mat. na zhotovenie a upevnenie VZT zariadení | 60 | kg |  | 0
| spojovací materiál : matice,skrutky,podložky a pod | 18 | kg |  | 0
| tesniaci materiál :samolepiace tesnenie VITOLEN 4x9 | 550 | m |  | 0
| Prevádzkové skúšky | 24 | hod |  | 0
| Zaregulovanie systému | 29 | hod |  | 0
Zariadenie č.3 - Klimatizácia priestorov operačných sál č. 1,2
3,1 | Vzduchotechnická jednotka na prívod a odvod vzduchu s doskovým rekuperátorom | 1 | ks |  | 0
Vnútorné prevedenie, hygienické - prívod, odvod nad sebou
Qv1=14660 m3/h - 600 Pa - prívod
Qv2=12040 m3/h - 300 Pa - odvod
odvodná časť:
tlmiaca vložka
regulačná klapka pre ručné ovládanie
filter kapsový G4
doskový rekuperátor s obtokom
tlmič hluku
ventilátor odvodný - frekvenčný menič motor - Pe=3,0kW
tlmič hluku
celoplošná klapka pre motorické ovládanie-dvojpolohové
tlmiaca vložka
prívodná časť:
tlmiaca vložka
celoplošná klapka pre motorické ovládanie-dvojpolohové
filter kapsový G4
doskový rekuperátor s obtokom
teplovodný ohrievač - voda 75/55°C - t2=18°C
vodný chladič voda 6/12°C - t1/t2=32/16°C
ventilátor prívodný - frekvenčný menič motor - Pe=11,0kW
filter kapsový F9
tlmič hluku
tlmič hluku
tlmiaca vložka
rám pod jednotku
| Vzduchotechnická jednotka na prívod vzduchu pre zónovú úpravu vzduchu | 2 | ks |  | 0
Vnútorné prevedenie, hygienické - prívod v rade za sebou
Qv1=5700 m3/h - prívod
celoplošná klapka pre ručné ovládanie
teplovodný ohrievač - voda 75/55°C - t1/t2=16/26°C
voľná komora pre zvlhčovač s vaničkou
tlmiaca vložka
rám pod jednotku
| zvlhčovač parný 60 kg/h, (0,5-1bar) vrátane reg.ventilu 0-10V | 2 | ks |  | 0
dlžka trubice 1000mm
vzt.potrubie štvorhranné z pozink. plechu
prívodné - trieda tesnosti C - letované
| rovné rúry do obvodu 5000 mm | 180 | m2 |  | 0
| tvarovky do obvodu 5000 mm | 60 | m2 |  | 0
vzt.potrubie štvorhranné z pozink. plechu
odvodné - trieda tesnosti B - tmelené
| rovné rúry do obvodu 5000 mm | 210 | m2 |  | 0
| tvarovky do obvodu 5000 mm | 70 | m2 |  | 0
| závesy štvorhranného vzt. potrubia | 120 | ks |  | 0
| tepelná Izolácia na báze minerálnej vlny 50mm s Al.fóliou | 520 | m2 |  | 0
| žalúzia AL 1800x2000 | 1 | ks |  | 0
| požiarna klapka PK-90-600x600 | 2 | ks |  | 0
| požiarna klapka PK-90-600x400 | 1 | ks |  | 0
| požiarna klapka PK-90-1000x630 | 1 | ks |  | 0
ručné a teplotné spúšťanie, konc.spínače krajných polôh
| laminárny strop 2700x2000x445mm - Qv=3700 m3/h | 2 | ks |  | 0
vrátane filtrov H14 a osvetlenia
| čistý nástavec 623x623-900 m3/h s filtrom H13,výustkou, bočné napojenie D250 | 4 | ks |  | 0
| čistý nástavec - 623x623 pre odvod 925 m3/h s výustkou, bočné napojenie D250 | 9 | ks |  | 0
| čistý nástavec 587x587-550 m3/h s filtrom H13,výustkou, bočné napojenie D250 | 3 | ks |  | 0
| čistý nástavec - 587x587 pre odvod 500 m3/h s výustkou, bočné napojenie D250 | 1 | ks |  | 0
| čistý nástavec 470x470-220 m3/h s filtrom H13,výustkou, bočné napojenie D200 | 6 | ks |  | 0
| čistý nástavec - 470x470 pre odvod 200 m3/h s výustkou, bočné napojenie D200 | 5 | ks |  | 0
| výustka 600x300 pre odvod vzduchu | 4 | ks |  | 0
| hadica izolovaná D250mm | 40 | m |  | 0
| hadica izolovaná D200mm | 40 | m |  | 0
Montážny,spojovací a tesniaci materiál
| Mont. mat. na zhotovenie a upevnenie VZT zariadení | 45 | kg |  | 0
| spojovací materiál : matice,skrutky,podložky a pod | 15 | kg |  | 0
| tesniaci materiál :samolepiace tesnenie VITOLEN 4x9 | 350 | m |  | 0
| Prevádzkové skúšky | 24 | hod |  | 0
| Zaregulovanie systému | 29 | hod |  | 0
Zariadenie č.4 - Klimatizácia priestorov operačných sál č. 3,4,5
4,1 | Vzduchotechnická jednotka na prívod a odvod vzduchu s doskovým rekuperátorom | 1 | ks |  | 0
Vnútorné prevedenie, hygienické - prívod, odvod nad sebou
Qv1=20340 m3/h - 600 Pa - prívod
Qv2=15740 m3/h - 300 Pa - odvod
odvodná časť:
tlmiaca vložka
regulačná klapka pre ručné ovládanie
filter kapsový G4
doskový rekuperátor s obtokom
tlmič hluku
ventilátor odvodný - frekvenčný menič motor - Pe=4,0kW
tlmič hluku
celoplošná klapka pre motorické ovládanie-dvojpolohové
tlmiaca vložka
prívodná časť:
tlmiaca vložka
celoplošná klapka pre motorické ovládanie-dvojpolohové
filter kapsový G4
doskový rekuperátor s obtokom
teplovodný ohrievač - voda 75/55°C - t2=18°C
vodný chladič voda 6/12°C - t1/t2=32/16°C
eliminátor
ventilátor prívodný - frekvenčný menič motor - Pe=11,0kW
filter kapsový F9
tlmič hluku
tlmič hluku
tlmiaca vložka
rám pod jednotku
| Vzduchotechnická jednotka na prívod vzduchu pre zónovú úpravu vzduchu | 3 | ks |  | 0
Vnútorné prevedenie, hygienické - prívod v rade za sebou
Qv1=7000 m3/h - prívod
celoplošná klapka pre ručné ovládanie
teplovodný ohrievač - voda 75/55°C - t1/t2=16/26°C
voľná komora pre zvlhčovač s vaničkou
tlmiaca vložka
rám pod jednotku
| zvlhčovač parný 70 kg/h, (0,5-1bar) vrátane reg.ventilu 0-10V | 3 | ks |  | 0
dlžka trubice 1000mm
vzt.potrubie štvorhranné z pozink. plechu
prívodné - trieda tesnosti C - letované
| rovné rúry do obvodu 5000 mm | 235 | m2 |  | 0
| tvarovky do obvodu 5000 mm | 86 | m2 |  | 0
vzt.potrubie štvorhranné z pozink. plechu
odvodné - trieda tesnosti B - tmelené
| rovné rúry do obvodu 5000 mm | 285 | m2 |  | 0
| tvarovky do obvodu 5000 mm | 96 | m2 |  | 0
| závesy štvorhranného vzt. potrubia | 160 | ks |  | 0
| Izolácia vzt. potrubia na báze minerálnej vlny 50mm s Al.fóliou | 702 | m2 |  | 0
| žalúzia AL 1800x2000 | 1 | ks |  | 0
| požiarna klapka PK-90-600x600 | 3 | ks |  | 0
| požiarna klapka PK-90-1250x630 | 1 | ks |  | 0
ručné a teplotné spúšťanie, konc.spínače krajných polôh
| laminárny strop 3300x2000x445mm - Qv=4900 m3/h | 3 | ks |  | 0
vrátane filtrov H14 a osvetlenia
| čistý nástavec 623x623-900 m3/h s filtrom H13,výustkou, bočné napojenie D250 | 3 | ks |  | 0
| čistý nástavec - 623x623 pre odvod 925 m3/h s výustkou, bočné napojenie D250 | 9 | ks |  | 0
| čistý nástavec 587x587-550 m3/h s filtrom H13,výustkou, bočné napojenie D250 | 4 | ks |  | 0
| čistý nástavec - 587x587 pre odvod 500 m3/h s výustkou, bočné napojenie D250 | 4 | ks |  | 0
| čistý nástavec 470x470-220 m3/h s filtrom H13,výustkou, bočné napojenie D200 | 6 | ks |  | 0
| čistý nástavec - 470x470 pre odvod 200 m3/h s výustkou, bočné napojenie D200 | 6 | ks |  | 0
| výustka 600x300 pre odvod vzduchu | 6 | ks |  | 0
| hadica izolovaná D250mm | 80 | m |  | 0
| hadica izolovaná D200mm | 50 | m |  | 0
Montážny,spojovací a tesniaci materiál
| Mont. mat. na zhotovenie a upevnenie VZT zariadení | 50 | kg |  | 0
| spojovací materiál : matice,skrutky,podložky a pod | 15 | kg |  | 0
| tesniaci materiál :samolepiace tesnenie VITOLEN 4x9 | 500 | m |  | 0
| Prevádzkové skúšky | 24 | hod |  | 0
| Zaregulovanie systému | 29 | hod |  | 0
Zariadenie č.5 - Klimatizácia priestorov zákrokovej sály - 1.np
5,1 | Vzduchotechnická jednotka na prívod a odvod vzduchu s doskovým rekuperátorom | 1 | ks |  | 0
Vnútorné prevedenie, hygienické - prívod, odvod nad sebou
Qv1=14470 m3/h - 600 Pa - prívod
Qv2=103250 m3/h - 300 Pa - odvod
odvodná časť:
tlmiaca vložka
regulačná klapka pre ručné ovládanie
filter kapsový G4
tlmič hluku
ventilátor odvodný - frekvenčný menič motor - Pe=2,2kW
tlmič hluku
doskový rekuperátor s obtokom
voľná komora
celoplošná klapka pre motorické ovládanie-dvojpolohové
tlmiaca vložka
prívodná časť:
tlmiaca vložka
celoplošná klapka pre motorické ovládanie-dvojpolohové
filter kapsový G4
doskový rekuperátor s obtokom
teplovodný ohrievač - voda 75/55°C - t2=25°C
vodný chladič s eliminátorom, voda 6/12°C - t1/t2=32/16°C
ventilátor prívodný - frekvenčný menič motor - Pe=7,5kW
filter kapsový F9
tlmič hluku
voľná komora pre zvlhčovač s vaničkou
tlmiaca vložka
rám pod jednotku
| zvlhčovač parný 110 kg/h, (0,5-1bar) vrátane reg.ventilu 0-10V | 1 | ks |  | 0
| zónový el. ohrev s tepelnou ochranou CB315-3,0 kW-1x230V | 5 | ks |  | 0
vzt.potrubie štvorhranné z pozink. plechu
prívodné - trieda tesnosti C - letované
| rovné rúry do obvodu 5000 mm | 210 | m2 |  | 0
| tvarovky do obvodu 5000 mm | 70 | m2 |  | 0
vzt.potrubie štvorhranné z pozink. plechu
odvodné - trieda tesnosti B - tmelené
| rovné rúry do obvodu 5000 mm | 180 | m2 |  | 0
| tvarovky do obvodu 5000 mm | 60 | m2 |  | 0
| závesy štvorhranného vzt. potrubia | 80 | ks |  | 0
| tepelná izolácia na báze minerálnej vlny 50mm s Al.fóliou | 495 | m2 |  | 0
| Požiarna izolácia 30 min. na báze minerálnej vlny s Al.fóliou | 25 | m2 |  | 0
| tlmič hluku s potrubím 1250x1250-2000 | 2 | ks
| žalúzia AL 1000x1000 | 1 | ks |  | 0
5,8 | požiarna klapka PK-90-800x800 | 1 | ks |  | 0
5,9 | požiarna klapka PK-90-800x710 | 1 | ks |  | 0
5,10 | požiarna klapka PK-90-D280 | 1 | ks |  | 0
5,11 | požiarna klapka PK-90-D200 | 1 | ks |  | 0
ručné a teplotné spúšťanie, konc.spínače krajných polôh
| laminárny strop 2700x2000x445mm - Qv=3700 m3/h | 1 | ks |  | 0
vrátane filtrov H14 a osvetlenia
| čistý nástavec 623x1246-1300 m3/h s filtrom H13,výustkou, bočné napojenie D300 | 4 | ks |  | 0
| čistý nástavec 623x623-900 m3/h s filtrom H13,výustkou, bočné napojenie D250 | 4 | ks |  | 0
| čistý nástavec - 623x623 pre odvod 990 m3/h s výustkou, bočné napojenie D250 | 12 | ks |  | 0
| čistý nástavec - 623x623 pre odvod 800 m3/h s výustkou, bočné napojenie D250 | 2 | ks |  | 0
| čistý nástavec 470x470-220 m3/h s filtrom H13,výustkou, bočné napojenie D200 | 3 | ks |  | 0
| čistý nástavec - 470x470 pre odvod 200 m3/h s výustkou, bočné napojenie D200 | 3 | ks |  | 0
| výustka 600x300 pre odvod vzduchu | 2 | ks |  | 0
| regulátor konštantného prietoku vzduchu D280mm | 1 | ks |  | 0
| regulátor konštantného prietoku vzduchu D200mm | 1 | ks |  | 0
| anemostat prívodný 500 m3/h s krabicou, bočné napojenie D200 | 1 | ks |  | 0
| anemostat prívodný 400 m3/h s krabicou, bočné napojenie D200 | 2 | ks |  | 0
| anemostat prívodný 300 m3/h s krabicou, bočné napojenie D160 | 2 | ks |  | 0
| anemostat prívodný 150 m3/h s krabicou, bočné napojenie D160 | 3 | ks |  | 0
| anemostat odvodný 150 m3/h s krabicou, bočné napojenie D160 | 3 | ks |  | 0
| hadica izolovaná D300mm | 20 | m |  | 0
| hadica izolovaná D250mm | 25 | m |  | 0
| hadica izolovaná D200mm | 55 | m |  | 0
| hadica izolovaná D160mm | 15 | m |  | 0
Montážny,spojovací a tesniaci materiál
| Mont. mat. na zhotovenie a upevnenie VZT zariadení | 60 | kg |  | 0
| spojovací materiál : matice,skrutky,podložky a pod | 18 | kg |  | 0
| tesniaci materiál :samolepiace tesnenie VITOLEN 4x9 | 700 | m |  | 0
| Prevádzkové skúšky | 24 | hod |  | 0
| Zaregulovanie systému | 29 | hod |  | 0
Zariadenie č.6 - Neobsadené
Zariadenie č.7 - Klimatizácia priestorov RTG,CT,USG - 1.np
7,1 | Vzduchotechnická jednotka na prívod vzduchu | 1 | ks |  | 0
Vnútorné prevedenie, hygienické - prívod
Qv1=5000 m3/h - 500 Pa - prívod
zloženie jednotky:
tlmiaca vložka
celoplošná klapka pre motorické ovládanie-dvojpolohové
filter kapsový G4
teplovodný ohrievač - voda 75/55°C - t2=25°C
vodný chladič s eliminátorom voda 6/12°C - t1/t2=32/16°C
ventilátor prívodný - frekvenčný menič motor - Pe=3,0kW
filter kapsový F9
tlmič hluku
vlhčiaca komora vrátane el.zvlhčovača 35 kg/h s vaničkou
tlmiaca vložka
rám pod jednotku
| Vzduchotechnická jednotka na odvod vzduchu | 1 | kp |  | 0
Vnútorné prevedenie, hygienické - prívod
Qv1=5000 m3/h - 250 Pa - odvod
zloženie jednotky:
tlmiaca vložka
tlmič hluku
ventilátor odvodný - regulácia otáčok motor - Pe=3,5kW
tlmič hluku
tlmiaca vložka
vzt.potrubie štvorhranné z pozink. plechu
prívodné - trieda tesnosti C - letované
| rovné rúry do obvodu 5000 mm | 42 | m2 |  | 0
| tvarovky do obvodu 5000 mm | 23 | m2 |  | 0
vzt.potrubie štvorhranné z pozink. plechu
odvodné - trieda tesnosti B - tmelené
| rovné rúry do obvodu 5000 mm | 94 | m2 |  | 0
| tvarovky do obvodu 5000 mm | 38 | m2 |  | 0
| závesy štvorhranného vzt. potrubia | 30 | ks |  | 0
| tepelná izolácia na báze minerálnej vlny 50mm s Al.fóliou | 181 | m2 |  | 0
| Požiarna izolácia 30 min. na báze minerálnej vlny s Al.fóliou | 16 | m2 |  | 0
| tlmič hluku s potrubím 1000x500-2000 | 1 | ks |  | 0
| žalúzia AL 710x710 | 1 | ks |  | 0
| požiarna klapka PK-90-500x500 | 3 | ks |  | 0
ručné a teplotné spúšťanie, konc.spínače krajných polôh
| regulátor konštantného prietoku vzduchu 250x250mm | 1 | ks |  | 0
| regulátor konštantného prietoku vzduchu 400x400mm | 1 | ks |  | 0
| čistý nástavec 623x1246-1300 m3/h s filtrom H13,výustkou, bočné napojenie D300 | 2 | ks |  | 0
| čistý nástavec - 623x623 pre odvod 925 m3/h s výustkou, bočné napojenie D250 | 3 | ks |  | 0
| anemostat prívodný 400 m3/h s krabicou, bočné napojenie D200 | 5 | ks |  | 0
| anemostat odvodný 400 m3/h s krabicou, bočné napojenie D200 | 5 | ks |  | 0
| anemostat prívodný 150 m3/h s krabicou, bočné napojenie D160 | 1 | ks |  | 0
| anemostat odvodný 150 m3/h s krabicou, bočné napojenie D160 | 1 | ks |  | 0
| hadica izolovaná D160mm | 6 | m |  | 0
| hadica izolovaná D200mm | 20 | m |  | 0
| hadica izolovaná D250mm | 8 | m |  | 0
| hadica izolovaná D300mm | 8 | m |  | 0
Montážny,spojovací a tesniaci materiál
| Mont. mat. na zhotovenie a upevnenie VZT zariadení | 25 | kg |  | 0
| spojovací materiál : matice,skrutky,podložky a pod | 5 | kg |  | 0
| tesniaci materiál :samolepiace tesnenie VITOLEN 4x9 | 150 | m |  | 0
| Prevádzkové skúšky | 18 | hod |  | 0
| Zaregulovanie systému | 23 | hod |  | 0
Zariadenie č.8 - Klimatizácia priestorov centrálnej sterilizácie 1.pp
8.1 | Vzduchotechnická jednotka na prívod a odvod vzduchu s doskovým rekuperátorom | 1 | ks |  | 0
Vnútorné prevedenie, hygienické - prívod, odvod nad sebou
Qv1=15400 m3/h - 600 Pa - prívod
Qv2=11100 m3/h - 250 Pa - odvod
odvodná časť:
tlmiaca vložka
regulačná klapka pre ručné ovládanie
filter kapsový G4
tlmič hluku
ventilátor odvodný - frekvenčný menič motor - Pe=3,0kW
tlmič hluku
doskový rekuperátor s obtokom
voľná komora
celoplošná klapka pre motorické ovládanie-dvojpolohové
tlmiaca vložka
prívodná časť:
tlmiaca vložka
celoplošná klapka pre motorické ovládanie-dvojpolohové
filter kapsový G4
doskový rekuperátor s obtokom
teplovodný ohrievač - voda 75/55°C - t2=18°C
vodný chladič s eliminátorom voda 6/12°C - t1/t2=32/16°C
ventilátor prívodný - frekvenčný menič motor - Pe=11,0kW
filter kapsový F9
tlmič hluku
voľná komora pre zvlhčovač s vaničkou
tlmiaca vložka
rám pod jednotku
vzt.potrubie štvorhranné z pozink. plechu
prívodné - trieda tesnosti C - letované
| rovné rúry do obvodu 5000 mm | 102 | m2 |  | 0
| tvarovky do obvodu 5000 mm | 45 | m2 |  | 0
vzt.potrubie štvorhranné z pozink. plechu
odvodné - trieda tesnosti B - tmelené
| rovné rúry do obvodu 5000 mm | 176 | m2 |  | 0
| tvarovky do obvodu 5000 mm | 70 | m2 |  | 0
| závesy štvorhranného vzt. potrubia | 120 | ks |  | 0
| tepelná izolácia na báze minerálnej vlny 50mm s Al.fóliou | 393 | m2 |  | 0
| tlmič hluku s potrubím 1600x1600-2000 | 2 | ks |  | 0
| žalúzia AL 1600x1000 | 1 | ks |  | 0
| žalúzia AL 2000x1000 | 1 | ks |  | 0
| požiarna klapka PK-90-1000x800 | 2 | ks |  | 0
| požiarna klapka PK-90-1000x710 | 1 | ks |  | 0
| požiarna klapka PK-90-1400x710 | 1 | ks |  | 0
ručné a teplotné spúšťanie, konc.spínače krajných polôh
| regulátor konštantného prietoku vzduchu 500x500mm | 1 | ks |  | 0
| čistý nástavec 623x1246-1300 m3/h s filtrom H13,výustkou, bočné napojenie D300 | 7 | ks |  | 0
| čistý nástavec 623x623-400 m3/h s filtrom H13,výustkou, bočné napojenie D250 | 1 | ks |  | 0
| čistý nástavec 470x470-300 m3/h s filtrom H13,výustkou, bočné napojenie D200 | 1 | ks |  | 0
| čistý nástavec - 623x623 pre odvod 1100 m3/h s výustkou, bočné napojenie D250 | 8 | ks |  | 0
| čistý nástavec - 470x470 pre odvod 300 m3/h s výustkou, bočné napojenie D200 | 1 | ks |  | 0
| anemostat prívodný 700 m3/h s krabicou, bočné napojenie D250 | 4 | ks |  | 0
| anemostat odvodný 930 m3/h s krabicou, bočné napojenie D250 | 3 | ks |  | 0
| anemostat prívodný 150 m3/h s krabicou, bočné napojenie D160 | 6 | ks |  | 0
| hadica izolovaná D200mm | 5 | m |  | 0
| hadica izolovaná D250mm | 30 | m |  | 0
| hadica izolovaná D300mm | 30 | m |  | 0
Montážny,spojovací a tesniaci materiál
| Mont. mat. na zhotovenie a upevnenie VZT zariadení | 25 | kg |  | 0
| spojovací materiál : matice,skrutky,podložky a pod | 8 | kg |  | 0
| tesniaci materiál :samolepiace tesnenie VITOLEN 4x9 | 320 | m |  | 0
| Prevádzkové skúšky | 18 | hod |  | 0
| Zaregulovanie systému | 23 | hod |  | 0
9.1 | Zariadenie č.9 - Vetranie CHÚC
| Ventilátor potrubný | 1 | ks |  | 0
Vnútorné prevedenie
Qv1=8500 m3/h - 150 Pa - prívod
| Ventilátor potrubný | 2 | ks |  | 0
Vnútorné prevedenie
Qv1=4100 m3/h - 150 Pa - prívod
| Ventilátor potrubný | 1 | ks |  | 0
Vnútorné prevedenie
Qv1=2500 m3/h - 150 Pa - prívod
| Ventilátor potrubný | 3 | ks |  | 0
Vnútorné prevedenie
Qv1=1100 m3/h - 150 Pa - prívod
vzt.potrubie štvorhranné z pozink. plechu
trieda tesnosti B - tmelené
| rovné rúry do obvodu 3000 mm | 310 | m2 |  | 0
| tvarovky do obvodu 3000 mm | 130 | m2 |  | 0
| závesy štvorhranného vzt. potrubia | 50 | ks |  | 0
| Požiarna izolácia 60 min. na báze minerálnej vlny s Al.fóliou | 45 | m2 |  | 0
| žalúzia AL 600x600 | 3 | ks |  | 0
| žalúzia AL 900x600 | 1 | ks |  | 0
| výustka jednoradová s reguláciou 325x625 | 8 | ks |  | 0
| výustka jednoradová s reguláciou 325x325 | 20 | ks |  | 0
| výustka jednoradová s reguláciou 425x145 | 18 | ks |  | 0
Montážny,spojovací a tesniaci materiál
| Mont. mat. na zhotovenie a upevnenie VZT zariadení | 30 | kg |  | 0
| spojovací materiál : matice,skrutky,podložky a pod | 9 | kg |  | 0
| tesniaci materiál :samolepiace tesnenie VITOLEN 4x9 | 250 | m |  | 0
| Prevádzkové skúšky | 12 | hod |  | 0
| Zaregulovanie systému | 17 | hod |  | 0
Zariadenie č.10 - Vetranie soc. Zariadení
10.1 | Ventilátor potrubný | 1 | ks |  | 0
Vnútorné prevedenie
Qv1=3600 m3/h - 250 Pa - odvod
príslušenstvo:
| tlmič hluku potrubný | 2 | ks |  | 0
10.2 | Ventilátor nástrešný | 1 | ks |  | 0
Vonkajšie prevedenie
Qv1=2100 m3/h - 160 Pa - odvod
| tlmič hluku potrubný | 1 | ks |  | 0
10,4 | Odsávací zákryt s ventilátorom | 1 | ks |  | 0
Vnútorné prevedenie
Qv1=350 m3/h - 100 Pa - odvod
10,5 | Ventilátor potrubný | 1 | ks |  | 0
Vnútorné prevedenie
Qv1=300 m3/h - 100 Pa - odvod
príslušenstvo:
| tlmič hluku potrubný | 1 | ks |  | 0
10,6 | Ventilátor potrubný | 1 | ks |  | 0
Vnútorné prevedenie
Qv1=2200 m3/h - 150 Pa - odvod
| tlmič hluku potrubný | 2 | ks |  | 0
10,3 | Ventilátor radiálny na zabudovanie | 4 | ks |  | 0
Vnútorné prevedenie so spatnou klapkou
Qv1=160 m3/h - 80 Pa - odvod
vzt.potrubie štvorhranné z pozink. plechu
trieda tesnosti B - tmelené
| rovné rúry do obvodu 2500 mm | 120 | m2 |  | 0
| tvarovky do obvodu 2500 mm | 60 | m2 |  | 0
| závesy štvorhranného vzt. potrubia | 35 | ks |  | 0
| Požiarna izolácia 60 min. na báze minerálnej vlny s Al.fóliou | 30 | m2 |  | 0
| požiarna klapka PK-90-500x500 | 1 | ks |  | 0
| požiarna klapka PK-90-200x200 | 1 | ks |  | 0
ručné a teplotné spúšťanie, konc.spínače krajných polôh
| žalúzia AL 710x710 | 2 | ks |  | 0
| mriežka pevná 200x200 | 3 | ks |  | 0
| mriežka pevná 160x160 | 3 | ks |  | 0
| tanierový ventil odvodný D100 | 30 | ks |  | 0
| tanierový ventil odvodný D160 | 18 | ks |  | 0
| anemostat odvodný 200 m3/h s krabicou, bočné napojenie D160 | 3 | ks |  | 0
| anemostat odvodný 300 m3/h s krabicou, bočné napojenie D160 | 3 | ks |  | 0
| anemostat odvodný 150 m3/h s krabicou, bočné napojenie D160 | 2 | ks |  | 0
| hadica izolovaná D160mm | 30 | m |  | 0
| hadica izolovaná D100mm | 30 | m |  | 0
Montážny,spojovací a tesniaci materiál
| Mont. mat. na zhotovenie a upevnenie VZT zariadení | 25 | kg |  | 0
| spojovací materiál : matice,skrutky,podložky a pod | 7 | kg |  | 0
| tesniaci materiál :samolepiace tesnenie VITOLEN 4x9 | 220 | m |  | 0
| Prevádzkové skúšky | 4 | hod |  | 0
| Zaregulovanie systému | 6 | hod |  | 0
| Lešenie | 1 | ks |  | 0
| vertikálna doprava | 1 | ks |  | 0
Zariadenie č.11 - Odvod anestetických plynov
| Cu potrubie polotvrdé R200 rozmer 18x1 | 160 | m |  | 0
| Montážny, spojovací a tesniaci materiál, vrátane závesov | 25 | kg |  | 0
| Prevádzkové skúšky | 2 | hod |  | 0
| Celkom spolu bez DPH |  |  |  | 0

## 010-07
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN
NOVÝ PAVILÓN CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL, OAIM A URGENTNÝ PRÍJEM
ELI - ELEKTRO - SILNOPRÚD
P.č. | Cenník.pol. | Skrátený popis | mj | Množstvo | Jednotková | Dodávka | Montáž
cena
[5 empty] | /€/ | /€/ | /€/
Montáž základná C-210 M
*******************************
RÚRKY OHYBNÉ
1 | 210 01-0033p | Montáž rúrky FXP20 | m | 350 |  |  | 0
KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA
2 | 210 01-0301 | Krabica prístrojová pre násobnú montáž | ks | 1678 |  |  | 0
KRABICA ROZVODNÁ SO SVORK.VRÁTANE ZAPOJ.
3 | 210 01-0321 | Krabica inštalačná kruhová s viečkom a svorkovnicou | ks | 678 |  |  | 0
4 | 210 01-0502 | Osadenie svorky na volný vývod | ks | 45 |  |  | 0
5 | 210 29-0751p | Zapojenie ventilátorov | ks | 3 |  |  | 0
6 | 210 29-0742p | Zapojenie pevne osadených prístrojov a zariadení | ks | 155 |  |  | 0
OSADENIE HMOŽDINKY DO TEHLY
7 | 211 01-0002 | Hmoždinka 8mm | ks | 3300 |  |  | 0
KÁBLOVÉ ŽĽABY A ROŠTY
8 | 210 02-0311p | Montáž kabelového žľabu OBO SKS 630 | m | 590 |  |  | 0
9 | 210 02-0252 | Montáž kabelového roštu š=400mm | m | 136 |  |  | 0
10 | 210 02-0253 | Montáž kabelového roštu š=600mm | m | 95 |  |  | 0
11 | 210 02-0341p | Skupinový držiak OBO GRIP M - s požiar.odol. | ks | 9650 |  |  | 0
KÁBEL PEVNE ULOŽENÝ
12 | 210 81-0045 | 1-CHKE-V-O 3 x 1,5 | m | 2720 |  |  | 0
13 | 210 81-0045 | 1-CHKE-V-J 3 x 1,5 | m | 14520 |  |  | 0
14 | 210 81-0046 | 1-CHKE-V-J 3 x 2,5 | m | 9490 |  |  | 0
15 | 210 81-0049 | 1-CHKE-V-O 4 x 1,5 | m | 1029 |  |  | 0
16 | 210 81-0049 | 1-CHKE-V-J 4 x 1,5 | m | 362 |  |  | 0
17 | 210 81-0050 | 1-CHKE-V-J 4 x 2,5 | m | 3990 |  |  | 0
18 | 210 81-0055 | 1-CHKE-V-J 5 x 1,5 | m | 378 |  |  | 0
19 | 210 81-0056 | 1-CHKE-V-J 5 x 2,5 | m | 385 |  |  | 0
20 | 210 81-0057 | 1-CHKE-V-J 5 x 4 | m | 395 |  |  | 0
21 | 210 81-00571 | 1-CHKE-V-J 5 x 6 | m | 130 |  |  | 0
22 | 210 81-0053 | 1-CHKE-V-J 5 x 10 | m | 60 |  |  | 0
23 | 210 81-0054 | 1-CHKE-V-J 5 x 16 | m | 240 |  |  | 0
24 | 210 81-0109 | 1-CHKE-V-J 5 x 25 | m | 270 |  |  | 0
25 | 210 81-0111 | 1-CHKE-V-J 5 x 50 | m | 240 |  |  | 0
25 | 210 81-0112 | 1-CHKE-V-J 5 x 70 | m | 50 |  |  | 0
26 | 210 81-0115 | 1-CHKE-V-J 4 x 150 | m | 947 |  |  | 0
27 | 210 81-0058 | 1-CHKE-V-O 7 x 1,5 | m | 450 |  |  | 0
VODIČ ULOŽENÝ PEVNE
28 | 210 80-0547 | 1-C5XKE-V 6 zeleno/žltý | m | 1820 |  |  | 0
29 | 210 80-0548 | 1-C5XKE-V 10 zeleno/žltý | m | 7150 |  |  | 0
30 | 210 80-0549 | 1-C5XKE-V 16 zeleno/žltý | m | 50 |  |  | 0
31 | 210 80-0550p | 1-C5XKE-V 25 zeleno/žltý | m | 10 |  |  | 0
32 | 210 80-0550p | 1-C5XKE-V 50 zeleno/žltý | m | 70 |  |  | 0
SIGNÁLNE A OZNAMOVACIE KÁBLE
33 | 210 80-2342 | JE-H(St)H-V 2 x 2 x 0,8 | m | 460 |  |  | 0
PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV
34 | 210 95-0101 | Označovací štítok na kábel | ks | 76 |  |  | 0
UKONČENIE VODIČOV "Cu" V ROZVADZAČOCH
35 | 210 10-0002 | do 6 Cu | ks | 3 |  |  | 0
36 | 210 10-0003 | do 16 Cu | ks | 71 |  |  | 0
37 | 210 10-0004 | do 25 Cu | ks | 20 |  |  | 0
38 | 210 10-0006 | do 50 Cu | ks | 2 |  |  | 0
UKONČENIE KÁBLOV
39 | 210 10-0251 | do 4 x 10 | ks | 496 |  |  | 0
40 | 210 10-0258 | do 5 x 4 | ks | 27 |  |  | 0
41 | 210 10-0252p | do 5 x 25 | ks | 59 |  |  | 0
42 | 210 10-0253p | do 5 x 70 | ks | 26 |  |  | 0
43 | 210 10-0256p | do 4 x 185 | ks | 24 |  |  | 0
KONCOVKA 1KV TEPLOM ZMRŠTITELNÁ
44 | 210 10-0643p | do 4x150 | ks | 22 |  |  | 0
OCHRANNÉ UZEMNENIE
45 | 210 22-0101P | Pásik Cu 10x0,1 pre antistatickú podlahu | m | 235 |  |  | 0
46 | 210 22-0311p | PS - skrinka pospojovania OBO 1804/UP | ks | 8 |  |  | 0
47 | 210 22-0381p | Vyrovnávač potenciálu VP | ks | 13 |  |  | 0
48 | 210 22-0321 | Svorka Bernard vrátane pásky | ks | 352 |  |  | 0
49 | 210 22-0321p | Svorka ochranného pospojovania | ks | 280 |  |  | 0
50 | 210 22-0458p | Zaasfaltovanie uzemňovacích spojov | ks | 12 |  |  | 0
51 | 210 22-0361 | Uzemňovacia tyč ZT 2m /D 28 | ks | 6 |  |  | 0
52 | 210 22-0302 | Svorka k uzemňovacej tyči SJ 02 | ks | 12 |  |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Montáž základná C-210 M |  |  |  |  | 0
|  | Pomocné práce (vŕtanie prierazov, začistenie drážok, drobné murárske práce pre elektromontáž) |  |  |  |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Montáž základná C-210 M celkom |  |  |  |  | 0
Nosný materiál pre zákl.montáž
************************************
RÚRKY OHYBNÉ
1 | ponuka | Rúrka FXP20 | m | 350 |  | 0
KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA
2 | ponuka | Krabica prístrojová pre násobnú montáž | ks | 1678 |  | 0
KRABICE INŠTALAČNÉ
3 | ponuka | Krabica inštalačná kruhová s viečkom a svorkovnicou | ks | 678 |  | 0
SVORKOVNICE
4 | ponuka | Svorka pre ukončenie káblov 3x1,5 | ks | 415 |  | 0
5 | ponuka | Hmoždinka 8mm PVC | ks | 3300 |  | 0
KABELOVÉ ŽĽABY A ROŠTY
6 | ponuka | Kabelový žľab OBO SKS 630 (l=3m) | ks | 197 |  | 0
7 | ponuka | Výložník k žľabu OBO SKS 630 | ks | 197 |  | 0
8 | ponuka | Závitová tyč k žľabu OBO SKS 630 | ks | 197 |  | 0
9 | ponuka | Skupinový držiak OBO GRIP M - s požiar.odol. | ks | 2600 |  | 0
10 | ponuka | Rošt RII-4, š=400mm l=3000mm | ks | 45 |  | 0
11 | ponuka | Kábelový rošt š=600mm l=3000mm RI-600 | ks | 32 |  | 0
12 | ponuka | Príchytka na uchytenie káblov v podhlade | ks | 5400 |  | 0
VÝSTRAŽNÉ TABUĽKY
13 | ponuka | Označovací štítok na kábel | ks | 72 |  | 0
KÁBLE 1-CHKE-V
15 | ponuka | 1-CHKE-V-O 3 x 1,5 | m | 2720 |  | 0
16 | ponuka | 1-CHKE-V-O 4 x 1,5 | m | 1029 |  | 0
17 | ponuka | 1-CHKE-V-O 7 x 1,5 | m | 450 |  | 0
18 | ponuka | 1-CHKE-V-J 3 x 1,5 | m | 14520 |  | 0
19 | ponuka | 1-CHKE-V-J 3 x 2,5 | m | 9490 |  | 0
20 | ponuka | 1-CHKE-V-J 4 x 1,5 | m | 362 |  | 0
21 | ponuka | 1-CHKE-V-J 4 x 2,5 | m | 3990 |  | 0
22 | ponuka | 1-CHKE-V-J 5 x 1,5 | m | 378 |  | 0
23 | ponuka | 1-CHKE-V-J 5 x 2,5 | m | 385 |  | 0
24 | ponuka | 1-CHKE-V-J 5 x 4 | m | 395 |  | 0
25 | ponuka | 1-CHKE-V-J 5 x 6 | m | 130 |  | 0
26 | ponuka | 1-CHKE-V-J 5 x 10 | m | 210 |  | 0
27 | ponuka | 1-CHKE-V-J 5 x 16 | m | 240 |  | 0
28 | ponuka | 1-CHKE-V-J 5 x 25 | m | 270 |  | 0
29 | ponuka | 1-CHKE-V-J 5 x 50 | m | 240 |  | 0
30 | ponuka | 1-CHKE-V-J 5 x 70 | m | 50 |  | 0
31 | ponuka | 1-CHKE-V-J 4 x 150 | m | 947 |  | 0
OZNAMOVACIE KÁBLE
32 | ponuka | JE-H(St)H-V 2 x 2 x 0,8 | m | 483 |  | 0
VODIČ
33 | ponuka | 1-C5XKE-V 6 zeleno/žltý | m | 2200 |  | 0
34 | ponuka | 1-C5XKE-V 10 zeleno/žltý | m | 3175 |  | 0
35 | ponuka | 1-C5XKE-V 16 zeleno/žltý | m | 514 |  | 0
36 | ponuka | 1-C5XKE-V 25 zeleno/žltý | m | 5 |  | 0
37 | ponuka | 1-C5XKE-V 25 zeleno/žltý | m | 70 |  | 0
UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU
38 | ponuka | pre 6 Cu | ks | 3 |  | 0
39 | ponuka | pre 16 Cu | ks | 71 |  | 0
40 | ponuka | pre 25 Cu | ks | 20 |  | 0
41 | ponuka | pre 50 Cu | ks | 2 |  | 0
42 | ponuka | pre 70 Cu | ks | 40 |  | 0
43 | ponuka | pre 150 Cu | ks | 88 |  | 0
KONCOVKY PRE CELOPLASTOVÉ KÁBLE 1kV
44 | ponuka | Koncovka EPKT 0063 150-400mm2 | ks | 22 |  | 0
OCHRANNÉ UZEMNENIE
45 | ponuka | Pásik Cu 10x0,1mm | m | 235 |  | 0
46 | ponuka | PS - skrinka pospojovania OBO 1804/UP | ks | 8 |  | 0
47 | ponuka | Vyrovnávač potenciálu VP | ks | 13 |  | 0
48 | ponuka | Svorka Bernard vrátane pásky | ks | 352 |  | 0
49 | ponuka | Svorky pre pospojovanie | ks | 280 |  | 0
50 | ponuka | Uzemňovacia tyč ZT 2m /D 28 | ks | 6 |  | 0
51 | ponuka | Svorka k uzemňovacej tyči SJ 02 | ks | 12 |  | 0
52 | ponuka | Pasívna ochrana - asfalt | kg | 1 |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
Nosný materiál pre základnú montáž
|  | Pomocný materiál (skrutky, matice, uchytenie elektrických rozvodov, žľabov) |  |  |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Nosný materiál pre základnú montáž + pomocný materiál |  |  |  | 0
Špecifický nosný materiál
*******************************
SPÍNAČE A ZÁSUVKY
1 | ponuka | Spínač č.1 zapustený 230V, 10A, IP20 | ks | 118 |  | 0
2 | ponuka | Spínač č.5 zapustený 230V, 10A, IP20 | ks | 79 |  | 0
3 | ponuka | Spínač č.6 zapustený 230V, 10A, IP20 | ks | 150 |  | 0
4 | ponuka | Spínač č.6+6 zapustený 230V, 10A, IP20 | ks | 20 |  | 0
5 | ponuka | Spínač č.7 zapustený 230V, 10A, IP20 | ks | 16 |  | 0
6 | ponuka | Ovládač tlačítkový č.1So zapustený 230V, 10A, IP20 | ks | 62 |  | 0
7 | ponuka | Potenciometer elektronický pre otočné ovládanie a spínanie a min.hodnoty jasu, 700W 230V, 10A, IP20 | ks | 20 |  | 0
8 | ponuka | Dverný kontakt | ks | 4 |  | 0
9 | ponuka | Jednorámik vodorovný s popisovým poľom | ks | 471 |  | 0
10 | ponuka | Dvojrámik vodorovný s popisovým poľom | ks | 232 |  | 0
11 | ponuka | Trojrámik vodorovný s popisovým poľom | ks | 106 |  | 0
12 | ponuka | Štvorrámik vodorovný s popisovým poľom | ks | 45 |  | 0
13 | ponuka | Päťrámik vodorovný s popisovým poľom | ks | 22 |  | 0
14 | ponuka | Spínač č.1 zapustený 230V, 10A, IP44 | ks | 12 |  | 0
15 | ponuka | Spínač č.5 zapustený 230V, 10A, IP44 | ks | 18 |  | 0
16 | ponuka | Spínač č.6 zapustený 230V, 10A, IP44 | ks | 12 |  | 0
17 | ponuka | Spínač č.6+6 zapustený 230V, 10A, IP44 | ks | 14 |  | 0
18 | ponuka | Spínač trojpólový zapustený 16A, 400V, IP20 | ks | 1 |  | 0
19 | ponuka | Spínač trojpólový polozapustený 25A, 400V, IP54 | ks | 12 |  | 0
20 | ponuka | Spínač trojpólový 25A, 400V, IP54 | ks | 1 |  | 0
21 | ponuka | Spínač trojpólový polozapustený 100A, 400V, IP54 | ks | 3 |  | 0
22 | ponuka | Zásuvka zapustená pre zdravotníctvo biela 10/16A, 230V, 2P+Z, IP20 | ks | 594 |  | 0
23 | ponuka | Zásuvka zapustená pre zdravotníctvo zelená 10/16A, 230V, 2P+Z, IP20 | ks | 182 |  | 0
24 | ponuka | Zásuvka zapustená pre zdravotníctvo hnedá 10/16A, 230V, 2P+Z, IP20 | ks | 96 |  | 0
25 | ponuka | Zásuvka zapustená pre zdravotníctvo oranžová 10/16A, 230V, 2P+Z, IP20 | ks | 4 |  | 0
26 | ponuka | Zásuvka zapustená pre zdravotníctvo žltá 10/16A, 230V, 2P+Z, IP20 | ks | 123 |  | 0
27 | ponuka | Zásuvka ochranného pospojovania zapustená pre zdravotníctvo | ks | 105 |  | 0
28 | ponuka | Zásuvka zapustená biela 10/16A, 230V, 2P+Z, IP44 | ks | 6 |  | 0
29 | ponuka | Zásuvková skriňa HENSEL 1x230V/16A, 1x400V/16A, IP54 | ks | 7 |  | 0
SPÍNAČE ŠPECIÁLNE
30 | ponuka | Tlačítková kombinácia typ HAKEL MDS 10 | ks | 30 |  | 0
31 | ponuka | Núdzový vypínač OFF polozapustený s aretáciou 230V/16A | ks | 10 |  | 0
SVIETIDLÁ
32 | ponuka | A - Žiarivkové prisadené 2x28W, 230V, IP65, EVG, polykarbonátový difúzor (5.7004.2283.0) | ks | 88 |  | 0
33 | ponuka | B - Žiarivkové do podhľadu 2x28W, 230V, IP43, EVG, prizmatický difúzor (1.0674.2282.1) | ks | 59 |  | 0
34 | ponuka | C - Žiarivkové do podhľadu 2x28W, 230V, IP20, EVG, parabolická mriežka (1.0124.2282.1) | ks | 19 |  | 0
35 | ponuka | D - Žiarivkové prisadené 2x28W, 230V, IP20, EVG, parabolická mriežka (2.0104.2281.1) | ks | 4 |  | 0
36 | ponuka | E - Žiarivkové do podhľadu 2x28W, 230V, IP43, 230V, EVG, prizmatický difúzor (1.0674.2282.1) | ks | 14 |  | 0
37 | ponuka | P - Žiarivkové do podhľadu 4x14W, 230V, IP20, 230V, EVG, parabolická mriežka (1.004.4142.1) | ks | 192 |  | 0
38 | ponuka | K - Žiarivkové do podhľadu 4x24W, 230V, IP55, 230V, EVG, parabol. mriežka, sklo (1.0914.4242.1) | ks | 382 |  | 0
39 | ponuka | KS - Žiariv. do podhľ. 4x24W, 230V, IP55, 230V, EVG DIM 1-10V DC, parabol. mriežka, sklo (1.0914.4242.1) | ks | 30 |  | 0
40 | ponuka | Žiarivkové do podhľadu kruhové 2x18W, 230V, IP44, EVG, PC difúzor | ks | 588 |  | 0
41 | ponuka | Žiarivkové kombin. s núdzovou jednotkou prisadené 2x18W, 230V, IP55, VVG opál. difúzor (101721.21801) | ks | 28 |  | 0
42 | ponuka | Žiarivkové prisadené 2x18W, 230V, IP55, VVG opálový difúzor (101721.2180001) | ks | 2 |  | 0
43 | ponuka | Žiarivkové nástenné nad zrkadlo 1x14W, 230V, IP44, EVG, opálový difúzor (516CR) | ks | 4 |  | 0
44 | ponuka | Žiarovkové priemyselné 1x60W E27, 230V, IP55, opálový difúzor (100901.02) | ks | 15 |  | 0
45 | ponuka | Výstražné svietidlo "Pozor žiarenie" 1x18W, 230V, IP40, VVG, červené svetlo, biely nápis (0510001R) | ks | 3 |  | 0
46 | ponuka | Výstražné svietidlo "Kontrolované pásmo" 1x18W, 230V, IP40, VVG, biele svetlo, červený nápis (0510001W) | ks | 3 |  | 0
47 | ponuka | Núdzové únikové stropné svietidlo 1x8W, 3 hod. vrátane tabuľky (12506 + 99-710) | ks | 80 |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
Špecifický nosný materiál
|  | Pomocný materiál (skrutky, matice, uchytenie el.zariadení) |  |  |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Špecifický nosný materiál + podružný materiál |  |  |  | 0
| Poznámka: | Ceny svietidiel sú vrátane svetelných zdrojov a recyklačných poplatkov
Montáž špec.nosného materiálu
**************************************
SPÍNAČE ZAPUSTENÉ IP44
1 | 210 11-0001 | Jednopólový - radenie 1 | ks | 12 |  |  | 0
2 | 210 11-0003 | Sériový prepínač - radenie 5 | ks | 3 |  |  | 0
3 | 210 11-0004 | Striedavý prepínač - radenie 6 | ks | 16 |  |  | 0
4 | 210 11-0005p | Striedavý prepínač - radenie 6+6 | ks | 6 |  |  | 0
SPÍNAČE ZAPUSTENÉ
5 | 210 11-0041 | Jednopólový - radenie 1 | ks | 118 |  |  | 0
6 | 210 11-0043 | Sériový prepínač - radenie 5 | ks | 79 |  |  | 0
7 | 210 11-0045 | Striedavý prepínač - radenie 6 | ks | 150 |  |  | 0
8 | 210 11-0046p | Striedavý prepínač dvojitý - radenie 6+6 | ks | 20 |  |  | 0
9 | 210 11-0046 | Krížový prepínač - radenie 7 | ks | 16 |  |  | 0
10 | 210 11-0047p | Ovládač tlačítkový - radenie 1So | ks | 62 |  |  | 0
11 | 210 11-0047p | Potenciometer elektronický pre otočné ovládanie a spínanie a min.hodnoty jasu, 700W 230V, 10A, IP20 | ks | 20 |  |  | 0
SPÍNAČE TROJPÓLOVÉ
12 | 210 11-0501p | Spínač trojpólový zapustený 16A, 400V, IP20 | ks | 1 |  |  | 0
13 | 210 11-0501p | Spínač trojpólový polozapustený 25A, 400V, IP54 | ks | 12 |  |  | 0
14 | 210 11-0501p | Spínač trojpólový 25A, 400V, IP54 | ks | 12 |  |  | 0
15 | 210 11-0523p | Spínač trojpólový polozapustený 100A, 400V, IP54 | ks | 3 |  |  | 0
SPÍNAČE ŠPECIÁLNE
16 | 210 11-0071p | Montáž elektronických spínacích hodín SPH01 | ks | 56 |  |  | 0
17 | 210 14-0261p | Tlačítková kombinácia typ HAKEL MDS 10 | ks | 30 |  |  | 0
18 | 210 14-0261p | Núdzový vypínač OFF polozapustený s aretáciou 230V/16A | ks | 7 |  |  | 0
19 | 210 11-0046p | Dverný kontakt | ks | 4 |  |  | 0
ZÁSUVKY ZAPUSTENÉ
20 | 210 11-1002 | Zásuvka 10/16A, 230V, 2P+Z | ks | 1005 |  |  | 0
21 | 210 11-1053p | Zásuvka ochranného pospojovania | ks | 105 |  |  | 0
22 | 210 11-1218p | Zásuvková skriňa HENSEL 1x230V/16A, 1x400V/16A, IP54 | ks | 7 |  |  | 0
MONTÁŽ ROZVÁDZAČOV, UPS
23 | 210 19-0002p | Montáž ovládacích skriniek operačných svietidiel | ks | 5 |  |  | 0
24 | 210 19-0003 | Montáž rozvádzačov do 100 kg | ks | 4 |  |  | 0
25 | 210 19-0052 | Montáž rozvádzačov delených do 300 kg | ks | 22 |  |  | 0
26 | 210 19-0071p | Montáž rozvádzača kompenzačného | ks | 1 |  |  | 0
27 | ponuka | Montáž a oživenie UPS1, UPS2 | ks | 2 |  |  | 0
28 | ponuka | Montáž a oživenie UPS1-OP1, UPS2-OP2, UPS3-OP3, UPS4-OP4, UPS5-OP5 | ks | 5 |  |  | 0
SVIETIDLÁ PRISADENÉ A ZPUSTENÉ
29 | 210 20-0006p | Montáž svietidla núdzového | ks | 80 |  |  | 0
30 | 210 20-0006p | Montáž svietidla kombinovaného s núdzovým | ks | 28 |  |  | 0
31 | 210 20-1042p | Montáž žiarivkového svietidla do 2x36W | ks | 774 |  |  | 0
32 | 210 20-1045p | Montáž žiarivkového svietidla do 4x24W | ks | 604 |  |  | 0
33 | 210 20-0057p | Montáž svietidla do 1x32W | ks | 10 |  |  | 0
34 | 210 20-0110p | Montáž svietidla žiarovkového do 1x60W | ks | 15 |  |  | 0
35 | 210 20-0057p | Montáž germicídneho žiariča | ks | 127 |  |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
Montáž špecifického nosného materiálu
|  | Pomocné práce (začistenie zapustení, drobné murárske práce pre el.montáž) |  |  |  |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Montáž špecifického nosného materiálu celkom |  |  |  |  | 0
ROZVÁDZAČE - ZOSTAVOVANIE
**************************************
Rozvádzač RH-T
---------------------------------
1 | ponuka | Skriňový rozvádzač 800x2000x600 | ks | 4 |  | 0
2 | ponuka | Istič trojpólový Modeion BL1600S - 1600A | ks | 1 |  | 0
3 | ponuka | Digitálna nastaviteľná spúšť k istriču 1600A - SE-BL-1600-DTV3 | ks | 1 |  | 0
4 | ponuka | Vypínacia spúšť k istriču 1600A - SV-BL-A230 | ks | 1 |  | 0
5 | ponuka | Pomocný kontakt k istriču 1600A | ks | 2 |  | 0
6 | ponuka | Pripájacia sada k istriču 1600A | ks | 2 |  | 0
7 | ponuka | Merací transformátor prúdu 1000/5A | ks | 4 |  | 0
8 | ponuka | Ampérmeter x/5A | ks | 1 |  | 0
9 | ponuka | Voltmeter 0-500V | ks | 1 |  | 0
10 | ponuka | Elektromer trojfázový x/5A | ks | 1 |  | 0
11 | ponuka | Prepínač VS1683557C8VPS | ks | 1 |  | 0
12 | ponuka | Poistkový odpínač VLC10 1P | ks | 1 |  | 0
13 | ponuka | Poistkový odpínač VLC10 3P | ks | 1 |  | 0
14 | ponuka | Poistka C10 - 10A | ks | 4 |  | 0
15 | ponuka | M22-L-G | ks | 1 |  | 0
16 | ponuka | M22-L-R | ks | 1 |  | 0
17 | ponuka | M22-A | ks | 2 |  | 0
18 | ponuka | M22-LED230-W | ks | 2 |  | 0
19 | ponuka | Vypínacie tlačítko ZB5-AR4 | ks | 1 |  | 0
20 | ponuka | Poistkový odpínač LTL00-3/9/F | ks | 1 |  | 0
21 | ponuka | Poistkový odpínač LTL2-3/9/U | ks | 1 |  | 0
22 | ponuka | Poistka PN00-160A | ks | 3 |  | 0
23 | ponuka | Poistka PN2-250A | ks | 3 |  | 0
24 | ponuka | Zvodič prepätia DEHN 952 300, DG M TNC 275 | ks | 1 |  | 0
25 | ponuka | Istič Modeion BH630N 630A | ks | 3 |  | 0
26 | ponuka | Digitálna spúšť SE-BH - 0630 + DTV3 | ks | 3 |  | 0
27 | ponuka | Pripájacia sada pre BH630N | ks | 3 |  | 0
28 | ponuka | Istič Modeion BD250N | ks | 15 |  | 0
29 | ponuka | Digitálna spúšť SE-BD-0100-DTV3 | ks | 8 |  | 0
30 | ponuka | Digitálna spúšť SE-BD-0160-DTV3 | ks | 2 |  | 0
31 | ponuka | Digitálna spúšť SE-BD-0250-DTV3 | ks | 5 |  | 0
32 | ponuka | Pripájacia sada pre BD250N | ks | 15 |  | 0
33 | ponuka | Istič trojpólový PLHT-C25/3 - 25A/char.C | ks | 2 |  | 0
34 | ponuka | Popisný štítok | ks | 37 |  | 0
35 | ponuka | Svorka rad. 2,5 mm2, | ks | 4 |  | 0
36 | ponuka | Svorka rad. 10 mm2, | ks | 15 |  | 0
37 | ponuka | Svorka rad. 16 mm2, | ks | 30 |  | 0
38 | ponuka | Svorka rad. 25 mm2, | ks | 20 |  | 0
39 | ponuka | Svorka rad. 50 mm2, | ks | 50 |  | 0
40 | ponuka | Svorka rad. 70 mm2, | ks | 25 |  | 0
41 | ponuka | Svorka do 185 mm2, | ks | 4 |  | 0
42 | ponuka | Prípojnica L1,L2,L3 - Cu | ks | 12 |  | 0
43 | ponuka | Prípojnica N+PE | ks | 10 |  | 0
44 | ponuka | Obal na výkresy | ks | 1 |  | 0
45 | ponuka | Vývodka P 21 | ks | 3 |  | 0
46 | ponuka | Vývodka P 29 | ks | 1 |  | 0
47 | ponuka | Vývodka P 36 | ks | 6 |  | 0
48 | ponuka | Vývodka P 48 | ks | 17 |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Rozvádzač RH-T - 1ks |  |  |  | 0
Rozvádzač RH-G
---------------------------------
1 | ponuka | Skriňový rozvádzač 600x2000x400 | ks | 1 |  | 0
2 | ponuka | Skriňový rozvádzač 800x2000x400 | ks | 1 |  | 0
3 | ponuka | Istič Modeion BH630N 630A | ks | 1 |  | 0
4 | ponuka | Digitálna spúšť SE-BH - 0630 + DTV3 | ks | 1 |  | 0
5 | ponuka | Pripájacia sada pre BH630N | ks | 1 |  | 0
6 | ponuka | Pomocný kontakt k istriču 630A | ks | 2 |  | 0
7 | ponuka | Merací transformátor prúdu 500/5A | ks | 4 |  | 0
8 | ponuka | Ampérmeter x/5A | ks | 1 |  | 0
9 | ponuka | Voltmeter 0-500V | ks | 1 |  | 0
10 | ponuka | Elektromer trojfázový x/5A | ks | 1 |  | 0
11 | ponuka | Prepínač VS1683557C8VPS | ks | 1 |  | 0
12 | ponuka | Poistkový odpínač VLC10 1P | ks | 1 |  | 0
13 | ponuka | Poistkový odpínač VLC10 3P | ks | 1 |  | 0
14 | ponuka | Poistka C10 - 10A | ks | 4 |  | 0
15 | ponuka | M22-L-G | ks | 1 |  | 0
16 | ponuka | M22-L-R | ks | 1 |  | 0
17 | ponuka | M22-A | ks | 2 |  | 0
18 | ponuka | M22-LED230-W | ks | 2 |  | 0
19 | ponuka | Vypínacie tlačítko ZB5-AR4 | ks | 1 |  | 0
20 | ponuka | Poistkový odpínač LTL00-3/9/F | ks | 1 |  | 0
21 | ponuka | Poistka PN00-160A | ks | 3 |  | 0
22 | ponuka | Zvodič prepätia DEHN 952 400, DG M TNS 275 | ks | 1 |  | 0
23 | ponuka | Istič trojpólový PLHT-C25/3 - 25A/char.C | ks | 2 |  | 0
24 | ponuka | Istič trojpólový PLHT-C32/3 - 32A/char.C | ks | 7 |  | 0
25 | ponuka | Istič trojpólový PLHT-C40/3 - 40A/char.C | ks | 1 |  | 0
26 | ponuka | Istič trojpólový PLHT-C50/3 - 50A/char.C | ks | 4 |  | 0
27 | ponuka | Istič trojpólový PLHT-C80/3 - 80A/char.C | ks | 2 |  | 0
28 | ponuka | Popisný štítok | ks | 32 |  | 0
29 | ponuka | Svorka rad. 10 mm2, | ks | 20 |  | 0
30 | ponuka | Svorka rad. 16 mm2, | ks | 45 |  | 0
31 | ponuka | Svorka rad. 25 mm2, | ks | 15 |  | 0
32 | ponuka | Prípojnica L1,L2,L3 - Cu | ks | 6 |  | 0
33 | ponuka | Prípojnica N+PE | ks | 4 |  | 0
34 | ponuka | Obal na výkresy | ks | 1 |  | 0
35 | ponuka | Vývodka P 29 | ks | 4 |  | 0
36 | ponuka | Vývodka P 36 | ks | 9 |  | 0
37 | ponuka | Vývodka P 48 | ks | 3 |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Rozvádzač RH-G - 1ks |  |  |  | 0
Rozvádzač R-1.1, RG-1.1 (spoločný rozvádzač "trafo" + "diesel" v jednej skrini)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | ponuka | Veľkoobsahová rozvodnica 264modulov, 774x1804x250mm, IP30/IP20 | ks | 1 |  | 0
2 | ponuka | Spínač trojpólový 200A | ks | 1 |  | 0
3 | ponuka | Spínač trojpólový na DIN lištu 40A | ks | 1 |  | 0
4 | ponuka | Spínač dvojpólový na DIN lištu 16A | ks | 1 |  | 0
5 | ponuka | Zvodič prepätia DEHN 952 400, DG M TNS 275 | ks | 1 |  | 0
6 | ponuka | Istič jednopólový - 10A/char.B | ks | 19 |  | 0
7 | ponuka | Istič jednopólový - 16A/char.B | ks | 1 |  | 0
8 | ponuka | Istič trojpólový - 16A/char.B | ks | 1 |  | 0
9 | ponuka | Istič trojpólový - 20A/char.B | ks | 3 |  | 0
10 | ponuka | Istič trojpólový - 80A/char.B | ks | 3 |  | 0
11 | ponuka | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10A/30mA | ks | 1 |  | 0
12 | ponuka | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 16A/30mA | ks | 21 |  | 0
13 | ponuka | Prúdový chránič 4-pólový 25A/30mA | ks | 4 |  | 0
14 | ponuka | Prúdový chránič 4-pólový 80A/30mA | ks | 3 |  | 0
15 | ponuka | Inštalačné relé jednopólové - 20A/230V AC, cievka 230V AC | ks | 2 |  | 0
16 | ponuka | Impulzné relé jednopólové - 16A/230V AC | ks | 4 |  | 0
17 | ponuka | Schodiskový spínač - 0,5-10min., 16A/230V AC | ks | 1 |  | 0
18 | ponuka | Zásuvka 230V/16A 2P+Z na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
19 | ponuka | Popisný štítok | ks | 61 |  | 0
20 | ponuka | Svorka rad. 2,5 mm2, | ks | 130 |  | 0
21 | ponuka | Svorka rad. 6 mm2, | ks | 15 |  | 0
22 | ponuka | Svorka rad. 25 mm2, | ks | 15 |  | 0
23 | ponuka | Svorka rad. 70 mm2, | ks | 5 |  | 0
24 | ponuka | Svorka rad. 16 mm2, | ks | 5 |  | 0
25 | ponuka | Prípojnica L1,L2,L3 - Cu | ks | 3 |  | 0
26 | ponuka | Prípojnica N+PE | ks | 2 |  | 0
27 | ponuka | Obal na výkresy | ks | 1 |  | 0
28 | ponuka | Vývodka P 13,5 | ks | 15 |  | 0
29 | ponuka | Vývodka P 16 | ks | 21 |  | 0
30 | ponuka | Vývodka P 21 | ks | 4 |  | 0
31 | ponuka | Vývodka P 29 | ks | 1 |  | 0
32 | ponuka | Vývodka P 48 | ks | 1 |  | 0
33 | ponuka | Svorkovnica pospájania | ks | 1 |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Rozvádzač R-1.1, RG-1.1 - 1ks |  |  |  | 0
Rozvádzač R+1.1, RG+1.1 (spoločný rozvádzač "trafo" + "diesel" v jednej skrini)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | ponuka | Skriňový rozvádzač 800x2000x600 | ks | 5 |  | 0
2 | ponuka | Spínač trojpólový 125A | ks | 1 |  | 0
3 | ponuka | Spínač trojpólový 100A | ks | 2 |  | 0
4 | ponuka | Spínač trojpólový 63A | ks | 1 |  | 0
5 | ponuka | Spínač dvojpólový 40A | ks | 10 |  | 0
6 | ponuka | Zvodič prepätia DEHN 952 400, DG M TNS 275 | ks | 2 |  | 0
7 | ponuka | Istič jednopólový - 6A/char.B | ks | 8 |  | 0
8 | ponuka | Istič jednopólový - 6A/char.C | ks | 1 |  | 0
9 | ponuka | Istič dvojpólový - 6A/char.B | ks | 10 |  | 0
10 | ponuka | Istič jednopólový - 10A/char.B | ks | 22 |  | 0
11 | ponuka | Istič dvojpólový - 10A/char.B | ks | 41 |  | 0
12 | ponuka | Istič jednopólový - 16A/char.B | ks | 7 |  | 0
13 | ponuka | Istič trojpólový - 20A/char.B | ks | 1 |  | 0
14 | ponuka | Istič jednopólový - 25A/char.D | ks | 10 |  | 0
15 | ponuka | Istič trojpólový - 40A/char.C | ks | 1 |  | 0
16 | ponuka | Istič trojpólový - 100A/char.B | ks | 1 |  | 0
17 | ponuka | Poistkový odpínač dvojpólový - 32A | ks | 10 |  | 0
18 | ponuka | Valcové poistky 25A gG | ks | 20 |  | 0
19 | ponuka | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N polový 10A/30mA | ks | 1 |  | 0
20 | ponuka | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N polový 16A/30mA | ks | 25 |  | 0
21 | ponuka | Prúdový chránič štvorpólový 25A/30mA | ks | 1 |  | 0
22 | ponuka | Sledovač izolovaného stavu HIS 70071 | ks | 10 |  | 0
23 | ponuka | Prepínač I-0-II, 16A, 230V | ks | 1 |  | 0
24 | ponuka | Ventilátor na odvetrávanie rozvádzača 230V | ks | 1 |  | 0
25 | ponuka | Termostat | ks | 1 |  | 0
26 | ponuka | Inštalačné relé jednopólové - 20A/230V AC, cievka 230V AC | ks | 1 |  | 0
27 | ponuka | Impulzné relé jednopólové - 16A/230V AC | ks | 2 |  | 0
28 | ponuka | Časové relé, 230V, 50Hz, 3-60sec. | ks | 1 |  | 0
29 | ponuka | Signálka zelená | ks | 1 |  | 0
30 | ponuka | Signálka oranžová | ks | 1 |  | 0
31 | ponuka | Stykač trojpólový - 63A cievka 230V AC | ks | 2 |  | 0
32 | ponuka | Trafo MED J64.80, 230//230V, 4kVA | ks | 10 |  | 0
33 | ponuka | Zásuvka 230V/16A 2P+Z na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
34 | ponuka | Popisný štítok | ks | 182 |  | 0
35 | ponuka | Svorka rad. 2,5 mm2, | ks | 341 |  | 0
36 | ponuka | Svorka rad. 6 mm2, | ks | 3 |  | 0
37 | ponuka | Svorka rad. 10 mm2, | ks | 10 |  | 0
38 | ponuka | Svorka rad. 25 mm2, | ks | 15 |  | 0
39 | ponuka | Svorka rad. 50 mm2, | ks | 5 |  | 0
40 | ponuka | Prípojnica L1,L2,L3 - Cu | ks | 15 |  | 0
41 | ponuka | Prípojnica N+PE | ks | 10 |  | 0
42 | ponuka | Obal na výkresy | ks | 1 |  | 0
43 | ponuka | Vývodka P 13,5 | ks | 32 |  | 0
44 | ponuka | Vývodka P 16 | ks | 43 |  | 0
45 | ponuka | Vývodka P 21 | ks | 32 |  | 0
46 | ponuka | Vývodka P 29 | ks | 2 |  | 0
47 | ponuka | Vývodka P 48 | ks | 4 |  | 0
48 | ponuka | Svorkovnica pospájania | ks | 1 |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Rozvádzač R+1.1, RG+1.1 - 1ks |  |  |  | 0
Rozvádzač R+1.2, RG+1.2 (spoločný rozvádzač "trafo" + "diesel" v jednej skrini)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | ponuka | Skriňový rozvádzač 800x2000x600 | ks | 4 |  | 0
2 | ponuka | Spínač trojpólový 125A | ks | 1 |  | 0
3 | ponuka | Spínač trojpólový 100A | ks | 2 |  | 0
4 | ponuka | Spínač trojpólový 63A | ks | 1 |  | 0
5 | ponuka | Spínač dvojpólový 40A | ks | 6 |  | 0
6 | ponuka | Spínač dvojpólový 16A | ks | 1 |  | 0
7 | ponuka | Zvodič prepätia DEHN 952 400, DG M TNS 275 | ks | 2 |  | 0
8 | ponuka | Istič jednopólový - 6A/char.B | ks | 5 |  | 0
9 | ponuka | Istič jednopólový - 6A/char.C | ks | 1 |  | 0
10 | ponuka | Istič dvojpólový - 6A/char.B | ks | 6 |  | 0
11 | ponuka | Istič jednopólový - 10A/char.B | ks | 32 |  | 0
12 | ponuka | Istič dvojpólový - 10A/char.B | ks | 27 |  | 0
14 | ponuka | Istič jednopólový - 16A/char.B | ks | 5 |  | 0
15 | ponuka | Istič jednopólový - 25A/char.D | ks | 6 |  | 0
16 | ponuka | Istič trojpólový - 40A/char.C | ks | 1 |  | 0
17 | ponuka | Istič trojpólový - 100A/char.B | ks | 1 |  | 0
18 | ponuka | Poistkový odpínač dvojpólový - 32A | ks | 6 |  | 0
19 | ponuka | Valcové poistky 25A gG | ks | 12 |  | 0
20 | ponuka | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N polový 10A/30mA | ks | 1 |  | 0
21 | ponuka | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N polový 16A/30mA | ks | 45 |  | 0
22 | ponuka | Prúdový chránič štvorpólový 25A/30mA | ks | 3 |  | 0
23 | ponuka | Sledovač izolovaného stavu HIS 70071 | ks | 6 |  | 0
24 | ponuka | Prepínač I-0-II, 16A, 230V | ks | 1 |  | 0
25 | ponuka | Ventilátor na odvetrávanie rozvádzača 230V | ks | 1 |  | 0
26 | ponuka | Termostat | ks | 1 |  | 0
27 | ponuka | Inštalačné relé jednopólové - 20A/230V AC, cievka 230V AC | ks | 2 |  | 0
28 | ponuka | Impulzné relé jednopólové - 16A/230V AC | ks | 4 |  | 0
29 | ponuka | Schodiskový spínač - 0,5-10min., 16A/230V AC | ks | 1 |  | 0
30 | ponuka | Časové relé, 230V, 50Hz, 3-60sec. | ks | 1 |  | 0
31 | ponuka | Signálka zelená | ks | 1 |  | 0
32 | ponuka | Signálka oranžová | ks | 1 |  | 0
33 | ponuka | Stykač trojpólový - 63A cievka 230V AC | ks | 2 |  | 0
34 | ponuka | Trafo MED J64.80, 230//230V, 4kVA | ks | 6 |  | 0
35 | ponuka | Zásuvka 230V/16A 2P+Z na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
36 | ponuka | Popisný štítok | ks | 178 |  | 0
37 | ponuka | Svorka rad. 2,5 mm2, | ks | 375 |  | 0
39 | ponuka | Svorka rad. 10 mm2, | ks | 10 |  | 0
40 | ponuka | Svorka rad. 25 mm2, | ks | 15 |  | 0
41 | ponuka | Svorka rad. 50 mm2, | ks | 5 |  | 0
42 | ponuka | Prípojnica L1,L2,L3 - Cu | ks | 12 |  | 0
43 | ponuka | Prípojnica N+PE | ks | 8 |  | 0
44 | ponuka | Obal na výkresy | ks | 1 |  | 0
45 | ponuka | Vývodka P 13,5 | ks | 34 |  | 0
46 | ponuka | Vývodka P 16 | ks | 63 |  | 0
47 | ponuka | Vývodka P 21 | ks | 26 |  | 0
48 | ponuka | Vývodka P 29 | ks | 2 |  | 0
49 | ponuka | Vývodka P 48 | ks | 4 |  | 0
50 | ponuka | Svorkovnica pospájania | ks | 1 |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Rozvádzač R+1.2, RG+1.2 - 1ks |  |  |  | 0
Rozvádzač R+2.1, RG+2.1 (spoločný rozvádzač "trafo" + "diesel" v jednej skrini)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | ponuka | Skriňový rozvádzač 600x2000x400 | ks | 1 |  | 0
2 | ponuka | Skriňový rozvádzač 800x2000x400 | ks | 2 |  | 0
3 | ponuka | Spínač trojpólový 125A | ks | 1 |  | 0
4 | ponuka | Spínač trojpólový 100A | ks | 2 |  | 0
5 | ponuka | Spínač dvojpólový 40A | ks | 6 |  | 0
6 | ponuka | Zvodič prepätia DEHN 952 400, DG M TNS 275 | ks | 2 |  | 0
7 | ponuka | Istič jednopólový - 6A/char.B | ks | 3 |  | 0
8 | ponuka | Istič dvojpólový - 6A/char.B | ks | 4 |  | 0
9 | ponuka | Istič jednopólový - 10A/char.B | ks | 11 |  | 0
10 | ponuka | Istič dvojpólový - 10A/char.B | ks | 24 |  | 0
11 | ponuka | Istič jednopólový - 16A/char.B | ks | 6 |  | 0
12 | ponuka | Istič jednopólový - 25A/char.D | ks | 4 |  | 0
13 | ponuka | Istič trojpólový - 20A/char.B | ks | 1 |  | 0
14 | ponuka | Istič trojpólový - 100A/char.B | ks | 1 |  | 0
15 | ponuka | Poistkový odpínač dvojpólový - 32A | ks | 4 |  | 0
16 | ponuka | Valcové poistky 25A gG | ks | 8 |  | 0
17 | ponuka | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N polový 10A/30mA | ks | 1 |  | 0
18 | ponuka | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N polový 16A/30mA | ks | 19 |  | 0
19 | ponuka | Prúdový chránič štvorpólový 25A/30mA | ks | 1 |  | 0
20 | ponuka | Sledovač izolovaného stavu HIS 70071 | ks | 4 |  | 0
21 | ponuka | Impulzné relé jednopólové - 16A/230V AC | ks | 2 |  | 0
22 | ponuka | Časové relé, 230V, 50Hz, 3-60sec. | ks | 1 |  | 0
23 | ponuka | Signálka zelená | ks | 1 |  | 0
24 | ponuka | Signálka oranžová | ks | 1 |  | 0
25 | ponuka | Stykač trojpólový - 63A cievka 230V AC | ks | 2 |  | 0
26 | ponuka | Trafo MED J64.80, 230//230V, 4kVA | ks | 4 |  | 0
27 | ponuka | Zásuvka 230V/16A 2P+Z na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
28 | ponuka | Popisný štítok | ks | 104 |  | 0
29 | ponuka | Svorka rad. 2,5 mm2, | ks | 242 |  | 0
30 | ponuka | Svorka rad. 6 mm2, | ks | 5 |  | 0
31 | ponuka | Svorka rad. 16 mm2, | ks | 15 |  | 0
32 | ponuka | Svorka rad. 25 mm2, | ks | 5 |  | 0
33 | ponuka | Prípojnica L1,L2,L3 - Cu | ks | 9 |  | 0
34 | ponuka | Prípojnica N+PE | ks | 6 |  | 0
35 | ponuka | Obal na výkresy | ks | 1 |  | 0
36 | ponuka | Vývodka P 13,5 | ks | 24 |  | 0
37 | ponuka | Vývodka P 16 | ks | 31 |  | 0
38 | ponuka | Vývodka P 21 | ks | 25 |  | 0
39 | ponuka | Vývodka P 36 | ks | 3 |  | 0
40 | ponuka | Vývodka P 48 | ks | 1 |  | 0
41 | ponuka | Svorkovnica pospájania | ks | 1 |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Rozvádzač R+2.1, RG+2.1 - 1ks |  |  |  | 0
Rozvádzač R+2.2, RG+2.2 (spoločný rozvádzač "trafo" + "diesel" v jednej skrini)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | ponuka | Skriňový rozvádzač 800x2000x600 | ks | 5 |  | 0
2 | ponuka | Spínač trojpólový 250A | ks | 1 |  | 0
3 | ponuka | Spínač trojpólový 100A | ks | 2 |  | 0
4 | ponuka | Spínač trojpólový 63A | ks | 1 |  | 0
5 | ponuka | Spínač dvojpólový 40A | ks | 10 |  | 0
6 | ponuka | Zvodič prepätia DEHN 952 400, DG M TNS 275 | ks | 2 |  | 0
7 | ponuka | Istič jednopólový - 6A/char.B | ks | 6 |  | 0
8 | ponuka | Istič jednopólový - 6A/char.C | ks | 1 |  | 0
9 | ponuka | Istič dvojpólový - 6A/char.B | ks | 10 |  | 0
10 | ponuka | Istič jednopólový - 10A/char.B | ks | 36 |  | 0
11 | ponuka | Istič dvojpólový - 10A/char.B | ks | 41 |  | 0
12 | ponuka | Istič jednopólový - 16A/char.B | ks | 7 |  | 0
13 | ponuka | Istič trojpólový - 20A/char.B | ks | 6 |  | 0
14 | ponuka | Istič jednopólový - 25A/char.D | ks | 10 |  | 0
15 | ponuka | Istič trojpólový - 40A/char.C | ks | 1 |  | 0
16 | ponuka | Istič trojpólový - 100A/char.B | ks | 1 |  | 0
17 | ponuka | Poistkový odpínač dvojpólový - 32A | ks | 10 |  | 0
18 | ponuka | Valcové poistky 25A gG | ks | 20 |  | 0
19 | ponuka | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N polový 10A/30mA | ks | 1 |  | 0
20 | ponuka | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N polový 16A/30mA | ks | 50 |  | 0
21 | ponuka | Prúdový chránič štvorpólový 25A/30mA | ks | 6 |  | 0
22 | ponuka | Sledovač izolovaného stavu HIS 70071 | ks | 10 |  | 0
23 | ponuka | Prepínač I-0-II, 16A, 230V | ks | 1 |  | 0
24 | ponuka | Ventilátor na odvetrávanie rozvádzača 230V | ks | 1 |  | 0
25 | ponuka | Termostat | ks | 1 |  | 0
26 | ponuka | Inštalačné relé jednopólové - 20A/230V AC, cievka 230V AC | ks | 1 |  | 0
27 | ponuka | Impulzné relé jednopólové - 16A/230V AC | ks | 4 |  | 0
28 | ponuka | Časové relé, 230V, 50Hz, 3-60sec. | ks | 1 |  | 0
29 | ponuka | Signálka zelená | ks | 1 |  | 0
30 | ponuka | Signálka oranžová | ks | 1 |  | 0
31 | ponuka | Stykač trojpólový - 100A cievka 230V AC | ks | 2 |  | 0
32 | ponuka | Trafo MED J64.80, 230//230V, 4kVA | ks | 10 |  | 0
33 | ponuka | Zásuvka 230V/16A 2P+Z na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
34 | ponuka | Popisný štítok | ks | 262 |  | 0
35 | ponuka | Svorka rad. 2,5 mm2, | ks | 472 |  | 0
36 | ponuka | Svorka rad. 6 mm2, | ks | 30 |  | 0
37 | ponuka | Svorka rad. 10 mm2, | ks | 10 |  | 0
38 | ponuka | Svorka rad. 25 mm2, | ks | 15 |  | 0
39 | ponuka | Svorka rad. 50 mm2, | ks | 5 |  | 0
40 | ponuka | Prípojnica L1,L2,L3 - Cu | ks | 15 |  | 0
41 | ponuka | Prípojnica N+PE | ks | 10 |  | 0
42 | ponuka | Obal na výkresy | ks | 1 |  | 0
43 | ponuka | Vývodka P 13,5 | ks | 40 |  | 0
44 | ponuka | Vývodka P 16 | ks | 76 |  | 0
45 | ponuka | Vývodka P 21 | ks | 44 |  | 0
46 | ponuka | Vývodka P 29 | ks | 2 |  | 0
47 | ponuka | Vývodka P 48 | ks | 4 |  | 0
48 | ponuka | Svorkovnica pospájania | ks | 1 |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Rozvádzač R+2.2, RG+2.2 - 1ks |  |  |  | 0
Rozvádzač R+3.1, RG+3.1 (spoločný rozvádzač "trafo" + "diesel" v jednej skrini)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | ponuka | Skriňa 264 modulová pre povrchovú montáž rozmerov 774x1404x250mm | ks | 1 |  | 0
2 | ponuka | Spínač trojpólový 80A | ks | 1 |  | 0
3 | ponuka | Spínač trojpólový 40A | ks | 1 |  | 0
4 | ponuka | Zvodič prepätia DEHN 952 400, DG M TNS 275 | ks | 2 |  | 0
5 | ponuka | Istič jednopólový - 6A/char.B | ks | 2 |  | 0
6 | ponuka | Istič jednopólový - 10A/char.B | ks | 15 |  | 0
7 | ponuka | Istič jednopólový - 16A/char.B | ks | 1 |  | 0
8 | ponuka | Istič trojpólový - 20A/char.B | ks | 5 |  | 0
9 | ponuka | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N polový 10A/30mA | ks | 1 |  | 0
10 | ponuka | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N polový 16A/30mA | ks | 21 |  | 0
11 | ponuka | Prúdový chránič štvorpólový 25A/30mA | ks | 5 |  | 0
12 | ponuka | Impulzné relé jednopólové - 16A/230V AC | ks | 2 |  | 0
13 | ponuka | Zásuvka 230V/16A 2P+Z na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
14 | ponuka | Popisný štítok | ks | 58 |  | 0
15 | ponuka | Svorka rad. 2,5 mm2, | ks | 156 |  | 0
16 | ponuka | Svorka rad. 10 mm2, | ks | 5 |  | 0
17 | ponuka | Svorka rad. 25 mm2, | ks | 5 |  | 0
18 | ponuka | Prípojnica L1,L2,L3 - Cu | ks | 3 |  | 0
19 | ponuka | Prípojnica N+PE | ks | 2 |  | 0
20 | ponuka | Obal na výkresy | ks | 1 |  | 0
21 | ponuka | Vývodka P 13,5 | ks | 21 |  | 0
22 | ponuka | Vývodka P 16 | ks | 23 |  | 0
23 | ponuka | Vývodka P 21 | ks | 5 |  | 0
24 | ponuka | Vývodka P 29 | ks | 1 |  | 0
25 | ponuka | Vývodka P 36 | ks | 1 |  | 0
26 | ponuka | Svorkovnica pospájania | ks | 1 |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Rozvádzač R+3.1, RG+3.1 - 1ks |  |  |  | 0
Rozvádzač R-KS (rozvádzač pre kompresorovú stanicu)
---------------------------------------------------------------------
1 | ponuka | Skriňa 72 modulová pre povrchovú montáž rozmerov 543x605x140mm | ks | 1 |  | 0
2 | ponuka | Spínač trojpólový 63A | ks | 1 |  | 0
3 | ponuka | Zvodič prepätia DEHN 952 400, DG M TNS 275 | ks | 1 |  | 0
4 | ponuka | Istič jednopólový - 6A/char.B | ks | 2 |  | 0
5 | ponuka | Istič jednopólový - 10A/char.B | ks | 2 |  | 0
6 | ponuka | Istič jednopólový - 16A/char.B | ks | 1 |  | 0
7 | ponuka | Istič trojpólový - 16A/char.C | ks | 1 |  | 0
8 | ponuka | Istič trojpólový - 20A/char.C | ks | 3 |  | 0
9 | ponuka | Prúd.chr. s nadprúd.ochr. PFL7 16/1N/B/003 | ks | 2 |  | 0
10 | ponuka | Zásuvka 230V/16A 2P+Z na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
11 | ponuka | Popisný štítok | ks | 14 |  | 0
12 | ponuka | Svorka rad. 2,5 mm2, | ks | 23 |  | 0
13 | ponuka | Svorka rad. 6 mm2, | ks | 10 |  | 0
14 | ponuka | Svorka rad. 25 mm2, | ks | 5 |  | 0
15 | ponuka | Prípojnica L1,L2,L3 - Cu | ks | 3 |  | 0
16 | ponuka | Prípojnica N+PE | ks | 2 |  | 0
17 | ponuka | Obal na výkresy | ks | 1 |  | 0
18 | ponuka | Vývodka P 13,5 | ks | 4 |  | 0
19 | ponuka | Vývodka P 16 | ks | 2 |  | 0
20 | ponuka | Vývodka P 21 | ks | 4 |  | 0
21 | ponuka | Vývodka P 36 | ks | 1 |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Rozvádzač R-KS - 1ks |  |  |  | 0
Rozvádzač R-PS (rozvádzač pre podtlakovú stanicu)
-----------------------------------------------------------------
1 | ponuka | Skriňa 72 modulová pre povrchovú montáž rozmerov 543x605x140mm | ks | 1 |  | 0
2 | ponuka | Spínač trojpólový 63A | ks | 1 |  | 0
3 | ponuka | Zvodič prepätia DEHN 952 400, DG M TNS 275 | ks | 1 |  | 0
4 | ponuka | Istič jednopólový - 6A/char.B | ks | 2 |  | 0
5 | ponuka | Istič jednopólový - 10A/char.B | ks | 2 |  | 0
6 | ponuka | Istič jednopólový - 16A/char.B | ks | 1 |  | 0
7 | ponuka | Istič trojpólový - 16A/char.C | ks | 3 |  | 0
8 | ponuka | Istič trojpólový - 20A/char.C | ks | 1 |  | 0
9 | ponuka | Prúd.chr. s nadprúd.ochr. PFL7 16/1N/B/003 | ks | 2 |  | 0
10 | ponuka | Zásuvka 230V/16A 2P+Z na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
11 | ponuka | Popisný štítok | ks | 14 |  | 0
12 | ponuka | Svorka rad. 2,5 mm2, | ks | 23 |  | 0
13 | ponuka | Svorka rad. 6 mm2, | ks | 10 |  | 0
14 | ponuka | Svorka rad. 25 mm2, | ks | 5 |  | 0
15 | ponuka | Prípojnica L1,L2,L3 - Cu | ks | 3 |  | 0
16 | ponuka | Prípojnica N+PE | ks | 2 |  | 0
17 | ponuka | Obal na výkresy | ks | 1 |  | 0
18 | ponuka | Vývodka P 13,5 | ks | 4 |  | 0
19 | ponuka | Vývodka P 16 | ks | 2 |  | 0
20 | ponuka | Vývodka P 21 | ks | 4 |  | 0
21 | ponuka | Vývodka P 36 | ks | 1 |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Rozvádzač R-PS - 1ks |  |  |  | 0
Rozvádzač RC
---------------------------------
1 | ponuka | Kompenzačný rozvádzč 500kVAr | ks | 1 |  |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Rozvádzač RC - 1ks |  |  |  |  | 0
Rozvádzač HRT CT
---------------------------------
1 | ponuka | Technologický rozvádzač pre CT | ks | 1 |  |  | 0
|  | ====================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Rozvádzač HRT CT - 1ks |  |  |  |  | 0
Rozvádzač HRT RTG
---------------------------------
1 | ponuka | Technologický rozvádzač pre RTG | ks | 1 |  |  | 0
|  | ====================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Rozvádzač HRT RTG - 1ks |  |  |  |  | 0
UPS1, UPS2
---------------------------------
1 | ponuka | UPS 400V/400V, 30kVA/24kW, 30min. Vrátane bateriového modulu | ks | 2 |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | UPS1, UPS2 - 1ks spolu |  |  |  | 0
UPS1-OP1, UPS2-OP2, UPS3-OP3, UPS4-OP4, UPS5-OP5
------------------------------------------------------------------------------
1 | ponuka | UPS 230V/24V AC, 600W, 3hod. - pre napájanie operačných svietidiel | ks | 5 |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | UPS1-OP1, UPS2-OP2, UPS3-OP3, UPS4-OP4, UPS5-OP5 - 5ks spolu |  |  |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
ROZVÁDZAČE - ZOSTAVOVANIE
|  | Doprava 3.60 % z dodávky |  |  |  |  | 0
|  | Presun 1.00 % z dodávky |  |  |  |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | ROZVÁDZAČE - ZOSTAVOVANIE |  |  |  | 0 | 0
Stavebné úpravy C 801-3
******************************
RYHY PRE VODIČE V TEHLE
1 | 974082212 | Ryha do š.50mm | m | 4500 |  |  | 0
VYSEKANIE KAPIES PRE KRABICE
2 | 973031616 | 100x100x50mm tehla | ks | 2356 |  |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Stavebné úpravy C 801-3 |  |  |  |  | 0
Zemné práce C-460M
******************************
HĹBENIE RYHY PRE UZEMŇOVACÍ VODIČ
1 | 460 20-0164 | 35x80cm, zemina tr.4 | m | 9 |  |  | 0
ZÁSYP KÁBELOVEJ RYHY
2 | 460 56-0164 | 35x80cm, zemina tr.4 | m | 9 |  |  | 0
ÚPRAVA TERÉNU
3 | 460 62-0014 | 35x80cm, zemina tr.4 | m2 | 4 |  |  | 0
OSTATNÉ PRÁCE
4 | 460 26-0011p | Zavrtanie zemniacich tyčí do zeme | ks | 6 |  |  | 0
|  | ================================================= | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Zemné práce celkom |  |  |  |  | 0
Odborná prehliadka a skúšky
---------------------------
Odborná prehliadka a skúška
|  | vypracovanie správy | hod | 336 |  |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Odborná prehliadka a skúšky |  |  |  |  | 0
HZS
---------------------------
|  | Pomocné práce | hod | 100 |  |  | 0
|  | Úprava sádrokartónového podhľadu | hod | 220 |  |  | 0
|  | Premeranie odporu uzemnenia | hod | 10 |  |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | HZS |  |  |  |  | 0
Práce uvedené v časti HZS budú faktúrované podľa skutočne odvedených výkonov
|  | Celkom Dodávka |  |  |  | 0
|  | Celkom Montáž |  |  |  |  | 0
|  | Celkom spolu bez DPH |  |  |  |  | 0

## 010-08a
Názov materiálu | Množstvo | Jednotky | Dodávka | Cena
| Dodávky |  | a montáž | celkom
Montáže
|  |  | /€/ | /€/
Prípojka medicinálneho kyslíka
Druh plynu: O2 |  |  |  | 0
Medená trubka 28x1 | 60 | m |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 60 | m
Ag spájka 45 + pasta | 250 | g |  | 0
Chránička potrubia, oceľová trubka DN40/0,5m | 12 | ks |  | 0
| 12 | ks
Napojenie na súčasný rozvod | 1 | ks |  | 0
| 1 | ks
Zhotovenie izolácie potrubia uloženého v zemi | 15 | m tr. |  | 0
| 15 | m tr.
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 | 60 | m tr. |  | 0
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického | 60 | m tr. |  | 0
postupu dodávateľa | 60 | m tr.
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25
| 60 | m tr. |  | 0
Záverečná tlaková skúška
| 1 | ks |  | 0
Prípomocné stavebné práce |  |  |  | 0
Prierazy stavanou priečkou
| 10 | ks |  | 0
Presun materiálu, vnútrostavenisková preprava
| 1 | ks |  | 0
Skúšky a revízie EN7396
| 1 | ks |  | 0
CENA VŠETKÝCH POLOŽIEK /€/ |  |  |  | 0

## 010-08b
Názov materiálu | Množstvo | Jednotky | Dodávka | Cena | Dodávka | Cena
| Dodávky |  | a montáž | celkom | a montáž | celkom
Montáže
|  |  | /€/ | /€/ | /€/ | /€/
Rozvody medicinálnych plynov
Druh plynu: náhradný zdroj O2 | [5 empty] | 0
Medená trubka 16x3 | 4 | m | 22.46 | 89.84 |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 4 | m | 24.01 | 96.04
Medená trubka 12x1 | 3 | m | 8.13 | 24.39 |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 3 | m | 6.58 | 19.74
Medená trubka 18x1 | 10 | m | 9.68 | 96.8 |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 10 | m | 7.75 | 77.5
Medená trubka 22x1 | 3 | m | 0.39 | 1.17 |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 3 | m
Medená trubka 28x1 | 10 | m | 1.94 | 19.4 |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 10 | m | 8.13 | 81.3
Ag spájka 45 + pasta | 150 | g | 35.24 | 5286 |  | 0
|  |  | 5.81 | #VALUE!
Chránička potrubia, oceľová trubka 44,5x3,2/0,5m | 2 | ks | 639.5 | 1279 |  | 0
| 2 | ks | 87.14 | 174.28
Fľašová batéria Cu pre 4 tlakové fľaše - ľavá vrátane filtra batérie | 1 | ks | 639.5 | 639.5 |  | 0
| 1 | ks | 87.14 | 87.14
Fľašová batéria Cu pre 4 tlakové fľaše - pravá vrátane filtra batérie | 1 | ks | 18.78 | 18.78 |  | 0
| 1 | ks | 3.1 | 3.1
Guľový uzáver G3/4", PN20 | 2 | ks | 29.05 | 58.1 |  | 0
vrátane skrutkovania a nástavcov | 2 | ks | 10.84 | 21.68
Guľový uzáver G5/4", PN20 | 2 | ks | 197.52 | 395.04 |  | 0
vrátane skrutkovania a nástavcov | 2 | ks | 13.56 | 27.12
Redukčný ventil – 2. st. redukcia | 1 | ks | 171.19 | 171.19 |  | 0
RV 1000kPa/400kPa | 1 | ks | 13.56 | 13.56
Poistný ventil – 2. st. redukcia G1/2“ | 1 | ks | 3690.94 | 3690.94 |  | 0
otvárací pretlak 500 kPa | 1 | ks | 333.08 | 333.08
Panel automatického prepínania zdroja | 1 | ks |  |  |  | 0
Riadiaci panel automatického prepínania | 1 | ks | 264.52 | 264.52 |  | 0
vr. signalizácie stavu zdroja a el. prepojenia |  |  | 21.69 | #VALUE!
Redukčný panel centrálneno rozvodu | 2 | ks | 32.92 | 65.84 |  | 0
RV 2,5MPa / 400 kPa, PV 500 kPa | 2 | ks | 7.75 | 15.5
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 1 | ks | 32.92 | 32.92 |  | 0
vrátane nástavcov | 1 | ks | 7.75 | 7.75
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 1 | ks | 32.92 | 32.92 |  | 0
vrátane nástavcov a zaslepovacej matice | 1 | ks | 7.75 | 7.75
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 2 | ks | 319.52 | 639.04 |  | 0
vrátane redukcie na čidlo alarmu | 2 | ks | 25.17 | 50.34
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 2 | ks | 210.69 | 421.38 |  | 0
vrátane redukcie na manometer | 2 | ks | 37.96 | 75.92
Spätný ventil pre O2 | 1 | ks | 36.41 | 36.41 |  | 0
vrátane skrutkovania a nástavcov | 1 | ks | 7.36 | 7.36
Núdzový vstup, vstup pre údržbu a pripojenie NIST | 1 | ks | 0.27 | 0.27 |  | 0
| 1 | ks
Čidlo núdzového prevádzkového alarmu | 1 | ks | 0.39 | 0.39 |  | 0
dolná hranica 320kPa, horná hranica 480kPa | 1 | ks | 0.39 | 0.39
Čidlo núdzového prevádzkového alarmu | 1 | ks |  |  |  | 0
dolná hranica 800kPa, horná hranica 1000kPa | 1 | ks | 0.69 | 0.69
Manometer kontrolný pr. 100 mm, 0 až 1 MPa | 2 | ks |  |  |  | 0
| 2 | ks | 68.55 | 137.1
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 | 30 | m tr. |  | 13263.84 |  | 0
#VALUE!
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického | 30 | m tr. |  |  |  | 0
postupu dodávateľa | 30 | m tr. | 22.46 | 673.8
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25 |  |  | 24.01 | #VALUE!
| 30 | m tr. | 8.13 | 243.9 |  | 0
Záverečná tlaková skúška |  |  | 6.58 | #VALUE!
| 1 | ks | 9.68 | 9.68 |  | 0
Druh plynu: zdroj N2O |  |  | 35.24 | #VALUE! |  | 0
Medená trubka 16x3 | 3 | m | 5.81 | 17.43 |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 3 | m | 639.5 | 1918.5
Medená trubka 18x1 | 5 | m | 87.14 | 435.7 |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 5 | m | 639.5 | 3197.5
Medená trubka 22x1 | 12 | m | 87.14 | 1045.68 |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 12 | m | 18.78 | 225.36
Ag spájka 45 + pasta | 75 | g | 3.1 | 232.5 |  | 0
|  |  | 29.05 | #VALUE!
Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m | 2 | ks | 10.84 | 21.68 |  | 0
| 2 | ks | 197.52 | 395.04
Držiak pre 1 TF | 1 | ks | 13.56 | 13.56 |  | 0
| 1 | ks | 171.19 | 171.19
Fľašová batéria Cu pre 2 tlakové fľaše - ľavá vrátane filtra batérie | 1 | ks | 13.56 | 13.56 |  | 0
| 1 | ks | 3690.94 | 3690.94
Fľašová batéria Cu pre 2 tlakové fľaše - pravá vrátane filtra batérie | 1 | ks | 333.08 | 333.08 |  | 0
| 1 | ks
Vysokotlaková pripojovacia špirála TF pre N2O | 1 | ks | 264.52 | 264.52 |  | 0
| 1 | ks | 21.69 | 21.69
Guľový uzáver G3/4", PN20 | 2 | ks | 32.92 | 65.84 |  | 0
vrátane skrutkovania a nástavcov | 2 | ks | 7.75 | 15.5
Redukčný ventil – 2. st. redukcia | 1 | ks | 32.92 | 32.92 |  | 0
RV 1000kPa/400kPa | 1 | ks | 7.75 | 7.75
Poistný ventil – 2. st. redukcia G1/2“ | 1 | ks | 32.92 | 32.92 |  | 0
otvárací pretlak 500 kPa | 1 | ks | 7.75 | 7.75
Panel automatického prepínania zdroja | 1 | ks | 319.52 | 319.52 |  | 0
Riadiaci panel automatického prepínania | 1 | ks | 25.17 | 25.17 |  | 0
vr. signalizácie stavu zdroja a el. prepojenia |  |  | 210.69 | #VALUE!
Redukčný panel núdzového zdroja | 1 | ks | 37.96 | 37.96 |  | 0
RV 20MPa / 400 kPa, PV 500 kPa | 1 | ks | 36.41 | 36.41
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 1 | ks | 7.36 | 7.36 |  | 0
vrátane konzoly a nástavca | 1 | ks | 0.27 | 0.27
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 1 | ks |  |  |  | 0
vrátane redukcie na čidlo alarmu | 1 | ks | 0.39 | 0.39
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 1 | ks | 0.39 | 0.39 |  | 0
vrátane redukcie na manometer | 1 | ks
Núdzový vstup, vstup pre údržbu a pripojenie NIST | 1 | ks | 0.69 | 0.69 |  | 0
| 1 | ks
Čidlo núdzového prevádzkového alarmu | 1 | ks | 68.55 | 68.55 |  | 0
dolná hranica 320kPa, horná hranica 480kPa | 1 | ks |  | #REF!
Manometer kontrolný pr. 100 mm, 0 až 1 MPa | 1 | ks |  | #REF! |  | 0
| 1 | ks
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 | 20 | m tr. | 9.68 | 193.6 |  | 0
|  |  | 7.75 | #VALUE!
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického | 20 | m tr. | 12.01 | 240.2 |  | 0
postupu dodávateľa | 20 | m tr. | 11.04 | 220.8
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25 |  |  | 0.39 | #VALUE!
| 20 | m tr. |  |  |  | 0
Záverečná tlaková skúška |  |  | 83.27 | #VALUE!
| 1 | ks | 8.13 | 8.13 |  | 0
Druh plynu: zdroj CO2 |  |  | 8.13 | #VALUE! |  | 0
Medená trubka 16x3 | 2 | m | 43.38 | 86.76 |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 2 | m | 11.62 | 23.24
Medená trubka 18x1 | 5 | m | 36.79 | 183.95 |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 5 | m | 10.84 | 54.2
Medená trubka 22x1 | 20 | m | 52.67 | 1053.4 |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 20 | m | 11.23 | 224.6
Ag spájka 45 + pasta | 100 | g | 32.92 | 3292 |  | 0
|  |  | 7.75 | #VALUE!
Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m | 3 | ks | 32.92 | 98.76 |  | 0
| 3 | ks | 7.75 | 23.25
Držiak pre 1 TF | 3 | ks | 36.41 | 109.23 |  | 0
| 3 | ks | 7.36 | 22.08
Vysokotlaková pripojovacia špirála TF pre CO2 | 3 | ks | 147.17 | 441.51 |  | 0
| 3 | ks | 37.96 | 113.88
Guľový uzáver G3/4", PN20 | 2 | ks | 10136 | 20272 |  | 0
vrátane skrutkovania a nástavcov | 2 | ks | 464.76 | 929.52
Redukčný ventil – 2. st. redukcia | 1 | ks |  |  |  | 0
RV 1000kPa/400kPa | 1 | ks
Poistný ventil – 2. st. redukcia G1/2“ | 1 | ks |  |  |  | 0
otvárací pretlak 500 kPa | 1 | ks | 0.27 | 0.27
Panel automatického prepínania zdroja | 1 | ks |  |  |  | 0
Riadiaci panel automatického prepínania | 1 | ks | 0.39 | 0.39 |  | 0
vr. signalizácie stavu zdroja a el. prepojenia |  |  | 0.39 | #VALUE!
Redukčný panel núdzového zdroja | 1 | ks |  |  |  | 0
RV 20MPa / 400 kPa, PV 500 kPa | 1 | ks | 0.69 | 0.69
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 3 | ks | 140.2 | 420.6 |  | 0
vrátane konzoly a nástavca | 3 | ks | 154.92 | 464.76
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 1 | ks |  |  |  | 0
vrátane redukcie na čidlo alarmu | 1 | ks | 68.55 | 68.55
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 1 | ks |  | #REF! |  | 0
vrátane redukcie na manometer | 1 | ks |  | #REF!
Núdzový vstup, vstup pre údržbu a pripojenie NIST | 1 | ks |  |  |  | 0
| 1 | ks
Čidlo núdzového prevádzkového alarmu | 1 | ks | 4.84 | 4.84 |  | 0
dolná hranica 320kPa, horná hranica 480kPa | 1 | ks | 5.42 | 5.42
Manometer kontrolný pr. 100 mm, 0 až 1 MPa | 1 | ks | 6.2 | 6.2 |  | 0
| 1 | ks | 5.81 | 5.81
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 | 27 | m tr. | 8.13 | 219.51 |  | 0
|  |  | 6.58 | #VALUE!
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického | 27 | m tr. | /€/ | /€/ |  | 0
postupu dodávateľa | 27 | m tr.
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25 |  |  | 0.39 | #VALUE!
| 27 | m tr. |  |  |  | 0
Záverečná tlaková skúška |  |  | 1.55 | #VALUE!
| 1 | ks | 6.2 | 6.2 |  | 0
Druh plynu: kompresorová stanica |  |  | 16.27 | #VALUE! |  | 0
Medená trubka 22x1 | 15 | m | 1.74 | 26.1 |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 15 | m | 2.71 | 40.65
Medená trubka 28x1 | 10 | m | 36.79 | 367.9 |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 10 | m | 10.84 | 108.4
Medená trubka 42x1,5 | 25 | m | 32.92 | 823 |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 25 | m | 7.75 | 193.75
Ag pájka 45 + pasta | 300 | g | 76.68 | 23004 |  | 0
|  |  | 10.84 | #VALUE!
Guľový uzáver G3/4", PN20 | 8 | ks | 0.27 | 2.16 |  | 0
vrátane skrutkovania a nástavcov | 8 | ks
Guľový uzáver G6/4", PN20 | 6 | ks | 0.39 | 2.34 |  | 0
vrátane skrutkovania a nástavcov | 6 | ks | 0.39 | 2.34
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 3 | ks |  |  |  | 0
vrátane redukcie na čidlo alarmu | 3 | ks | 0.69 | 2.07
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 2 | ks |  |  |  | 0
vrátane redukcie na manometer | 2 | ks | 68.55 | 137.1
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 2 | ks |  |  |  | 0
vrátane konzoly a nástavca | 2 | ks | 224.63 | 449.26
Spätný ventil SMC G 3/4" | 3 | ks |  | #REF! |  | 0
| 3 | ks |  | #REF!
Manometer kontrolný | 1 | ks |  |  |  | 0
pr. 100 mm, 0 až 1 MPa | 1 | ks
Manometer kontrolný | 3 | ks | 4.84 | 14.52 |  | 0
pr. 100 mm, 0 až 1,6 MPa | 3 | ks | 5.42 | 16.26
Čidlo núdzového prevádzkového alarmu | 1 | ks | 6.2 | 6.2 |  | 0
dolná hranica 320kPa, horná hranica 480kPa | 1 | ks | 5.81 | 5.81
Čidlo núdzového prevádzkového alarmu | 1 | ks | 8.13 | 8.13 |  | 0
dolná hranica 640kPa, horná hranica 960kPa | 1 | ks | 6.58 | 6.58
Kompresor skrutkový so zabudovaným | 3 | ks | 9.68 | 29.04 |  | 0
sučičom 10bar, 48m3/h, 7,5 kW, vrátania tl. hadice | 3 | ks | 7.75 | 23.25
Vzdušník povrchovo upravený | 2 | ks | 0.39 | 0.78 |  | 0
vonk. i vnut. pozinkovaný 1000 litrov, stojatý | 2 | ks
PN11 s kompl. výbavou, tlakomer, PV |  |  | 1.55 | #VALUE!
Čistiaca jednotka stl. vzduchu komplet s filtráciou | 2 | ks | 2.71 | 5.42 |  | 0
70 m3/h | 2 | ks | 32.92 | 65.84
Kompresor pre sterilizáciu | 1 | ks | 7.75 | 7.75 |  | 0
so zabudovaným sušičom zásobníkom 250 litrov | 1 | ks | 76.68 | 76.68
10bar, 10m3/h, 2,2kW, vrátania tlakovej hadice |  |  | 10.84 | #VALUE!
Redukčný panel 2x okruh pre dýchanie | 1 | ks | 0.27 | 0.27 |  | 0
RV 1000/400 kPa, PV 500 kPa | 1 | ks
1x okruh pre pohon
RV 1000/800 kPa, PV 920 kPa |  |  | Dodávka | Cena
Núdzový vstup, vstup pre údržbu a pripojenie NIST | 2 | ks | a montáž | celkom |  | 0
(PV 500 kPa / PV 920 kPa) | 2 | ks
Automatický odvádzač kondenzátu | 2 | ks | /€/ | /€/ |  | 0
vstupný závit G1/2“ vnútorný | 2 | ks
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 | 50 | m tr. | 0.39 | 19.5 |  | 0
|  |  | 0.39 | #VALUE!
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického | 50 | m tr. |  |  |  | 0
postupu dodávateľa | 50 | m tr. | 0.69 | 34.5
Separátor oleja z kondenzátu - vstup/výstup G1/2" | 1 | ks |  |  |  | 0
pre kompresor o výkone min. 1,5 Nm3/min | 1 | ks | 68.55 | 68.55
Hadica PVC DN 10 | 50 | m |  |  |  | 0
odvod kondenzátu | 50 | m | 224.63 | 11231.5
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40 |  |  |  | #REF!
| 50 | m tr. |  | #REF! |  | 0
Elektrická instalácia | 1 | ks |  |  |  | 0
| 1 | ks
Signálna skrinka alarm | 1 | ks | 6.2 | 6.2 |  | 0
| 1 | ks | 5.81 | 5.81
Spustenie zoradenie servis organizáciou | 1 | ks | 8.13 | 8.13 |  | 0
Druh plynu: podtlaková stanica |  |  | 6.2 | #VALUE! |  | 0
Medená trubka 42x1,5 | 25 | m | 1.94 | 48.5 |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 25 | m | 8.13 | 203.25
Ag pájka 45 + pasta | 200 | g | 2.71 | 542 |  | 0
|  |  | 8.91 | #VALUE!
Suchobež. zubová výveva 50Hz 62m3/h, 1,12 kW | 3 | ks | 1.74 | 5.22 |  | 0
| 3 | ks | 2.71 | 8.13
Zásobník vákua povrchovo upravený | 2 | ks | 83.27 | 166.54 |  | 0
vonk. i vnut. pozinkovaný 1000 litrov, stojatý | 2 | ks | 9.68 | 19.36
s kompl. výbavou, tlakomer |  |  | 76.68 | #VALUE!
Tlmič hluku | 1 | ks | 0.69 | 0.69 |  | 0
| 1 | ks
Filter hrubý, vákuum DN50 | 3 | ks | 68.55 | 205.65 |  | 0
| 3 | ks
Filter jemný medicínske vákuum | 2 | ks | 224.63 | 449.26 |  | 0
175m3/h | 2 | ks |  | #REF!
Guľový uzáver DN40 PN32 | 8 | ks |  | #REF! |  | 0
s MS prípojným šroubením | 8 | ks
Guľový uzáver DN50 PN32 s MS | 6 | ks |  |  |  | 0
prípojným šroubením | 6 | ks | 8.13 | 48.78
MS pripojenie ø42/G6/4" vonkajší | 8 | ks | 6.58 | 52.64 |  | 0
| 8 | ks | 12.01 | 96.08
MS pripojenie ø42/G2" vonkajší | 6 | ks | 11.04 | 66.24 |  | 0
| 6 | ks
MS hadic. nástavec DN40+hadica | 6 | ks | Dodávka | Cena |  | 0
tlaková DN40 PN16 | 6 | ks | a montáž | celkom
Odkalovač vákua PN16 | 2 | ks |  |  |  | 0
| 2 | ks | /€/ | /€/
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 1 | ks |  |  |  | 0
vrátane redukcie na čidlo alarmu | 1 | ks | 21.21 | 21.21
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 1 | ks | 13.56 | 13.56 |  | 0
vrátane redukcie na manometer | 1 | ks | 75 | 75
Snímač tlaku vákua, -100-0 kPa | 2 | ks | 85 | 170 |  | 0
| 2 | ks | 0.39 | 0.78
Vakuometer kontrolný | 3 | ks |  |  |  | 0
pr. 160 mm, 0 až -100 kPa | 3 | ks | 1.74 | 5.22
Čidlo núdzového prevádzkového alarmu | 1 | ks | 6.58 | 6.58 |  | 0
beznapäťový kontakt, dolná medza -40kPa | 1 | ks | 3.1 | 3.1
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 | 25 | m tr. | 9.3 | 232.5 |  | 0
|  |  | 4190 | #VALUE!
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického | 25 | m tr. | 325.33 | 8133.25 |  | 0
postupu dodávateľa | 25 | m tr. | 0.27 | 6.75
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40
| 25 | m tr. | 0.39 | 9.75 |  | 0
Systém plast výfuk potr. Ø70 + fitingy | 1 | ks | 0.39 | 0.39
| 1 | ks |  |  |  | 0
Rozvádzač el. riadenie komplet systém | 1 | ks | 0.69 | 0.69 |  | 0
snímanie podtlaku - digitálne zobrazenie
ručné riadenie, automatické riadenie |  |  | 120.06 | #VALUE!
chodu projekt revízna správa, kabeláž komplet sada |  |  |  | #VALUE!
Elektrická instalácia | 1 | ks |  | #VALUE! |  | 0
| 1 | ks
Signálna skrinka alarm | 1 | ks |  |  |  | 0
| 1 | ks | dodávka | 0
Spustenie zoradenie servis organizáciou | 1 | ks | dodávka | 0 |  | 0
|  |  | 319.98 | #VALUE!
Druh plynu: kyslík |  |  | 58.09 | #VALUE! |  | 0
Medená trubka 8x1 | 40 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 40 | m | 816.24 | 32649.6
Medená trubka 12x1 | 140 | m | 92.95 | 13013 |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 140 | m
Medená trubka 18x1 | 330 | m | 464.19 | 153182.7 |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 330 | m | 131.68 | 43454.4
Medená trubka 22x1 | 90 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 90 | m | 1025.14 | 92262.6
Medená trubka 28x1 | 115 | m | 131.68 | 15143.2 |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 115 | m
Ag spájka 45 + pasta | 2000 | g |  | #VALUE! |  | 0
#VALUE!
Chránička potrubia, oceľová trubka DN15-DN40/0,5m | 50 | ks |  |  |  | 0
| 50 | ks | Dodávka | Cena
Zaslepenie potrubia Cu do DN25 | 42 | ks | a montáž | celkom |  | 0
| 42 | ks
Guľový uzáver G1", PN20 | 4 | ks | /€/ | /€/ |  | 0
vrátane skrutkovania a nástavcov | 4 | ks
Guľový uzáver G5/4", PN20 | 3 | ks |  |  |  | 0
vrátane skrutkovania a nástavcov | 3 | ks | 905.82 | 2717.46
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 3 | ks | 61.97 | 185.91 |  | 0
vrátane konzoly a nástavca | 3 | ks |  | 2717.46
Lekársky panel pod omietku | 9 | ks |  | 185.91 |  | 0
| 9 | ks
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 | 705 | m tr. |  |  |  | 0
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického | 705 | m tr. | 9.85 | 6944.25 |  | 0
postupu dodávateľa | 705 | m tr.
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40 |  |  |  | 6944.25
| 705 | m tr. |  |  |  | 0
Úseková tlaková skúška
| 18 | ks |  |  |  | 0
Záverečná tlaková skúška |  |  | 985 | #VALUE!
| 1 | ks |  |  |  | 0
#REF!
Druh plynu: stlačený vzduch pre dýchanie | [5 empty] | 0
Medená trubka 8x1 | 25 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 25 | m
Medená trubka 12x1 | 140 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 140 | m
Medená trubka 18x1 | 330 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 330 | m
Medená trubka 22x1 | 90 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 90 | m
Medená trubka 28x1 | 50 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 50 | m
Ag spájka 45 + pasta | 1600 | g |  |  |  | 0
Chránička potrubia, oceľová trubka DN15-DN40/0,5m | 45 | ks |  |  |  | 0
| 45 | ks
Zaslepenie potrubia Cu do DN25 | 41 | ks |  |  |  | 0
| 41 | ks
Guľový uzáver G1", PN20 | 4 | ks |  |  |  | 0
vrátane skrutkovania a nástavcov | 4 | ks
Guľový uzáver G5/4", PN20 | 3 | ks |  |  |  | 0
vrátane skrutkovania a nástavcov | 3 | ks
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 4 | ks |  |  |  | 0
vrátane konzoly a nástavca | 4 | ks
Lekársky panel pod omietku | 8 | ks |  |  |  | 0
| 8 | ks
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 | 635 | m tr. |  |  |  | 0
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického | 635 | m tr. |  |  |  | 0
postupu dodávateľa | 635 | m tr.
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40
| 635 | m tr. |  |  |  | 0
Úseková tlaková skúška
| 14 | ks |  |  |  | 0
Záverečná tlaková skúška
| 1 | ks |  |  |  | 0
Druh plynu: stlačený vzduch pro pohon nástrojov | [5 empty] | 0
Medená trubka 12x1 | 75 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 75 | m
Medená trubka 18x1 | 90 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 90 | m
Medená trubka 22x1 | 80 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 80 | m
Ag spájka 45 + pasta | 600 | g |  |  |  | 0
Chránička potrubia, oceľová trubka DN15-DN32/0,5m | 20 | ks |  |  |  | 0
| 20 | ks
Zaslepenie potrubia Cu do DN25 | 5 | ks |  |  |  | 0
| 5 | ks
Guľový uzáver G1", PN20 | 2 | ks |  |  |  | 0
vrátane skrutkovania a nástavcov | 2 | ks
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 2 | ks |  |  |  | 0
vrátane konzoly a nástavca | 2 | ks
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 | 245 | m tr. |  |  |  | 0
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického | 245 | m tr. |  |  |  | 0
postupu dodávateľa | 245 | m tr.
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25
| 245 | m tr. |  |  |  | 0
Úseková tlaková skúška
| 6 | ks |  |  |  | 0
Záverečná tlaková skúška
| 1 | ks |  |  |  | 0
Druh plynu: N2O | [5 empty] | 0
Medená trubka 8x1 | 10 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 10
Medená trubka 12x1 | 75 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 75
Medená trubka 18x1 | 160 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 160
Medená trubka 22x1 | 90 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 90
Ag spájka 45 + pasta | 800 | g |  |  |  | 0
Chránička potrubia, oceľová trubka DN15-DN32/0,5m | 25 | m tr. |  |  |  | 0
25
Zaslepenie potrubia Cu do DN25 | 11 | ks |  |  |  | 0
11
Lekársky panel pod omietku | 2 | ks |  |  |  | 0
2
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 1 | ks |  |  |  | 0
vrátane konzoly a nástavca | 1 | ks
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 | 335 | m tr. |  |  |  | 0
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického | 335 | m tr. |  |  |  | 0
postupu dodávateľa | 335 | m tr.
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25
| 335 | m tr. |  |  |  | 0
Úseková tlaková skúška
| 9 | ks |  |  |  | 0
Záverečná tlaková skúška
| 1 | ks |  |  |  | 0
Druh plynu: CO2 | [5 empty] | 0
Medená trubka 12x1 | 50 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 50 | m
Medená trubka 18x1 | 55 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 55 | m
Medená trubka 22x1 | 90 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 90 | m
Ag spájka 45 + pasta | 550 | g |  |  |  | 0
Chránička potrubia, oceľová trubka DN15-DN32/0,5m | 10 | ks |  |  |  | 0
| 10 | ks
Zaslepenie potrubia Cu do DN25 | 3 | ks |  |  |  | 0
| 3 | ks
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 | 195 | m tr. |  |  |  | 0
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického | 195 | m tr. |  |  |  | 0
postupu dodávateľa | 195 | m tr.
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25
| 195 | m tr. |  |  |  | 0
Úseková tlaková skúška
| 4 | ks |  |  |  | 0
Záverečná tlaková skúška
| 1 | ks |  |  |  | 0
Druh plynu: podtlak | [5 empty] | 0
Medená trubka 12x1 | 165 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 165 | m
Medená trubka 18x1 | 330 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 330 | m
Medená trubka 22x1 | 90 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 90 | m
Medená trubka 28x1 | 50 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 50 | m
Medená trubka 42x1,5 | 15 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 15 | m
Ag spájka 45 + pasta | 1800 | g |  |  |  | 0
Chránička potrubia, oceľová trubka DN15-DN50/0,5m | 50 | ks |  |  |  | 0
| 50 | ks
Zaslepenie potrubia Cu do DN25 | 41 | ks |  |  |  | 0
| 41 | ks
Guľový uzáver G1", PN20 | 4 | ks |  |  |  | 0
vrátane skrutkovania a nástavcov | 4 | ks
Guľový uzáver G5/4", PN20 | 3 | ks |  |  |  | 0
vrátane skrutkovania a nástavcov | 3 | ks
Guľový uzáver G6/4", PN20 | 1 | ks |  |  |  | 0
vrátane skrutkovania a nástavcov | 1 | ks
Odvodňovacia flaša pre vakuum - kompletná | 4 | ks |  |  |  | 0
| 4 | ks
Lekársky panel pod omietku | 8 | ks |  |  |  | 0
| 8 | ks
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 | 650 | m tr. |  |  |  | 0
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického | 650 | m tr. |  |  |  | 0
postupu dodávateľa | 650 | m tr.
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40
| 650 | m tr. |  |  |  | 0
Úseková tlaková skúška
| 14 | ks |  |  |  | 0
Záverečná tlaková skúška
| 1 | ks |  |  |  | 0
Druh plynu: stlačený vzduch pro sterilizáciu | [5 empty] | 0
Medená trubka 18x1 | 30 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 30 | m
Medená trubka 22x1 | 30 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 30 | m
Ag spájka 45 + pasta | 150 | g |  |  |  | 0
Chránička potrubia, oceľová trubka DN25-DN32/0,5m | 15 | ks |  |  |  | 0
| 15 | ks
Guľový uzáver G1/2", PN20 vnútorný závit | 2 | ks |  |  |  | 0
vrátane skrutkovania a nástavcov | 2 | ks
Guľový uzáver G1", PN20 | 2 | ks |  |  |  | 0
vrátane skrutkovania a nástavcov | 2 | ks
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 1 | ks |  |  |  | 0
vrátane konzoly a nástavca | 1 | ks
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 | 60 | m tr. |  |  |  | 0
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického | 60 | m tr. |  |  |  | 0
postupu dodávateľa | 60 | m tr.
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25
| 60 | m tr. |  |  |  | 0
Úseková tlaková skúška
| 3 | ks |  |  |  | 0
Záverečná tlaková skúška
| 1 | ks |  |  |  | 0
Odťahy | [5 empty] | 0
Medená trubka 18x1 | 280 | m |  |  |  | 0
vrátanie tvaroviek a príchytného materiálu(konzol) | 280 | m
Ag spájka 45 + pasta | 600 | g |  |  |  | 0
Chránička potrubia, oceľová trubka DN25/0,5m | 75 | ks |  |  |  | 0
| 75 | ks
Panel odťahu anestetických zmesí pod omietku | 1 | ks |  |  |  | 0
| 1 | ks
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 | 280 | m tr. |  |  |  | 0
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického | 280 | m tr. |  |  |  | 0
postupu dodávateľa | 280 | m tr.
Instalačné komplexy | [5 empty] | 0
Stropný pevný komplex | 10 | ks |  |  |  | 0
2xO, 2xT, 2xV, 6x zás. 230V, PA, 1x datová dvojzás., | 10 | ks
bodová lampa, příslušenstvo (sada ramien)
Stropný zdrojový most – pre 1 lôžko | 2 | ks |  |  |  | 0
rozteč nohou 1830mm | 2 | ks
2xO, 2xT, 2xV, 6x zás. 230V, PA, 1x datová dvojzás.,
bodová lampa, příslušenstvo (sada ramien, police)
Stropný zdrojový most – pre 1 lôžko | 1 | ks |  |  |  | 0
rozteč nohou 1830mm | 1 | ks
2xO, 2xT, 2xV, 6x zásuvka 230V, PA,
příslušenstvo (sada ramien,police)
Stropný zdrojový most priebežný – pre 2 lôžka | 1 | ks |  |  |  | 0
rozteč lôžek 2500mm | 1 | ks
2xO, 2xT, 2xV, 6x zásuvka 230V, PA,
příslušenstvo
Otočný komplex jednoramenný – chirurgický | 2 | ks |  |  |  | 0
rameno 800mm otočné sklopné | 2 | ks
2x T8, odťah pohonu, 6x zásuvka 230V, PA,
2x datová dvojzásuvka, príslušenstvo
Otočný komplex jednoramenný – anestéziologický | 2 | ks |  |  |  | 0
rameno 800/800mm otočné sklopné | 2 | ks
2x O, 2xT, 2xV, 2xN, odťah anest. zmesí,
10x zásuvka 230V, PA,
2x datová dvojzásuvka, príslušenstvo
Otočný komplex jednoramenný – chirurgický | 3 | ks |  |  |  | 0
rameno 800/800mm otočné sklopné | 3 | ks
2xC, 2xT8, odťah pohonu, 6x zásuvka 230V, PA,
2x datová dvojzásuvka, príslušenstvo
Otočný komplex dvojramenný – anestéziologický | 3 | ks |  |  |  | 0
1. rameno 800/800mm otočné sklopné | 3 | ks
2x O, 2xT, 2xV, 2xN, odťah anest. zmesí,
13x zásuvka 230V, PA,
2x datová dvojzásuvka, príslušenstvo
2. rameno 800/800mm otočné sklopné
2xO, 2xT, 2xV, 6x zásuvka 230V, PA,
2x datová dvojzásuvka, príslušenstvo
Otočný komplex jednoramenný – anestéziologický | 3 | ks |  |  |  | 0
rameno 800mm otočné | 3 | ks
2x O, 2xT, 2xV, 2xN, odťah anest. zmesí,
10x zásuvka 230V, PA,
príslušenstvo
Otočný komplex jednoramenný – anestéziologický | 1 | ks |  |  |  | 0
rameno 800mm otočné | 1 | ks
2xO, 2xT, 2xV, 2xN, odťah anest. zmesí,
12x zásuvka 230V, PA, bodová lampa,
príslušenstvo
Otočný komplex dvojramenný - OAIM | 10 | ks |  |  |  | 0
2x rameno 800mm otočné sklopné | 10 | ks
2xO, 2xT, 2xV, 19x zásuvka 230V, PA,
3x datová dvojzásuvka, príslušenstvo
Ventilové krabice | [5 empty] | 0
Vent. krabica pod omietku - T,T8 | 2 | ks |  |  |  | 0
G3/4"-2x (pripoj. 18x1), vstupné miesto NIST-2x | 2 | ks
kontrolný manometer-2x, čidlo klinického alarmu-2x
Vent. krabica pod omietku - O,T,V | 5 | ks |  |  |  | 0
G3/4"-3x (pripoj. 18x1), vstupné miesto NIST-3x | 5 | ks
kontrolný manometer-3x, čidlo klinického alarmu-3x
Vent. krabica pod omietku - O,N,V | 5 | ks |  |  |  | 0
G3/4"-3x (pripoj. 18x1), vstupné miesto NIST-3x | 5 | ks
kontrolný manometer-3x, čidlo klinického alarmu-3x
Vent. krabica pod omietku - T,T8,C | 3 | ks |  |  |  | 0
G3/4"-3x (pripoj. 18x1), vstupné miesto NIST-3x | 3 | ks
kontrolný manometer-3x, čidlo klinického alarmu-3x
Vent. krabica pod omietku - O,T,V,N | 1 | ks |  |  |  | 0
G3/4"-4x, (pripoj. 18x1), vstupné miesto NIST-4x | 1 | ks
kontrolný manometer-4x
Vent. krabica pod omietku - O,T,V,N | 1 | ks |  |  |  | 0
G3/4"-4x, (pripoj. 18x1), vstupné miesto NIST-4x | 1 | ks
kontrolný manometer-4x, čidlo klinického alarmu-4x
Alarmový systém | [5 empty] | 0
Signalizačný hlásič klinického alarmu - 3 miesta | 1 | ks |  |  |  | 0
vrátane zdroja | 1 | ks
Signalizačný hlásič klinického alarmu - 7 miest | 1 | ks |  |  |  | 0
vrátane zdroja | 1 | ks
Signalizačný hlásič klinického alarmu - 9 miest | 1 | ks |  |  |  | 0
vrátane zdroja | 1 | ks
Signalizačný hlásič klinického alarmu - 10 miest | 1 | ks |  |  |  | 0
vrátane zdroja | 1 | ks
Signalizačný hlásič klinického alarmu - 18 miest | 1 | ks |  |  |  | 0
vrátane zdroja | 1 | ks
Ostatné | [5 empty] | 0
Presun materiálu, vnútrostavenisková preprava
| 1 | ks |  |  |  | 0
Skúšky a revízie EN7396
| 1 | ks |  |  |  | 0
CENA VŠETKÝCH POLOŽIEK /€/ | [5 empty] | 0

## 010-09
P.č. | Projektové označenie | Rozsah D-dodávka M-montáž Z-zapojenie R-v rozvádzači | Počet | M.J. | Typové označenie | Popis | Dodávka |  | Montáž
[7 empty] | Jednotková cena | Cena | Jednotková cena | Cena
| MODERNIZÁCIA FAKULTNEJ NEMOCNICE TRENČÍN | [6 empty] | 0 |  | 0
| Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem | [6 empty] | 0 |  | 0
| SO10 - HLAVNÝ OBJEKT :Meranie a regulácia | [6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | Obvody riešené z rozvádzača 3DTK : |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Vypínanie a kontrola stavu prívodu napájania |  | 0 |  | 0
1.01 |  | R | 1 | ks |  | - riešené v rámci dodávky rozvádzača |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Kontrola stavu obvodu prepäťovej ochrany |  | 0 |  | 0
1.02 |  | R | 1 | ks |  | - riešené v rámci dodávky rozvádzača |  | 0 |  | 0
[6 empty] | VYKUROVANIE |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Vypínanie a kontrola stavu obvodu napájania kotlov |  | 0 |  | 0
1.03 |  | DMZ | 1 | ks | OS 1SHV | Ovl. Skrinka 1 otvor - havarijný vypínač
HAVARIJNÉ STAVY V KOTOLNI
Vypínanie rozvádzača od EPS
2.01 |  | DMZ | 1 | ks | EPS | EPS - zapojenie
Teplota v priestore kotolni
2.02 | BT | DMZ | 1 | ks | QAA24 | Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, UNIGYR/VISONIK, AEROGYR, POLYGYR
Zatopenie priestoru kotolne pri kotloch
2.03 | SL | DMZ | 1 | ks | MAVE-2-S1 | Spínač hladiny
| E | DMZ | 2 | ks | EP901 | Elektróda ponorná
Detekcia úniku plynu z kotla K1
2.04 | BQ | DMZ | 1 | ks | GABA 2S21/RE | DETEKTOR ÚNIKU SPÁLITEĽNÝCH PLYNOV VÝST.BEZPOTENCIÁL.KONTAKT RELÉ
Detekcia úniku plynu z kotla K2
2.05 | BQ | DMZ | 1 | ks | GABA 2S21/RE | DETEKTOR ÚNIKU SPÁLITEĽNÝCH PLYNOV VÝST.BEZPOTENCIÁL.KONTAKT RELÉ
Detekcia vysokej koncentácie CO v priestore kotolne
2.06 | BQ | DMZ | 1 | ks | GABA 2S22/RE | DETEKTOR ÚNIKU OXIDU UHOĽNATÉHO CO SELEKTÍV.S AKTÍVNYM FILTROM BEZPOTENC.KONTAKT RELÉ
Svetelná a zvuková signalizácia havarijného stavu
2.07 | HU | DMZ | 1 | ks | WERMA 423 110 68 | LED-Bzučiak 230VAC,červená
Hlavný uzáver plynu
2.08 | Y | Z | 1 | ks | HUP | Hlavný uzáver plynu zapojenie ( dod. a mont. plyn)
Expanzný automat ÚK
2.09 | R1.9 | Z | 1 | ks | EA | Expanzný automat - zapojenie
Zatopenie priestoru kotolne pri rozdeľovači
2.10 | SL | DMZ | 1 | ks | MAVE-2-S1 | Spínač hladiny
| E | DMZ | 2 | ks | EP901 | Elektróda ponorná
Zatopenie priestoru strojovne ÚK
2.11 | SL | DMZ | 1 | ks | MAVE-2-S1 | Spínač hladiny
| E | DMZ | 2 | ks | EP901 | Elektróda ponorná
KASKÁDNA REGULÁCIA KOTLOV
Vonkajšia teplota
3.01 | BT | DMZ | 1 | ks | QAC22 | Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C
Teplota vratnej vody do kotlov
3.02 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
Teplota vody z kotla K1
3.03 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
Obehové čerpadlo kotla K1
3.04 | M1A | Z | 1 | ks | Č | Čerpadlo - zapojenie
Kotol K1
3.05 | R1.1A | Z | 1 | ks | K | Kotol - zapojenie
Teplota vody z kotla K2
3.06 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
Obehové čerpadlo kotla K2
3.07 | M1B | Z | 1 | ks | Č | Čerpadlo - zapojenie
Kotol K2
3.08 | R1.1B | Z | 1 | ks | K | Kotol - zapojenie
ROZVODY ÚK
Teplota na rozdeľovači
4.01 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
Teplota na zberači
4.02 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
Tlak v systému ÚK
5.01 | BP | DMZ | 1 | ks | QBE2002-P5 | Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0…5 bar, 0...10 V
|  | D | 1 | ks | TKS | Tlakomerový kohut skúšobný
6-9 | [5 empty] | Neobsadené
Vetva 1 ÚK 1.PP
10.01 | M1.9A-B | Z | 1 | ks | Čd | Čerpadlo zdvojené - zapojenie
Vetva 10 Ohrev TV
11.01 | M1.13 | Z | 1 | ks | Č | Čerpadlo - zapojenie
Vetva 6 ÚK 1-2.NP Juh
12.01 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
12.02 | M1.12 | Z | 1 | ks | Č | Čerpadlo - zapojenie
12.03 | V | D | 1 | ks | VXP459.25-10 | 3-cestný ventil so závitom PN16 DN25 kvs=10
|  | D | 1 | ks | ALG253 | Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
| MV | DMZ | 1 | ks | SSC619 | Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V~, 0-10V=, 300N, 30s
Vetva 5 ÚK 1-2.NP Sever
13.01 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
13.02 | M1.11 | Z | 1 | ks | Č | Čerpadlo - zapojenie
13.03 | V | D | 1 | ks | VXP459.25-10 | 3-cestný ventil so závitom PN16 DN25 kvs=10
|  | D | 1 | ks | ALG253 | Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
| MV | DMZ | 1 | ks | SSC619 | Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V~, 0-10V=, 300N, 30s
OKRUH TV
Snímač teploty v zásobníku TV
14.01 | BT | DMZ | 1 | ks | QAP22 | Káblový snímač teploty LG Ni 1000, -25...95 °C
|  |  | 1 | ks |  | Jímka pre snímač - súčasť zásobníka
Havarijný snímač teploty TV
14.02 | ST | DMZ | 1 | ks | RAK-TB.1400S | Obmedzovač teploty(upín.páska), 45…60°C, kapilára 700mm, alarm
Cirkulačné čerpadlá
14.03 | MZ1A | Z | 1 | ks | Č | Čerpadlo - zapojenie
14.04 | MZ1B | Z | 1 | ks | Č | Čerpadlo - zapojenie
Vetva 1 ÚK 1.PP
15.01 | M1.14A-B | Z | 1 | ks | Čd | Čerpadlo zdvojené - zapojenie
Obvody riešené z rozvádzača 3DTK pokračujú na pol. 24
16 | [5 empty] | Neobsadené
Obvody riešené z rozvádzača 01DTV :
ROZVODY ÚK 1.PP
Zatopenie priestoru strojovne
17.01 | SL | DMZ | 1 | ks | MAVE-2-S1 | Spínač hladiny
| E | DMZ | 2 | ks | EP901 | Elektróda ponorná
Teplota na rozdeľovači
18.01 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
Teplota na zberači
18.02 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
Vetva 9 ÚK 1.PP
19.01 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
19.02 | M1.10 | Z | 1 | ks | Č | Čerpadlo - zapojenie
19.03 | V | D | 1 | ks | VXP459.25-6.3 | 3-cestný ventil so závitom PN16 DN25 kvs=6,3
|  | D | 1 | ks | ALG203 | Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
| MV | DMZ | 1 | ks | SSB619 | Motor. pohon 24V~, 0-10V=, zdvih 5,5 mm, 200N, 75s
Obvody riešené z rozvádzača 01DTV pokračujú na pol. 57
20 | [5 empty] | Neobsadené
Obvody riešené z rozvádzača 3DTK :
PRÍPRAVA PARY
Detekcia úniku plynu z parného kotla PK1
21.01 | BQ | DMZ | 1 | ks | GABA 2S21/RE | DETEKTOR ÚNIKU SPÁLITEĽNÝCH PLYNOV VÝST.BEZPOTENCIÁL.KONTAKT RELÉ
Detekcia úniku plynu z parného kotla PK2
21.02 | BQ | DMZ | 1 | ks | GABA 2S21/RE | DETEKTOR ÚNIKU SPÁLITEĽNÝCH PLYNOV VÝST.BEZPOTENCIÁL.KONTAKT RELÉ
Detekcia vysokej koncentácie CO v priestore kotolne pri parných kotloch
21.03 | BQ | DMZ | 1 | ks | GABA 2S22/RE | DETEKTOR ÚNIKU OXIDU UHOĽNATÉHO CO SELEKTÍV.S AKTÍVNYM FILTROM BEZPOTENC.KONTAKT RELÉ
Teplota na rozdeľovači pary
22.01 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
Tlak pary
23.01 | BP | DMZ | 1 | ks | QBE2002-P1 | Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...1 bar, 0...10 V
|  | D | 1 | ks | TKS | Tlakomerový kohut skúšobný
|  | D | 1 | ks | KSL | Kondenzačná slučka s ochladzovacím potrubím
Vodný servisný modul
24.01 | R4.4 | Z | 1 | ks | VSM | Vodný servisný modul - zapojenie
Parný kotol PK1
24.02 | R4.1A+4.6 | Z | 1 | ks | K+Č | Kotol a napajácie čerpadlo - zapojenie
Parný kotol PK2
24.03 | R4.1B+4.6 | Z | 1 | ks | K+Č | Kotol a napajácie čerpadlo - zapojenie
25-31 | [5 empty] | Neobsadené
CHLADENIE
HAVARIJNÉ STAVY CHLADENIA
Tlak v systému chladenia
32.01 | BP | DMZ | 1 | ks | QBE2002-P5 | Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0…5 bar, 0...10 V
|  | D | 1 | ks | TKS | Tlakomerový kohut skúšobný
Teplota v priestore strojovne chladenia
32.02 | BT | DMZ | 1 | ks | QAA24 | Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, UNIGYR/VISONIK, AEROGYR, POLYGYR
Zatopenie priestoru strojovne chladenia
32.03 | SL | DMZ | 1 | ks | MAVE-2-S1 | Spínač hladiny
| E | DMZ | 2 | ks | EP901 | Elektróda ponorná
Expanzný automat chladenia
32.04 | R | Z | 1 | ks | EA | Expanzný automat - zapojenie
KASKÁDNA REGULÁCIA CHLADIACICH JEDNOTIEK
Teplota vody z chladiacej jednotky CHS1
33.01 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
Obehové čerpadlo chladiacej jednotky CHS1
33.02 | MC1A | Z | 1 | ks | Č | Čerpadlo - zapojenie
Chladiaca jednotka CHS1
33.03 | RC1 | Z | 1 | ks | CHJ | Chladiaca jednotka - zapojenie
Teplota vody z chladiacej jednotky CHS2
33.04 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
Obehové čerpadlo chladiacej jednotky CHS2
33.05 | MC1B | Z | 1 | ks | Č | Čerpadlo - zapojenie
Chladiaca jednotka CHS2
33.06 | RC2 | Z | 1 | ks | CHJ | Chladiaca jednotka - zapojenie
Obehové čerpadlo chladiacej jednotky CHS1+2
33.07 | MC1C | Z | 1 | ks | Č | Čerpadlo - zapojenie
Teplota vody do chladiacich jednotiek
33.08 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
ROZVODY CHLADU
Teplota na rozdeľovači
34.01 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
Teplota na zberači
34.02 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
Vetva CH-1 VZT
35.01 | MC1.1 | Z | 1 | ks | Čfm | Čerpadlo s FM - zapojenie
Vetva CH-2 VZT
36.01 | MC1.2 | Z | 1 | ks | Čfm | Čerpadlo s FM - zapojenie
Vetva CH-3 VZT
37.01 | MC1.3 | Z | 1 | ks | Čfm | Čerpadlo s FM - zapojenie
Vetva CH-4 VZT
38.01 | MC1.4 | Z | 1 | ks | Čfm | Čerpadlo s FM - zapojenie
Vetva CH-5 Fancoily
39.01 | MC1.5 | Z | 1 | ks | Čfm | Čerpadlo s FM - zapojenie
Obvody riešené z rozvádzača 3DTK pokračujú na pol. 57
40-49 | [5 empty] | Neobsadené
Obvody riešené z rozvádzača 3DTV :
Vypínanie a kontrola stavu prívodu napájania
50.01 |  | R | 1 | ks |  | - riešené v rámci dodávky rozvádzača
Kontrola stavu obvodu prepäťovej ochrany
50.02 |  | R | 1 | ks |  | - riešené v rámci dodávky rozvádzača
Vypínanie rozvádzača od EPS
50.03 |  | DMZ | 1 | ks | EPS | EPS - zapojenie
Teplota v priestore strojone VZT
50.04 | BT | DMZ | 1 | ks | QAA24 | Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, UNIGYR/VISONIK, AEROGYR, POLYGYR
VZDUCHOTECHNIKA
VZT1 - Prebúdzanie
VZT jednotka
51.01 | BT | DMZ | 1 | ks | QAM2120.200 | Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 2 m
51.02 | MK | DMZ | 1 | ks | GCA126.1E | Pohon VZT-klapiek rotač., 18 Nm, vrat. pružina, 2-bod. ovl., AC 24V / DC 24...48V, 2 spín.
51.03 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
51.04 | MK | DMZ | 1 | ks | GBB161.1E | Pohon VZT-klapiek rotač., 20 Nm, ovl. 0-10V=, 24V~
51.05 | M1.1A-B | DMZ | 1 | ks | Čd | Čerpadlo zdvojené - zapojenie
51.06 | V | D | 1 | ks | VXP459.32-16 | 3-cestný ventil so závitom PN16 DN32 kvs=16
|  | D | 1 | ks | ALG323 | Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
| MV | DMZ | 1 | ks | SSC619 | Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V~, 0-10V=, 300N, 30s
51.07 | ST | DMZ | 1 | ks | QAF64.6 | Aktívna protimrazová ochrana 0...15 °C, 0...10 V, kap. 6 m
51.08 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
51.09 | [5 empty] | Neobsadené
51.10 | V | D | 1 | ks | VVG41.50 | Priamy ventil so závitom PN16 DN50 kvs=40
|  | D | 1 | ks | ALG502 | Šróbenie závitové 2 ks pre ventily priame VVG41..., 44..., 46..., VMP45...,43...(2), 43...(4)
| MV | DMZ | 1 | ks | SQX62 | Elektromotorický pohon 24V~, 0-10V= alebo 4-20 mA=, zdvih 20 mm, 700N, 35s
51.11 |  | Z | 1 | ks | V+S | Regulačný ventil so servopohonom - zapojenie ( Dod. VZT)
51.12 | M1P | Z | 1 | ks | VENT s term | Ventilator - zapojenie ventilátora s termistorom/termokontaktom
| G | Z | 1 | ks | FM | Frekvenčný menič - zapojenie
|  | Z | 1 | ks | SV | Servisný vypínač - zapojenie
51.13 | SP | DMZ | 1 | ks | QBM81-10 | Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 100...1000 Pa, binárny výstup
51.14 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
51.15 | BU | DMZ | 1 | ks | QFM3160 | HQ kanálový snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0...50°C/-35...35°C
51.16 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
51.17 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
51.18 | BU | DMZ | 1 | ks | QFM3160 | HQ kanálový snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0...50°C/-35...35°C
51.19 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
51.20 | M1O | Z | 1 | ks | VENT s term | Ventilator - zapojenie ventilátora s termistorom/termokontaktom
| G | Z | 1 | ks | FM | Frekvenčný menič - zapojenie
|  | Z | 1 | ks | SV | Servisný vypínač - zapojenie
51.21 | SP | DMZ | 1 | ks | QBM81-10 | Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 100...1000 Pa, binárny výstup
51.22 | MK | DMZ | 1 | ks | GCA126.1E | Pohon VZT-klapiek rotač., 18 Nm, vrat. pružina, 2-bod. ovl., AC 24V / DC 24...48V, 2 spín.
51.23 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
51.24 | [5 empty] | Neobsadené
M.č. 216 Prebúdzanie a príslušenstvo
51.25 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
51.26 | BM | DMZ | 1 | ks | QFA3160 | HQ priestor. snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0..50°C a -35..35°C
51.27-29 | [5 empty] | Neobsadené
M.č. 217 Lôžko
51.30 | E1.4 | Z | 1 | ks | EO | Elektroohrev - zapojenie
51.31 |  | R | 1 | ks | SEA45.1 | Prúdový ventil 0,4-10 kW, 100...400 V, ovládanie pulzne modulov.signálom 24V AC
51.32 |  | R | 1 | ks | SEM61.4 | Prevodník signálov (spojitý 0-10V DC alebo dvojbod. na pulzne modul.signál 24V AC)
51.33 | BT | DMZ | 1 | ks | QAM2120.040 | Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 0.4 m
51.34 | BT | DMZ | 1 | ks | QAA24 | Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, UNIGYR/VISONIK, AEROGYR, POLYGYR
51.35-39 | [5 empty] | Neobsadené
M.č. 218 Lôžko
51.40 | E1.3 | Z | 1 | ks | EO | Elektroohrev - zapojenie
51.41 |  | R | 1 | ks | SEA45.1 | Prúdový ventil 0,4-10 kW, 100...400 V, ovládanie pulzne modulov.signálom 24V AC
51.42 |  | R | 1 | ks | SEM61.4 | Prevodník signálov (spojitý 0-10V DC alebo dvojbod. na pulzne modul.signál 24V AC)
51.43 | BT | DMZ | 1 | ks | QAM2120.040 | Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 0.4 m
51.44 | BT | DMZ | 1 | ks | QAA24 | Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, UNIGYR/VISONIK, AEROGYR, POLYGYR
51.45-98 | [5 empty] | Neobsadené
Požiarne klapky
51.99 | SG | Z | 2 | ks | PK | Požiarna klapka - zapojenie
VZT2 - OAIM
VZT jednotka
52.01 | BT | DMZ | 1 | ks | QAM2120.200 | Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 2 m
52.02 | MK | DMZ | 1 | ks | GCA126.1E | Pohon VZT-klapiek rotač., 18 Nm, vrat. pružina, 2-bod. ovl., AC 24V / DC 24...48V, 2 spín.
52.03 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
52.04 | MK | DMZ | 1 | ks | GBB161.1E | Pohon VZT-klapiek rotač., 20 Nm, ovl. 0-10V=, 24V~
52.05 | M1.2A-B | DMZ | 1 | ks | Čd | Čerpadlo zdvojené - zapojenie
52.06 | V | D | 1 | ks | VXG41.40 | Trojcestný ventil so závitom PN16 DN40 kvs=25
|  | D | 1 | ks | ALG403 | Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
| MV | DMZ | 1 | ks | SQX62 | Elektromotorický pohon 24V~, 0-10V= alebo 4-20 mA=, zdvih 20 mm, 700N, 35s
52.07 | ST | DMZ | 1 | ks | QAF64.6 | Aktívna protimrazová ochrana 0...15 °C, 0...10 V, kap. 6 m
52.08 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
52.09 | [5 empty] | Neobsadené
52.10 | V | D | 1 | ks | VVF41.65 | Priamy ventil prírubový PN16 DN65 kvs=49
| MV | DMZ | 1 | ks | SKC62 | Pohon ventila el.hyd. 2800 N, 24V~, 0-10V=alebo 4-20 mA, zdvih 40 mm + havar. funkcia
52.11 |  | Z | 1 | ks | V+S | Regulačný ventil so servopohonom - zapojenie ( Dod. VZT)
52.12 | M2P | Z | 1 | ks | VENT s term | Ventilator - zapojenie ventilátora s termistorom/termokontaktom
| G | Z | 1 | ks | FM | Frekvenčný menič - zapojenie
|  | Z | 1 | ks | SV | Servisný vypínač - zapojenie
52.13 | SP | DMZ | 1 | ks | QBM81-10 | Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 100...1000 Pa, binárny výstup
52.14 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
52.15 | BU | DMZ | 1 | ks | QFM3160 | HQ kanálový snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0...50°C/-35...35°C
52.16 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
52.17 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
52.18 | BU | DMZ | 1 | ks | QFM3160 | HQ kanálový snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0...50°C/-35...35°C
52.19 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
52.20 | M2O | Z | 1 | ks | VENT s term | Ventilator - zapojenie ventilátora s termistorom/termokontaktom
| G | Z | 1 | ks | FM | Frekvenčný menič - zapojenie
|  | Z | 1 | ks | SV | Servisný vypínač - zapojenie
52.21 | SP | DMZ | 1 | ks | QBM81-10 | Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 100...1000 Pa, binárny výstup
52.22 | MK | DMZ | 1 | ks | GCA126.1E | Pohon VZT-klapiek rotač., 18 Nm, vrat. pružina, 2-bod. ovl., AC 24V / DC 24...48V, 2 spín.
52.23 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
52.24 | [5 empty] | Neobsadené
M.č. 112 OAIM a príslušenstvo
52.25 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
52.26 | BM | DMZ | 1 | ks | QFA3160 | HQ priestor. snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0..50°C a -35..35°C
52.27-29 | [5 empty] | Neobsadené
M.č. 110 Izolácia
52.30 | E2.5 | Z | 1 | ks | EO | Elektroohrev - zapojenie
52.31 |  | R | 1 | ks | SEA45.1 | Prúdový ventil 0,4-10 kW, 100...400 V, ovládanie pulzne modulov.signálom 24V AC
52.32 |  | R | 1 | ks | SEM61.4 | Prevodník signálov (spojitý 0-10V DC alebo dvojbod. na pulzne modul.signál 24V AC)
52.33 | BT | DMZ | 1 | ks | QAM2120.040 | Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 0.4 m
52.34 | BT | DMZ | 1 | ks | QAA24 | Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, UNIGYR/VISONIK, AEROGYR, POLYGYR
52.35-39 | [5 empty] | Neobsadené
M.č. 111 Barierový box
52.40 | E2.4 | Z | 1 | ks | EO | Elektroohrev - zapojenie
52.41 |  | R | 1 | ks | SEA45.1 | Prúdový ventil 0,4-10 kW, 100...400 V, ovládanie pulzne modulov.signálom 24V AC
52.42 |  | R | 1 | ks | SEM61.4 | Prevodník signálov (spojitý 0-10V DC alebo dvojbod. na pulzne modul.signál 24V AC)
52.43 | BT | DMZ | 1 | ks | QAM2120.040 | Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 0.4 m
52.44 | BT | DMZ | 1 | ks | QAA24 | Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, UNIGYR/VISONIK, AEROGYR, POLYGYR
52.45-49 | [5 empty] | Neobsadené
M.č. 113 Izolačné lôžko
52.50 | E2.3 | Z | 1 | ks | EO | Elektroohrev - zapojenie
52.51 |  | R | 1 | ks | SEA45.1 | Prúdový ventil 0,4-10 kW, 100...400 V, ovládanie pulzne modulov.signálom 24V AC
52.52 |  | R | 1 | ks | SEM61.4 | Prevodník signálov (spojitý 0-10V DC alebo dvojbod. na pulzne modul.signál 24V AC)
52.53 | BT | DMZ | 1 | ks | QAM2120.040 | Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 0.4 m
52.54 | BT | DMZ | 1 | ks | QAA24 | Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, UNIGYR/VISONIK, AEROGYR, POLYGYR
52.55-98 | [5 empty] | Neobsadené
Požiarne klapky
51.99 | SG | Z | 2 | ks | PK | Požiarna klapka - zapojenie
VZT3 - Operačné sály č.1 a 2
VZT jednotka
53.01 | BT | DMZ | 1 | ks | QAM2120.200 | Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 2 m
53.02 | MK | DMZ | 1 | ks | GCA126.1E | Pohon VZT-klapiek rotač., 18 Nm, vrat. pružina, 2-bod. ovl., AC 24V / DC 24...48V, 2 spín.
53.03 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
53.04 | MK | DMZ | 1 | ks | GBB161.1E | Pohon VZT-klapiek rotač., 20 Nm, ovl. 0-10V=, 24V~
53.05 | M1.3A-B | DMZ | 1 | ks | Čd | Čerpadlo zdvojené - zapojenie
53.06 | V | D | 1 | ks | VXP459.32-16 | 3-cestný ventil so závitom PN16 DN32 kvs=16
|  | D | 1 | ks | ALG323 | Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
| MV | DMZ | 1 | ks | SSC619 | Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V~, 0-10V=, 300N, 30s
53.07 | ST | DMZ | 1 | ks | QAF64.6 | Aktívna protimrazová ochrana 0...15 °C, 0...10 V, kap. 6 m
53.08 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
53.09 | [5 empty] | Neobsadené
53.10 | V | D | 1 | ks | VVF41.65 | Priamy ventil prírubový PN16 DN65 kvs=49
| MV | DMZ | 1 | ks | SKC62 | Pohon ventila el.hyd. 2800 N, 24V~, 0-10V=alebo 4-20 mA, zdvih 40 mm + havar. funkcia
53.11 |  | Z | 1 | ks | V+S | Regulačný ventil so servopohonom - zapojenie ( Dod. VZT)
53.12 | M3P | Z | 1 | ks | VENT s term | Ventilator - zapojenie ventilátora s termistorom/termokontaktom
| G | Z | 1 | ks | FM | Frekvenčný menič - zapojenie
|  | Z | 1 | ks | SV | Servisný vypínač - zapojenie
53.13 | SP | DMZ | 1 | ks | QBM81-10 | Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 100...1000 Pa, binárny výstup
53.14 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
53.15 | BU | DMZ | 1 | ks | QFM3160 | HQ kanálový snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0...50°C/-35...35°C
53.16 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
53.17 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
53.18 | BU | DMZ | 1 | ks | QFM3160 | HQ kanálový snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0...50°C/-35...35°C
53.19 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
53.20 | M3O | Z | 1 | ks | VENT s term | Ventilator - zapojenie ventilátora s termistorom/termokontaktom
| G | Z | 1 | ks | FM | Frekvenčný menič - zapojenie
|  | Z | 1 | ks | SV | Servisný vypínač - zapojenie
53.21 | SP | DMZ | 1 | ks | QBM81-10 | Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 100...1000 Pa, binárny výstup
53.22 | MK | DMZ | 1 | ks | GCA126.1E | Pohon VZT-klapiek rotač., 18 Nm, vrat. pružina, 2-bod. ovl., AC 24V / DC 24...48V, 2 spín.
53.23 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
53.24-29 | [5 empty] | Neobsadené
M.č. 241 Operačná sála č. 1
53.30 | V | D | 1 | ks | VXP459.25-6.3 | 3-cestný ventil so závitom PN16 DN25 kvs=6,3
|  | D | 1 | ks | ALG203 | Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
| MV | DMZ | 1 | ks | SSB619 | Motor. pohon 24V~, 0-10V=, zdvih 5,5 mm, 200N, 75s
53.31 |  | Z | 1 | ks | V+S | Regulačný ventil so servopohonom - zapojenie ( Dod. VZT)
53.32 | BU | DMZ | 1 | ks | QFM3160 | HQ kanálový snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0...50°C/-35...35°C
53.33 | BM | DMZ | 1 | ks | QFA3160 | HQ priestor. snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0..50°C a -35..35°C
53.34 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
52.35-39 | [5 empty] | Neobsadené
M.č. 256 Operačná sála č. 2
53.40 | V | D | 1 | ks | VXP459.25-6.3 | 3-cestný ventil so závitom PN16 DN25 kvs=6,3
|  | D | 1 | ks | ALG203 | Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
| MV | DMZ | 1 | ks | SSB619 | Motor. pohon 24V~, 0-10V=, zdvih 5,5 mm, 200N, 75s
53.41 |  | Z | 1 | ks | V+S | Regulačný ventil so servopohonom - zapojenie ( Dod. VZT)
53.42 | BU | DMZ | 1 | ks | QFM3160 | HQ kanálový snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0...50°C/-35...35°C
53.43 | BM | DMZ | 1 | ks | QFA3160 | HQ priestor. snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0..50°C a -35..35°C
52.44-49 | [5 empty] | Neobsadené
M.č. 221 Čistá chodba
53.50 | V | D | 1 | ks | VXP459.25-6.3 | 3-cestný ventil so závitom PN16 DN25 kvs=6,3
|  | D | 1 | ks | ALG203 | Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
| MV | DMZ | 1 | ks | SSB619 | Motor. pohon 24V~, 0-10V=, zdvih 5,5 mm, 200N, 75s
53.51 | BT | DMZ | 1 | ks | QAM2120.040 | Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 0.4 m
53.52 | BT | DMZ | 1 | ks | QAA24 | Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, UNIGYR/VISONIK, AEROGYR, POLYGYR
53.53-98 | [5 empty] | Neobsadené
Požiarne klapky
53.99 | SG | Z | 4 | ks | PK | Požiarna klapka - zapojenie
VZT4 - Operačné sály č.3,4 a 5
VZT jednotka
54.01 | BT | DMZ | 1 | ks | QAM2120.200 | Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 2 m
54.02 | MK | DMZ | 1 | ks | GCA126.1E | Pohon VZT-klapiek rotač., 18 Nm, vrat. pružina, 2-bod. ovl., AC 24V / DC 24...48V, 2 spín.
54.03 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
54.04 | MK | DMZ | 1 | ks | GBB161.1E | Pohon VZT-klapiek rotač., 20 Nm, ovl. 0-10V=, 24V~
54.05 | M1.4A-B | DMZ | 1 | ks | Čd | Čerpadlo zdvojené - zapojenie
54.06 | V | D | 1 | ks | VXP459.32-16 | 3-cestný ventil so závitom PN16 DN32 kvs=16
|  | D | 1 | ks | ALG323 | Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
| MV | DMZ | 1 | ks | SSC619 | Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V~, 0-10V=, 300N, 30s
54.07 | ST | DMZ | 1 | ks | QAF64.6 | Aktívna protimrazová ochrana 0...15 °C, 0...10 V, kap. 6 m
54.08 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
54.09 | [5 empty] | Neobsadené
54.10 | V | D | 1 | ks | VVF41.65 | Priamy ventil prírubový PN16 DN65 kvs=49
| MV | DMZ | 1 | ks | SKC62 | Pohon ventila el.hyd. 2800 N, 24V~, 0-10V=alebo 4-20 mA, zdvih 40 mm + havar. funkcia
54.11 |  | Z | 1 | ks | V+S | Regulačný ventil so servopohonom - zapojenie ( Dod. VZT)
54.12 | M4P | Z | 1 | ks | VENT s term | Ventilator - zapojenie ventilátora s termistorom/termokontaktom
| G | Z | 1 | ks | FM | Frekvenčný menič - zapojenie
|  | Z | 1 | ks | SV | Servisný vypínač - zapojenie
54.13 | SP | DMZ | 1 | ks | QBM81-10 | Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 100...1000 Pa, binárny výstup
54.14 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
54.15 | BU | DMZ | 1 | ks | QFM3160 | HQ kanálový snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0...50°C/-35...35°C
54.16 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
54.17 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
54.18 | BU | DMZ | 1 | ks | QFM3160 | HQ kanálový snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0...50°C/-35...35°C
54.19 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
54.20 | M4O | Z | 1 | ks | VENT s term | Ventilator - zapojenie ventilátora s termistorom/termokontaktom
| G | Z | 1 | ks | FM | Frekvenčný menič - zapojenie
|  | Z | 1 | ks | SV | Servisný vypínač - zapojenie
54.21 | SP | DMZ | 1 | ks | QBM81-10 | Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 100...1000 Pa, binárny výstup
54.22 | MK | DMZ | 1 | ks | GCA126.1E | Pohon VZT-klapiek rotač., 18 Nm, vrat. pružina, 2-bod. ovl., AC 24V / DC 24...48V, 2 spín.
54.23 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
54.24-29 | [5 empty] | Neobsadené
M.č. 266 Operačná sála č. 3
54.30 | V | D | 1 | ks | VXP459.15-2.5 | 3-cestný ventil so závitom PN16 DN15 kvs=2,5
|  | D | 1 | ks | ALG143 | Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
| MV | DMZ | 1 | ks | SSB619 | Motor. pohon 24V~, 0-10V=, zdvih 5,5 mm, 200N, 75s
54.31 |  | Z | 1 | ks | V+S | Regulačný ventil so servopohonom - zapojenie ( Dod. VZT)
54.32 | BU | DMZ | 1 | ks | QFM3160 | HQ kanálový snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0...50°C/-35...35°C
54.33 | BM | DMZ | 1 | ks | QFA3160 | HQ priestor. snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0..50°C a -35..35°C
54.34 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
54.35-39 | [5 empty] | Neobsadené
M.č. 279 Operačná sála č. 4
54.40 | V | D | 1 | ks | VXP459.25-6.3 | 3-cestný ventil so závitom PN16 DN25 kvs=6,3
|  | D | 1 | ks | ALG203 | Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
| MV | DMZ | 1 | ks | SSB619 | Motor. pohon 24V~, 0-10V=, zdvih 5,5 mm, 200N, 75s
54.41 |  | Z | 1 | ks | V+S | Regulačný ventil so servopohonom - zapojenie ( Dod. VZT)
54.42 | BU | DMZ | 1 | ks | QFM3160 | HQ kanálový snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0...50°C/-35...35°C
54.43 | BM | DMZ | 1 | ks | QFA3160 | HQ priestor. snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0..50°C a -35..35°C
54.44-49 | [5 empty] | Neobsadené
M.č. 295 Operačná sála č. 5
54.50 | V | D | 1 | ks | VXP459.25-6.3 | 3-cestný ventil so závitom PN16 DN25 kvs=6,3
|  | D | 1 | ks | ALG203 | Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
| MV | DMZ | 1 | ks | SSB619 | Motor. pohon 24V~, 0-10V=, zdvih 5,5 mm, 200N, 75s
54.51 |  | Z | 1 | ks | V+S | Regulačný ventil so servopohonom - zapojenie ( Dod. VZT)
54.52 | BU | DMZ | 1 | ks | QFM3160 | HQ kanálový snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0...50°C/-35...35°C
54.53 | BM | DMZ | 1 | ks | QFA3160 | HQ priestor. snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0..50°C a -35..35°C
54.54-98 | [5 empty] | Neobsadené
Požiarne klapky
54.99 | SG | Z | 4 | ks | PK | Požiarna klapka - zapojenie
VZT5 - Zákroková sála a príslušenstvo
VZT jednotka
55.01 | BT | DMZ | 1 | ks | QAM2120.200 | Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 2 m
55.02 | MK | DMZ | 1 | ks | GCA126.1E | Pohon VZT-klapiek rotač., 18 Nm, vrat. pružina, 2-bod. ovl., AC 24V / DC 24...48V, 2 spín.
55.03 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
55.04 | MK | DMZ | 1 | ks | GBB161.1E | Pohon VZT-klapiek rotač., 20 Nm, ovl. 0-10V=, 24V~
55.05 | M1.5A-B | DMZ | 1 | ks | Čd | Čerpadlo zdvojené - zapojenie
55.06 | V | D | 1 | ks | VXP459.32-16 | 3-cestný ventil so závitom PN16 DN32 kvs=16
|  | D | 1 | ks | ALG323 | Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
| MV | DMZ | 1 | ks | SSC619 | Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V~, 0-10V=, 300N, 30s
55.07 | ST | DMZ | 1 | ks | QAF64.6 | Aktívna protimrazová ochrana 0...15 °C, 0...10 V, kap. 6 m
55.08 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
55.09 | [5 empty] | Neobsadené
55.10 | V | D | 1 | ks | VVG41.50 | Priamy ventil so závitom PN16 DN50 kvs=40
|  | D | 1 | ks | ALG502 | Šróbenie závitové 2 ks pre ventily priame VVG41..., 44..., 46..., VMP45...,43...(2), 43...(4)
| MV | DMZ | 1 | ks | SQX62 | Elektromotorický pohon 24V~, 0-10V= alebo 4-20 mA=, zdvih 20 mm, 700N, 35s
55.11 |  | Z | 1 | ks | V+S | Regulačný ventil so servopohonom - zapojenie ( Dod. VZT)
55.12 | M5P | Z | 1 | ks | VENT s term | Ventilator - zapojenie ventilátora s termistorom/termokontaktom
| G | Z | 1 | ks | FM | Frekvenčný menič - zapojenie
|  | Z | 1 | ks | SV | Servisný vypínač - zapojenie
55.13 | SP | DMZ | 1 | ks | QBM81-10 | Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 100...1000 Pa, binárny výstup
55.14 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
55.15 | BU | DMZ | 1 | ks | QFM3160 | HQ kanálový snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0...50°C/-35...35°C
55.16 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
55.17 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
55.18 | BU | DMZ | 1 | ks | QFM3160 | HQ kanálový snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0...50°C/-35...35°C
55.19 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
55.20 | M5O | Z | 1 | ks | VENT s term | Ventilator - zapojenie ventilátora s termistorom/termokontaktom
| G | Z | 1 | ks | FM | Frekvenčný menič - zapojenie
|  | Z | 1 | ks | SV | Servisný vypínač - zapojenie
55.21 | SP | DMZ | 1 | ks | QBM81-10 | Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 100...1000 Pa, binárny výstup
55.22 | MK | DMZ | 1 | ks | GCA126.1E | Pohon VZT-klapiek rotač., 18 Nm, vrat. pružina, 2-bod. ovl., AC 24V / DC 24...48V, 2 spín.
55.23 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
55.24 | [5 empty] | Neobsadené
M.č. 161 Zákroková sála
55.25 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
55.26 | BM | DMZ | 1 | ks | QFA3160 | HQ priestor. snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0..50°C a -35..35°C
55.27-29 | [5 empty] | Neobsadené
M.č. 182 Všeob.jednotka urgent. starostlivosti
55.30 | E5.3 | Z | 1 | ks | EO | Elektroohrev - zapojenie
55.31 |  | R | 1 | ks | SEA45.1 | Prúdový ventil 0,4-10 kW, 100...400 V, ovládanie pulzne modulov.signálom 24V AC
55.32 |  | R | 1 | ks | SEM61.4 | Prevodník signálov (spojitý 0-10V DC alebo dvojbod. na pulzne modul.signál 24V AC)
55.33 | BT | DMZ | 1 | ks | QAM2120.040 | Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 0.4 m
55.34 | BT | DMZ | 1 | ks | QAA24 | Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, UNIGYR/VISONIK, AEROGYR, POLYGYR
55.35 | E5.4 | Z | 1 | ks | EO | Elektroohrev - zapojenie
55.36 |  | R | 1 | ks | SEA45.1 | Prúdový ventil 0,4-10 kW, 100...400 V, ovládanie pulzne modulov.signálom 24V AC
55.37 |  | R | 1 | ks | SEM61.4 | Prevodník signálov (spojitý 0-10V DC alebo dvojbod. na pulzne modul.signál 24V AC)
55.38 | BT | DMZ | 1 | ks | QAM2120.040 | Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 0.4 m
55.38-39 | [5 empty] | Neobsadené
M.č. 183 Všeob.jednotka úraz. starostlivosti
55.40 | E5.5 | Z | 1 | ks | EO | Elektroohrev - zapojenie
55.41 |  | R | 1 | ks | SEA45.1 | Prúdový ventil 0,4-10 kW, 100...400 V, ovládanie pulzne modulov.signálom 24V AC
55.42 |  | R | 1 | ks | SEM61.4 | Prevodník signálov (spojitý 0-10V DC alebo dvojbod. na pulzne modul.signál 24V AC)
55.43 | BT | DMZ | 1 | ks | QAM2120.040 | Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 0.4 m
55.44 | BT | DMZ | 1 | ks | QAA24 | Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, UNIGYR/VISONIK, AEROGYR, POLYGYR
55.45-49 | [5 empty] | Neobsadené
M.č. 185 Expektačné lôžko
55.50 | E5.6 | Z | 1 | ks | EO | Elektroohrev - zapojenie
55.51 |  | R | 1 | ks | SEA45.1 | Prúdový ventil 0,4-10 kW, 100...400 V, ovládanie pulzne modulov.signálom 24V AC
55.52 |  | R | 1 | ks | SEM61.4 | Prevodník signálov (spojitý 0-10V DC alebo dvojbod. na pulzne modul.signál 24V AC)
55.53 | BT | DMZ | 1 | ks | QAM2120.040 | Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 0.4 m
55.54 | BT | DMZ | 1 | ks | QAA24 | Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, UNIGYR/VISONIK, AEROGYR, POLYGYR
55.55-59 | [5 empty] | Neobsadené
M.č. 153 Expektačné lôžka
55.60 | E5.7 | Z | 1 | ks | EO | Elektroohrev - zapojenie
55.61 |  | R | 1 | ks | SEA45.1 | Prúdový ventil 0,4-10 kW, 100...400 V, ovládanie pulzne modulov.signálom 24V AC
55.62 |  | R | 1 | ks | SEM61.4 | Prevodník signálov (spojitý 0-10V DC alebo dvojbod. na pulzne modul.signál 24V AC)
55.63 | BT | DMZ | 1 | ks | QAM2120.040 | Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 0.4 m
55.64 | BT | DMZ | 1 | ks | QAA24 | Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, UNIGYR/VISONIK, AEROGYR, POLYGYR
55.65-69 | [5 empty] | Neobsadené
M.č. 147 Chodba a sestry
55.70 | BT | DMZ | 1 | ks | QAA24 | Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, UNIGYR/VISONIK, AEROGYR, POLYGYR
55.71-98 | [5 empty] | Neobsadené
Požiarne klapky
55.99 | SG | Z | 2 | ks | PK | Požiarna klapka - zapojenie
56 | [5 empty] | Neobsadené
Obvody riešené z rozvádzača 3DTV pokračujú na pol. 59
Obvody riešené z rozvádzača 01DTV :
VZT7 - RTG+CT+USG
VZT jednotka ( odvod riešený z 3DTV)
57.01 | BT | DMZ | 1 | ks | QAM2120.200 | Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 2 m
57.02 | MK | DMZ | 1 | ks | GCA126.1E | Pohon VZT-klapiek rotač., 18 Nm, vrat. pružina, 2-bod. ovl., AC 24V / DC 24...48V, 2 spín.
57.03 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
57.04 | [5 empty] | Neobsadené
57.05 | M1.7A-B | DMZ | 1 | ks | Čd | Čerpadlo zdvojené - zapojenie
57.06 | V | D | 1 | ks | VXP459.32-16 | 3-cestný ventil so závitom PN16 DN32 kvs=16
|  | D | 1 | ks | ALG323 | Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
| MV | DMZ | 1 | ks | SSC619 | Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V~, 0-10V=, 300N, 30s
57.07 | ST | DMZ | 1 | ks | QAF64.6 | Aktívna protimrazová ochrana 0...15 °C, 0...10 V, kap. 6 m
57.08 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
57.09 | [5 empty] | Neobsadené
57.10 | V | D | 1 | ks | VVG41.50 | Priamy ventil so závitom PN16 DN50 kvs=40
|  | D | 1 | ks | ALG502 | Šróbenie závitové 2 ks pre ventily priame VVG41..., 44..., 46..., VMP45...,43...(2), 43...(4)
| MV | DMZ | 1 | ks | SQX62 | Elektromotorický pohon 24V~, 0-10V= alebo 4-20 mA=, zdvih 20 mm, 700N, 35s
57.11 |  | Z | 1 | ks | V+S | Regulačný ventil so servopohonom - zapojenie ( Dod. VZT)
57.12 | M7P | Z | 1 | ks | VENT s term | Ventilator - zapojenie ventilátora s termistorom/termokontaktom
| G | Z | 1 | ks | FM | Frekvenčný menič - zapojenie
|  | Z | 1 | ks | SV | Servisný vypínač - zapojenie
57.13 | SP | DMZ | 1 | ks | QBM81-10 | Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 100...1000 Pa, binárny výstup
57.14 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
57.15 | BU | DMZ | 1 | ks | QFM3160 | HQ kanálový snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0...50°C/-35...35°C
57.16 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
57.17 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
57.18 | BU | DMZ | 1 | ks | QFM3160 | HQ kanálový snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0...50°C/-35...35°C
57.19 | [5 empty] | Neobsadené
57.20 | M7O | Z | 1 | ks | VENT s term | Ventilator - zapojenie ventilátora s termistorom/termokontaktom
| G | Z | 1 | ks | FM | Frekvenčný menič - zapojenie
|  | Z | 1 | ks | SV | Servisný vypínač - zapojenie
57.21 | SP | DMZ | 1 | ks | QBM81-10 | Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 100...1000 Pa, binárny výstup
57.22-24 | [5 empty] | Neobsadené
57.25 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
57.24-25 | [5 empty] | Neobsadené
57.26 | BM | DMZ | 1 | ks | QFA3160 | HQ priestor. snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0..50°C a -35..35°C
57.27-98 | [5 empty] | Neobsadené
Požiarne klapky
57.99 | SG | Z | 2 | ks | PK | Požiarna klapka - zapojenie
VZT8 - 1.PP Sterilizácia
VZT jednotka
58.01 | BT | DMZ | 1 | ks | QAM2120.200 | Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 2 m
58.02 | MK | DMZ | 1 | ks | GCA126.1E | Pohon VZT-klapiek rotač., 18 Nm, vrat. pružina, 2-bod. ovl., AC 24V / DC 24...48V, 2 spín.
58.03 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
58.04 | MK | DMZ | 1 | ks | GBB161.1E | Pohon VZT-klapiek rotač., 20 Nm, ovl. 0-10V=, 24V~
58.05 | M1.8A-B | DMZ | 1 | ks | Čd | Čerpadlo zdvojené - zapojenie
58.06 | V | D | 1 | ks | VXP459.32-16 | 3-cestný ventil so závitom PN16 DN32 kvs=16
|  | D | 1 | ks | ALG323 | Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
| MV | DMZ | 1 | ks | SSC619 | Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V~, 0-10V=, 300N, 30s
58.07 | ST | DMZ | 1 | ks | QAF64.6 | Aktívna protimrazová ochrana 0...15 °C, 0...10 V, kap. 6 m
58.08 | BT | DMZ | 1 | ks | QAE2120.010 | Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm
58.09 | [5 empty] | Neobsadené
58.10 | V | D | 1 | ks | VVG41.50 | Priamy ventil so závitom PN16 DN50 kvs=40
|  | D | 1 | ks | ALG502 | Šróbenie závitové 2 ks pre ventily priame VVG41..., 44..., 46..., VMP45...,43...(2), 43...(4)
| MV | DMZ | 1 | ks | SQX62 | Elektromotorický pohon 24V~, 0-10V= alebo 4-20 mA=, zdvih 20 mm, 700N, 35s
58.11 | [5 empty] | Neobsadené
58.12 | M8P | Z | 1 | ks | VENT s term | Ventilator - zapojenie ventilátora s termistorom/termokontaktom
| G | Z | 1 | ks | FM | Frekvenčný menič - zapojenie
|  | Z | 1 | ks | SV | Servisný vypínač - zapojenie
58.13 | SP | DMZ | 1 | ks | QBM81-10 | Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 100...1000 Pa, binárny výstup
58.14 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
58.15 | BT | DMZ | 1 | ks | QAM2120.200 | Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 2 m
58.16 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
58.17 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
58.18 | BU | DMZ | 1 | ks | QAM2120.200 | Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 2 m
58.19 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
58.20 | M8O | Z | 1 | ks | VENT s term | Ventilator - zapojenie ventilátora s termistorom/termokontaktom
| G | Z | 1 | ks | FM | Frekvenčný menič - zapojenie
|  | Z | 1 | ks | SV | Servisný vypínač - zapojenie
58.21 | SP | DMZ | 1 | ks | QBM81-10 | Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 100...1000 Pa, binárny výstup
58.22 | MK | DMZ | 1 | ks | GCA126.1E | Pohon VZT-klapiek rotač., 18 Nm, vrat. pružina, 2-bod. ovl., AC 24V / DC 24...48V, 2 spín.
58.23 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
58.24 | [5 empty] | Neobsadené
58.25 | BP | DMZ | 1 | ks | QBM66.202 | Snímač dif.tlaku plynov, 0…250 Pa / 0...500 Pa, 0...10 V
58.26 | BM | DMZ | 1 | ks | QAA24 | Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, UNIGYR/VISONIK, AEROGYR, POLYGYR
58.27-98 | [5 empty] | Neobsadené
Požiarne klapky
58.99 | SG | Z | 4 | ks | PK | Požiarna klapka - zapojenie
Koniec obvodov riešených z rozvádzača 01DTV
Obvody riešené z rozvádzača 3RVUC :
VZT9 - Vetranie CHÚC
Vetranie chodieb 001-401
59.01 | M9.1 | Z | 1 | ks | VENT | Ventilátor - zapojenie
Vetranie schodiska 005-305 a 404
59.02 | M9.2 | Z | 1 | ks | VENT | Ventilátor - zapojenie
Vetranie chodieb 192,294 a 331
59.03 | M9.3 | Z | 1 | ks | VENT | Ventilátor - zapojenie
Vetranie chodieb 193,293 a 325
59.04 | M9.4 | Z | 1 | ks | VENT | Ventilátor - zapojenie
Vetranie predsiení 006-306
59.05 | M9.5A | Z | 1 | ks | VENT | Ventilátor - zapojenie
Vetranie predsiení 194 a 283
59.06 | M9.5B | Z | 1 | ks | VENT | Ventilátor - zapojenie
Vetranie predsiení 188 a 289
59.07 | M9.5C | Z | 1 | ks | VENT | Ventilátor - zapojenie
Protipožiarne dvere 1.NP
59.08 | 1Y1-3 | Z | 3 | ks | PPD | Protipožiarne dvere - zapojenie
Protipožiarne dvere 1.NP
59.09 | 2Y1-3 | Z | 3 | ks | PPD | Protipožiarne dvere - zapojenie
Koniec obvodov riešených z rozvádzača 3RVUC
Obvody riešené z rozvádzača 3DTV :
VZT10 - Vetranie sociálok
Vetranie sociálok A
60.01 | M10.1 | Z | 1 | ks | VENT | Ventilátor - zapojenie
60.02 |  | Z | 1 | ks | SEI | Požiadavka od stavebnej elektroinštalácie - zapojenie
Vetranie sociálok B
60.03 | M10.2 | Z | 1 | ks | VENT | Ventilátor - zapojenie
60.04 |  | Z | 1 | ks | SEI | Požiadavka od stavebnej elektroinštalácie - zapojenie
Požiarne klapky
60.99 | SG | Z | 4 | ks | PK | Požiarna klapka - zapojenie
Koniec obvodov riešených z rozvádzača 3DTV
61-95 | [5 empty] | Neobsadené
Obvody riešené z rozvádzača 3DTK :
DIESELGENERÁTOR
Integrácia signálov
96.01 | R-G | Z | 1 | ks | DG | Dieselgenerátor : integrácia signálov - zapojenie
MEDICINÁLNE PLYNY
Vzduch pre dýchanie
97.01 |  | Z | 1 | ks | SIG | Signál - zapojenie ( prístroj-dodávka technológie)
Vzduch pre nástroje
97.02 |  | Z | 1 | ks | SIG | Signál - zapojenie ( prístroj-dodávka technológie)
Podtlak
97.03 |  | Z | 1 | ks | SIG | Signál - zapojenie ( prístroj-dodávka technológie)
O2
97.04 |  | Z | 1 | ks | SIG | Signál - zapojenie ( prístroj-dodávka technológie)
N2O
97.05 |  | Z | 1 | ks | SIG | Signál - zapojenie ( prístroj-dodávka technológie)
CO2
97.06 |  | Z | 1 | ks | SIG | Signál - zapojenie ( prístroj-dodávka technológie)
Koniec obvodov riešených z rozvádzača 3DTK
98-100 | [5 empty] | Neobsadené
101 |  | DMZ | 1 | ks |  | Rozvádzač 01DTV
Rozvádzač pre MaR a motorickú inštaláciu Prevedenie: oceloplechový skriňový Rozmery: š 800 x v 2100 x hl 400 mm Rozvodná sústava: 3NPE str. 50Hz 400/230V TN-S 2 str. 50Hz 24V PELV Krytie : IP40/20 In = 100A, Iks= 15kA Pi= 46kW, Pp= 45kW
101.01 |  | R | 1 | ks | ENN67624 | 6000ŠTAND.ZMONT.SKRIŇA 2000X800X400 1DV.
101.02 |  | R | 1 | ks | ENN69084 | 6000 SOKEL 800X400X100
101.03 |  | R | 1 | ks | ENN61044 | 6000 SADA 2 BOČNÍC 2000X400
101.04 |  | R | 1 | ks |  | Prívod do rozvádzača 100A s prúdovým chráničom
101.05 |  | R | 1 | ks |  | Vypínanie prívodu so signalizáciou
101.06 |  | R | 1 | ks |  | Prepäťová ochrana s istením
101.07 |  | R | 1 | ks |  | Pomocné svetelné a zásuvkové obvody
101.08 |  | R | 1 | ks |  | Pomocné obvody ovládacieho napätia 230VAC
101.09 |  | R | 1 | ks |  | UPS - zdroj neprerušovaného napájania
101.10 |  | R | 1 | ks |  | Pomocné obvody ovládacieho napätia 24VAC
101.11 |  | R | 1 | ks |  | Pomocné obvody riadiaceho systému
101.12 |  | R | 4 | ks |  | Ističový vývod 3-fázový
101.13 |  | R | 4 | ks |  | Motorický vývod 3-fázový
101.14 |  | R | 1 | ks |  | Motorický vývod 1-fázový
101.15 |  | R | 8 | ks |  | Ovládacie obvody so signalizáciou
101.16 |  | R | 1 | ks |  | Blokovacie obvody
101.17 |  | R | 1 | ks |  | Switch 100/10, 5-portov
101.18 |  | R | 1 | ks |  | Drobný elektromontážny materiál a práce
Prehľad IO bodov
|  |  | 26 | bod | AI | Analógový vstup
|  |  | 10 | bod | AO | Analógový výstup
|  |  | 37 | bod | DI | Digitálny vstup
|  |  | 13 | bod | DO | Digitálny výstup
Riadiaci systém riešený v rozvádzači
102.01 |  | DMZ | 1 | ks | PXC100-E.D | Modulárna automatizačná stanica pre 200 IO bodov.; Rozhranie: BACnet/IP, HMI, IslandBus
102.02 |  | DMZ | 1 | ks | PXM20-E | Ovládací panel (HMI) pre desigo PX Rozhranie: Ethernet; Protokol: BACnet
102.03 |  | DMZ | 1 | ks | TXA1.K24 | Adresné kľúče 1-24 + 2ks Nulovací kľúč
102.04 |  | DMZ | 3 | ks | TXM1.16D | Modul binárnych vstupov, 16 vstupov
102.05 |  | DMZ | 3 | ks | TXM1.6R | Modul výstupných relé
102.06 |  | DMZ | 6 | ks | TXM1.8U | Univerzálny modul
102.07 |  | DMZ | 1 | ks | TXS1.12F10 | Modul napájania 24V js, 1,2A
103 |  | DMZ | 1 | ks |  | Rozvádzač 3DTV
Rozvádzač pre MaR a motorickú inštaláciu Prevedenie: oceloplechový skriňový Rozmery: š 1600 x v 2100 x hl 400 mm Rozvodná sústava: 3NPE str. 50Hz 400/230V TN-S 2 str. 50Hz 24V PELV Krytie : IP40/20 In = 250A, Iks= 15kA Pi= 106kW, Pp= 100kW
103.01 |  | R | 2 | ks | ENN67624 | 6000ŠTAND.ZMONT.SKRIŇA 2000X800X400 1DV.
103.02 |  | R | 2 | ks | ENN69084 | 6000 SOKEL 800X400X100
103.03 |  | R | 1 | ks | ENN61044 | 6000 SADA 2 BOČNÍC 2000X400
103.04 |  | R | 1 | ks |  | Prívod do rozvádzača 250A s prúdovým chráničom
103.05 |  | R | 1 | ks |  | Vypínanie prívodu so signalizáciou
103.06 |  | R | 1 | ks |  | Prepäťová ochrana s istením
103.07 |  | R | 1 | ks |  | Pomocné svetelné a zásuvkové obvody
103.08 |  | R | 1 | ks |  | Pomocné obvody ovládacieho napätia 230VAC
103.09 |  | R | 1 | ks |  | UPS - zdroj neprerušovaného napájania
103.10 |  | R | 1 | ks |  | Pomocné obvody ovládacieho napätia 24VAC
103.11 |  | R | 1 | ks |  | Pomocné obvody riadiaceho systému
103.12 |  | R | 11 | ks |  | Ističový vývod 3-fázový
103.13 |  | R | 14 | ks |  | Motorický vývod 3-fázový
103.14 |  | R | 8 | ks |  | Motorický vývod 1-fázový
103.15 |  | R | 3 | ks |  | Vývod s prúdovým chráničom 3-fázový+N
103.16 |  | R | 33 | ks |  | Ovládacie obvody so signalizáciou
103.17 |  | R | 1 | ks |  | Blokovacie obvody
103.18 |  | R | 1 | ks |  | Switch 100/10, 5-portov
103.19 |  | R | 1 | ks |  | Drobný elektromontážny materiál a práce
Prehľad IO bodov
|  |  | 116 | bod | AI | Analógový vstup
|  |  | 52 | bod | AO | Analógový výstup
|  |  | 108 | bod | DI | Digitálny vstup
|  |  | 44 | bod | DO | Digitálny výstup
IO body z 3RVUC
|  |  | 19 | bod | DI | Digitálny vstup
Riadiaci systém riešený v rozvádzači
104.1 |  | DMZ | 1 | ks | PXC200-E.D | Modulárna automatizačná stanica pre 350 IO bodov.; Rozhranie: BACnet/IP, HMI, IslandBus
104.2 |  | DMZ | 1 | ks | PXA40-W2 | Rozširujúci modul pre web grafic wiev PXC100/200
104.3 |  | DMZ | 1 | ks | PXM20-E | Ovládací panel (HMI) pre desigo PX Rozhranie: Ethernet; Protokol: BACnet
104.4 |  | DMZ | 1 | ks | TXA1.K24 | Adresné kľúče 1-24 + 2ks Nulovací kľúč
104.5 |  | DMZ | 1 | ks | TXA1.K-48 | Adresné kľúče 25-48 + 2ks Nulovací kľúč
104.6 |  | DMZ | 8 | ks | TXM1.16D | Modul binárnych vstupov, 16 vstupov
104.7 |  | DMZ | 8 | ks | TXM1.6R | Modul výstupných relé
104.8 |  | DMZ | 22 | ks | TXM1.8U | Univerzálny modul
104.9 |  | DMZ | 3 | ks | TXS1.12F10 | Modul napájania 24V js, 1,2A
105 |  | DMZ | 1 | ks |  | Rozvádzač 3DTK
Rozvádzač pre MaR a motorickú inštaláciu Prevedenie: oceloplechový skriňový Rozmery: š 800 x v 2100 x hl 400 mm Rozvodná sústava: 3NPE str. 50Hz 400/230V TN-S 2 str. 50Hz 24V PELV Krytie : IP40/20 In = 120A, Iks= 15kA Pi= 51,25kW, Pp= 50kW
105.01 |  | R | 1 | ks | ENN67624 | 6000ŠTAND.ZMONT.SKRIŇA 2000X800X400 1DV.
105.02 |  | R | 1 | ks | ENN69084 | 6000 SOKEL 800X400X100
105.03 |  | R | 1 | ks | ENN61044 | 6000 SADA 2 BOČNÍC 2000X400
105.04 |  | R | 1 | ks |  | Prívod do rozvádzača 120A s prúdovým chráničom
105.05 |  | R | 1 | ks |  | Vypínanie prívodu so signalizáciou
105.06 |  | R | 1 | ks |  | Prepäťová ochrana s istením
105.07 |  | R | 1 | ks |  | Pomocné svetelné a zásuvkové obvody
105.08 |  | R | 1 | ks |  | Pomocné obvody ovládacieho napätia 230VAC
105.09 |  | R | 1 | ks |  | UPS - zdroj neprerušovaného napájania
105.10 |  | R | 1 | ks |  | Pomocné obvody ovládacieho napätia 24VAC
105.11 |  | R | 1 | ks |  | Pomocné obvody riadiaceho systému
105.12 |  | R | 5 | ks |  | Ističový vývod 3-fázový
105.13 |  | R | 6 | ks |  | Ističový vývod 1-fázový
105.14 |  | R | 19 | ks |  | Motorický vývod 3-fázový
105.15 |  | R | 1 | ks |  | Stýkačový obvod 3-fázový
105.16 |  | R | 20 | ks |  | Ovládacie obvody so signalizáciou
105.17 |  | R | 5 | ks |  | Blokovacie obvody
105.18 |  | R | 1 | ks |  | Switch 100/10, 5-portov
105.19 |  | R | 1 | ks |  | Drobný elektromontážny materiál a práce
Prehľad IO bodov
|  |  | 26 | bod | AI | Analógový vstup
|  |  | 2 | bod | AO | Analógový výstup
|  |  | 72 | bod | DI | Digitálny vstup
|  |  | 40 | bod | DO | Digitálny výstup
Riadiaci systém riešený v rozvádzači
106.01 |  | DMZ | 1 | ks | PXC100-E.D | Modulárna automatizačná stanica pre 200 IO bodov.; Rozhranie: BACnet/IP, HMI, IslandBus
106.02 |  | DMZ | 1 | ks | PXM20-E | Ovládací panel (HMI) pre desigo PX Rozhranie: Ethernet; Protokol: BACnet
106.03 |  | DMZ | 1 | ks | TXA1.K24 | Adresné kľúče 1-24 + 2ks Nulovací kľúč
106.04 |  | DMZ | 5 | ks | TXM1.16D | Modul binárnych vstupov, 16 vstupov
106.05 |  | DMZ | 7 | ks | TXM1.6R | Modul výstupných relé
106.06 |  | DMZ | 4 | ks | TXM1.8U | Univerzálny modul
106.07 |  | DMZ | 2 | ks | TXS1.12F10 | Modul napájania 24V js, 1,2A
107 |  | DMZ | 1 | ks |  | Rozvádzač 3RVUC
Rozvádzač pre vetranie CHÚC Prevedenie: oceloplechový nástenný Rozmery: š 600 x v 800 x hl 250 mm Rozvodná sústava: 3NPE str. 50Hz 400/230V TN-S 2 str. 50Hz 24V PELV Krytie : IP40/20 In = 32A, Iks= 15kA Pi= 12kW, Pp= 12kW
107.01 |  | R | 1 | ks | ENN83356 | SPACIAL 3D MONT.PLECH 800X600X250
107.02 |  | R | 1 | ks |  | Prívod do rozvádzača 32A
107.03 |  | R | 1 | ks |  | Prepäťová ochrana s istením
107.04 |  | R | 1 | ks |  | Pomocné obvody ovládacieho napätia 230VAC
107.05 |  | R | 1 | ks |  | Pomocné obvody ovládacieho napätia 24VAC
107.06 |  | R | 1 | ks |  | Monitorovanie siete
107.07 |  | R | 7 | ks |  | Motorický vývod 3-fázový s nadprúdovým tepelným relé
107.08 |  | R | 7 | ks |  | Ovládacie obvody so signalizáciou
107.09 |  | R | 3 | ks |  | Blokovacie obvody
107.10 |  | R | 1 | ks |  | Drobný elektromontážny materiál a práce
108 |  | DMZ | 1 | ks |  | Panel 1DTP
Panel pre LCD displej Prevedenie: oceloplechový nástenný Rozmery: š 400 x v 300 x hl 150 mm Rozvodná sústava: 1NPE str. 50Hz 230V TN-S 2 str. 50Hz 24V PELV Krytie : IP40/20 In = 10A, Iks= 15kA Pi= 1kW, Pp= 1kW
108.01 |  | R | 1 | ks | ENN83312 | SPACIAL 3D MONT.PLECH 300X400X150
108.02 |  | R | 1 | ks |  | Pomocné obvody ovládacieho napätia 24VAC
108.03 |  | R | 1 | ks |  | Drobný elektromontážny materiál a práce
Riadiaci systém riešený v paneli
109.01 |  | DMZ | 1 | ks | PXM20-E | Ovládací panel (HMI) pre desigo PX Rozhranie: Ethernet; Protokol: BACnet
KOMUNIKÁCIA BACnet/IP
Prvky pre umiestnenie do racku ŠK
110.01 |  | DMZ | 1 | ks | SW 5x100/10 | Switch 100/10, 5-portov
Elektromontážny materiál a práce :
111.01 |  | DMZ | 0 | ks | 2000024 | A8/5 VDE ODB.KRABICA DO VLH.PR.SIVÁ 5-PÓL
111.02 |  | DMZ | 0 | ks | LAN PATCH 2 | Patch kábel Kat.5, FTP, RJ45/RJ45, tienený, 2m, sivý
111.03 |  | DM | 0 | m | JHFE-R-O 2x1,5 | Kábel
111.04 |  | DM | 0 | m | JHFE-R-O 3x1,5 | Kábel
111.05 |  | DM | 0 | m | N2XH-J 3x1,5 | Kábel
111.06 |  | DM | 0 | m | N2XH-J 3x2,5 | Kábel
111.07 |  | DM | 0 | m | N2XH-J 3x4 | Kábel
111.08 |  | DM | 0 | m | N2XH-J 4x1,5 | Kábel
111.09 |  | DM | 0 | m | N2XH-J 4x10 | Kábel
111.10 |  | DM | 0 | m | N2XH-J 4x2,5 | Kábel
111.11 |  | DM | 0 | m | N2XH-J 4x4 | Kábel
111.12 |  | DM | 0 | m | N2XH-J 4x6 | Kábel
111.13 |  | DM | 0 | m | N2XH-J 5x1,5 | Kábel
111.14 |  | DM | 0 | m | N2XH-J 5x16 | Kábel
111.15 |  | DM | 0 | m | N2XH-J 7x1,5 | Kábel
111.16 |  | DM | 0 | m | N2XH-O 2x1,5 | Kábel
111.17 |  | DM | 0 | m | N2XH-O 3x1,5 | Kábel
111.18 |  | DM | 0 | m | N2XH-O 4x1,5 | Kábel
111.19 |  | DM | 0 | m | N2XH-O 5x1,5 | Kábel
111.20 |  | DM | 0 | m | NHXH-J 3x1,5 FE180/E90 | Kábel
111.21 |  | DM | 0 | m | NHXH-J 4x1,5 FE180/E90 | Kábel
111.22 |  | DM | 0 | m | NHXH-J 4x2,5 FE180/E90 | Kábel
111.23 |  | DM | 0 | m | NHXH-J 4x4 FE180/E90 | Kábel
111.24 |  | DM | 0 | m | NHXH-J 7x1,5 FE180/E90 | Kábel
111.25 |  | DM | 0 | m | N2XCH-J 4x10/10 | Kábel
111.26 |  | DM | 0 | m | N2XCH-J 4x6/6 | Kábel
111.27 |  | DM | 0 | m | N2XCH-J 4x4/4 | Kábel
111.28 |  | DM | 0 | m | N2XCH-J 4x2,5/2,5 | Kábel
111.29 |  | DM | 0 | m | CY 6
111.30 |  | DM | 0 | m | SP | Uloženie kábla - súčasť prístroja
111.31 |  | Z | 0 | ks | UK 4x10 | Ukončenie káblu do 4x10
111.32 |  | Z | 0 | ks | UK 5x4 | Ukončenie káblu do 5x4
111.33 |  | Z | 0 | ks | UK 5x25 | Ukončenie káblu do 5x25
111.34 |  | Z | 0 | ks | UK 7x4 | Ukončenie káblu do 7x4
111.35 |  | Z | 0 | ks | UKT | Ukončenie tienenia
111.36 |  | Z | 0 | ks | UKR 4 | Ukončenie žily v rozvádzači do 4 mm2
111.37 |  | Z | 0 | ks | UKR 16 | Ukončenie žily v rozvádzači do 16 mm2
111.38 |  | M | 0 | ks | VRTOTV | Vrtanie otvoru
111.39 |  | M | 0 | ks | VRTPG | Vrtanie otvoru pre PG
111.40 |  | DM | 0 | kg | FEKONSTR | Oceľová konštrukcia
111.41 |  | DM | 0 | ks | PRZV | Prezvonenie
111.42 |  | DM | 0 | ks | OŠK | Označovací štítok kábelový
111.43 |  | DMZ | 0 | ks | SVORBERN | Svorka Bernard vč. Cu pasky
111.44 |  | DM | 0 | m | TPHF16 | Trubka pevná bezhalogenná fi 16 s príslušenstvom
111.45 |  | DM | 0 | m | TPHF20 | Trubka pevná bezhalogenná fi 20 s príslušenstvom
111.46 |  | DM | 0 | m | TPHF25 | Trubka pevná bezhalogenná fi 25 s príslušenstvom
111.47 |  | DM | 0 | m | TOHF16 | Trubka ohybná bezhalogenová fi 16 s príslušenstvom
111.48 |  | DM | 0 | m | TOHF20 | Trubka ohybná bezhalogenná fi 20 s príslušenstvom
111.49 |  | DM | 0 | m | TOHF25 | Trubka ohybná bezhalogenná fi 25 s príslušenstvom
111.50 |  | DM | 0 | m | Ž35/50LV245K | Žlab RKS 35/50 + TPSA245+kryt
111.51 |  | DM | 0 | m | Ž35/100LV345KP | Žlab RKS35/100 + TPSA345+kryt+prep
111.52 |  | DM | 0 | m | Ž35/200VL345KP | Žlab RKS35/200 + TPSA345+kryt+prep
111.53 |  | DM | 0 | m | Ž60/200VL345KP | Žlab RKS60/200 + TPSA345+kryt+prep
111.54 |  | DM | 0 | m | Ž60/600VL345KP | Žlab RKS60/600 + TPSA345+kryt+prep
111.55 |  | DM | 0 | m | PTU | Uloženie kábla v požiarnej trase na úchytkách
111.56 |  | DM | 0 | bal | OBO HSM-3/1000 | Protipožiarna prepážka HSM-3 1 bal=14kg/1000cm2
111.57 |  | DM | 0 | sada | DEIM MONT | Drobný elektroinštalačný materiál ( zahrnutý v predchádzajúcich položkách)
Služby :
112.1 |  |  | 160 | hod | IČ | Inžinierska činnosť
112.2 |  |  | 565 | bod | ASW-PX | Programové vybavenie podstanice
112.3 |  |  | 565 | bod | ASW-WEB | Programové vybavenie Web rozhrania
112.4 |  |  | 565 | bod | UP | Uvedenie do prevádzky
112.5 |  |  | 565 | bod | RS | Revízna správa
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulácia
[6 empty] | Centrálna riadiaca stanica |  | 0 |  | 0
[6 empty] | DDC Podcentrála |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Periférie |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Rozvádzače |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Ostatné dodávky |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Elektromontážny materiál |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Elektromontážne práce |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Cudzie dodávky |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Služby |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Spolu : |  | 0
Spolu D+M celkom :

## 010-10
ROZPOČET
Stavba: |  | Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgent.príjem -stupeň PSP
Objekt: |  | Hlavný objekt
Časť: |  | SPR - Slaboprúdové rozvody
JKSO:
Objednávateľ: |  | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 10.04.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 1 | 1Rozvodné vedenie - hrubá montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 220260021 | Škatuľa KU 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov | ks | 460 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | PK | 220260022 | Škatuľa KP 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov | ks | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | PK | 220260024 | Škatula KO 97 pod omietku, vr.vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek azapojenia vodičov | ks | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | K | PK | 220260027 | Škatuľa KO 125 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | PK | 220260028 | Škatuľa KT 250 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | PK | 220260551 | Rúrka PVC D 16 ulož.pod omietku,vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabíc) | m | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
7 | K | PK | 220260552 | Rúrka PVC D 23 ulož.pod omietku,vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabíc) | m | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
8 | K | PK | 220260552/P | Rúrka z tvrd.PE D 23 ulož.pod omietku,vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabíc) | m | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
9 | K | PK | 220260701/P | Montaž prepážky do kabelového žlabu | m | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
10 | K | PK | 220260702/P | Žľab káblový oceľový š=100mm vr.zhotovenia a upevnenia upevňovacieho výložníka | m | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
11 | K | PK | 220260703/P | Žľab káblový oceľový š=200mm vr.zhotovenia a upevnenia upevňovacieho výložníka | m | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
12 | K | PK | 220260731 | Žľab káblový PVC 20x20,montáž na vopred pripravené upevňovacie body včítane zakrytovania | m | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
13 | K | PK | 220260732 | Žľab káblový PVC 20x40,montáž na vopred pripravené upevňovacie body včítane zakrytovania | m | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
14 | K | PK | 220260733/P | Žľab káblový PVC 40x40,montáž na vopred pripravené upevňovacie body včítane zakrytovania | m | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
15 | K | PK | 220261111 | Výložník jednoduchý,zhotovenie konštrukcie pre pripevnenie roštu, žľabu, rúrok alebo krabíc | ks | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
16 | K | PK | 220261653 | Prieraz stropom v murive z tvrdého kameňa,betónu | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
17 | K | PK | 220261661 | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | m | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
18 | K | PK | 220260106 | Vyhľadanie vývodu alebo škatule po omietnutí s prípadnou úpravou a vyčistením | ks | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
19 | K | PK | 220260111 | Odviečkovanie a zaviečkovanie škatule s viečkom na závit | ks | 610 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
20 | K | PK | 220260113 | Odviečkovanie a zaviečkovanie škatule s viečkom na 4 skrutky | ks | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
21 | K | PK | 220261641 | Osadenie príchytky,vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm | ks | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
22 | K | PK | 220261642 | Osadenie príchitky,vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdom kameni,železobetóne D8 | ks | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
23 | K | PK | 220261644 | Osadenie príchytky,vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 12 mm | ks | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
24 | K | PK | 220261661/P | Označenie škatuľ vo vnútri viečka | ks | 485 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
25 | K | PK | 220111741 | Svorka rozpojovacia skúšobná vr.montáže skrinky be z murárských prác | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
26 | K | PK | 220111771 | Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 na povrchu | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
27 | K | PK | 220111781 | Montáž uzemňovacej dosky FeZn 2000x250x3 vr.pripojenia | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
28 | K | PK | 220270301 | Vodič (lano) silnoprúdový AY 2,5 uložený do rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia | m | 2100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
29 | M | MAT | 3410700900 | Vodič hliníkový AY 02.5 čierny | m | 2100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
30 | M | MAT | 3570100100 | Výložník pre oceľový žlab š=100mm | ks | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
31 | M | MAT | 3570100102 | Výložník pre oceľový žlab š=200mm | ks | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
32 | M | MAT | 3570100105 | Spojovací materiál M6x12 (balenie 100ks) | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
33 | M | MAT | 3570100200 | Kabelový žlab oceľo plechový š=100mm | m | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
34 | M | MAT | 3570100201 | Kabelový žlab oceľo plechový š=200mm | m | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
35 | M | MAT | 3570100300 | Prepažka do kabelového žľabu | m | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 103 | 103 Rozhlas |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
36 | K | PK | 220300901 | Svorkovnice, pásky, ružice,lišty, svorkovnica keramická 2 pólová | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
37 | K | PK | 220370456 | Montáž reproduktorového systému,kruhového a eliptického,upevnenie,pripojenie,nastavenie | ks | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
38 | K | PK | 220370471 | Skúšanie reproduktora s regulátorom hlasitosti pri 1 programovej ústredni | ks | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
39 | K | PK | 220370501/P | Montáž rozhlasového systemu PLENA | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
40 | K | PK | 220410511/P | Montáž zdroja UPS, pripojenie k sieti, odskúšanie | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
41 | K | PK | 220730003/P | Montáž Racku | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
42 | K | PK | 220730005/P | Montáž rozvodného panelu 5x230V | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
43 | K | PK | 220281501 | Kábel 1-CHKE do 2,5,počet žíl 2 uložený do žľabu s vyviazaním do zväzku | m | 1350 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
44 | M | MAT | 3411400400 | Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 2Ax1,5 | m | 1350 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
45 | M | MAT | 3820206201 | Stropný reproduktor | ks | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
46 | M | MAT | 3820206202 | Požiarný kryt k reproduktoru | ks | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
47 | M | MAT | 3820206205 | Prehravač | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
48 | M | MAT | 3820206206 | Riadiaca jednotka | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
49 | M | MAT | 3820206307 | Smerovač | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
50 | M | MAT | 3820206208 | Zosilňovač | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
51 | M | MAT | 3820206210 | Zálohový zdroj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
52 | M | MAT | 3820206209 | Zakončovací člen | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
53 | M | MAT | 397987405371 | Závesný rozvadzač (rack) (770x665x490) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
54 | M | MAT | 3740152102 | Polica do racku 19", 650mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
55 | M | MAT | 3740152109 | Rozvodný panel 19", 5x230V, s prepäť. ochranou 2U | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 105 | 104 Domový komunikačný systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
56 | K | PK | 220280201/P4 | Káble J-Y(St)Y 6x2x0.8 do 6 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc | m | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
57 | K | PK | 220280201/P5 | Káble J-Y(St)Y 4x2x0.8 do 6 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc | m | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
58 | K | PK | 220271001 | Šnúra silnopr.CYH do 2 x 1 voľne uložená,bez ukončenia a zapojenia | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
59 | K | PK | 220320306 | Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí,zapojenie,preskúšanie funkcie | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
60 | K | PK | 220320321 | Montáž tlačidlového zvonkového tabla do steny | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
61 | K | PK | 220490041 | Montáž telefónneho bytového zariadenia bez možnosti voľby,zapojenie,vyskúš.a vysvetlenie manipulácie | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
62 | K | PK | 220410166 | Montáž sieťového zdroja SN so zapojením prívodov a preskúšaním | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
63 | M | MAT | 3412110560 | Kábel J-Y(St)Y 6x2x0,8 | m | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
64 | M | MAT | 3412110590 | Káble J-Y(ST)Y 4x2x0,8 | m | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
65 | M | MAT | 3410555400 | Šnúra medená CYH 2x1,0 biela | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
66 | M | MAT | 3820405000 | Modul so 4 tlačítkami | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
67 | M | MAT | 3820405100 | Modul pre integr.hlas.jednotku a 2 tlačítka | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
68 | M | MAT | 3820405101 | Modul pre integr.hlas.jednotku a 1 tlačítko | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
69 | M | MAT | 3820405102 | Modul pre integr.hlas.jednotku | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
70 | M | MAT | 3820405200 | Hlas. jednotka pre panel 1145, systém 4+n | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
71 | M | MAT | 3820405401 | Inštalačná škatula, 3moduly | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
72 | M | MAT | 3820405300 | Inštalačná škatula, 2moduly | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
73 | M | MAT | 3820405301 | Inštalačná škatula, 1modul | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
74 | M | MAT | 3820405302 | Upevňovací vonkajší rámik, 2moduly | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
75 | M | MAT | 3820405303 | Upevňovací vonkajší rámik, 1modul | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
76 | M | MAT | 3820405306 | Domový telefón s tač.pre odomykanie 1serv.tl. | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
77 | M | MAT | 3820405307 | El.zámok, západka 8-12V | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
78 | M | MAT | 3820405308 | Súprava pre stolné prevedenie | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
79 | M | MAT | 3820405400 | Zdroj 230V/28VA s rozš.vyzváňaním, itegr.relé | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
80 | M | MAT | 3820405402 | Zdroj 230V/28VA s rozš.vyzváňaním, itegr.relé | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 181 | 181 Počitačová sieť |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
81 | K | PK | 220280021/P | Pokládka kábla | m | 17700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
82 | K | PK | 220280417 | Kábel SYKFY 50 x 2 x 0,5 uložený do káblovej truhličky | m | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
83 | K | PK | 220730001/P | Montáž zásuvky | ks | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
84 | K | PK | 220730002/P | Meranie certifikácie cat. 5Ea vyst. protokolu | ks | 290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
85 | K | PK | 220730003/P | Montáž Racku | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
86 | K | PK | 220730004/P | Montáž patch panelu, zapojenie | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
87 | K | PK | 220730005/P | Montáž rozvodného panelu 5x230V | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
88 | K | PK | 220730006/P | Kabelová forma v racku | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
89 | K | PK | 220730007/P | Osadenie držiakov káblov | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
90 | K | PK | 220730008/P | Značenie zásuviek | ks | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
91 | K | PK | 220730009/P | Zapojenie zásuviek | ks | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
92 | K | PK | 220730010/P | Oživenie systému | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
93 | K | PK | 220730011/P | Značenie prípojných miest na strane Rack-u | m | 290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
94 | K | PK | 220730012/P | Ukončenie kábla do patch panelu | ks | 290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
95 | K | PK | 220730013/P | Montáž aktívnych prvkov | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
96 | M | MAT | 3412500020 | Káble na prenos dát STP 4x2xAWG23, cat.5e, LSOH, bezhalogénový | m | 17700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
97 | M | MAT | 3412110300 | Telefónne káble SYKFY 50x2x0,5 | m | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
98 | M | MAT | 3740152101 | Stojanový rozvadzač (rack) 45HU,2105x600x900 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
99 | M | MAT | 3740152102 | Polica do racku 19", 650mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
100 | M | MAT | 3740152103 | Zásuvka 2xRJ45/FTP, cat 5e | ks | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
101 | M | MAT | 3740152104 | Zásuvka 1xRJ45/FTP, cat5e | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
102 | M | MAT | 3740152105 | Patch panel 24xRJ45/s, cat.5e | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
103 | M | MAT | 3740152106 | Držiak prepojovacích káblov | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
104 | M | MAT | 3740152107 | Patch kábel (FTP) 4P-1m, cat.5e LSFROH | ks | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
105 | M | MAT | 3740152108 | Patch kábel (FTP) 4P-5m, cat.5e LSFROH | ks | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
106 | M | MAT | 3740152109 | Rozvodný panel 19", 5x230V, s prepäť. ochranou 2U | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
107 | M | MAT | 3740152116 | 24-Port Schwitch, 24x10/100BaseTX, interný zdroj | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
108 | M | MAT | 3740152117 | Zdroj nepretržitého napájania UPS rack mount, 500VA | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
109 | M | MAT | 3740152118 | Telefónny patch panel 50xRJ45 Cat.3 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
110 | M | MAT | 3740152115 | Pomocný materiál | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
111 | M | MAT | 3740152119 | Adapter SC-SC, simplex | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
112 | M | MAT | 3740152120 | 19" patch panel 1HU 16xSC adapterov | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
113 | M | MAT | 3740152121 | Pigtail Simplex, 1xSC 1m | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
114 | M | MAT | 3740152122 | Patchord Duplex | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
115 | M | MAT | 3740152123 | Optická kazeta na zvary | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
116 | M | MAT | 3740152124 | Ochrana zvaru (zmrašťovacia rúrka) | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
117 | M | MAT | 3740152125 | Optický kábel 4-vláknový | ks | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
118 | M | MAT | 3740152126 | Prevodník 1x10/100BaseTX (RJ45)+ 1x100BaseFX (opto-ST) | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
119 | K | PK | 220730014/P | Pokládka optického kábla | ks | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
120 | K | PK | 220730015/P | Montáž patch panelu, kábel. forma, značenie | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
121 | K | PK | 220730016/P | Meranie a vystavenie protokolu | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
122 | K | PK | 220730017/P | Značenie prípojných miest na strane Racku | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
123 | K | PK | 220730018/P | Zváranie optického vlákna | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
124 | K | PK | 220730019/P | Uloženie opto kábla do kazety, kábelová forma | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 183 | 183 Dorozumievacie zariadenie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
125 | K | PK | 220280511/P | Kábel SYKFY 1 x 2 x 0,5 voľne uložený na káblovú lávku resp.do žlabu | m | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
126 | K | PK | 220280511/P.1 | Kábel SYKFY 2 x 2 x 0,5 voľne uložený na káblovú lávku resp.do žlabu | m | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
127 | K | PK | 220280512 | Kábel SYKFY 10 x 2 x 0,5 voľne uložený na káblovú lávku resp.do žlabu | m | 185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
128 | K | PK | 220281501 | Kábel 1-CHKE do 2,5,počet žíl 2 uložený do žľabu s vyviazaním do zväzku | m | 105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
129 | M | MAT | 3412110200 | Telefónne káble SYKFY 1x2x0,5 | m | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
130 | M | MAT | 3412110210 | Telefónne káble SYKFY 2x2x0,5 | m | 650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
131 | M | MAT | 3412110250 | Telefónne káble SYKFY 10x2x0,5 | m | 185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
132 | M | MAT | 3411400400 | Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 2Ax1,5 | m | 105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
133 | K | PK | 220320001/P | Montáž prepojovacej dosky SIJ | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
134 | K | PK | 220320001/P1 | Montáž prepojovacej dosky ZUR | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
135 | K | PK | 220320001/P2 | Montáž prepojovacej dosky ZR | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
136 | K | PK | 220320001/P3 | Montáž prepojovacej dosky pre zbernicu | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
137 | K | PK | 220320002/P | Montáž inštalačného rámiku malého | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
138 | K | PK | 220320004/P | Montáž inštalačného rámiku stredného | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
139 | K | PK | 220320004/P1 | Montáž inštalačného rámiku velkého | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
140 | K | PK | 220320006/P | Kontrola a otestovanienrozvodného vedenia | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
141 | K | PK | 220320007/P | Montáž hlavnej ústredne | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
142 | K | PK | 220320007/P1 | Montáž zásuvky rozvodu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
143 | K | PK | 220320008/P | Montáž napajača | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
144 | K | PK | 220320010/P | Montáž závesu účastníka s reproduktorom | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
145 | K | PK | 220320012/P | Montáž signalizačnej jednotky | ks | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
146 | K | PK | 220320014/P | Montáž tiahla núdzového volania | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
147 | K | PK | 220320015/P | Montáž izbového svietidla | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
148 | K | PK | 220320017/P | Naprogramovanie a oživenie zariadenia | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
149 | K | PK | 220320018/P | Kontrola prevádzky a zaškolenie obsluhy | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
150 | M | MAT | 382020001 | Prepojovacia doska SIJ | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
151 | M | MAT | 382020016 | Prepojovacia doska ZUR | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
152 | M | MAT | 382020017 | Prepojovacia doska ZR | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
153 | M | MAT | 382020018 | Prepojovacia doska pre zbernicu | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
154 | M | MAT | 382020002 | Inštalačný rámik malý | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
155 | M | MAT | 382020004 | Inštalačný rámik stredný | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
156 | M | MAT | 382020003 | Inštalačný rámik velký | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
157 | M | MAT | 382020005 | Hlavná ústredňa nástenná | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
158 | M | MAT | 382020019 | Zásuvka rozvodu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
159 | M | MAT | 382020006 | Napajač | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
160 | M | MAT | 382020007 | Mikrotelefón účastníka | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
161 | M | MAT | 382020010 | Záves účastníka s reproduktorom | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
162 | M | MAT | 382020008 | Volacia šnôra núdzového volania | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
163 | M | MAT | 382020011 | Signalizačná jednotka | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
164 | M | MAT | 382020013 | Tiahlo núdzového volania | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
165 | M | MAT | 382020014 | Izbové svietidlo | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 184 | 184 Kamerový systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
166 | K | PK | 220730221 | VCCKY 75-4.8 uložený v rúrke resp.elektroinšt.lište,bez ukonč.a zapojenia | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
167 | K | PK | 220731001 | Priemyslová televízia,konzola pripevnená na stenu do výšky 3 m,nosnosti do 5 kg | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
168 | K | PK | 220731022 | Montáž kamery v kryte,na konzolu,priskrutkovanie,pripojenie,mechanické nastavenie | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
169 | K | PK | 220731062 | Uved.rozvodu do chodu,prepoj.zariadenia,preverenie a premeranie,nastavenie-kamera pevná | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
170 | K | PK | 220731091 | Montáž monitora,pripevnenie a uloženie monitora,pripojenie sieťového a koax.kábla,nastavewnie param. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
171 | K | PK | 220731111 | Montáž prepínacej skrinky,mechanické preskúšanie,pripevnenie,osadenie,zapojenie-manuálnej | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
172 | K | PK | 220731201 | Montáž konektora BNC, F,rozmontovanie a spätné zmontovanie,pripoj.koax.kábla | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
173 | M | MAT | 3840802101 | Objektív 2.5-10mm, asfericky F1.4 1/3" DDautoiris | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
174 | M | MAT | 3840802102 | Hybridná 1/3" - IP kamera, deň/noc | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
175 | M | MAT | 3840802104 | Univerzálny držiak kamery | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
176 | M | MAT | 3840802107 | Farebný monitor 19" TFT s PC zostavov | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
177 | M | MAT | 3840802110 | Konektor BNC | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 185 | 185 Prístupový systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
178 | K | PK | 220271001 | Šnúra silnopr.CYH do 2 x 1 voľne uložená,bez ukončenia a zapojenia | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
179 | K | PK | 220280201/P5.1 | Káble J-Y(St)Y 3x2x0.8 do 6 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc | m | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
180 | K | PK | 220280201/P6 | Káble J-Y(St)Y 1x2x0.8 do 6 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
181 | K | PK | 220320306 | Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí,zapojenie,preskúšanie funkcie | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
182 | K | PK | 220320321/P | Montáž dverového modulu | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
183 | K | PK | 220320321/P1 | Montáž riadiacej jednotky | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
184 | K | PK | 220490041/P | Montáž čitačky kariet | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
185 | K | PK | 220410166 | Montáž sieťového zdroja SN so zapojením prívodov a preskúšaním | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
186 | K | PK | 220260301/P | Skriňa na omietku,upevnenie,vyvŕtanie otvorov pre upevnenie a prív.vedenie,bez mont.svorkovníc | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
187 | M | MAT | 3820406001 | Riadiaca jednotka | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
188 | M | MAT | 3820406002 | Dverový modul | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
189 | M | MAT | 3820406003 | Čitačka kariet | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
190 | M | MAT | 3820406004 | Skrinka pre SR34i-4, zdroj, AKU | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
191 | M | MAT | 3820406005 | Napájací zdroj 24V DC,6A | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
192 | M | MAT | 3820406006 | Elektrický zámok BEFO | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
193 | M | MAT | 3820406007 | Plastová karta s MG prúžkom | ks | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
194 | M | MAT | 3820406010 | Softwar pre prístupový systém ENTO SW | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
195 | M | MAT | 3412110580 | Káble J-Y(ST)Y 3x2x0,8 | m | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
196 | M | MAT | 3412110560.1 | Kábel J-Y(St)Y 1x2x0,8 | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
197 | M | MAT | 3410555400 | Šnúra medená CYH 2x1,0 biela | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 186 | 186 Elektrická požiarna signalizácia |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
198 | K | PK | 220280201 | Káble JE-H(St)H 1x2x0.8 v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc | m | 2660 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
199 | K | PK | 220280201.1 | Káble JE-H(St)H 2x2x0.8 v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
200 | K | PK | 220281501.1 | Kábel 1-CHKE-V do 2,5,počet žíl 2 uložený do žľabu s vyviazaním do zväzku | m | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
201 | K | PK | 220281504 | Kábel 1-CHKE-V do 2,5,počet žíl 5 uložený do žľabu s vyviazaním do zväzku | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
202 | M | MAT | 3410301100 | Kábel oznamovací medený JE-H(St)H-V 1x2x0.8 | m | 2660 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
203 | M | MAT | 3410301100.1 | Kábel oznamovací medený JE-H(St)H-V 2x2x0.8 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
204 | M | MAT | 3411403800 | Nehorľavý kábel 1- CHKE-V 5x2,5 | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
205 | M | MAT | 3411403700 | Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 2x2,5 | m | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
206 | K | PK | 220300901 | Svorkovnice, pásky, ružice,lišty, svorkovnica keramická 2 pólová | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
207 | K | PK | 220330101 | Zariadenie EPS,montáž tlačidlového hlásiča,zapojenie,preskúšanie na omietku | ks | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
208 | K | PK | 220330111 | Zariadenie EPS,montáž zásuvky aut.hlásiča,zapojenie,preskúšanie na omietku | ks | 211 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
209 | K | PK | 220330191 | Meranie kontinuity,izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signaliz.prvku k druhému | ks | 234 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
210 | K | PK | 220330206 | Kontrola funkcie vložky (snímača) automat.hlásiča,vyčistenie,skúška (plynom,svetlom,teplom a pod.) | ks | 211 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
211 | K | PK | 220330741 | Uvedenie požiarneho hlásiča do trvalej prevádzky,očistenie,kontrola,preskúšanie funkcie, zápis | ks | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
212 | K | PK | 220330324 | Montáž poplachovej húkačky | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
213 | K | PK | 220330341/P | Montáž požiarnej ústredne, montáž paralelného tabla,naprogramovanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
214 | K | PK | 220330136 | Montáž doplnkov požiarnej ústredne (releové skrine) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
215 | K | PK | 220330136/P | Zaškolenie obsluhy, nešpecifikované práceč | hod | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
216 | M | MAT | 4040001001 | Požiarna ústredňa s dispejom, klávesnícou , kovová skriňa FIREXA - MHU111 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
217 | M | MAT | 4040001003 | Zdroj AKU 12V, 26Ah | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
218 | M | MAT | 4040001005 | Tablo obsluhy | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
219 | M | MAT | 4040001006 | Kryt pre akumulátor - pre 26Ah | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
220 | M | MAT | 4040001007 | Releová skriňa | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
221 | M | MAT | 4040001011 | Opticko dymový hlásič požiaru | ks | 113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
222 | M | MAT | 4040001012 | Zásuvka pre automatický hlásič | ks | 211 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
223 | M | MAT | 4040001014 | Tlačítkový hlásič požiaru | ks | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
224 | M | MAT | 4040001017 | Siréna RO/R/D (105dB) | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 010-11
Stavba : | Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín | investor | Fakultná nemocnica Trenčín
|  | projektant | Disam Slovakia, s.r.o., Bratislava
Objekt : | Dieselagregát
VÝKAZ - VÝMER
č. položky | Popis | MJ | Množstvo | Jedn.cena [EUR] | Celkom [EUR]
DODÁVKA ZARIADENÍ
1. | dieselagregát 350 kVA, 3x400V 50Hz, palivo NM, ...........................................
trvalý výkon 280 kW / 308 kW; inštal.tepelný príkon 290 kW
pre účely projektu je uvažovaný typ MP 350O ,výrobcu TTS Martin, Príbovce
prevádz.nádrž pre min 12 hodín prevádzky,
s kontrolou úniku paliva a ekologickou vaňou
dodávka kompletne – vrátane :
ochrán a istenia, riadenia chodu;
chladenie – zabudované
vyhotovenie kapotované
automatický .prepínač sieť/generátor, vrátane stykačov ( rozvádzač ozn.ATS )
vzt potrubia s príslušenstvom
výfuk nerezový vrátane rezidenčného tlmiča
| vrátane osadenia na stavbe a montážnej kompletácie | ks | 1 |  | 0
ČASŤ A - MONTÁŽ
5. | montáž kábla CHKE-V 4x95
| 210810093 | m | 95 |  | 0
6. | montáž kábla CYKY 5x4
| 210810017 | m | 47 |  | 0
7. | montáž kábla CYKY 12 x 1,5
| 210810021 | m | 47 |  | 0
8. | ukončenie kábla do 4x95
| 210100254 | ks | 4 |  | 0
9. | ukončenie kábla celoplastového zmršť.záklop.do 5x4
| 210100258 | ks | 2 |  | 0
10. | ukončenie kábla celoplastového zmršť.záklop.do 12x4
| 210100262 | ks | 2 |  | 0
11. | oceľová konštrukcia všeobecne
| 210020662 | kg | 38 |  | 0
12. | vypnutie vedenia, zaistenie
| 210292022P | ks | 1 |  | 0
13. | uzemňovacie vedenie na povrchu do FeZn 30x40 (úpravy voči typ.riešeniu)
| 210220021 | m | 22 |  | 0
14. | osadenie hmoždiniek do betónu, fí 8
| 210010010 | ks | 26 |  | 0
PRÁCE V HZS
15. | Práce prípravné a merania | hod | 2 |  | 0
16. | Práce zaisťovacie na vývodoch | hod | 2 |  | 0
17. | Práce drobné montážne - položkovo nešpecifikovateľné | hod | 8 |  | 0
18. | Práce drobné murárske a manipulačné - položkovo nešpecifikovateľné | hod | 28 |  | 0
NOSNÝ MATERIÁL
19. | uholník L 20x20x3 | kg | 39 |  | 0
20. | oceľ.pásová pozinkovaná FeZn 30x4 | kg | 22 |  | 0
21. | kábel CHKE-V 4x95 | m | 95 |  | 0
22. | kábel CYKY 5Cx4 | m | 47 |  | 0
23. | kábl CYKY 12C x 1,5 | m | 47 |  | 0
24. | hmoždinky do betónu | ks | 26 |  | 0
25. | pomocný spojovací materiál | kg | 18 |  | 0
OSTATNÉ SÚČASTI DODÁVKY
uvedenie do prevgádzky, komplexné skúšky
26. | odborná prehliadka a skúška s vystavením správy | kpl | 1 |  | 0
27. | doprava na stavbu, presuny na stavbe | kpl | 1 |  | 0
28. | technická dokumentácia | kpl | 1 |  | 0
29. | zariadenie staveniska | kpl | 1 |  | 0
pozn.:- doprava výšková na stavbe - použitie stavebného žeriavu(mimo rozpočtu)
| Celkom |  |  |  | 0

## 010-12
| Názov zákazky : | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN
Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a UP
BAU - Bleskozvod a uzemnenie
P.č. | Cenník.pol. | Skrátený popis | mj | Množstvo | Jed.cena | Dodávka | Montáž
Montáž základná C-210 M
******************************
VODIČE
1 | 210220022 | vodič FeZn D 8mm | m | 770 |  |  | 0
2 | 210220022 | vodič AlMgSi D 8mm mäkký | m | 716 |  |  | 0
UZEMNENIE
3 | 210220001 | pásovina FeZn 30x4mm | m | 2430 |  |  | 0
TRUBKOVÉ ZACHYTÁVAČE
4 | 210220231 | dl.2500mm na betónovom podstavci | ks | 12 |  |  | 0
5 | 210220231 | dl.3000mm na betónovom podstavci | ks | 3 |  |  | 0
ŠPECIÁLNE ZACHYTÁVAČE
6 | 211001428 | zachytávací hríb G-AlMg3 so svorkou | ks | 25 |  |  | 0
PODPERY VEDENÍ
7 | 210220101 | podpera vedenia na ploché strechy s plast. podl. | ks | 424 |  |  | 0
8 | 210220301 | podpera vedenia na plech. strechy nerez | ks | 123 |  |  | 0
9 | 210220301 | podpera vedenia do betonu 60mm | ks | 42 |  |  | 0
SVORKY
10 | 210220301 | svorka FeZn Rd 8-16mm/Rd 15-25mm | ks | 727 |  |  | 0
11 | 210220301 | svorka FeZn Rd 8-10mm/Rd 8-10mm | ks | 124 |  |  | 0
12 | 210220301 | svorka oceľ Rd 6-22mm/40mm | ks | 871 |  |  | 0
13 | 210220302 | svorka krížová FeZn 30mm/30mm | ks | 175 |  |  | 0
14 | 210220302 | svorka krížová FeZn Rd 8-10mm/30mm | ks | 227 |  |  | 0
15 | 210220301 | svorka pre zach. tyč Rd 8-10/16mm | ks | 15 |  |  | 0
16 | 210220301 | svorka Al Rd 8-10mm/Rd 8-10mm | ks | 204 |  |  | 0
17 | 210220302 | svorka pripojovacia liatina/Zn ku konštr.8-18mm | ks | 12 |  |  | 0
UZEMŇOVACÍ BOD, PRÍSLUŠENSTVO
18 | 211001428 | uzemňovací bod typ M s osou FeZn M10/12 | ks | 77 |  |  | 0
19 | 210220301 | koncovka s prip. skrutkou FeZn pre Rd 7-10mm | ks | 77 |  |  | 0
PRÍSLUŠENSTVO
20 | 210220301 | dilatačná prepojka | ks | 28 |  |  | 0
21 | 210220101 | vodotesná prechodka, plast | ks | 7 |  |  | 0
OSADENIE HMOŽDINKY DO BETÓNU
22 | 211010010 | hmoždinka 8mm | ks | 42 |  |  | 0
ROZVODNICA
23 | 210 190 001p | rozv. pre vyrovnanie potenciálu | ks | 15 |  |  | 0
UKONČENIE KÁBLOV V ROZVÁDZAČI
24 | 210100251 | do 4x10 | ks | 10 |  |  | 0
25 | 210100252 | do 4x25 | ks | 10 |  |  | 0
26 | 210100253 | do 4x50 | ks | 8 |  |  | 0
27 | 210100254 | do 4x95 | ks | 2 |  |  | 0
|  | ========================================== | === | ========= |  | ============= | =============
|  | Montáž základná C-210 M |  |  |  |  | 0
|  | Pomocné práce (vŕtanie prierazov, začistenie drážok, drobné murárske práce pre el. montáž) |  |  |  |  | 0
|  | ========================================== | === | ========= |  | ============= | =============
|  | Montáž základná C-210 M |  |  |  |  | 0
Nosný materiál pre zákl.montáž
*************************************
VODIČE
1 | P | vodič FeZn D 8mm | m | 770 |  | 0
2 | P | vodič AlMgSi D 8mm mäkký | m | 716 |  | 0
PÁSOVINA
3 | P | pásovina FeZn 30x4mm | m | 2430 |  | 0
|  | TRUBKOVÉ ZACHYTÁVAČE |  |  |  | 0
4 | P | dl.2500mm so zúžením 16/10mm | ks | 12 |  | 0
5 | P | dl.3000mm so zúžením 16/10mm | ks | 3 |  | 0
ŠPECIÁLNE ZACHYTÁVAČE
6 | P | zachytávací hríb G-AlMg3 so svorkou | ks | 25 |  | 0
BETÓNOVÉ PODSTAVCE
7 | P | podstavec so závitom pre Rd16 D337mm | ks | 15 |  | 0
8 | P | podstavec s klinom a podložkou D337mm | ks | 15 |  | 0
PODPERY VEDENÍ
9 | P | podpera vedenia na ploché strechy s plast. podl. | ks | 424 |  | 0
10 | P | podpera vedenia na plech. strechy nerez | ks | 123 |  | 0
11 | P | podpera vedenia do betonu 60mm | ks | 42 |  | 0
SVORKY
12 | P | svorka FeZn Rd 8-16mm/Rd 15-25mm | ks | 727 |  | 0
13 | P | svorka FeZn Rd 8-10mm/Rd 8-10mm | ks | 124 |  | 0
14 | P | svorka oceľ Rd 6-22mm/40mm | ks | 871 |  | 0
15 | P | svorka krížová FeZn 30mm/30mm | ks | 175 |  | 0
16 | P | svorka krížová FeZn Rd 8-10mm/30mm | ks | 227 |  | 0
17 | P | svorka pre zachytávaciu tyč Rd 8-10/16mm | ks | 15 |  | 0
18 | P | svorka Al Rd 8-10mm/Rd 8-10mm | ks | 204 |  | 0
19 | P | svorka pripojovacia liatina/Zn ku konštr.8-18mm | ks | 12 |  | 0
UZEMŇOVACÍ BOD, PRÍSLUŠENSTVO
20 | P | uzemňovací bod typ M s osou FeZn M10/12 | ks | 77 |  | 0
21 | P | koncovka s prip. skrutkou FeZn pre Rd 7-10mm | ks | 77 |  | 0
PRÍSLUŠENSTVO
22 | P | dilatačná prepojka | ks | 28 |  | 0
23 | P | vodotesná prechodka, plast | ks | 7 |  | 0
|  | ========================================== | === | ========= |  | ============= | =============
|  | Nosný materiál pre zákl.montáž |  |  |  | 0
|  | Pomocný materiál (skrutky, matice, uchytenia el, rozvodov, žľabov) |  |  |  | 0
|  | ========================================== | === | ========= |  | ============= | =============
|  | Nosný materiál pre zákl.montáž + pomocný mat. |  |  |  | 0
|  | ========================================== | === | ========= |  | ============= | =============
|  | Nosný materiál pre zákl.montáž celkom |  |  |  | 0
Poznámka:
Všetky súčasti bleskozvodu musia musia mať odolnosť podľa STN EN 62 305
ROZVÁDZAČE - ochrana voči prepätiam
********************************************
Skrinka OPP pre R-V1, R-V3, R-V4, R-V5 4 ks, Rozvodnica
-------------------------------
1 | DEHN 902 485 | izolačná skrinka pre inštaláciu prepäť.ochrán 6TE | ks | 1 |  | 0
2 | DEHN 952 400 | zvodič prepätia typ 2, DG M TNS 275 | ks | 1 |  | 0
|  | ========================================== | === | ========== |  | ============= | =============
|  | Skrinka OPP 1 ks |  |  |  | 0
|  | Skrinka OPP pre R-V1, R-V3, R-V4, R-V5 | ks | 4 |  | 0
Skrinka OPP pre 3DTK, R-PS, R-KS, 3RVUC 4 ks, Rozvodnica
-------------------------------
1 | DEHN 902 485 | izolačná skrinka pre inštaláciu prepäť.ochrán 6TE | ks | 1 |  | 0
2 | DEHN 952 400 | zvodič prepätia typ 2, DG M TNS 275 | ks | 1 |  | 0
|  | ========================================== | === | ========== |  | =============
|  | Skrinka OPP 1 ks |  |  |  | 0
|  | Skrinka OPP pre 3DTK, R-PS, R-KS, 3RVUC | ks | 4 |  | 0
Skrinka OPP pre 1DTP 1 ks, Rozvodnica
-------------------------------
1 | DEHN 902 485 | izolačná skrinka pre inštaláciu prepäť.ochrán 6TE | ks | 1 |  | 0
2 | DEHN 952 200 | zvodič prepätia typ 2, DG M TN 275 | ks | 1 |  | 0
|  | ========================================== | === | ========== |  | =============
|  | Skrinka OPP pre 1DTP/PP 1 ks |  |  |  | 0
Skrinka OPP pre 3DTV 1 ks, Rozvodnica
-------------------------------
1 | DEHN 902 471 | izolačná skrinka pre inštaláciu prepäť.ochrán 12TE | ks | 1 |  | 0
2 |  | poistkový odpínač do 100A, 3P+N | ks | 1 |  | 0
3 |  | valcová poistková vložka C22-100A gL/gG | ks | 3 |  | 0
4 | DEHN 952 400 | zvodič prepätia typ 2, DG M TNS 275 | ks | 1 |  | 0
|  | ========================================== | === | ========== |  | =============
|  | Skrinka OPP pre 1DTP 1 ks |  |  |  | 0
Skrinka OPP pre CHJ 2 ks, Rozvodnica
-------------------------------
1 | DEHN 902 472 | izolačná skrinka pre inštaláciu prepäť.ochrán 24TE | ks | 1 |  | 0
2 |  | prípojnica In=400A | ks | 3 |  | 0
3 |  | poistkový odpínač do 100A, 3P+N | ks | 1 |  | 0
4 |  | valcová poistková vložka C22-100A gL/gG | ks | 3 |  | 0
5 | DEHN 952 400 | zvodič prepätia typ 2, DG M TNS 275 | ks | 1 |  | 0
|  | ========================================== | === | ========== |  | =============
|  | Skrinka OPP pre CHJ 1 ks |  |  |  | 0
|  | Skrinka OPP pre CHJ | ks | 2 |  | 0
Rozvádzač R-ATS 1 ks, Rozvodnica - dozbrojenie
-------------------------------
1 |  | poistkový odpínač do 100A, 3P+N | ks | 1 |  | 0
2 |  | valcová poistková vložka C22-100A gL/gG | ks | 3 |  | 0
3 | DEHN 952 400 | zvodič prepätia typ 2, DG M TNS 275 | ks | 1 |  | 0
|  | ========================================== | === | ========== |  | =============
|  | Rozvádzač - dozbrojenie 1 ks |  |  |  | 0
Skrinka OPP pre slaboprúd 1 ks, Rozvodnica
-------------------------------
1 | DEHN 906 103 | rozv. pre vyrovnanie potenciálu DGP LSA 220P | ks | 1 |  | 0
2 | DEHN 907 996 | rozpojovacia svorkovnica TL2 10DA LSA | ks | 16 |  | 0
3 | DEHN 907 401 | DEHN Rapid LSA DRA 10B 180 FSD | ks | 16 |  | 0
4 | DEHN 908 498 | uzemňovací rám EF 10 DRL | ks | 16 |  | 0
5 | DEHN 907 4x0 | DEHN Rapid LSA modul DRL xx | ks | 158 |  | 0
|  | ========================================== | === | ========== |  | =============
|  | Skrinka OPP pre slaboprúd 1 ks |  |  |  | 0
|  | ========================================== | === | ========== |  | ============= | =============
|  | ROZVÁDZAČE - ZOSTAVOVANIE |  |  |  | 0
|  | Doprava 3,60 % z Dodavky |  |  |  | 0
|  | Presun 1,00 % z Dodavky |  |  |  |  | 0
|  | ========================================== | === | ========== |  | ============= | =============
|  | ROZVÁDZAČE - ZOSTAVOVANIE celkom |  |  |  | 0 | 0
Odborná prehliadka a skúšky
**********************************
1 |  | Čiastkové merania pred zaliatím betónom | hod | 32 |  |  | 0
2 |  | Odborná prehliadka a skúška,
|  | vypracovanie správy | hod | 25 |  |  | 0
|  | ========================================== | === | ========= |  | ============= | =============
|  | odborná prehliadka a skúšky |  |  |  |  | 0
HZS
1 |  | Pomocné práce | hod | 27 |  |  | 0
2 |  | Spracovanie fotodokumentácie pred zaliatím bet. | hod | 20 |  |  | 0
|  | ========================================== | === | ========= | =========== | ============= | =============
|  | HZS |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkom Dodávka |  |  |  | 0
|  | Celkom Montáž |  |  |  |  | 0
|  | Celkom spolu bez DPH |  |  |  |  | 0

## 010-13
ROZPOČET
Stavba: |  | Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgent.príjem -stupeň PSP
Objekt: |  | Hlavný objekt
Časť: |  | Heliport
JKSO:
Objednávateľ: |  | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 10.04.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 311272124 | Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu (300x249x499) | m3 | 22.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | PK | 311321311 | Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 16/20 | m3 | 61.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | PK | 311351105 | Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce | m2 | 648.189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | K | PK | 311351106 | Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce | m2 | 648.189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | PK | 311361821 | Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505 | t | 9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | PK | 317121101 | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
7 | M | MAT | 5934113000 | Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1000 mm | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
8 | M | MAT | 5934113100 | Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1250 mm | ks | 6.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
9 | K | PK | 317121102 | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
10 | M | MAT | 5934113300 | Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1750 mm | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
11 | K | PK | 317121103 | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
12 | M | MAT | 5934113500 | Keramický predpätý preklad KPP 120x65x2250 mm | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
13 | K | PK | 331321310 | Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 16/20 | m3 | 10.518 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
14 | K | PK | 331351101 | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka zhotovenie-dielce | m2 | 88.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
15 | K | PK | 331351102 | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka odstránenie-dielce | m2 | 88.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
16 | K | PK | 331361821 | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505 | t | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
17 | K | PK | 332351101 | Debnenie oblých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce | m2 | 14.193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
18 | K | PK | 332351102 | Debnenie oblých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce | m2 | 14.193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
19 | K | PK | 342241175 | Priečky z tvárnic P+D na maltu MC-5 hr.14, 00cm | m2 | 293.463 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
20 | K | PK | 342272103.1 | Prímurovky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.125, P3-550 | m2 | 4.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
21 | K | PK | 411321313 | Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 16/20 | m3 | 172.549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
22 | K | PK | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce | m2 | 737.296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
23 | K | PK | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce | m2 | 737.296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
24 | K | PK | 411354171 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie | m2 | 59.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
25 | K | PK | 411354172 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie | m2 | 59.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
26 | K | PK | 411354173 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie | m2 | 647.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
27 | K | PK | 411354174 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie | m2 | 647.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
28 | K | PK | 411361821 | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505 | t | 22.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
29 | K | PK | 413321313 | Betón nosníkov, železový tr.C 16/20 | m3 | 30.248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
30 | K | PK | 413351107 | Debnenie nosníka zhotovenie-dielce | m2 | 151.777 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
31 | K | PK | 413351108 | Debnenie nosníka odstránenie-dielce | m2 | 151.777 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
32 | K | PK | 413351213 | Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie | m2 | 4.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
33 | K | PK | 413351214 | Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie | m2 | 4.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
34 | K | PK | 413351215 | Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie | m2 | 31.822 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
35 | K | PK | 413351216 | Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie | m2 | 31.822 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
36 | K | PK | 413361821 | Výstuž nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505 | t | 2.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
37 | K | PK | 430321313 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 | m3 | 40.189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
38 | K | PK | 430361821 | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 | t | 4.019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
39 | K | PK | 431351121 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 136.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
40 | K | PK | 431351122 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 136.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
41 | K | PK | 434351141 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 109.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
42 | K | PK | 434351142 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 109.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
43 | K | PK | 610991111 | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov | m2 | 158.813 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
44 | K | PK | 611401971 | Príplatok za protipliesňovú prísadu do štukovej vrstvy omietky stropov | m2 | 46.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
45 | K | PK | 611401991 | Príplatok za prísadu na zvýšenie priľnavosti postreku pod omietky stropov | m2 | 46.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
46 | K | PK | 611421110 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov hrubá zatretá | m2 | 46.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
47 | K | PK | 611421133 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková | m2 | 46.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
48 | K | PK | 611901111 | Obrúsenie výstupkov betónu zo škár debniacich dosiek maltou stropov a podhľadov | m2 | 737.296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
49 | K | PK | 611901112 | Obrúsenie výstupkov betónu zo škár debniacich dosiek stien a pilierov | m2 | 902.559 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
50 | K | PK | 612401971 | Príplatok za protipliesňovú prísadu do štukovej vrstvy omietok stien a pilierov | m2 | 1222.799 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
51 | K | PK | 612421615 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá | m2 | 1270.339 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
52 | K | PK | 612421637 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková | m2 | 1222.799 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
53 | K | PK | 612473186 | Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dľ.) | m | 88.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
54 | K | PK | 620991121 | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 158.813 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
55 | K | PK | 624601111 | Tmelenie škár (s dodaním hmôt) tmelom, penou | m | 169.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
56 | K | PK | 625251040.1 | Zateplenie doskami z minerálnej vlny a omietka vrchná hr. 4cm - ostenia | m2 | 28.038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
57 | K | PK | 625251120 | Zateplenie doskami minerálnou vlnou a omietka vrchná hr.12cm | m2 | 368.152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
58 | K | PK | 62526-P01 | Príplatok za farebné riešenie fasády | m2 | 396.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
59 | K | PK | 631313511 | Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 24.472 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
60 | K | PK | 631319153 | Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm | m3 | 24.472 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
61 | K | PK | 631319173 | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm | m3 | 24.472 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
62 | K | PK | 631325711 | Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm | m3 | 115.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
63 | K | PK | 631362021 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 1.267 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
64 | K | PK | 632451051 | Poter pieskovocementový hr. do 10 mm | m2 | 338.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
65 | K | PK | 642942111 | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2 | ks | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
66 | M | MAT | 5533198800 | Zárubňa oceľová CGU 110x197 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
67 | M | MAT | 5533198400 | Zárubňa oceľová CGU 80x197 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
68 | K | PK | 931961115 | Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm | m2 | 435.958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
69 | K | PK | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
70 | K | PK | 941955003 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 374.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
71 | K | PK | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 426.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
72 | K | PK | 953945109 | Profil zateplenia dilatačný V | m | 29.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
73 | K | PK | 953945111 | Lišta zateplenia rohová | m | 106.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
74 | K | PK | 9539451121 | Profil parapetný pripojovací | m | 58.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 99 | Presun hmôt HSV |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
75 | K | PK | 998012023 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 24 m | t | 1363.188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
76 | K | PK | 998012035 | Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 1363.188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 712 | Izolácie striech |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
77 | K | PK | 712331101 | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šik.do 30 st., pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny | m2 | 694 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
78 | M | MAT | 6283229201 | Pásy ťažké asfaltované - hydroizolačné | m2 | 798.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
79 | K | PK | 712331101 | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šik.do 30 st., pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny | m2 | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
80 | M | MAT | 628322-P01 | Poistná hydroizolácia | m2 | 42.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
81 | K | PK | 712371802 | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30st. mechanické kotvenie (8ks kotiev / 1m2) | m2 | 694 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
82 | M | MAT | 6283229001 | Hydroizolácia povlaková | m2 | 783.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
83 | K | PK | 71283-P01 | Zhotovenie detailov strechy - ukončenie na okraji alebo v styku s murivom a atikou (vytiahnutie krytiny na zvislú stenu+uholníky+klátiky+iné doplny...) | m | 143.316 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
84 | K | PK | 998712203 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 235.399 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 713 | Izolácie tepelné |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
85 | K | PK | 713121112 | Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová - kročaj | m2 | 380.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
86 | M | MAT | 2837650220 | Extrud polystyrén hrúbka 30mm | m2 | 345.474 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
87 | M | MAT | 2837650240 | Extrud polystyrén hrúbka 50mm | m2 | 42.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
88 | K | PK | 713141151 | Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho | m2 | 694 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
89 | M | MAT | 283765-P02 | Tvrdený polystyrén v spáde hr.100-200mm | m2 | 37.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
90 | M | MAT | 283765-P06 | Tvrdený polystyrén hr.150mm | m2 | 670.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
91 | K | PK | 998713203 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | % | 245.242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
92 | K | PK | 763138313 | Podhľad sadrokartónový RF 1x12, 5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch | m2 | 320.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
93 | K | PK | 763138313.1 | Podhľad sadrokartónový impregnovaný RFI 1x12, 5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch | m2 | 14.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
94 | K | PK | 763147111.1 | Protipožiarny obklad sadrokartónom , doska RF12,5 mm - stupačky a iné konštrukcie | m2 | 27.799 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
95 | K | PK | 998763201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | 118.054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
96 | K | PK | 76666-P01 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
97 | M | MAT | 611601-PP2 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové S-C dymotesné +zámok, záves a padacia lišta 1100x1970 "P2" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
98 | M | MAT | 611601-P04 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové bez PO +zámok, záves, vložka 1100x1970 "4" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
99 | K | PK | 76666-P02 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
100 | M | MAT | 611601-P03 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové bez PO +zámok, záves, vložka 800x1970 "3" | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
101 | K | PK | 998766203 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 19.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
102 | K | PK | 767161210 | Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg | m | 4.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
103 | M | MAT | 553466-P09 | Zábradlie v.1100mm, jacklové profily, polomatný pozink, dl.4050mm "Z9" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
104 | K | PK | 767221220 | Montáž zábradlí schodísk z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 25 kg | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
105 | M | MAT | 553466-P01 | Zábradlie schodiskové v.1100mm, jacklové profily, polomatný pozink., vr, kotvenia "Z1" | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
106 | K | PK | 767616111 | Montáž okien z AL-profilov | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
107 | M | MAT | 553423-P56 | Exter.presklená stena hliníková, členená, v oblúku 6600/3722mm "PR6/H" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
108 | M | MAT | 553423-P57 | Exter.presklená stena hliníková, členená 3875/7723mm v oblúku "PR7/H" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
109 | K | PK | 76763-P01 | Montáž plastových okien, dverí a zaskl.stien (všetky plasty - farba šedá) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
110 | M | MAT | 611410-P11 | Exter.jednokrídl.okno plastové, otváravo-sklopné 1200/2000mm "D1/PP" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
111 | M | MAT | 611410-P17 | Exter.jednokrídl.okno plastové, pevné 1000/1200mm "H1/P" | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
112 | M | MAT | 611410-P18 | Exter.jednokrídl.okno plastové, otváravo-sklopné 1000/1200mm "H2/PP" | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
113 | M | MAT | 611410-P19 | Exter.jednokrídl.okno plastové, pevné 1150/2000mm "J1/P" | ks | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
114 | M | MAT | 611410-P20 | Exter.jednokrídl.okno plastové, otváravo-sklopné 1150/2000mm "J2/PP" | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
115 | K | PK | 76764-P01 | Montáž dverí hliník., dvojkrídlové+zárubňa systémová "P6+8" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
116 | M | MAT | 553414-P06 | Hliníkové presklené dvere dvojkrídl. protipožiarne EI30 D1 C+ zárubň systémová Hasil+kovanie 1800/2250 "P6" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
117 | M | MAT | 553414-P08 | Hliníkové presklené dvere dvojkrídl. bez PO+ zárubeň systémová Hasil+kovanie 1800/2250 "8" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
118 | K | PK | 76765-P07 | Montáž dverí oceľ.dvojkrídlové+zárubňa +zámok "P7" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
119 | M | MAT | 553415-P07 | Oceľové plné dvere dvojkrídl.EW30 D1 C,+ zárubeň Hasil+zámok a záves 1450/2250 "P7"" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
120 | K | PK | 767995102 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg | kg | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
121 | M | MAT | 553-P100 | Prenosný hasiaci prístroj práškový 6kg | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
122 | K | PK | 767995104 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg | kg | 850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
123 | M | MAT | 553P101 | Stavebná oceľ statiky, vr. výroby a kotvenia | kg | 850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
124 | K | PK | 998767203 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 496.436 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždíc |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
125 | K | PK | 771275107 | Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm | m2 | 60.655 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
126 | K | PK | 771275901 | Montáž profilu schodiskovej hrany | m | 41.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
127 | M | MAT | 2725505100 | Hrana schodov šedá 3645 dĺžka 250 cm | m | 42.075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
128 | K | PK | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm | m2 | 14.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
129 | M | MAT | 5976412701 | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 300x300x10 | m2 | 76.556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
130 | K | PK | 771589795 | Príplatok k cene za škárovanie bielym cementom | m2 | 75.055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
131 | K | PK | 998771203 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m | % | 30.925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
132 | K | PK | 77666-P01 | Pokládka podlahoviny PVC Favorit 2mm (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 149.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
133 | M | MAT | 2841291501 | Podlahovina z PVC Favorit hr 2mm (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 187.573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
134 | K | PK | 77666-P02 | Pokládka podlahoviny PVC Safeguard protišmyl.2mm (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 28.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
135 | M | MAT | 2841291502 | Podlahovina z PVC Safegard protišmyk. hr 2mm (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 28.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
136 | K | PK | 77666-P05 | Pokládka kobercových štvorcov fixátorom (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 146.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
137 | M | MAT | 2841291505 | Kobercové štvorce Torso 500x500 (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 262.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
138 | K | PK | 77666-P07 | D+M vyťahovaného sokla s fabion.prvkom (viď cenovú ponuku - príloha) | m | 146.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
139 | K | PK | 77666-P08 | D+M kobercového sokla do plastovej lišty (viď cenovú ponuku - príloha) | m | 134.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
140 | K | PK | 77666-P13 | Brúsenie podkladu - cementový poter (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 324.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
141 | K | PK | 77666-P14 | Vyrovnávanie podlahy s DA 3mm vrátane penetrácie (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 324.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
142 | K | PK | 77666-P15 | Brúsenie nivelačky (viď cenovú ponuku - príloha) | m2 | 324.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
143 | K | PK | 998776203 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 213.466 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 781 | Dokončovacie práce a obklady |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
144 | K | PK | 781445018 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm | m2 | 47.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
145 | M | MAT | 5976575000 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné 200x200 | m2 | 48.491 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
146 | K | PK | 781449701 | Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore | m2 | 39.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
147 | K | PK | 781449704 | Príplatok za škárovanie bielym cementom | m2 | 47.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
148 | K | PK | 998781203 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 18.914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovacie práce - nátery |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
149 | K | PK | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné | m2 | 10.171 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
150 | K | PK | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný | m2 | 10.171 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
151 | K | PK | 783229112 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby Príplatok za farbu 1x | m2 | 10.171 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
152 | K | PK | 783894123 | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym bielym stien dvojnásobný - umývateľný | m2 | 557.999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
153 | K | PK | 783894612 | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x | m2 | 14.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
154 | K | PK | 783894622 | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stien 2x | m2 | 27.799 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 784 | Dokončovacie práce - maľby |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
155 | K | PK | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m | m2 | 758.641 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 010-14
ROZPOČET
Stavba: |  | Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgent.príjem -stupeň PSP
Objekt: |  | Hlavný objekt
Časť: |  | Úprava jestvujúcej budovy
JKSO:
Objednávateľ: |  | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 10.04.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 9-P01 | Úprava jestvujúcej budovy - búranie strechy a časti muriva, nová strecha v spáde, vr. OLO | m2 | 59.008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 9,22*6,4 |  | 59.008
"zbúranie jestvujúcich vrstiev strechy"
"zbúranie stropu nad schodiskom"
"zbúranie obvod.muriva do šikminy"
"nová strecha nad schodiskovým priestorom, vr. tep.izolácie a klampiarskych prvkov"
"nový veniec šikmého muriva"
"vnútorné omietky a maľby schodisk.priestoru"
"odvoz, likvidácia a uloženie sute na skládku"
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 010-15
ROZPOČET
Stavba: |  | Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgent.príjem -stupeň PSP
Objekt: |  | Hlavný objekt
Časť: |  | Zmena č.2
JKSO:
Objednávateľ: |  | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 16.04.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň |  |  |  | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | 0
| D |  | ZM1 | Zmena 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 9-zm1 | D+M miestnosti 200,201,202,203 | m2 | 23.584 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "novovytvorené miestnosti pozdĺž osi 9, Sektor HI m. č. 200,201,202,203" 6,7*3,52 |  | 23.584 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "HSV" "zakladanie, podlahy, steny, stropné konštrukcie" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "PSV" "okná, dvere, izolácie, obklady, maľby, podhľady, nášlapné vrstvy" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "elektro, ZTI, UK, VZT" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "presuny hmôt" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 23.584 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | ZM2 | Zmena 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
2 | K | PK | 9-zm2 | Zmena dispozičného riešenia os6 sektor E-H | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "odpočet priečok hr. 150 v. 4,05m, 4,75m 3ks, 5,75m 1ks = 81m2 " |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "prípočet priečok hr.150 v.4,05m 3,25m 1ks = 13,16m2" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "odpočet dverí 0,9x1,97 1ks, 1,45x1,97 1ks" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
| D |  | ZM3 | Zmena 3 |  |  |  | 0 |  | 0.00054 |  | 0 |  |  | 1
3 | K | 767 | 767317002r1 | D+M pivničného svetlíka (anglický dvorec) 6x2,7m | ks | 1 |  | 0 | 0.00054 | 0.00054 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!

## 020
ROZPOČET
Stavba: |  | Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgent.príjem -stupeň PSP
Objekt: |  | Sadové úpravy
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: |  | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 10.04.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 122101402 | Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 558.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | PK | 162701105 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m | m3 | 558.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | PK | 180402111 | Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 3724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | M | MAT | 0057211300 | Trávové semeno - výber | kg | 191.786 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
5 | K | PK | 180504111 | Spevnenie plôch mačinovaním štvorcovým v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 90.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | PK | 180802112 | Kvetinová skalka so zakrytím povrchu kameňmi nad 25 % do 50 % | m2 | 69.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
7 | K | PK | 181101101 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia | m2 | 3892.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
8 | K | PK | 181305111 | Prevrstvenie ornice na skládke | m3 | 558.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
9 | K | PK | 182001111 | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 3724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
10 | K | PK | 182301132 | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm | m2 | 3724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
11 | K | PK | 183101121 | Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
12 | K | PK | 183101159 | Príplatok za výmenu pôdy za každých 10 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad O, 125 do 0,40 m3 | ks | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
13 | K | PK | 183101169 | Príplatok za výmenu pôdy za každých 10 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,OO m3 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
14 | K | PK | 183102135 | Hľbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu nad 0,125 do 0,40 m3 | ks | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
15 | K | PK | 183205112 | Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 3 | m2 | 99.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
16 | K | PK | 183402111 | Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 15O mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 3724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
17 | K | PK | 183403153 | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 3724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
18 | K | PK | 184102112 | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm | ks | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
19 | M | MAT | 0265324800p | Dodávka kríkov | ks | 66.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
20 | K | PK | 184201112 | Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeňa nad 1,8 do 2,5m | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
21 | M | MAT | 0266133500 | Borovica pinus silvestris, d 150 - 175 cm | ks | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
22 | M | MAT | 0266172800 | Listnatý strom 80 - 100 cm | ks | 3.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
23 | K | PK | 184202111 | Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dľžke kolov do 2 m | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
24 | M | MAT | 0521723000 | Tyče ihličňanové tr. 3, hrúbka 10-12cm, dĺžky 10-12m bez kôry | ks | 20.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
25 | K | PK | 184921098 | Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm na svahu nad 1:2 do 1:1 | m2 | 90.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
26 | K | PK | 457971111 | Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m | m2 | 90.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
27 | M | MAT | 6936651400 | Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 400 | m2 | 108.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
28 | K | PK | 469151111 | Zhotovenie brehového opevnenia sklonu 1:1 perforovanou fóliou z umelých hmôt | m2 | 16.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
29 | M | MAT | 5624900310p | Plastová lišta do zeme | m | 135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
30 | K | PK | 998231311 | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 29.475 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 021
ROZPOČET
Stavba: |  | Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgent.príjem -stupeň PSP
Objekt: |  | Oplotenie
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: |  | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 10.04.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 130201001 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne | m3 | 0.768 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | PK | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m | m3 | 4.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | PK | 162701109 | Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste | m3 | 4.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | K | PK | 167101100 | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne | m3 | 4.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | PK | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 4.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | PK | 171201299 | Poplatok za skládku | m3 | 4.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
7 | K | PK | 264211211 | Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 380 do 450 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine II | m | 20.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
8 | K | PK | 275313521 | Betón základových pätiek, prostý tr.C 12/15 | m3 | 4.233 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
9 | K | PK | 338171112 | Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním | ks | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
10 | M | MAT | 5624900208 | Plast Stĺpik pr.48 | ks | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
11 | M | MAT | 5624900209 | Plast vzpera | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
12 | M | MAT | 1412533099 | Stlpik bránky pr.70/5 | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
13 | K | PK | 998151111 | Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m | t | 12.863 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
14 | K | PK | 767911120 | Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m | m | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
15 | M | MAT | 3133102099 | Pletivo poplastované v.1,5m | m | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
16 | K | PK | 767912109 | Montáž napinacieho drátu | m | 105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
17 | M | MAT | 1561530809 | Napínací drôt poplast | m | 105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
18 | K | PK | 767920210 | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
19 | M | MAT | 5534370099 | Bránka jednokrídlová s výplňou jokla | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
20 | K | PK | 767995101 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg | kg | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
21 | M | MAT | 553141009 | Dodávka výstuže | kg | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
22 | K | PK | 767995199 | Montáž a dodávka doplnkov (viazací drôt, spinky, objímky, ...) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
23 | K | PK | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovacie práce - nátery |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
24 | K | PK | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné | m2 | 3.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
25 | K | PK | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný | m2 | 3.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 030
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN
NOVÝ PAVILÓN CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL, OAIM A URGENTNÝ PRÍJEM
SO 30 - NN ROZVODY
P.č. | Cenník. položka | Skrátený popis | mj | Množstvo | Jednotková | Dodávka | Montáž
cena
[5 empty] | /€/ | /€/ | /€/
Montáž základná C-210 M
*******************************
KÁBEL 1 KV ULOŽENÝ PEVNE
1 | 210 90-1098 | NAYY-J 4 x 240 (10 paralellných káblov) | m | 1950 |  |  | 0
PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV
2 | 210 95-0101 | Označovací štítok na kábel | ks | 20 |  |  | 0
3 | 210 95-0204 | Zaťahovanie káblov do váhy 6kg/m (10 paralelných káblov v trase 179m) | m | 1790 |  |  | 0
KONCOVKA 1KV PRE CELOPLASTOVÉ KÁBLE
4 | 210 10-0653 | Koncovka káblová pre celoplastové káble do 4 x 240 | ks | 20 |  |  | 0
KÁBLOVÉ ROŠTY
5 | 210 02-0254 | Montáž kabelového roštu š=600mm (2x179m trasa) | m | 298 |  |  | 0
OSADENIE HMOŽDINKY DO TEHLY
6 | 211 01-0002 | Hmoždinka 10mm | ks | 1192 |  |  | 0
UKONČENIE KÁBLOV
7 | 210 10-0257 | Ukončenie celoplastového kábla do 4 x 240 | ks | 20 |  |  | 0
|  | ====================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Montáž základná C-210 M |  |  |  |  | 0
|  | Pomocné práce (vŕtanie prierazov, vŕtanie dier, začistenie drážok, drobné murárske práce pre elektromontáž) |  |  |  |  | 0
|  | ====================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Montáž základná C-210 M celkom |  |  |  |  | 0
Nosný materiál pre zákl.montáž
****************************************
KÁBLE - 1 KV
1 | ponuka | NAYY-J 4 x 240 (10 paralellných káblov) | m | 1950 |  | 0
KONCOVKA 1KV PRE CELOPLASTOVÉ KÁBLE
2 | ponuka | Koncovka EPKT 0063 150-400mm2 | ks | 20 |  | 0
UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ
3 | ponuka | pre 240 Al | ks | 80 |  | 0
KÁBLOVÉ ROŠTY
4 | ponuka | Kábelový rošt š=600mm l=3000mm RI-600 | ks | 100 |  | 0
PRÍSLUŠENSTVO
5 | ponuka | Označovací štítok na kábel | ks | 20 |  | 0
6 | ponuka | Hmoždinka 10mm PVC | ks | 3300 |  | 0
|  | ====================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Nosný materiál pre základnú montáž |  |  |  | 0
|  | Pomocný materiál (skrutky, matice, uchytenie elektrických rozvodov, roštov) |  |  |  | 0
|  | ====================================================================== | === | ========= |  | ============= | =============
|  | Nosný materiál pre základnú montáž + pomocný materiál |  |  |  | 0
Zemné práce C-460M
***************************
HĹBENIE KÁBLOVEJ RYHY
1 | 460 20-1294 | 110/130 cm, zemina trieda 4 | m | 6 |  |  | 0
ZRIADENIE KÁBELOVÉHO LÔŽKA Z PIESKU 10cm SO ZAKRYTTÍM
2 | 460 42-0374 | tehlami na šírku kábla 45cm | m | 12 |  |  | 0
FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC
3 | 460 49-0012 | šírka 33 cm | m | 12 |  |  | 0
KÁBLOVÝ PRESTUP
4 | 460 51-0001 | z betonovej rúry svetlosti do 15 cm | m | 20 |  |  | 0
ZÁSYP KÁBLOVEJ RYHY
5 | 460 56-1294 | 110/ 130 cm, zemina trieda 4 | m | 12 |  |  | 0
ÚPRAVA TERÉNU
6 | 460 62-0014 | provizórna úprava terénu zeminou trieda 4 | m2 | 7 |  |  | 0
|  | ====================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Zemné práce celkom |  |  |  |  | 0
Istiaca a rozpojovacia skriňa
--------------------------------------------
1 | ponuka | Skriňový rozvádzač 1000x2000x600 | ks | 1 |  | 0
2 | ponuka | Radový poistkový odpínač FH3-3A/F vrátane pripoj. sád CS-FH3-3P1, CS-FH3-3P2 | ks | 5 |  | 0
3 | ponuka | Poistková vložka PN 315A | ks | 15 |  | 0
4 | ponuka | Zvodič prepätia DEHN 951 300, DV M TNC 255 | ks | 5 |  | 0
5 | ponuka | Prípojnica PEN | ks | 1 |  | 0
6 | ponuka | Obal na výkresy | ks | 1 |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Istiaca a rozpojovacia skriňa - 1ks |  |  |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
ROZVÁDZAČE - ZOSTAVOVANIE
|  | Doprava 3.60 % z dodávky |  |  |  | 0
|  | Presun 1.00 % z dodávky |  |  |  |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | ROZVÁDZAČE - ZOSTAVOVANIE |  |  |  |  | 0
Odborná prehliadka a skúšky
---------------------------------------------
Odborná prehliadka a skúška
|  | vypracovanie správy | hod | 24 |  |  | 0
|  | ====================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Odborná prehliadka a skúšky |  |  |  |  | 0
HZS
---------------------------
1 |  | Manipulácia v rozvodnej sieti NN | hod | 16 |  |  | 0
2 |  | Zaistenie vypnutého stavu elektrických rozvodov | hod | 16 |  |  | 0
3 |  | Komunikacia s SSE - prípojka NN | hod | 4 |  |  | 0
|  | ====================================================================== | === | ========= | ============= | =================== | =============
|  | HZS |  |  |  |  | 0
Práce uvedené v časti HZS budú faktúrované podľa skutočne odvedených výkonov
|  | Celkom Dodávka |  |  |  | 0
|  | Celkom Montáž |  |  |  |  | 0
|  | Celkom spolu bez DPH |  |  |  |  | 0

## 031
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN
NOVÝ PAVILÓN CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL, OAIM A URGENTNÝ PRÍJEM
SO 31 - VONKAJŠIE OSVETLENIE
P.č. | Cenník. položka | Skrátený popis | mj | Množstvo | Jednotková cena | Dodávka | Montáž
[5 empty] | /€/ | /€/ | /€/
Montáž základná C-210 M
*******************************
RÚRKA OHYBNÁ DO LIATEHO BETÓNU
1 | 210 01-0046 | Rúrka ohybná pancierová d=48mm | m | 24 |  |  | 0
PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV
2 | 210 95-0101 | Označovací štítok na kábel | ks | 1 |  |  | 0
3 | 210 95-0204 | Zaťahovanie káblov do váhy 2kg/m | m | 54 |  |  | 0
KÁBLE
4 | 210 81-0005 | Kábel CYKY-J 3 x 1,5 volne uložený | m | 16 |  |  | 0
5 | 210 81-0013 | Kábel CYKY-J 5 x 10 volne uložený | m | 96 |  |  | 0
6 | 210 81-0053 | Kábel CYKY-J 5 x 10 pevne uložený | m | 54 |  |  | 0
UKONČENIE KÁBLOV
7 | 210 10-0251 | Ukončenie celoplastového kábla do 5 x 10 | ks | 8 |  |  | 0
UZEMŇOVACIE VEDENIE
8 | 210 22-0021 | Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi | m | 76 |  |  | 0
9 | 210 22-0022 | Uzemňovacie vedenie FeZn d=8mm v zemi | m | 8 |  |  | 0
10 | 210 22-0301 | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SP1) | ks | 4 |  |  | 0
11 | 210 22-0302 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (SR02) | ks | 4 |  |  | 0
|  | ====================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Montáž základná C-210 M |  |  |  |  | 0
|  | Pomocné práce (vŕtanie dier) |  |  |  |  | 0
|  | ====================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Montáž základná C-210 M celkom |  |  |  |  | 0
Nosný materiál pre zákl.montáž
****************************************
RÚRKA OHYBNÁ DO LIATEHO BETÓNU
1 | ponuka | Rúrka ohybná pancierová d=48mm | m | 24 |  | 0
PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV
2 | ponuka | Označovací štítok na kábel | ks | 1 |  | 0
UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ
KÁBLE
3 | ponuka | Kábel CYKY-J 3 x 1,5 | m | 16 |  | 0
4 | ponuka | Kábel CYKY-J 5 x 10 | m | 150 |  | 0
UKONČENIE VODIČOV -KÁBLOVÉ OKÁ
5 | ponuka | pre Cu 10 | ks | 30 |  | 0
UZEMŇOVACIE VEDENIE
6 | ponuka | Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm 0,94kg/m | kg | 72 |  | 0
7 | ponuka | Uzemňovacie vedenie FeZn d=8mm 0,4kg/m | kg | 4 |  | 0
8 | ponuka | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SP1) | ks | 4 |  | 0
9 | ponuka | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (SR02) | ks | 4 |  | 0
|  | ====================================================================== | === | ========= |  | ============= | =============
|  | Nosný materiál pre základnú montáž |  |  |  | 0
|  | Pomocný materiál (skrutky, matice, uchytenie elektrických rozvodov, roštov) |  |  |  | 0
|  | ====================================================================== | === | ========= |  | ============= | =============
|  | Nosný materiál pre základnú montáž + pomocný materiál |  |  |  | 0
Špecifický nosný materiál
*******************************
SVIETIDLÁ VÝBOJKOVÉ
1 | ponuka | Svietidlo vonkajšie výbojkové na stožiar vrátane zdroja svetla a recyklačného poplatku | ks | 4 |  | 0
OSVETĽOVACIE STOŽIARE
2 | ponuka | Oceľový stožiar pozinkovaný pre vonkajšie osvetlenie v=3m (STK 76/30/3) | ks | 4 |  | 0
STOŽIAROVÉ ROZVODNICE
3 | ponuka | Stožiarová svorkovnica GURO + poistky | ks | 4 |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =============
|  | Špecifický nosný materiál |  |  |  | 0
|  | Pomocný materiál (skrutky, matice,) |  |  |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =============
0
Montáž špec.nosného materiálu
**************************************
SVIETIDLÁ VÝBOJKOVÉ
1 | 210 20-2009 | Svietidlo vonkajšie výbojkové na stožiar vrátane zdroja svetla a recyklačného poplatku | ks | 4 |  |  | 0
NOSNÉ PRVKY,STOŽIARE OSVETĽOVACIE
2 | 210 20-4002 | Oceľový stožiar pozinkovaný pre vonkajšie osvetlenie v=3m (STK 76/30/3) | ks | 4 |  |  | 0
3 | 210 20-4201 | Stožiarová svorkovnica GURO + poistky | ks | 4 |  |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Montáž špecifického nosného materiálu |  |  |  |  | 0
|  | Pomocné práce (drobné murárske práce pre el.montáž) |  |  |  |  | 0
|  | ============================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Montáž špecifického nosného materiálu celkom |  |  |  |  | 0
Zemné práce C-460M
***************************
VYTÝČENIE TRASY KABLOVÉHO VEDENIA
1 | 460 01-0024 | v zastavanom priestore | km | 0.08 |  |  | 0
JAMA PRE JED.STOŽIAR NEPÄTKOV.VO SVAHU
2 | 460 05-0004 | Jama pre stožiar do 8m,zem.č.4 | ks | 4 |  |  | 0
BETÓNOVÝ ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
3 | 460 10-0022 | Zhotovenie puzdra pre stožiar VO v osi trasy kábla | ks | 4 |  |  | 0
OSTATNÉ PRÁCE PRI STAVBE NADZEM.VEDENIA
4 | 460 12-0002 | Zásyp jamy, zemina tr.3-4 | ks | 4 |  |  | 0
HĹBENIE KÁBLOVEJ RYHY
5 | 460 20-0164 | 35/ 80 cm, zemina tr.4 | m | 76 |  |  | 0
ZRIADENIE KÁBLOVÉHO LÔŽKA Z PIESKU 10CM SO ZAKRYTÍM
6 | 460 42-0372 | tehlami naprieč kábla na š.35 cm | m | 76 |  |  | 0
FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC
7 | 460 49-0012 | šírka 33 cm | m | 76 |  |  | 0
KÁBLOVÝ PRESTUP
8 | 460 51-0001 | z betonovej rúry svetlosti do 15 cm | m | 1 |  |  | 0
ZÁSYP KÁBLOVEJ RYHY
9 | 460 56-0164 | 35/ 80 cm, zemina tr.4 | m | 12 |  |  | 0
ÚPRAVA TERÉNU
10 | 460 62-0014 | Provizórna úprava terénu zeminou trieda 4 | m2 | 7 |  |  | 0
|  | ====================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Zemné práce celkom |  |  |  |  | 0
Odborná prehliadka a skúšky
---------------------------------------------
Odborná prehliadka a skúška
|  | vypracovanie správy | hod | 20 |  |  | 0
|  | ====================================================================== | === | ========= |  | =================== | =============
|  | Odborná prehliadka a skúšky |  |  |  |  | 0
HZS
---------------------------
1 |  | Manipulácia v rozvodnej sieti NN | hod | 5 |  |  | 0
2 |  | Zaistenie vypnutého stavu elektrických rozvodov | hod | 5 |  |  | 0
|  | ====================================================================== | === | ========= | ============= | =================== | =============
|  | HZS |  |  |  |  | 0
Práce uvedené v časti HZS budú faktúrované podľa skutočne odvedených výkonov
|  | Celkom Dodávka |  |  |  | 0
|  | Celkom Montáž |  |  |  |  | 0
|  | Celkom spolu bez DPH |  |  |  |  | 0

## 032
ROZPOČET
Stavba: |  | Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgent.príjem -stupeň PSP
Objekt: |  | Slaboprúdová prípojka
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: |  | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 10.04.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zariadení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 220060301 | Príprava bubna,káblov,meranie,rezanie,odpancierovanie,úprava dvoch koncov káblov do 100 žíl | ks | 290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
2 | K | PK | 220060312 | Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla,úprava a uzavr.koncov-kábel telefónny 20 žíl | ks | 290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
3 | K | PK | 220060751 | Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika voľne uloženého kábla-TCEPKFLE do 150 XN 0,8 | m | 290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
4 | K | PK | 220060931 | Montáž(upevnenie)závlačneho kábla na stenu vr.vysekania káps-TCEKPFLE do 25 XN 0,8 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
5 | K | PK | 220061161 | Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-TCEKPFLE do 50 XN 0,8 | m | 290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
6 | K | PK | 220061701 | Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
7 | K | PK | 220110341 | Objímka káblova značkovacia,zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objímky a plášťa benzopáskou | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
8 | K | PK | 220111431 | Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu | pár | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
9 | K | PK | 220111502 | Číslovanie obojstrannné (100 žíl),úprava koncov,rozvrstvenie,vyviazanie štvoríc a vyzn.poradia | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
10 | M | MAT | 3412111740 | Telefónne káble TCEPKPFLE 3xN0,8 | m | 290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
11 | K | PK | 220260027 | Škatuľa KO 125 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
12 | K | PK | 220260552 | Rúrka PVC D 23 ulož.pod omietku,vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabíc) | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
13 | K | PK | 220300903 | Svorkovnice, pásky, ružice,lišty,upev.na drevo alebo do PVC svorkov. bakelitová 10 dielna | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
14 | K | PK | 220280222/P | Káble JY-H(St) H-V 4 x 2 x 0,8 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
15 | K | PK | 220280412/PP | Kábel JY-H(St)H-V 4x2x0.8 uložený do káblovej truhličky | m | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
16 | M | MAT | 3410301105 | Kábel oznamovací medený JE-H(St)H-V 4x2x0.8 | m | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
17 | K | PK | 220330136/P | Montáž prepäťovej ochrany | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
18 | M | MAT | 3580520800 | Prepäťová ochrana KIWA PU B+C | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
| D |  | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
19 | K | PK | 460010024 | Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore | km | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
20 | K | PK | 460030001 | Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 1 vrstva do 15 cm | m3 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
21 | K | PK | 460030071 | Búranie živičných povrchov vrstvy 3 - 5 cm. | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
22 | K | PK | 460030101 | Vytrhanie obrubníkov stojatých kladených do piesku a ich uloženie do 3m,rozobratie lôžka | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
23 | K | PK | 460200153 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
24 | K | PK | 460200303 | Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
25 | K | PK | 460300006 | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | m3 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
26 | K | PK | 460420022 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
27 | K | PK | 460420351 | Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehlami v smere kábla na šírku 35 cm | m | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
28 | M | MAT | 5833110300 | Kamenivo ťažené drobné 0-1 B | t | 4.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
29 | M | MAT | 5961001200 | Tehla plna 29x14x6,5 p 20 1 a3 | tks | 0.933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
30 | K | PK | 460420501 | Križovatka so silovým káblom, úprava dna výkopu, položenie betón. žľabu vrátane zakrytia-bez zásypu. | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
31 | M | MAT | 5926551000 | Tvárnica káblová betónová EBK 1-27 100x26,6x15cm | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
32 | K | PK | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm | m | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
33 | M | MAT | 2830002000 | Fólia červená v m | m | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
34 | K | PK | 460510001 | Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 15 cm bez zemných prác | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
35 | M | MAT | 5922153200 | Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 3-15 Ms 15x100x3 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
36 | K | PK | 460560153 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
37 | K | PK | 460560303 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
38 | K | PK | 460620006 | Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek, | m2 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
39 | K | PK | 460650012 | Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrkovej drviny - vrstva 8 cm | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
40 | M | MAT | 5833113600 | Kamenivo ťažené drobné 0-2 B | t | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
41 | K | PK | 460650024 | Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 20 cm | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
42 | M | MAT | 5893464000 | Betón pre vozovky, cem. portl.,fr. do 22mm | m3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
43 | K | PK | 460680043 | Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úpr. omietky, múr z betónu alebo z tvrdého kameňa hrúbky 45 cm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
44 | M | MAT | 5891255000 | Malta cementová 15 pre murov poj TPC | m3 | 0.045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
45 | K | PK | 460680044 | Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úpr. omietky, múr z betónu alebo z tvrdého kameňa hrúbky 60 cm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 033
ROZPOČET
Stavba: |  | Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgent.príjem -stupeň PSP
Objekt: |  | STL plynovod
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: |  | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 10.04.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | D1 | PRÁCE A DODÁVKY HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D2 | 1 - Zemné práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 00112000-1101 | Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia | m3 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | PK | 00113220-1202 | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 | m3 | 93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | PK | 27213220-1209 | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm | m3 | 93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | K | PK | 00116110-1101 | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m | m3 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | PK | 27217120-1201 | Uloženie sypaniny na skládku | m3 | 33.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | PK | 27217410-1101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | m3 | 59.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
7 | K | PK | 00117510-1101 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | m3 | 22.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
8 | K | PK | 00117510-1109 | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny | m3 | 22.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
9 | M | MAT | MAT583 371010 | Štrkopiesok 0-8 B1 | m3 | 22.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | D4 | 4 - Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
10 | K | PK | 31145150-4112 | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku | m3 | 11.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D6 | 9 - Ostatné konštrukcie a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
11 | K | PK | 22199822-5111 | Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný | t | 37.274 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D9 | PRÁCE A DODÁVKY PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D11 | 723 - Vnútorný plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
12 | K | PK | 72172315-0312 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9 | m | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
13 | M | MAT | MAT422 744000 | Kompenzátor DN50 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
14 | K | PK | 72172315-0314 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 89/3,6 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
15 | M | MAT | MAT141 253910 | Rúrky oceľ.bezošvé 11353.0 d 89 mm x3,6 mm s bral. izoláciou | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
16 | M | MAT | MAT141 253950 | Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 89 mm hr.steny 3,6 mm | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
17 | M | MAT | MAT319 4D0122 | Prechod varný, rozm. DN 80/50 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
18 | K | PK | 72172321-4122 | Armat. plyn. prírub. filter PN 2,5 C 26 603-525 DN 50 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
19 | K | PK | 72172323-1117 | Armat. plyn. prírubový Gulový uzáver DN 50 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
20 | M | MAT | MAT286 3A3307 | Prechodka PE/oc.USTR 612 784 d/DN 90/80 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
21 | M | MAT | MAT319 4A0706 | Príruba krková, DN 50 PN 16 | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
22 | M | MAT | MAT388 411600 | Tlakomer deformačný kruhový | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
23 | M | MAT | MAT422 4F3109 | Skriňa pre plynomerňu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | M | M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D15 | PRÁCE A DODÁVKY M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
24 | K | PK | 27280220-0080 | Montáž plynovodných prípojok z oceľových rúr zváraním 3 " /80/ | m | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
25 | M | MAT | MAT422 370220 | Kohút guľový DN80 PN16 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
26 | K | PK | 27280321-2010 | Montáž zemnej súpravy pre posúvače | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
27 | K | PK | 27280322-1010 | Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150 | m | 126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
28 | M | MAT | MAT341 640M00 | Vodič signálny CE netienený - identifikačný pre plynové a vo | . | 126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
29 | K | PK | 27280322-3000 | Uloženie PE fólie na obsyp | m | 124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
30 | K | PK | 27280323-2000 | Montáž betónovej dosky pod poklopy a armatúry | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
31 | M | MAT | MAT553 4D0206 | Podložka pod poklop 80/46 (pre typ 80/35) - 8042012 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
32 | K | PK | 27280323-3010 | Montáž liatinového poklopu s obetónovaním | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
33 | M | MAT | MAT553 4D0202 | Poklop stredný ventilový 80/34, DIN 3581 - 8042003 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
34 | K | PK | 27280341-0010 | Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa | úsek | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
35 | K | PK | 27280344-0080 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80 | m | 127.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
36 | K | PK | 27280349-0200 | Čistenie potrubí do DN 200 | m | 127.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
37 | K | PK | 27280384-0020 | Napustenie potrubia OPZ | m | 127.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D16 | M23 - 157 Montáž potrubia |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
38 | K | PK | 92323018-0026 | Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP 90 x 5,1 | m | 122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
39 | M | MAT | MAT286 139900 | Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 90x5,2x12000/NAV plyn | m | 122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
40 | K | PK | 92323018-0070 | Montáž rúrových dielov PE, PP 90 x 5,1 | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
41 | M | MAT | MAT286 3A0308 | Objímka so zarážkou MB - 612 687 d 90 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
42 | M | MAT | MAT286 3A0807 | Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 103 d 90 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
43 | M | MAT | MAT286 3A1602 | Súprava zemná BS 615 867 H 0,6-0,9 m | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
44 | M | MAT | MAT422 2F0303 | Posúvač 36/90 s navarovacími PE rúrami, PN 4, DN 80 - 85 10 45 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | D19 | OSTATNÉ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
45 | K | PK | OST99999-9904 | Porealizačné zameranie plynovodu | m | 124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1
46 | K | PK | OST99999-9905 | Účasť TI na tlakovej skúške | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1
47 | K | PK | OST99999-9906 | Revízne správy | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1
48 | K | PK | OST99999-9907 | Napojenie na jestvujúci STL plynovod DN 150 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1
49 | K | PK | OST99999-9999 | Rozdiel z prepočtu SKK na EUR | EUR | 68.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 040
ROZPOČET
Stavba: |  | Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgent.príjem -stupeň PSP
Objekt: |  | Komunikácie a spevnené plochy
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: |  | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 10.04.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 113107111 | Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, 0,160 t | m2 | 128.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | PK | 113107112 | Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého,hr.100-200mm, 0,240t | m2 | 2.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | PK | 113107122 | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t | m2 | 2.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | K | PK | 113107131 | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t | m2 | 128.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | PK | 113107141 | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t | m2 | 128.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | PK | 113107143 | Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t | m2 | 2.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
7 | K | PK | 113202111 | Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t | m | 55.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
8 | K | PK | 113204111 | Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
9 | K | PK | 121101112 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 | m3 | 109.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
10 | K | PK | 122101401 | Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2,do 100 m3 | m3 | 29.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
11 | K | PK | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3 | m3 | 51.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
12 | K | PK | 122201109 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m3 | 15.555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
13 | K | PK | 133201101 | Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 | m3 | 7.425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
14 | K | PK | 133201109 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m3 | 2.228 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
15 | K | PK | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m | m2 | 22.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
16 | K | PK | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 2 m | m2 | 22.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
17 | K | PK | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m | m3 | 29.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
18 | K | PK | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m | m3 | 79.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
19 | M | MAT | 1031120001 | Nákup zeminy do násypov s dovozom | t | 856.926 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
20 | K | PK | 171101103 | Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard | m3 | 505.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
21 | K | PK | 171151101 | Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
22 | K | PK | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 79.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
23 | K | PK | 171201205 | Uloženie sypaniny na skládky - poplatok | t | 127.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
24 | K | PK | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
25 | K | PK | 180402111 | Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 149 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
26 | K | PK | 180402113 | Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1 | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
27 | M | MAT | 0057211200 | Travové semeno - parková zmes | kg | 9.419 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
28 | K | PK | 181101101 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia | m2 | 149 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
29 | K | PK | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 1011.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
30 | K | PK | 181301101 | Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm | m2 | 149 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
31 | K | PK | 182201101 | Svahovanie trvalých svahov v násype | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
32 | K | PK | 182301121 | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
33 | K | PK | 564261115 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.240 mm | m2 | 787.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
34 | K | PK | 564851111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm | m2 | 224 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
35 | K | PK | 565151011 | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I.,po zhutnení hr.70 mm | m2 | 726 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
36 | K | PK | 566901111 | Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom | m3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
37 | K | PK | 566903111 | Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným | t | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
38 | K | PK | 566904111 | Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom | t | 0.744 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
39 | K | PK | 567122113 | Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr. 140 mm | m2 | 726 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
40 | K | PK | 572952111 | Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm | m2 | 4.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
41 | K | PK | 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 730.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
42 | K | PK | 577131211 | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. hr.40mm | m2 | 726 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
43 | K | PK | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 | m2 | 224 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
44 | M | MAT | 5922913200 | Dlažba sivá hrúbky 6 cm | m2 | 226.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
45 | K | PK | 895941111 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
46 | K | PK | 895941112 | Odstránenie kanalizačného vpustu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
47 | M | MAT | 5922396000 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66 | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
48 | M | MAT | 5922384500 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50 | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
49 | M | MAT | 5922384000 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50 | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
50 | M | MAT | 5922382500 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50 | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
51 | K | PK | 899204111 | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
52 | M | MAT | 5524251000 | Mreža pre vozovku s nálevkou | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
53 | M | MAT | 5551791000 | Koše kovové Trnava na blato a kaly | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
54 | K | PK | 911131111 | Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
55 | M | MAT | 5534695001 | Zábradlie oceľové dvojmadlové, vrátane náterov | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
56 | K | PK | 914001111 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik,stľp,konzolu alebo objekt | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
57 | M | MAT | 4044521000 | Stĺpik s upevňovadlami | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
58 | M | MAT | 4044526200 | Značka dopravná výstražná reflexná Al A34 (A31) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
59 | M | MAT | 4044531500 | Značka dopravná zákazová reflexná Al B 1 (B1) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
60 | M | MAT | 4044531600 | Značka dopravná zákazová reflexná Al B 2 (B2) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
61 | M | MAT | 4044535100 | Značka dopravná zákazová reflexná Al B34 (B31) | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
62 | M | MAT | 4044540000 | Značka dopravná príkazová reflexná Al P1 (C1) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
63 | M | MAT | 4044560300 | Značka dopravná informačná reflexná Al P8 (D1a) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
64 | M | MAT | 4044560500 | Značka dopravná informačná reflexná Al IP6 (D6a) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
65 | M | MAT | 4044560100 | Značka dopravná informačná reflexná Al IP3b (D4b) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
66 | M | MAT | 4044575100 | Tabuľky dopravné dodatkové P13 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
67 | M | MAT | 4044575400 | Tabuľky dopravné dodatkové E | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
68 | K | PK | 915712111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm | m | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
69 | K | PK | 915721111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. | m2 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
70 | K | PK | 915791111 | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky | m | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
71 | K | PK | 915791112 | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | m2 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
72 | K | PK | 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m | 166.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
73 | M | MAT | 5922924601 | Záhonový obrubník dl. 500 mm | ks | 336.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
74 | K | PK | 917862111 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka | m | 203 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
75 | M | MAT | 5921745300 | Obrubník betónový ABO 2-15 | ks | 124.735 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
76 | M | MAT | 5922925101 | Obrubník cestný bez skosenia | ks | 42.925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
77 | M | MAT | 5922933801 | Odvodňovacie žľaby s príslušenstvom trieda E, svetlosť 150, dĺ. 7m, trieda B/C svetlosť 100 dĺ. 11,5m | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
78 | K | PK | 919721111 | Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár kamenivom ťaženým | m | 348 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
79 | K | PK | 919731123 | Zarovnanie styčnej plochy pozdľž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 100 do 200 mm | m | 55.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
80 | K | PK | 919733111 | Úprava povrchu asfaltového krytu brúsením hr.do 2 mm | m2 | 10.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
81 | K | PK | 919735113 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 100 do 150 mm | m | 37.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
82 | K | PK | 966631111 | Odstránenie rúrového nástavca zo stĺpika, vr. demontáže dopravnej značky 0,005 t | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
83 | K | PK | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 65.193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
84 | K | PK | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 260.772 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
85 | K | PK | 979087212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 65.193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
86 | K | PK | 979087214 | Uloženie sute na skládku - poplatok | t | 65.193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
87 | K | PK | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 1056.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 050
ROZPOČET
Stavba: |  | Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgent.príjem -stupeň PSP
Objekt: |  | Vodovodné rozvody
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: |  | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 10.04.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 131201201 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 | m3 | 17.886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | PK | 131201209 | Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 17.886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | PK | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 221.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | K | PK | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 221.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | PK | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m | m2 | 369.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | PK | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 2 m | m2 | 369.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
7 | K | PK | 151101201 | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hľbky do 4m | m2 | 56.368 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
8 | K | PK | 151101211 | Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 4 m | m2 | 56.638 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
9 | K | PK | 151101301 | Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hľbky do 4 m | m3 | 17.886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
10 | K | PK | 151101311 | Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hľbky do 4 m | m3 | 17.886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
11 | K | PK | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m | M3 | 81.284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
12 | K | PK | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3 | M3 | 81.284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
13 | K | PK | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 81.284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
14 | K | PK | 171201208 | Poplatok za uloženie sypaniny, zemina tr.1-4 | M3 | 81.284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
15 | K | PK | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 158.362 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
16 | K | PK | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 56.144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
17 | M | MAT | 5833712300 | Štrkopiesok 0-8 Z | t | 94.699 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
18 | K | PK | 451541111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm | M3 | 14.304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
19 | K | PK | 452311131 | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 | m3 | 1.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
20 | K | PK | 452311141 | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 | m3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
21 | K | PK | 452351101 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
22 | K | PK | 452368113 | Výstuž podkladových dosiek,blokov,podvalov v otvorenom výkope,z betonárskej ocele 10 505 | t | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
23 | K | PK | 452386161 | Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklopy a mreže,výška nad 100 do 200 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
24 | K | PK | 857241121 | Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
25 | M | MAT | 3199103010 | Vodárenské armatúry FFQ-kus 11.25o-koleno DN 80 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
26 | M | MAT | 3199103018 | Vodárenské armatúry FFQ-kus 22.5o-koleno DN 80 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
27 | M | MAT | 3199103028 | Vodárenské armatúry FFQ-kus 30o-koleno DN 80 Hawle s.r.o. | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
28 | M | MAT | 3199103042 | Vodárenské armatúry FFQ-kus 45o-koleno DN 80 Hawle s.r.o. | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
29 | K | PK | 857242121 | Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
30 | M | MAT | 3199104029 | Vodárenské armatúry FFR-kus DN 80/50 Hawle s.r.o. | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
31 | M | MAT | 4228421025 | Vodárenské armatúry Filter DN 80 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
32 | M | MAT | 3199101125 | Vodárenské armatúry FF-kus DN 80/600 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
33 | M | MAT | 3199101126 | Vodárenské armatúry FF-kus DN 80/800 Hawle s.r.o. | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
34 | M | MAT | 3199101119 | Vodárenské armatúry FF-kus DN 80/1000 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
35 | M | MAT | 3199107217 | Vodárenské armatúry Prírubové koleno 90° s pätkou DN 80 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
36 | M | MAT | 3194900139 | Vodárenské armatúry špeciálna príruba-Systém 2000 DN 80 / 90 Hawle s.r.o. | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
37 | K | PK | 857243121 | Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 80 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
38 | M | MAT | 3199107429 | Vodárenské armatúry T-kus DN 80-80 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
39 | K | PK | 857312121 | Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
40 | M | MAT | 3194900114 | Vodárenské armatúry špeciálna príruba-Systém 2000 DN 150 / 180 Hawle s.r.o. | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
41 | M | MAT | 3194900086 | Vodárenské armatúry Špeciálna príruba na liatinu s istením proti posunu DN 150/170 Hawle s.r.o. | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
42 | K | PK | 857314121 | Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
43 | M | MAT | 3199107343 | Vodárenské armatúry T-kus DN 150-80 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
44 | M | MAT | 3199107337 | Vodárenské armatúry T-kus DN 150-150 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
45 | K | PK | 871211121 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
46 | M | MAT | 2861129500 | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 x L | m | 5.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
47 | K | PK | 871241121 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm | m | 92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
48 | M | MAT | 2861131200 | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 90x 8.2mm nav | m | 93.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
49 | K | PK | 871311121 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 180 mm | m | 18.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
50 | M | MAT | 2861131600 | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 180x16,4 x L | m | 20.221 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
51 | K | PK | 891211111 | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
52 | M | MAT | 4222520157 | Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlom DN 50/63 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
53 | M | MAT | 4229126129 | Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická. RD=2.0-2.50 m DN 50 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
54 | K | PK | 891241111 | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
55 | M | MAT | 4222520086 | Vodárenské armatúry E2 posúvač s prírubami DN 80 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
56 | M | MAT | 4229126131 | Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická. RD=2.0-2.50 m DN 80 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
57 | K | PK | 891241221 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
58 | M | MAT | 4222520086 | Vodárenské armatúry E2 posúvač s prírubami DN 80 Hawle s.r.o. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
59 | M | MAT | 3199107260 | Vodárenské armatúry Ručné koleso DN 80 Hawle s.r.o. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
60 | K | PK | 891244121 | Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 80 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
61 | M | MAT | 4227383000 | Kompenzátor M 10-010-616 P2, PN 16, D 50 mm | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
62 | M | MAT | 3199105219 | Vodárenské armatúry Montážna vložka DN 50 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
63 | K | PK | 891245321 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 80 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
64 | M | MAT | 4228451549 | Vodárenské armatúry Spätná klapka DN 50 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
65 | K | PK | 891247111 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
66 | M | MAT | 4227365078 | Vodárenské armatúry Podzemný hydrant DUO DN 80 RD 1.50 m Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
67 | K | PK | 891249111 | Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr azbest., liat., oceľ.,plast. DN 80 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
68 | M | MAT | 4227531035 | Vodárenské armatúry HACOM navŕtavací pás DN 80-2" Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
69 | K | PK | 891311111 | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
70 | M | MAT | 4222520071 | Vodárenské armatúry E2 posúvač s prírubami DN 150 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
71 | M | MAT | 4229126108 | Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 125-150 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
72 | K | PK | 892241111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
73 | K | PK | 892273111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 | m | 97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
74 | K | PK | 892351111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200 | m | 18.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
75 | K | PK | 892353111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200 | m | 18.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
76 | K | PK | 894421113 | Zriadenie šachiet prefabrikovaných nad 10t | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
77 | M | MAT | 5928000520 | Nádrž betónová 1400/2500 s liatinovým poklopom pre zaťaženie 400kN | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
78 | K | PK | 899104111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
79 | K | PK | 899401112 | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | KUS | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
80 | M | MAT | 4229150013 | Vodárenské armatúry Uličný poklop "teleskopický" pre posúvače Hawle s.r.o. | ks | 3.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
81 | K | PK | 899401113 | Osadenie poklopu liatinového hydrantového | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
82 | M | MAT | 4229150018 | Vodárenské armatúry Uličny poklop "tuhý" hydrantový Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
83 | K | PK | 899623141 | Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15 | m3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
84 | K | PK | 899721111 | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 115.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
85 | K | PK | 899911111 | Osadenie oceľ. súčastí pre potrubia na mostoch, konštrukciách a pod. hmotnosti do 5 kg | kg | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
86 | M | MAT | 553999006 | Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne až veľmi zložité | KG | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
87 | K | PK | 899912102 | Montáž oceľových chráničiek D 219x10 | m | 34.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
88 | M | MAT | 1422129100 | Rúrka bezšvíková 11353.0 D 219 hrúbka6,3 mm | m | 34.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
89 | K | PK | 899912131 | Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100 | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
90 | M | MAT | 2865230019 | Objimka kĺzna RACI B 36, typ B, výška 36 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 260 mm, | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
91 | K | PK | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 136.299 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
92 | K | PK | 722239106 | Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
93 | M | MAT | 5518100284 | Armatúry závitové - voda Guľový uzáver voda 2" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
94 | K | PK | 722262151 | Montáž vodomeru pre vodu do 30 st., prírubového skrutkového vertikálneho DN 50 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
95 | M | MAT | 3882213400 | ZENNER-Vodomer domový mokrobežný MNK 30 C, DN 50,dĺžky 300,príruba | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
96 | K | PK | 998722201 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | M | M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
97 | K | PK | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm | m | 115.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
98 | M | MAT | 2830002000 | Fólia modrá v m | M | 121.275 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
| D |  | OST | Ostatné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | H | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
99 | K | PK | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 051
ROZPOČET
Stavba: |  | Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgent.príjem -stupeň PSP
Objekt: |  | Kanalizácia
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: |  | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 10.04.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 113107142 | Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t | m2 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | PK | 131201202 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 131.003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | PK | 131201209 | Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 131.003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | K | PK | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 364.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | PK | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 364.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | PK | 151101102 | Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m | m2 | 580 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
7 | K | PK | 151101112 | Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m | m2 | 580 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
8 | K | PK | 151101201 | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hľbky do 4m | m2 | 48.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
9 | K | PK | 151101202 | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 8 m | m2 | 88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
10 | K | PK | 151101211 | Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 4 m | m2 | 49.195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
11 | K | PK | 151101212 | Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m | m2 | 88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
12 | K | PK | 151101301 | Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hľbky do 4 m | m3 | 41.616 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
13 | K | PK | 151101302 | Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 8 m | m3 | 88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
14 | K | PK | 151101311 | Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hľbky do 4 m | m3 | 41.616 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
15 | K | PK | 151101312 | Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 8 m | m3 | 88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
16 | K | PK | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m | m3 | 141.169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
17 | K | PK | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 141.169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
18 | K | PK | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 141.169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
19 | K | PK | 171201208 | Poplatok za uloženie sypaniny, zemina tr.1-4 | m3 | 141.169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
20 | K | PK | 174201101 | Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach | m3 | 354.034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
21 | K | PK | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 78.465 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
22 | M | MAT | 5833712300 | Štrkopiesok 0-8 Z | t | 132.347 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 2 | Zakladanie, zvláštne stavebné práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
23 | K | PK | 211521111 | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125 | m3 | 4.656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
24 | K | PK | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 20.232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
25 | K | PK | 452111141 | Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy nad 75000 mm2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
26 | M | MAT | 5922763000 | Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10 | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
27 | K | PK | 452311131 | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 | m3 | 1.387 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
28 | K | PK | 566903111 | Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným | t | 4.008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
29 | K | PK | 566904111 | Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom | m3 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
30 | K | PK | 572952111 | Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm | m2 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
31 | K | PK | 857241121 | Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
32 | M | MAT | 3194900139 | Vodárenské armatúry špeciálna príruba-Systém 2000 DN 80 / 90 Hawle s.r.o. | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
33 | K | PK | 871241121 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
34 | M | MAT | 2861131200 | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 90x 8.2mm nav | m | 6.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
35 | K | PK | 871313121 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 | m | 27.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
36 | M | MAT | 2861102000 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x5000mm | ks | 4.263 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
37 | M | MAT | 2861101000 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x5000mm | ks | 1.749 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
38 | K | PK | 871353121 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200 | m | 113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
39 | M | MAT | 2861103400 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x5000mm | ks | 24.702 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
40 | K | PK | 877313123 | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 150 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
41 | M | MAT | 2863101800 | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/60° | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
42 | K | PK | 877353121 | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
43 | M | MAT | 2862103800 | PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200 45° | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
44 | M | MAT | 2862103700 | PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/150 45° | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
45 | M | MAT | 2862103600 | PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/150 87° | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
46 | M | MAT | 2862103300 | PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/125 45° | ks | 3.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
47 | K | PK | 877353123 | Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
48 | M | MAT | 2863102000 | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/30° | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
49 | M | MAT | 2863102100 | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45° | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
50 | M | MAT | 2863102300 | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/87° | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
51 | M | MAT | 2862300100 | PVC-U sedlová odbočka k-DN 300/200mm | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
52 | K | PK | 892311000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 | m | 27.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
53 | K | PK | 892351000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 | m | 113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
54 | K | PK | 894118001 | Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
55 | K | PK | 894401111 | Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
56 | M | MAT | 5922470060 | Skruž betónová prechodová 1000/600 TBS 15-100S s plast.stupačkami | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
57 | K | PK | 894421111 | Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
58 | M | MAT | 5922470200 | Vyrovnávací prstenec TBW 625/60 | ks | 3.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
59 | M | MAT | 5922470060 | Skruž betónová prechodová 1000/600 TBS 15-100S s plast.stupačkami | ks | 3.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
60 | M | MAT | 5922470150 | Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
61 | M | MAT | 5922470160 | Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
62 | M | MAT | 5922470250 | Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300 | ks | 3.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
63 | M | MAT | 5922470300 | Každý ďalší otvor DN 300 do dna | ks | 3.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
64 | M | MAT | 5922470070 | Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží | ks | 3.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
65 | M | MAT | 2866101449 | Šachta VARIO DN 600 PPL vtok DN 200 UR 2 DIN výška 1.2-1.9 m | ks | 3.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
66 | K | PK | 894421113 | Zriadenie šachiet prefabrikovaných nad 10t | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
67 | M | MAT | 5928900220 | Nádrž a prečerpávacia šachta rúrová, priem.163cm, v.495cm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
68 | M | MAT | 59226302017 | Vodojemy a nádrže z veľkopriemerových šachtových prvkov, šachtová skruž, N20 A 200/50/10 | ks | 5.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
69 | M | MAT | 59226302010 | Vodojemy a nádrže z veľkopriemerových šachtových prvkov, betónový poklop, AF 200/17 | ks | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
70 | K | PK | 894431152 | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1200 do 1500mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
71 | M | MAT | 2866101423 | Šachta VARIO DN 400 PPL vtok DN 200 s poklopom L 150 A 15 (1.5 t) Maincor Plast č. 76089 | ks | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
72 | K | PK | 899103111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
73 | M | MAT | 5524211120 | Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 125kN,BO-600N, H 115 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
74 | K | PK | 899104111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
75 | M | MAT | 5524211170 | Poklop kanalizačný komplet okrúhly,trieda D 400kN,DO-600 H, H 115 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
76 | M | MAT | 5524211160 | Poklop kanalizačný komplet okrúhly,so zámkom,trieda D 400kN,DO-600 Z, H 115 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
77 | K | PK | 899623141 | Obetónovanie potrubia, alebo murivo stôk a pod., v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15 | m3 | 2.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
78 | K | PK | 899643111 | Debnenie pre obetónovanie v otvorenom výkope | m2 | 13.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
79 | K | PK | 919735112 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
80 | K | PK | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 2.172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
81 | K | PK | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 19.548 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
82 | K | PK | 979087212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 2.172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
83 | K | PK | 979089212 | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné | t | 2.172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
84 | K | PK | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 241.244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 35-M | Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
85 | K | PK | 350999002 | Montáž strojnotechnologického zariadenia čerpacej stanice (komplet) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
86 | M | MAT | 4260000000 | Dodávka strojnotechnologického zariadenia čerpacej stanice (komplet) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
| D |  | OST | Ostatné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | H | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
87 | K | PK | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## RKL (hidden)
REKAPITULÁCIA KRYCÍCH LISTOV
Kód zákazky | Popis | HSVd | HSVm | PSVd | PSVm | Md | Mm | HZS | PP | BPP | KP | Kompl.činnosť | ZS | UV | MD | PV | Ostatné | NUSzR | Ostatné náklady | DO | KD | Zvýhodnenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11878.67 | 5594.868 | 0 | 0 | 1.892 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14520.019 | 2260536.951 | 628553.728 | 454384.428 | 69367.26 | 246246.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 36289.255 | 191155.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 734714.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5887 | 5501.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967331.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298418.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 93450.594 | 83136.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67015.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52749.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 339.888 | 259463.059 | 99321.855 | 48746.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5043.818 | 29330.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 622.86 | 1840.434 | 454 | 400.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58368.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.125 | 25015.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5863.083 | 7608.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24035.933 | 47783.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11775.99 | 15768.763 | 193.5 | 38.284 | 8.247 | 50.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15901.942 | 27402.341 | 0 | 0 | 3500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 16556.4 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0