## FTVZ
Výkaz výmer - Minimálne technické parametre predmetu zákazky
Názov stavby: | Fotovoltaické zariadenie 230,28kWp - 230kW
Investor: | GEORGICA spol. s r.o. Hlavná ul. 641/36 986 01 Fiľakovo
ICN | Kód cenníka | Kód položky | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena montáž | Montáž | Jednotková cena dodávka | Dodávka | Cena celkom
|  |  | Celkový súčet |  |  | bez DPH | 0 | bez DPH | 0 | 0
Technológia: panely, striedače, konštrukcia
M | MAT | FVP | FVP - fotovoltický monokryštalický panel typ:JINKO SOLAR, Tiger Neo JKM570N-72HL4-BDV alebo ekvivalent. Výkon: min. 570Wp, minimálna záruka 12rokov na produkt a 25 rokov na lineárny výkon, minimálmna účinnosť 22,07%, Krytie IP68 | ks | 404 |  | 0 |  | 0
M | MAT | FVP | FVS - fotovoltický striedač typ: HUAWEI SUN2000-30KTL-M3, alebo ekvivalent. Výkon striedača 30kW, maximálne napätie 1100V a max vstupný prúd na MPPT 26A, komunikácia RS 485 ModBus, konektor Staubi MC4, počet vstupov 8, počet MPP trackerov 4, min. účinnosť 98%, Krytie IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
M | MAT | FVP | FVS - fotovoltický striedač typ: HUAWEI SUN2000-50KTL-M3, alebo ekvivalent. Výkon striedača 50kW, maximálne napätie 1100V a max vstupný prúd na MPPT 30A, komunikácia RS 485 ModBus, konektor Staubi MC4, počet vstupov 8, počet MPP trackerov 4, min. účinnosť 98%, Krytie IP66 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
M | MAT | FVP | Fotovoltický optimizér (funkcia protipožiarného odpojovača)typ: HUAWEI MERC-1300W-P, alebo ekvivalent,konektor Staubi MC4, dĺžka kábla 2x1,3m, maximálne vstupné napätie 125V, maximálny skratový prúd Isc-20A, IP68 Alebo Požiarny odpojovač (napr. BENY BSF-11)alebo ekvivalent. konektor Staubi MC4, dĺžka kábla 2x1,8m, maximálne vstupné napätie 110V, maximálny skratový prúd Isc-20A, IP68 | ks | 202 |  | 0 |  | 0
M | MAT | FVP | Monitorovacie zariadenie a správa systému typ: HUAWEI SmartLogger3000A, alebo ekvivalent. komunikačný protokol RS485 ModBus, Ethernet,možnosť pripojenia SIM karty 4G, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
M | MAT | FVP | Konštrukcia pre uchytenie panelov na šikmú trapézovú strechu, typ K2, alebo ekvivalent v zmysle návrhu rozloženia panelov v rámci projektovej dokumentácie | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
M | MAT | RST | Rozvádzač R-FVE-DC - podľa výkresu E-05 ako súčasť PD | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
M | MAT | R.FVE | Rozvádzač R-FVE-AC - podľa výkresu E-04 ako súčasť PD | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
Káble a vodiče
M | MAT | KÁB+VOD | IBC FlexiSun alebo ekvivalent, 1x6mm2 | m | 2350 |  | 0 |  | 0
M | MAT | KÁB+VOD | Konektory sériové MC4 IP67 4-6mm2 (pár) - STAUBI | ks | 96 |  | 0 |  | 0
M | MAT | KÁB+VOD | 1-CHKE-R5x50 | m | 44 |  | 0 |  | 0
M | MAT | KÁB+VOD | 1-CHKE-R5x35 | m | 11 |  | 0 |  | 0
M | MAT | KÁB+VOD | KÁBEL FTP cat6e | m | 50 |  | 0 |  | 0
M | MAT | KÁB+VOD | NHXH-O FE180/E30 5x1,5 | m | 15 |  | 0 |  | 0
M | MAT | KÁB+VOD | 1-CHBU 1x180 | m | 30
Ukončenie vodičov v rozvádzačoch
K | KP | UKONC | Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 100 |  | 0 |  | 0
K | KP | UKONC | Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0
K | KP | UKONC | Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 150 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
M | MAT | UZEM | Prípojnica vyrovnania potenciálov typ: 1809 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
M | MAT | UZEM | Drôt zvodový 8mm AlMgSi | m | 580 |  | 0 |  | 0
M | MAT | UZEM | Vodič CYA 6 ZŽ | m | 190 |  | 0 |  | 0
M | MAT | UZEM | Vodič CYA 16 ZŽ | m | 25 |  | 0 |  | 0
M | MAT | UZEM | Vodič CYA 25 ZŽ | m | 45 |  | 0 |  | 0
M | MAT | UZEM | Vejárová podložka + skrutka | ks | 920 |  | 0 |  | 0
M | MAT | UZEM | Oko káblové 4-6 Cu M6 lisovacie izolované | ks | 920 |  | 0 |  | 0
M | MAT | UZEM | Svorka krížová SK | ks | 25 |  | 0 |  | 0
Uchytenie káblov, vodičov - rúrky, príchytky, káblové žľaby a pod...
M | MAT | RUR+ZLAB | Plechový káblový žľab 100x60mm vrátane prislušenstva | m | 520 |  | 0 |  | 0
M | MAT | RUR+ZLAB | Vrchný kryt pre káblový žľab 150x60mm, vrátane príchytiek | m | 520 |  | 0 |  | 0
M | MAT | RUR+ZLAB | Držiak vedenia s príložkou, 113 Z8-10 OBO | ks | 560 |  | 0 |  | 0
M | MAT | RUR+ZLAB | Chránička káblová 25mm UV stabilná | m | 300 |  | 0 |  | 0
M | MAT | RUR+ZLAB | Chránič hrán plechového žľabu | m | 42 |  | 0 |  | 0
Stavebné úpravy, výkopové práce a drobný materiál
K | KP | STAV | Prierazy v stene priemeru do Φ100mm | súb, | 3 |  | 0 |  | 0
K | KP | STAV | Vyhotovenie protipožiarnych upchávok a prestupov | súb. | 3 |  | 0 |  | 0
M | MAT | STAV | CFS-F FX flexibilná protipožiarna pena | ks | 8 |  | 0 |  | 0
M | MAT | STAV | Páska viazacia 181868 4,5x280mm čierna UV odolná bal (100ks) | bal | 20 |  | 0 |  | 0
M | MAT | STAV | Páska viazacia 181875 7,5x540mm čierna UV odolná bal (100ks) | bal | 7 |  | 0 |  | 0
M | MAT | STAV | Označovací štítok kábla | ks | 120 |  | 0 |  | 0
M | MAT | STAV | STOP tlačidlo s aretáciou 3SU1801-0NB00-2AC2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
*Iné stavebné práce/úpravy (okrem uvedených) zabezpečí stavba a nie sú súčasťou výkaz-výmer.
ASDR - dispečérske riadenie + OKTE
K | KP | AXY | Realizačná projektová dokumentácia ASDR | kpl | 1
M+K | MAT | AXY | Dodávka + montáž AXY rozvádzača pre ASDR | kpl | 1
M+K | MAT | OKTE | Automatické nahlasovanie výroby FVZ na OKTE (hardware + software + inštalácia) | kpl | 1
Hodinové zučtovacie sadzby, ostatné
| KP | HZS | Zabezpečenie pracoviska | hod | 8 |  | 0
| KP | HZS | Nešpecifikované práce | hod | 8 |  | 0
| KP | HZS | Inžinierska činnosť | hod | 25 |  | 0
| KP | HZS | Funkčné skúšky a zaškolenie obsluhy | hod | 16 |  | 0
| KP | HZS | Príprava ku komplexnej skúške a kontrola elektroinštalácie | hod | 8 |  | 0
| KP | HZS | Spolupráca s revíznym technikom | hod | 16 |  | 0
| KP | HZS | Statický posudok zaťaženia strešnej skladby fotovoltickým zariadením | súb. | 1 |  | 0
| KP | HZS | Projekt požiarnej ochrany FVZ | súb. | 1 |  | 0
| KP | HZS | Projekt skutočného vyhotovenia | súb. | 1 |  | 0
| KP | HZS | Prevedenie revíznych skúšok podľa STN 331500, STN 33 2000-6 -revízny technik | súb. | 1 |  | 0
| KP | HZS | Doprava materiálu na stavbu | súb. | 1 |  | 0
| KP | HZS | Prenájom plošiny | hod | 100 |  | 0
| KP | HZS | PPV - podiel pridružených výkonov | súb. | 1 |  | 0
| KP | HZS | PD - Podiel dodávok | súb. | 1 |  | 0
| KP | HZS | MV - Murárska výpomoc | súb. | 1 |  | 0
| KP | HZS | MD - Mimostavenisková doprava | súb. | 1 |  | 0
| MAT | HZS | Drobný inštalačný materiál | súb. | 1 |  | 0 |  | 0
POZNÁMKY:
Realizátor je povinný všetky použité materiály a zariadenia pred ich dodaním odsúhlasiť s investorom resp. so stavebným dozorom. Formu odsúhlasenia jednotlivých položiek (katalógové listy, vzorky ...) urči investor alebo stavebný dozor.