## Zariadenia-I.etapa
Stavba : | ČOV Trnava-Zeleneč - Nitrifikácia - výmena prevzdušňovacieho systému
PS-01: | Strojnotechnologická časť
Č. zák.: | 201801
Stupeň : | DRS
Technologické zariadenia I.etapa -LINKA B
Položka | NÁZOV POLOŽKY | JEDNOTKA | MNOŽSTVO | JEDN. CENA | CENA CELKOM
|  |  |  | EUR/Jednotka | EUR
PS4 | Prevzdušňovací systém nitrifikačnej nádrže N3B | sada | 1
kapacita vzduchu: 4127 Nm3/h
hĺbka vody: 4,73m
celkový počet roštov: 23 ks
Požadované SOTE min 6,5%/m
Rozsah dodávky:
jemnobublinové prevzdušňovacie elementy, pripojovacie príruby
rozvodné plastové potrubie roštu včítane tvaroviek a kotvenia ku dnu nádrže
PS5 | Prevzdušňovací systém
| časť: Prívodný kanál z nádrže DN3B | sada | 1
kapacita vzduchu:83 Nm3/h
hĺbka vody: 2,34 m
celkový počet roštov: 1 ks
Požadované SOTE min 6,5%/m
Rozsah dodávky:
jemnobublinové prevzdušňovacie elementy, pripojovacie príruby
rozvodné plastové potrubie roštu včítane tvaroviek a kotvenia ku dnu nádrže
| časť: Nitrifikačná nádrž N1B | sada | 1
kapacita vzduchu:2022 N m3/h
hĺbka vody: 4,74 m
celkový počet roštov: 20 ks
Požadované SOTE min 6,5%/m
Rozsah dodávky:
jemnobublinové prevzdušňovacie elementy, pripojovacie príruby
rozvodné plastové potrubie roštu včítane tvaroviek a kotvenia ku dnu nádrže
| časť: Nitrifikačná nádrž N2B | sada | 1
kapacita vzduchu:2022 N m3/h
hĺbka vody: 4,74 m
celkový počet roštov: 20 ks
Požadované SOTE min 6,5%/m
Rozsah dodávky:
jemnobublinové prevzdušňovacie elementy, pripojovacie príruby
rozvodné plastové potrubie roštu včítane tvaroviek a kotvenia ku dnu nádrže
PS6 | Prevzdušňovací systém denitrifikačnej nádrže DN3B - oxická časť | sada | 1
kapacita vzduchu: 938 Nm3/h
hĺbka vody: 4,76m
celkový počet roštov: 10 ks
Požadované SOTE min 6,5%/m
Rozsah dodávky:
jemnobublinové prevzdušňovacie elementy, pripojovacie príruby
rozvodné plastové potrubie roštu včítane tvaroviek a kotvenia ku dnu nádrže
| Montáž prevzdušňovacieho systému | hod. | 1400
IP1 | Indukčný prietokomer prírubový | ks | 1
DN600, PN16,
merací rozsah 0,5 až 5 m/s,
presnosť 0,5%,
materiál telesa C-oceľ, elektród Cr-oceľ, výstielky teflon,
analógový výstup 4 až 20 mA,
napájanie 230 VAC pri 50 Hz,
stupeň krytia IP 65,

## Zariadenia-II.etapa
Stavba : | ČOV Trnava-Zeleneč - Nitrifikácia - výmena prevzdušňovacieho systému
PS-01: | Strojnotechnologická časť
Č. zák.: | 201801
Stupeň : | DRS
Technologické zariadenia II.etapa -LINKA A
Položka | NÁZOV POLOŽKY | JEDNOTKA | MNOŽSTVO | JEDN. CENA | CENA CELKOM
|  |  |  | EUR/Jednotka | EUR
PS1 | Prevzdušňovací systém denitrifikačnej nádrže DN3A - oxická časť | sada | 1
kapacita vzduchu: 938 Nm3/h
hĺbka vody: 4,76m
celkový počet roštov: 10 ks
Požadované SOTE min 6,5%/m
Rozsah dodávky:
jemnobublinové prevzdušňovacie elementy, pripojovacie príruby
rozvodné plastové potrubie roštu včítane tvaroviek a kotvenia ku dnu nádrže
PS2 | Prevzdušňovací systém
| časť: Prívodný kanál z nádrže DN3A | sada | 1
kapacita vzduchu:83 Nm3/h
hĺbka vody: 2,34 m
celkový počet roštov: 1 ks
Požadované SOTE min 6,5%/m
Rozsah dodávky:
jemnobublinové prevzdušňovacie elementy, pripojovacie príruby
rozvodné plastové potrubie roštu včítane tvaroviek a kotvenia ku dnu nádrže
| časť: Nitrifikačná nádrž N1A | sada | 1
kapacita vzduchu:2022 Nm3/h
hĺbka vody: 4,74 m
celkový počet roštov: 20 ks
Požadované SOTE min 6,5%/m
Rozsah dodávky:
jemnobublinové prevzdušňovacie elementy, pripojovacie príruby
rozvodné plastové potrubie roštu včítane tvaroviek a kotvenia ku dnu nádrže
| časť: Nitrifikačná nádrž N2A | sada | 1
kapacita vzduchu:2022 Nm3/h
hĺbka vody: 4,74 m
celkový počet roštov: 20 ks
Požadované SOTE min 6,5%/m
Rozsah dodávky:
jemnobublinové prevzdušňovacie elementy, pripojovacie príruby
rozvodné plastové potrubie roštu včítane tvaroviek a kotvenia ku dnu nádrže
PS3 | Prevzdušňovací systém nitrifikačnej nádrže N3A | sada | 1
kapacita vzduchu: 4127 Nm3/h
hĺbka vody: 4,73m
celkový počet roštov: 23 ks
Požadované SOTE min 6,5%/m
Rozsah dodávky:
jemnobublinové prevzdušňovacie elementy, pripojovacie príruby
rozvodné plastové potrubie roštu včítane tvaroviek a kotvenia ku dnu nádrže
| Montáž prevzdušňovacieho systému | hod. | 1400

## Potr rozvody-I.etapa
Stavba : | ČOV Trnava-Zeleneč - Nitrifikácia - výmena prevzdušňovacieho systému
PS-01: | Strojnotechnologická časť
Č. zák.: | 201801
Stupeň : | DRS
Potrubné rozvody I.etapa - LINKA B
Položka | NÁZOV POLOŽKY |  |  | JEDNOTKA | MNOŽSTVO | JEDN. CENA | CENA CELK.
[6 empty] | EUR/Jednotka | EUR
04-Nitrifikačná nádrž N3B (rozvody k PS4)
POTRUBNÉ ROZVODY
04-01 | potrubie nerezové | AISI 304 | &88,9x2 | m | 128.8
04-02 | koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN | AISI 304 | &88,9x2 | ks | 69
04-03 | koleno rúrové k=45°, R= 1,5DN | AISI 304 | &88,9x2 | ks | 46
04-04 | lemový nákružok | AISI 304 | &88,9x2 | ks | 69
04-05 | príruba točivá 02 PN 10 (STN 13 11 60) | Al | DN80 | ks | 69
04-06 | uzatváracia klapka bezprírubová PN10 |  | DN80 | ks | 23
04-07 | potrubie nerezové | AISI 304 | &21,3x2 | m | 4.6
04-08 | Navarovací nátrubok s vonkajším závitom | AISI 304 | G½" | ks | 23
04-09 | závitové viečko | AISI 304 | G½" | ks | 23
04-10 | závitové viečko | AISI 304 | G2" | ks | 22
PRÍRUBOVÉ SPOJE
1 | prírubový spoj, PN10 |  | DN80 | ks | 23
1 | prírubový spoj, PN10 (pre klapku) |  | DN80 | ks | 23
DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
K2 | konzola - AISI304, kotviaci materiál, cca. 2,5kg/ks |  |  | ks | 46
K4 | konzola - AISI304, kotviaci materiál, cca. 7,5kg/ks |  |  | ks | 3
| Montáž |  |  | hod. | 515.2
05-Rozvody k prevzdušňovaciemu systému PS5
Časť: Prívodný kanál z nádrže DN3B
POTRUBNÉ ROZVODY
05-01 | potrubie nerezové | AISI 304 | &60,3x2 | m | 5
05-02 | koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN | AISI 304 | &60,3x2 | ks | 4
05-03 | redukcia obojstranná | AISI 304 | DN80/50 | ks | 1
05-04 | lemový nákružok | AISI 304 | &88,9x2 | ks | 1
05-05 | príruba točivá 02 PN 10 (STN 13 11 60) | Al | DN80 | ks | 1
05-06 | Guľový ventil závitový | AISI 304 | G2" | ks | 1
05-07 | Navarovací nátrubok s vonkajším závitom | AISI 304 | G2" | ks | 2
05-08 | Šróbenie s vnútorným závitom | AISI 304 | G2" | ks | 1
05-09 | Vsuvka jednoznačná | AISI 304 | G2" | ks | 1
PRÍRUBOVÉ SPOJE
1 | prírubový spoj, PN10 |  | DN80 | ks | 1
DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
K5 | konzola - AISI304, kotviaci materiál, cca. 2,5kg/ks |  |  | ks | 2
| Montáž |  |  | hod. | 20
Časť: Nitrifikačná nádrž N1B
POTRUBNÉ ROZVODY
05-11 | potrubie nerezové | AISI 304 | &76,1x2 | m | 110
05-12 | koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN | AISI 304 | &76,1x2 | ks | 60
05-13 | koleno rúrové k=45°, R= 1,5DN | AISI 304 | &76,1x2 | ks | 40
05-14 | redukcia obojstranná | AISI 304 | DN80/65 | ks | 20
05-15 | lemový nákružok | AISI 304 | &88,9x2 | ks | 20
05-16 | príruba točivá 02 PN 10 (STN 13 11 60) | Al | DN80 | ks | 20
05-17 | Guľový ventil závitový | AISI 304 | G2 ½" | ks | 20
05-18 | Navarovací nátrubok s vonkajším závitom | AISI 304 | G2 ½" | ks | 40
05-19 | Šróbenie s vnútorným závitom | AISI 304 | G2 ½" | ks | 20
05-20 | Vsuvka jednoznačná | AISI 304 | G2 ½" | ks | 20
05-21 | potrubie nerezové | AISI 304 | &21,3x2 | m | 4
05-22 | Navarovací nátrubok s vonkajším závitom | AISI 304 | G½" | ks | 20
05-23 | závitové viečko | AISI 304 | G½" | ks | 20
05-24 | závitové viečko | AISI 304 | G2" | ks | 22
PRÍRUBOVÉ SPOJE
1 | prírubový spoj, PN10 |  | DN80 | ks | 20
DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
K1 | konzola - AISI304, kotviaci materiál, cca. 2,5kg/ks |  |  | ks | 40
| Montáž |  |  | hod. | 440
Časť: Nitrifikačná nádrž N2B
POTRUBNÉ ROZVODY
05-30 | potrubie nerezové | AISI 304 | &76,1x2 | m | 220
05-31 | koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN | AISI 304 | &76,1x2 | ks | 62
05-32 | koleno rúrové k=45°, R= 1,5DN | AISI 304 | &76,1x2 | ks | 42
05-33 | redukcia obojstranná | AISI 304 | DN80/65 | ks | 20
05-34 | lemový nákružok | AISI 304 | &88,9x2 | ks | 20
05-35 | príruba točivá 02 PN 10 (STN 13 11 60) | Al | DN80 | ks | 20
05-36 | Guľový ventil závitový | AISI 304 | G2 ½" | ks | 20
05-37 | Navarovací nátrubok s vonkajším závitom | AISI 304 | G2 ½" | ks | 40
05-38 | Šróbenie s vnútorným závitom | AISI 304 | G2 ½" | ks | 20
05-39 | Vsuvka jednoznačná | AISI 304 | G2 ½" | ks | 20
05-40 | potrubie nerezové | AISI 304 | &21,3x2 | m | 4
05-41 | Navarovací nátrubok s vonkajším závitom | AISI 304 | G½" | ks | 20
05-42 | závitové viečko | AISI 304 | G½" | ks | 20
PRÍRUBOVÉ SPOJE
1 | prírubový spoj, PN10 |  | DN80 | ks | 20
DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
K1 | konzola - AISI304, kotviaci materiál, cca. 2,5kg/ks |  |  | ks | 40
K3 | konzola - AISI304, kotviaci materiál, cca. 7,5kg/ks |  |  | ks | 40
| Montáž |  |  | hod. | 880
DROBNÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY PRI MONTÁŽI
1 | Vŕtanie otvoru do železobettónovej steny Hr 250 pre rúru DN65 |  |  | ks | 20
06-Denitrifikačná nádrž DN3B- oxická časť (rozvody k PS6)
POTRUBNÉ ROZVODY
06-01 | potrubie nerezové | AISI 304 | &76,1x2 | m | 55
06-02 | koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN | AISI 304 | &76,1x2 | ks | 30
06-03 | koleno rúrové k=45°, R= 1,5DN | AISI 304 | &76,1x2 | ks | 20
06-04 | redukcia obojstranná | AISI 304 | DN80/65 | ks | 10
06-05 | lemový nákružok | AISI 304 | &88,9x2 | ks | 10
06-06 | príruba točivá 02 PN 10 (STN 13 11 60) | Al | DN80 | ks | 10
06-07 | Guľový ventil závitový | AISI 304 | G2 ½" | ks | 10
06-08 | Navarovací nátrubok s vonkajším závitom | AISI 304 | G2 ½" | ks | 20
06-09 | Šróbenie s vnútorným závitom | AISI 304 | G2 ½" | ks | 10
06-10 | Vsuvka jednoznačná | AISI 304 | G2 ½" | ks | 10
06-11 | potrubie nerezové | AISI 304 | &21,3x2 | m | 2
06-12 | Navarovací nátrubok s vonkajším závitom | AISI 304 | G½" | ks | 10
06-13 | závitové viečko | AISI 304 | G½" | ks | 10
06-14 | závitové viečko | AISI 304 | G2" | ks | 5
PRÍRUBOVÉ SPOJE
1 | prírubový spoj, PN10 |  | DN80 | ks | 10
DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
K1 | konzola - AISI304, kotviaci materiál, cca. 2,5kg/ks |  |  | ks | 20
| Montáž |  |  | hod. | 220

## Potr rozvody-II.etapa
Stavba : | ČOV Trnava-Zeleneč - Nitrifikácia - výmena prevzdušňovacieho systému
PS-01: | Strojnotechnologická časť
Č. zák.: | 201801
Stupeň : | DRS
Potrubné rozvody II.etapa - LINKA A
Položka | NÁZOV POLOŽKY |  |  | JEDNOTKA | MNOŽSTVO | JEDN. CENA | CENA CELK.
[6 empty] | EUR/Jednotka | EUR
01-Denitrifikačná nádrž DN3A - oxická časť (rozvody k PS1)
POTRUBNÉ ROZVODY
01-01 | potrubie nerezové | AISI 304 | &76,1x2 | m | 55
01-02 | koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN | AISI 304 | &76,1x2 | ks | 30
01-03 | koleno rúrové k=45°, R= 1,5DN | AISI 304 | &76,1x2 | ks | 20
01-04 | redukcia obojstranná | AISI 304 | DN80/65 | ks | 10
01-05 | lemový nákružok | AISI 304 | &88,9x2 | ks | 10
01-06 | príruba točivá 02 PN 10 (STN 13 11 60) | Al | DN80 | ks | 10
01-07 | Guľový ventil závitový | AISI 304 | G2 ½" | ks | 10
01-08 | Navarovací nátrubok s vonkajším závitom | AISI 304 | G2 ½" | ks | 20
01-09 | Šróbenie s vnútorným závitom | AISI 304 | G2 ½" | ks | 10
01-10 | Vsuvka jednoznačná | AISI 304 | G2 ½" | ks | 10
01-11 | potrubie nerezové | AISI 304 | &21,3x2 | m | 2
01-12 | Navarovací nátrubok s vonkajším závitom | AISI 304 | G½" | ks | 10
01-13 | závitové viečko | AISI 304 | G½" | ks | 10
01-14 | závitové viečko | AISI 304 | G2" | ks | 5
PRÍRUBOVÉ SPOJE
1 | prírubový spoj, PN10 |  | DN80 | ks | 10
DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
K1 | konzola - AISI304, kotviaci materiál, cca. 2,5kg/ks |  |  | ks | 20
| Montáž |  |  | hod. | 220
02-Rozvody k prevzdušňovaciemu systému PS2
Časť: Prívodný kanál z nádrže DN3A
POTRUBNÉ ROZVODY
02-01 | potrubie nerezové | AISI 304 | &60,3x2 | m | 5
02-02 | koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN | AISI 304 | &60,3x2 | ks | 4
02-03 | redukcia obojstranná | AISI 304 | DN80/50 | ks | 1
02-04 | lemový nákružok | AISI 304 | &88,9x2 | ks | 1
02-05 | príruba točivá 02 PN 10 (STN 13 11 60) | Al | DN80 | ks | 1
02-06 | Guľový ventil závitový | AISI 304 | G2" | ks | 1
02-07 | Navarovací nátrubok s vonkajším závitom | AISI 304 | G2" | ks | 2
02-08 | Šróbenie s vnútorným závitom | AISI 304 | G2" | ks | 1
02-09 | Vsuvka jednoznačná | AISI 304 | G2" | ks | 1
PRÍRUBOVÉ SPOJE
1 | prírubový spoj, PN10 |  | DN80 | ks | 1
DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
K5 | konzola - AISI304, kotviaci materiál, cca. 2,5kg/ks |  |  | ks | 2
| Montáž |  |  | hod. | 20
Časť: Nitrifikačná nádrž N1A
POTRUBNÉ ROZVODY
02-11 | potrubie nerezové | AISI 304 | &76,1x2 | m | 110
02-12 | koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN | AISI 304 | &76,1x2 | ks | 60
02-13 | koleno rúrové k=45°, R= 1,5DN | AISI 304 | &76,1x2 | ks | 40
02-14 | redukcia obojstranná | AISI 304 | DN80/65 | ks | 20
02-15 | lemový nákružok | AISI 304 | &88,9x2 | ks | 20
02-16 | príruba točivá 02 PN 10 (STN 13 11 60) | Al | DN80 | ks | 20
02-17 | Guľový ventil závitový | AISI 304 | G2 ½" | ks | 20
02-18 | Navarovací nátrubok s vonkajším závitom | AISI 304 | G2 ½" | ks | 40
02-19 | Šróbenie s vnútorným závitom | AISI 304 | G2 ½" | ks | 20
02-20 | Vsuvka jednoznačná | AISI 304 | G2 ½" | ks | 20
02-21 | potrubie nerezové | AISI 304 | &21,3x2 | m | 4
02-22 | Navarovací nátrubok s vonkajším závitom | AISI 304 | G½" | ks | 20
02-23 | závitové viečko | AISI 304 | G½" | ks | 20
02-24 | závitové viečko | AISI 304 | G2" | ks | 22
PRÍRUBOVÉ SPOJE
1 | prírubový spoj, PN10 |  | DN80 | ks | 20
DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
K1 | konzola - AISI304, kotviaci materiál, cca. 2,5kg/ks |  |  | ks | 40
| Montáž |  |  | hod. | 440
Časť: Nitrifikačná nádrž N2A
POTRUBNÉ ROZVODY
02-30 | potrubie nerezové | AISI 304 | &76,1x2 | m | 220
02-31 | koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN | AISI 304 | &76,1x2 | ks | 62
02-32 | koleno rúrové k=45°, R= 1,5DN | AISI 304 | &76,1x2 | ks | 42
02-33 | redukcia obojstranná | AISI 304 | DN80/65 | ks | 20
02-34 | lemový nákružok | AISI 304 | &88,9x2 | ks | 20
02-35 | príruba točivá 02 PN 10 (STN 13 11 60) | Al | DN80 | ks | 20
02-36 | Guľový ventil závitový | AISI 304 | G2 ½" | ks | 20
02-37 | Navarovací nátrubok s vonkajším závitom | AISI 304 | G2 ½" | ks | 40
02-38 | Šróbenie s vnútorným závitom | AISI 304 | G2 ½" | ks | 20
02-39 | Vsuvka jednoznačná | AISI 304 | G2 ½" | ks | 20
02-40 | potrubie nerezové | AISI 304 | &21,3x2 | m | 4
02-41 | Navarovací nátrubok s vonkajším závitom | AISI 304 | G½" | ks | 20
02-42 | závitové viečko | AISI 304 | G½" | ks | 20
PRÍRUBOVÉ SPOJE
1 | prírubový spoj, PN10 |  | DN80 | ks | 20
DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
K1 | konzola - AISI304, kotviaci materiál, cca. 2,5kg/ks |  |  | ks | 40
K3 | konzola - AISI304, kotviaci materiál, cca. 7,5kg/ks |  |  | ks | 40
| Montáž |  |  | hod. | 880
DROBNÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY PRI MONTÁŽI
1 | Vŕtanie otvoru do železobettónovej steny Hr 250 pre rúru DN65 |  |  | ks | 20
03-Nitrifikačná nádrž N3A (rozvody k PS3)
POTRUBNÉ ROZVODY
03-01 | potrubie nerezové | AISI 304 | &88,9x2 | m | 128.8
03-02 | koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN | AISI 304 | &88,9x2 | ks | 69
03-03 | koleno rúrové k=45°, R= 1,5DN | AISI 304 | &88,9x2 | ks | 46
03-04 | lemový nákružok | AISI 304 | &88,9x2 | ks | 69
03-05 | príruba točivá 02 PN 10 (STN 13 11 60) | Al | DN80 | ks | 69
03-06 | uzatváracia klapka bezprírubová PN10 |  | DN80 | ks | 23
03-07 | potrubie nerezové | AISI 304 | &21,3x2 | m | 4.6
03-08 | Navarovací nátrubok s vonkajším závitom | AISI 304 | G½" | ks | 23
03-09 | závitové viečko | AISI 304 | G½" | ks | 23
03-10 | závitové viečko | AISI 304 | G2" | ks | 22
PRÍRUBOVÉ SPOJE
1 | prírubový spoj, PN10 |  | DN80 | ks | 23
1 | prírubový spoj, PN10 (pre klapku) |  | DN80 | ks | 23
DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
K2 | konzola - AISI304, kotviaci materiál, cca. 2,5kg/ks |  |  | ks | 46
K4 | konzola - AISI304, kotviaci materiál, cca. 7,5kg/ks |  |  | ks | 3
| Montáž |  |  | hod. | 515.2

## Prípravné práce-I.etapa
Stavba : | ČOV Trnava-Zeleneč - Nitrifikácia - výmena prevzdušňovacieho systému
PS-01: | Strojnotechnologická časť
Č. zák.: | 201801
Stupeň : | DRS
Prípravné práce I.etapa - LINKA B
| Položka | m.j | m.n. | j.c. | spolu
| Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 l do 500 l | hod | 24
| Sanácia betónových konštrukcií - otryskanie povrchu a dna vysokotlakým lúčom vody vr. lešení, techniky | m2 | 2373
| Demontáž prevzdušňovacieho systému | hod | 560
| Presun hmôt pre konštrukcie plastové v objektoch výšky do 6 m | % | 76387
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 15
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 450
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 15
| Poplatok za skladovanie - plast, ostatné | t | 15
I.etapa - LINKA B SPOLU bez DPH:

## Prípravné práce-II.etapa
Stavba : | ČOV Trnava-Zeleneč - Nitrifikácia - výmena prevzdušňovacieho systému
PS-01: | Strojnotechnologická časť
Č. zák.: | 201801
Stupeň : | DRS
Prípravné práce II.etapa - LINKA A
| Položka | m.j | m.n. | j.c. | spolu
| Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 l do 500 l | hod | 24
| Sanácia betónových konštrukcií - otryskanie povrchu a dna vysokotlakým lúčom vody vr. lešení, techniky | m2 | 2373
| Demontáž prevzdušňovacieho systému | hod | 560
| Presun hmôt pre konštrukcie plastové v objektoch výšky do 6 m | % | 76387
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 15
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 450
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 15
| Poplatok za skladovanie - plast, ostatné | t | 15
II.etapa - LINKA A SPOLU bez DPH: