## Rozvádzač RJT
Výkaz výmer: Špecifikácia hlavného rozvádzača RJT.
Pozícia | Typ |  | Výrobca | Ks
BT1, | 0100 | Výstraha "Pozor, elektrické zariadenie!" | Nová Práca | 1
BT2, | 0122 | Výstraha "Pozor! Stále pod napätím ...!" | Nová Práca | 2
FA01; | BM017106 | Istič C6/1 10kA | Schrack | 1
FA11; | BE073187 | Vypínacia spúšt 230V AC | Schrack | 1
FA11; | BE501600 | Motor.istič 1,00-1,60A | Schrack | 1
FA35; | BM617202 | Istič C2/2 6kA | Schrack | 1
FAR1; FAR5; FAR8; FAZ1; FAZ3; FAZ5; | BM618106 | Istic B6/1 6kA | Schrack | 6
FiA00; | BO618510 | Pr.chránic s isticom B10A-30mA, 1+N typ AC 10kA | Schrack | 1
FiA105; FiA106; FiA107; | BO668506 | Pr.chránic s isticom B6A-30mA 1+N typ AC 6kA | Schrack | 3
FiA4; FiA3; FiAP2; FiA2; FiAP1; FiA204; | BO668516 | Pr.chránic s isticom B16A-30mA 1+N typ AC 6kA | Schrack | 6
FiA41; FiA42; FiA43; FiA44; | BO668510 | Pr.chránic s isticom B10A-30mA 1+N typ AC 6kA | Schrack | 4
FiAN1; FiA1; FiAN2; FiA0; FiAM4; FiAM3; FiA400; FiA500; FiA100; FiA200; | BO667816 | Pr.chránic s isticom C16A 30mA 3+N typ A 6kA | Schrack | 10
FiR1; | BC602103 | Prúdový chránic 25A-4P 30mA typ AC 6kA | Schrack | 1
FM1; | BM617463 | Istic C63/4 6kA | Schrack | 1
FM2; | BM617440 | Istic C40/4 6kA | Schrack | 1
FT1; | BE400306 | Motor.spínač 3P 1,0-1,6A | Schrack | 1
FU0; | IS506143 | Poistkový odpínač 14x51mm 3P 63A | Schrack | 1
FU0; FU0; FU0; | ISZ14050 | Valcová poistka, 14x51, 50A, 500V AC | Schrack | 3
FU00; | IS506101 | Poistkový odpínač 10x38mm, 1-pólový, 32A | Schrack | 1
FU00; | ISZ10002 | Valcová poistka, 10x38, 2A, 500V AC | Schrack | 1
FU351; FU352; FU353; | IK142004 | SFR.4, poistka prístrojová F1A | Schrack | 3
FV0; | IS211230-A | Zvodič COMBTEC I+II (B+C) TNC 275V, 12.5 kA | Schrack | 1
GD35, | SD-25A-12 | DC/DC Konvertor 25W-Vstup: 9.2~18V DC, Výstup: 12V=, 2.1A ±0.5% | Mean Well | 1
GU35, | AWZ-300A | Zálohovaný zdroj 12V=/3A/17Ah | Jablotron | 1
HL0; | BZ501218 | Kompakt LED zelená 170-250V AC | Schrack | 1
HL1; | BZ501219 | Kompakt LED biela 170-250V AC | Schrack | 1
K11A/B, | LC2K0610P7 | Reverzačný stýkač | Schneider | 1
KA1, | PT570730 | Minirelé 4P/6A,AC, | Schrack | 1
KA1, | YPT78704 | Pätica na lištu pre relé PT 4-pólová, 6A, skrutková | Schrack | 1
Ki35, | LQ612024 | Impulzný spínač 2Z 24VAC/12VDC | Schrack | 1
Ki41, | LQ612230 | Impulzný spínač 2Z 230 VAC | Schrack | 1
KM1, | BZ326444 | Inšt. stýkač 63 A/4Z/230 V | Schrack | 1
KM1;KM2; KN1; KN2; | BZ326470 | Pomocný kontakt RH11, 1 zapínací + 1 rozpínací, 3A | Schrack | 4
KM2, | BZ326442 | Inšt. stýkač 40 A/4Z/230 V | Schrack | 1
KN1, KN2, K100, K200, K400, K500, | BZ326461 | Inšt. stýkač 25 A/4Z/230 V | Schrack | 6
KP1, KP2, KR1D, KR1H, KR5H, KR5D, KR8H, KR8D, KZ1A, KZ1B, KZ3A, KZ3B, KZ5A, KZ5B, K105B, K106A, K106B, K105A, K107A, K107B, K204, | BZ326437 | Inšt. stýkač 20 A/2Z/230 V | Schrack | 21
L1,L2,L3,N; | IKB04050 | Rozd. svorkovnica 4-pól 160A | Schrack | 1
PE, | IK020013 | Zeniaca NL-SL 25mm2 1m | Schrack | 1
Pg11, | M272808--A | Vývodka PG11 | Schrack | 12
Pg13, | M272800--A | Vývodka PG13,5 | Schrack | 37
Pg16, | M272801--A | Vývodka PG 16 | Schrack | 7
Pg21, | M272803--A | Vývodka PG21 | Schrack | 2
Pg29, | M272804--A | Vývodka PG29 | Schrack | 7
Pg36, | M272805--A | Vývodka PG36 | Schrack | 1
QF0; | MC116141 | Výkonový istic 4P 160A-25kA MC1B-4-A160 | Schrack | 1
QF0; | MC199744 | Vypínacia spúšt 208-250V AC/DC MC1-XAL208-250AC/DC,3m vodic | Schrack | 1
QF0; | MM216376 | Kontakt 1Z, čelná montáž, skrutkové svorky | Schrack | 1
QF0; | MM216378 | Kontakt 1R, čelná montáž, skrutkové svorky | Schrack | 1
QFi0; | MC194608 | Prúdový chránič-4P, Nastavenie Id=0.03-3A, Nastavenie oneskorenia Td=10-450ms, Montáž vedľa ističa sprava | Schrack | 1
QV35, | IN085220 | Vypínač zap-vyp/2/20A | Schrack | 1
RJT; | AS201042-5 | Skrina radová AS s MP rozmery 2000x1000x400, 2-krídlové dvere, RAL7035 | Schrack | 1
RJT; | ASDRA400 | Samolepiaca schránka na dokumenty A4 | Schrack | 1
RJT; | ASSOB101 | Podstavec šírkový diel 1000/100-PF1100 | Schrack | 1
RJT; | ASSW2004-5 | Bocnice pre AS, IDS, 2000x400, RAL7035, bal=2ks | Schrack | 1
RJT; | ASSOT041 | Podstavec hlbkový diel 400/100-PS1040 | Schrack | 1
SE0, | XB5AS542 | OVLADAC S HRIBOM | Schneider | 1
TC1, | LP605025T | Bezp. trafo 1f 230/230V 250VA | Schrack | 1
X0:L1; X0:L2; X0:L3; | IK100050-A | Radová svorka 50mm2, typ CBD50, šedá | Schrack | 3
X0:N; | IK101050 | Radová svorka 50mm2 CBD50, modrá | Schrack | 1
X0:PE; X0:PEN; | IK122035-A | Zemniaca svorka 35mm2 TEC.35, zeleno-žltá | Schrack | 2
X00; X2; X3; X100; X105; X106; X107; XN1; XN2; XR1; XR5; XR8; XZ1; XZ3; XZ5; X200; X400; X500; | IK100002 | Svorka 2,5 mm2, béžová | Schrack | 170
|  | Drobný materiál |  | 1
|  | Montáž rozvádzača |  | 1
|  | Odborná prehliadka a skúška, atest |  | 1
Rozvádzač RJT celkom s montážou a skúškami:

## Rozvádzač RJTK)
Výkaz výmer: Špecifikácia rozvádzača RJTK klubovne.
Pozícia | Typ |  | Výrobca | Ks
BT1; | 0100 | Výstraha "Pozor, elektrické zariadenie!" | Nová Práca | 1
BT2; | 0122 | Výstraha "Pozor! Stále pod napätím ...!" | Nová Práca | 1
FiA31; FiA32; FiA33; FiA34; | BO668510 | Pr.chránic s isticom B10A 30mA 1+N typ AC 6kA | Schrack | 4
FiA35; FiA36; | BO668516 | Pr.chránic s isticom B16A 30mA 1+N typ AC 6kA | Schrack | 2
FV30; | IS010342 | Pätica pre zvodice Vartec tr.II 4+0 pre 4 VVM, bez pk | Schrack | 1
FV30; FV30; FV30; FV30; | IS010351 | Zvodicový modul Vartec VVM tr.II, 255V/15kA | Schrack | 4
PE; | IK021039I | Zemniaca svorkovnica SL 15, izol | Schrack | 1
QV30; | IN8R1424 | Hlavný vypínac 4-pólový, 32A, 11kW, radový, cierny | Schrack | 1
RJTK; | BK071002 | Zápustná rozvodnica KVM 2-R 24/28TE | Schrack | 1
|  | Drobný materiál |  | 1
|  | Montáž rozvádzača |  | 1
|  | Odborná prehliadka a skúška, atest |  | 1
Rozvádzač RJTK celkom s montážou a skúškami:

## Skrine MSR+MSJ
Výkaz výmer: Špecifikácia ovládacích skríň MSR1, MSR2, MSJ1 a MSJ2.
Pozícia: | Typ: | Ks | Názov a popis prístroja: | Výrobca
MSR1: Ovládacia skriňa JT v réžii VS
HL20,HL21,SBH21,SBH23,SBH25,SBH26,SBH41, | XB5AW31M5 | 5 | OVLADAC STLACACI PRESVETLENY BIELY | Schneider
HL35A, | HIS-95G12DC | 1 | LED signálka 12V= | ELECO
MSR1, | WST4030150 | 1 | Nástenná skrina IP65 V=400 Š=300 H=155mm, ocelová | Schrack
Pg29, | M272804--A | 3 | Vývodka PG29 | Schrack
SA105,SAR8,SAZ3,SAZ5,SAR5, | XB5AD53 | 5 | OVLADAC OTOCNY CIERNY | Schneider
SB20,SB22,SB24,SB41,SB42,SB43,SB44,SB35A, | XB5AA21 | 8 | OVLADAC STLACACI CIERNY | Schneider
SH100,SH200,SH204, | XB5AK123M5 | 3 | OVLADAC OTOCNY PRESV. S LED ZELENY | Schneider
SHR, | XB5AD21 | 1 | OVLADAC OTOCNY CIERNY | Schneider
X2+X3, | IK100002 | 50 | Svorka 2,5 mm2, béžová | Schrack
| ZBZ-32 | 23 | Nosič štítkov 30x40mm | Schneider
|  | 30 | Montáž rozvádzača (hodín)
|  | 1 | Pomocný montážny materiál, vodiče apod.
|  | 1 | Odborná prehliadka a skúška rozvádzača, atest
Medzisúčet materiál, montáž, skúšky:
MSR2: Ovládacia skriňa JT v réžii MS
HL20, | XB5AVM1 | 1 | SIGNALKA S LED BIELA | Schneider
MSR2, | WST3030150 | 1 | Nástenná skrina IP65 V=300 Š=300 H=155mm, ocelová | Schrack
Pg29, | M272804--A | 3 | Vývodka PG29 | Schrack
SA106,SA107,SAR1,SAZ1, | XB5AD53 | 4 | OVLADAC OTOCNY CIERNY | Schneider
SB20,SB22,SB52,SB53,SB54,SB51, | XB5AA21 | 6 | OVLADAC STLACACI CIERNY | Schneider
SBH21,SBH23, | XB5AW31M5 | 2 | OVLADAC STLACACI PRESVETLENY BIELY | Schneider
SH400,SH500, | XB5AK123M5 | 2 | OVLADAC OTOCNY PRESV. S LED ZELENY | Schneider
SHR, | XB5AD21 | 1 | OVLADAC OTOCNY CIERNY | Schneider
X2, | IK100002 | 30 | Svorka 2,5 mm2, béžová | Schrack
| ZBZ-32 | 16 | Nosič štítkov 30x40mm | Schneider
|  | 25 | Montáž rozvádzača (hodín)
|  | 1 | Pomocný montážny materiál, vodiče apod.
|  | 1 | Odborná prehliadka a skúška rozvádzača, atest
Medzisúčet materiál, montáž, skúšky:
MSJ1: Ovládacia skriňa JT na javisku VS
HL10, | XB5AVM1 | 1 | SIGNALKA S LED BIELA | Schneider
MSJ1, | IG707006 | 1 | Skrinka ABS-sivý kryt, 240x191x107mm, IP65, RAL 7035, IK07 | Schrack
Pg29, | M272804--A | 1 | Vývodka PG29 | Schrack
SA10, | XB5AG21 | 1 | OVLADAC OTOCNY SO ZAMKOM | Schneider
SAP1, | XB5AD21 | 1 | OVLADAC OTOCNY CIERNY | Schneider
SB10,SBE41, | XB5AA21 | 2 | OVLADAC STLACACI CIERNY | Schneider
SBH12,SBH11, | XB5AW31M5 | 2 | OVLADAC STLACACI PRESVETLENY BIELY | Schneider
X2, | IK100002 | 10 | Svorka 2,5 mm2, béžová | Schrack
| ZBZ-32 | 7 | Nosič štítkov 30x40mm | Schneider
|  | 20 | Montáž rozvádzača (hodín)
|  | 1 | Pomocný montážny materiál, vodiče apod.
|  | 1 | Odborná prehliadka a skúška rozvádzača, atest
Medzisúčet materiál, montáž, skúšky:
MSJ2: Ovládacia skriňa JT na pódiu MS
HL20,HL21, | XB5AVM1 | 2 | SIGNALKA S LED BIELA | Schneider
MSJ2, | IG707006 | 1 | Skrinka ABS-sivý kryt, 240x191x107mm, IP65, RAL 7035, IK07 | Schrack
Pg29, | M272804--A | 1 | Vývodka PG29 | Schrack
SA106,SA107,SAR1,SAZ1, | XB5AD53 | 4 | OVLADAC OTOCNY CIERNY | Schneider
SAP2, | XB5AD21 | 1 | OVLADAC OTOCNY CIERNY | Schneider
X2, | IK100002 | 20 | Svorka 2,5 mm2, béžová | Schrack
| ZBZ-32 | 25 | Nosič štítkov 30x40mm | Schneider
|  | 20 | Montáž rozvádzača (hodín)
|  | 1 | Pomocný montážny materiál, vodiče apod.
|  | 1 | Odborná prehliadka a skúška rozvádzača, atest
Medzisúčet materiál, montáž, skúšky:
Ovládacie skrinky JT celkom:

## Kabeláž
Výkaz výmer: Špecifikácia káblových rozvodov JT s montážou.
Pozícia | Typ vodiča | Smerovanie |  | Dĺžka | Poznámka
WDM4A | N2XH-J 7x1.5 | XDM4 | DM4 | 20 | Ovládač plošiny 2
WE00 | N2XH-J 3x1.5 | RJT | E00 | 60 | Núdzové osvetlenie javiska VS
WE34 | N2XH-J 3x1.5 | RJTK | E34 | 25 | Neregulované osvetlenie klubovne
WE351 | VM05Z1Z1-F2X1.5 | X351 | E351 | 20 | Stupne hľadiska VS
WE352 | VM05Z1Z1-F2X1.5 | X352 | E352 | 20 | Stupne balkóna vpravo
WE353 | VM05Z1Z1-F2X1.5 | X353 | E353 | 20 | Stupne balkóna v strede
WE41 | N2XH-J 3x1.5 | RJT | E41 | 45 | Osvetlenie zákulisia javiska VS
WE42 | N2XH-J 3x1.5 | RJT | E42 | 100 | Osvetlenie mostov a roštu
WE43 | N2XH-J 3x1.5 | RJT | E43 | 55 | Osvetlenie a rolety v réžii MS
WE44 | N2XH-J 3x1.5 | RJT | E44 | 60 | Osvetlenie v réžii VS
WF31 | N2XH-J 3x1.5 | RJTK | F31 | 40 | Scénické osvetlenie klubovne
WF32 | N2XH-J 3x1.5 | RJTK | F32 | 40 | Efektové osvetlenie klubovne
WF33 | N2XH-J 3x1.5 | RJTK | F33 | 50 | Efektové osvetlenie klubovne
WM1 | H07RN-F 5G1.5 | XM1 | M1 | 5 | Pohon hlavnej opony
WM105 | N2XH-J 5x1.5 | RJT | M105 | 25 | Premietacie plátno VS
WM106 | N2XH-J 5x1.5 | RJT | M106 | 30 | Premietacie plátno 1 MS
WM107 | N2XH-J 5x1.5 | RJT | M107 | 30 | Premietacie plátno 2 MS
WMR1 | N2XH-J 5x1.5 | RJT | MR1 | 50 | Roleta MR1-MR4 v MS
WMR5 | N2XH-J 5x1.5 | RJT | MR5 | 40 | Roleta MR5-MR7 vo VS
WMR8 | N2XH-J 5x1.5 | RJT | MR8 | 70 | Rolety MR8-MR10 vo VS
WMSH1 | TCEKH-R 12x2x1 | MSR1 | MSH1 | 15 | Ovládanie z hľadiska VS
WMSH2 | TCEKH-R 12x2x1 | MSR2 | MSH2 | 15 | Ovládanie z hľadiska MS
WMSJ1 | TCEKH-R 12x2x1 | RJT | MSJ1 | 40 | Ovládanie JT z javiska VS
WMSJ2 | TCEKH-R 12x2x1 | RJT | MSJ2 | 15 | Ovládanie JT z pódia malej MS
WMSR1 | 2x TCEKH-R 12x2x1 | RJT | MSR1 | 100 | Ovládanie JT z réžie VS
WMSR2 | 2x TCEKH-R 12x2x1 | RJT | MSR2 | 80 | Ovládanie JT z réžie MS
WMZ1 | N2XH-J 5x1.5 | RJT | MZ1 | 55 | Zatemňovanie hľadiska MS
WMZ3 | N2XH-J 5x1.5 | RJT | MZ3 | 55 | Zatemňovanie VS vpravo
WMZ5 | N2XH-J 5x1.5 | RJT | MZ5 | 70 | Zatemňovanie VS vľavo
WP1 | N2XH-J 3x2.5 | RJT | P1 | 40 | Pracovné osvetlenie javiska VS
WP2 | N2XH-J 3x2.5 | RJT | P2 | 40 | Pracovné osvetlenie pódia MS
WRJT | N2XH-J 4x35 | HRN | RJT | 5 | Hlavný prívod z HRN
WRJTK | N2HX-J 5x6 | HRN | RJTK | 40 | Hlavný prívod z HRN
WRM3 | N2XH-J 4x2.5 | RJT | RM3 | 30 | Zdvíhacia plošina 1
WRM4 | N2XH-J 4x2.5 | RJT | RM4 | 50 | Zdvíhacia plošina 2
WRRo1 | N2XH-J 5x16 | RJT | RRo1 | 5 | Rozvádzač regul. osvetlenia
WRRo2 | N2XH-J 5x6 | RJT | RRo2 | 5 | Rozvádzač regul. osvetlenia
WRRo3 | N2HX-J 5x4 | RJTK | RRo3 | 5 | Dimmer klubovňa
WSE1 | N2XH-O 2x1.5 | RJT | SE1 | 50 | STOP v réžii veľkej sály
WSE2 | N2XH-O 2x1.5 | RJT | SE2 | 40 | STOP v réžii malej sály
WSK1 | H07RN-F 5G1.5 | XM1 | SK1 | 5 | Koncový spínač opony
WSK2 | H07RN-F 5G1.5 | XM1 | SK2 | 5 | Koncový spínač opony
WSR5 | N2XH-O 3x1.5 | RJT | SR5 | 25 | Ovládanie rolet VS vpravo
WSR8 | N2XH-O 3x1.5 | RJT | SR8 | 40 | Ovládanie rolet VS vľavo
WSZ3 | N2XH-O 3x1.5 | RJT | SZ3 | 25 | Ovládanie závesov VS vpravo
WSZ5 | N2XH-O 3x1.5 | RJT | SZ5 | 40 | Ovládanie závesov VS vľavo
WX351 | N2XH-O 2x2.5 | RJT | X351 | 40 | Stupne hľadiska VS
WX352 | N2XH-O 2x2.5 | RJT | X352 | 60 | Stupne balkóna VS
WXM1 | N2XH-J 12x1.5 | RJT | XM1 | 30 | Pohon opony
WZ0 | N2XH-J 5x2.5 | RJT | Z0 | 15 | Zásuvka 16A/400V javiska MS
WZ1 | N2XH-J 5x2.5 | RJT | Z1 | 40 | Zásuvka 16A/400V javiska VS
WZ2 | N2XH-J 3x2.5 | RJT | Z2 | 50 | Zásuvky 230V: Javisko VS
WZ3 | N2XH-J 3x2.5 | RJT | Z3 | 50 | Zásuvka 230V: Javisko VS
WZ4 | N2XH-J 3x2.5 | RJT | Z4 | 30 | Zásuvky 230V: Pódium MS
WZ35 | N2XH-J 3x2.5 | RJTK | Z35 | 5 | Zásuvka pre Audio klubovňa
WZ101 | N2XH-J 3x2.5 | RJT | Z101 | 30 | Zásuvky Audio: Javisko VS
WZ102 | N2XH-J 3x2.5 | RJT | Z102 | 30 | Zásuvky Audio: Javisko VS
WZ103 | N2XH-J 3x2.5 | RJT | Z103 | 45 | Napájanie DVP vo VS
WZ201 | N2XH-J 3x2.5 | RJT | Z201 | 60 | Zásuvky 230V: Audio Réžia VS
WZ202 | N2XH-J 3x2.5 | RJT | Z202 | 60 | Zásuvky 230V: Audio Réžia VS
WZ203 | N2XH-J 3x2.5 | RJT | Z203 | 60 | Zásuvky 230V: Réžia VS
WZ204 | N2XH-J 3x1.5 | RJT | Z204 | 50 | IR žiarič pre konferenciu
WZ401 | N2XH-J 3x2.5 | RJT | Z401 | 25 | Zásuvky Audio: Pódium MS
WZ402 | N2XH-J 3x2.5 | RJT | Z402 | 25 | Zásuvky Audio: Pódium MS
WZ403 | N2XH-J 3x2.5 | RJT | Z403 | 50 | Napájanie DVP v MS
WZ501 | N2XH-J 3x2.5 | RJT | Z501 | 50 | Zásuvky 230V: Audio Réžia MS
WZ502 | N2XH-J 3x2.5 | RJT | Z502 | 50 | Zásuvky 230V: Audio Réžia MS
WZ503 | N2XH-J 3x2.5 | RJT | Z503 | 50 | Zásuvky 230V: Audio Réžia MS
| Typ kábla |  |  | Dĺžka
| H07RN-F 5G1.5 |  |  | 15
| N2XH-J 12x1.5 |  |  | 30
| N2XH-J 3x1.5 |  |  | 525
| N2XH-J 3x2.5 |  |  | 750
| N2XH-J 4x2.5 |  |  | 80
| N2XH-J 5x2.5 |  |  | 55
| N2XH-J 4x35 |  |  | 5
| N2XH-J 5x1,5 |  |  | 495
| N2XH-J 5x16 |  |  | 5
| N2XH-J 5x4 |  |  | 5
| N2XH-J 5x6 |  |  | 45
| N2XH-J 7x1.5 |  |  | 20
| N2XH-O 2x1.5 |  |  | 90
| N2XH-O 2x2.5 |  |  | 100
| N2XH-O 3x1.5 |  |  | 130
| TCEKH-R 12x2x1, |  |  | 265
| VM05Z1Z1-F2X1.5 |  |  | 60
Medzisúčet: Dodávka kabeláže celkom
Montáž kabeláže (50%) z ceny káblov
Rekapitulácia - Káble s montážou celkom:

## Inštalácia
Výkaz výmer: Periférie a elektroinštalačný materiál s montážou.
Pozícia: | Typ: | Názov a popis prístroja: | Výrobca | Ks
42a,42b | 1204 01-PH012 | Spínač č.1 nástenný do vlhka, IP44, sivý | SEZ D.Kubín | 10
42c,42d | 1204 06-PH052 | Spínač č.6 nástenný do vlhka, IP44 | SEZ D.Kubín | 4
E00, | Kinolux 8W.3 | Svietidlo núdzové 8W/230V/3h, príslušný piktogram | SEC Nitra | 10
E351,E352,E353 | Reso Power LED | Podhĺadové bodové svietidlo POWER LED 12V/1W | Kanlux | 15
E41,E42 | 791.32710 | Svietidlo žiarovkové oválne nástenné, HYDRA, E27/100W/IP44, EPII, | Scame | 40
EPS | EPS1 | Ekvipotenciálna vyrovnávacia svorkovnica | SEZ D.Kubín | 1
SE1,SE2, | XALK174E | Skrinka XAL "Núdzový STOP", IP66, EPII | Schneider | 2
SK1,SK2 | KS 10-41 | Spínač koncový pohonu typ KS10-41, bezpečnostný, P67 | SEZ D.Kubín | 2
SR5-SR12,SZ3,SZ5, | Inis Uno | Inis Uno, Ovládač roletový originál SOMFY | Somfy | 6
XM1, | IG311010 | Škatulová rozvodka typ DP1010, 108x108x56, IP55 | Schrack | 1
XM1, | IK100002 | Svorka 2,5 mm2, béžová | Schrack | 10
XMRx,XMZx, | IG310808 | Škatulová rozvodka typ DP88, 80x80x40, IP55 | Schrack | 50
XS11,XS12, | IK100002 | Svorka 2,5 mm2, béžová | Schrack | 60
XS11,XS12, | IK021039 | Zemniaca svorkovnica SL 15, izol | Schrack | 6
XS11,XS12, | M272800--A | Vývodka PG13,5 | Schrack | 40
XS11,XS12, | M272809--A | Vývodka PG9 | Schrack | 4
XS11,XS12, | IG410007 | Plast.priem.box 270x220x105 nízke veko | Schrack | 2
Z0,Z1, | IZN1653 | Zásuvka 16A/3x400V, nástenná.krytie IP67 | SEZ D.Kubín | 3
Zx, | GH132.4 | Zásuvka nástenná s viečkom AquaBox typ 1204 32-GH132.4, IP44 | SEZ D.Kubín | 100
Zx, | GH232.4 | Dvojzásuvka nástenná s viečkom AquaBox typ 1204 36-GH232.4, IP44 | SEZ D.Kubín | 15
| PK110x70D | Parapetný el-inštalačný kanál 110x70 | Kopos Kolín | 5
| KZI 60x150x1 | El-inštalačný káblový žľab FeZn perforovaný typ KZI 60x150x1 | Kopos Kolín | 100
| KZI 60x300x1,25 | El-inštalačný káblový žľab FeZn perforovaný typ KZI 60x300x1,25 | Kopos Kolín | 50
| V150 | Veko pre KZI šírky 150 | Kopos Kolín | 100
| V300 | Veko pre KZI šírky 300 | Kopos Kolín | 50
| HFXP16 | Nehorľavá elektroinštalačná BH rúrka Dietzel Univolt Dn16 | IES | 100
| HFXP20 | Nehorľavá elektroinštalačná BH rúrka Dietzel Univolt Dn20 | IES | 50
| HFXP25 | Nehorľavá elektroinštalačná BH rúrka Dietzel Univolt Dn25 | IES | 25
|  | Označovací kablový štítok | Kopos Kolín | 500
|  | Pomocný elektroinštalačný materiál: príchytky, hmoždinky, skrutky, sadra, upchávky |  | 1
Medzisúčet: Dodávka inštalačného materiálu celkom:
Montáž elektrickej inštalácie (50%) z ceny dodávky
Rekapitulácia - Elektroinštalačný materiál s montážou celkom:

## Rekapitulácia
Výkaz výmer: Rekapitulácia dodávok a montáže JT, časť Elektro.
Názov položky: | M.J. | Počet | J.Cena (€)
Rozvádzač RJT: | ks | 1 | 0
Rozvádzač RJTK: | ks | 1 | 0
Ovládacie skrine MSR1, MSR2, MSJ1 a MSJ2: | ks | 1 | 0
Silové a ovládacie káble: | ks | 1 | 0
Elektroinštalačný materiál: | ks | 1 | 0
Medzisúčet: Dodávka elektro s montážou, oživením a skúškami celkom:
Kompletácia dodávky, odborné prehliadky a skúšky:
Kompletačná činnosť: | h | 100 | 30
Odborné prehliadky a skúšky, úradná skúška z TI SR: | h | 100 | 35
Overenie KD elektrickej inštalácie na TI SR podľa Vyhl 508/2009: | ks | 1 | 700
Úradná skúška elektrickej inštalácie z TI SR podľa Vyhl 508/2009: | ks | 1 | 1500
Medzisúčet: Kompletácia a ostatné:
Celkové náklady bez DPH:
Poznámka 1: Rozpočet neobsahuje dodávku a montáž: EVAC, EZS, EPS, elektrické pohony, dodávky stavby, nosných konštrukcií, mechanických a strojných častí.