Projekt rieši výmenu vykurovacích telies, hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému  a termostatizáciu , rekonštrukciu plynovej kotolne a návrh zdroja tepla,  pre objekty OR PZ Nové Zámky. Zásobovanie teplom je z vlastného zdroja tepla na zemný. Projekt bol vypracovaný na základe požiadaviek investora vyjadrených zadávacími podmienkami, podkladov poskytnutých investorom, technických podkladov výrobcov použitých technologických zariadení a výpočtov, ktoré boli spracované podľa  platných STN EN :

- STN EN 442-1 Technické parametre a požiadavky (06 1100)

- STN EN 442-2 Radiátory a konvektory

- STN EN 563+AC: 1997 Bezpečnosť strojových zariadení. Dotykové teploty povrchu

- STN EN 12831 Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu

- STN EN 13202 Ergonómia tepelného prostredia. Teploty povrchu

- STN EN 12098-1 Ekvitermická regulácia teplovodného vykurovania

Vyhláška č. 630/2005 Z.z. ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

Vyhláška 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Zákon č.478/2002 Zb. o ochrane ovzdušia a poplatkoch (zákon o ovzduší)

Zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieť.odvetviach

Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplení niektorých zákonov

Vyhláška č.59/2008 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov

Zákon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov

Popis jestvujúceho stavu :

- Časť „A“ :

Objekt má vymenené všetky pôvodné článkové vykurovacie telesá. Na telesách sú osadené termostatické ventily s termostatickou hlavicou a na vratnom potrubí sú osadené regulačno uzatváracie spojky príslušnej dimenzie. Systém je hydraulicky vyregulovaný na tepelné straty jestvujúcej stavebnej konštrukcie. Objekt je v súčasnosti prekurovaný a telesá sú vybavené hlavicami bez možnosti blokácie nastavenia priestorovej teploty.

V tomto objekte sa nachádza zmodernizovaná plynová kotolňa, ktorá zároveň slúži aj na prípravu vykurovacieho média pre objekt „B“.

V plynovej kotolni sa nachádzajú moderné zdroje tepla HOVAL Ultra Gas a moderné technoligcké prvky technického vybavenia kotolne – túto časť nie je potrebné projekčne riešiť. Po vyregulovaní vykurovacej sústavy objektov „A“ a „B“ je potrebné upraviť ekvitermické požiadavky systému v nadradenej regulácii a znížiť teplotný spád z 80/600 C na 65/500 C z úsporných energetických dôvodov.

Vstupné údaje pre výpočet :

Pri výpočte energetickej bilancie bolo uvažované s nasledovnými údajmi:

Vonkajšia výpočtová teplota zima	te	= -11 °C

Dĺžka vykurovacieho obdobia	n	=  205 dní

Priemerná vnútorná výpočtová teplota zima	ti	=  20 °C

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla	U	= 0,63	W/K. m2

Typ vykurovania ........................................................................................neprerušovaný

Tepelný príkon bol určený podľa STN EN 12831 a jeho hodnota vrátane prirážok na tepelnú stratu v rozvodnom potrubí činí nasledovne :

Spolu hodinová potreba tepla				            			98,2 kW.

Ročná potreba tepla – jestvujúci stav :

Ročná potreba tepla :

20 – 3,9

Qod1 = 3,6 x 98 280 x  –––––––   x 24 x 205 x 10-6 x 0,85 = 768,45 GJr-1,  t.j. 213 458 kWhr-1

20 - (-11)

Uvedená spotreba tepelnej energie potom predstavuje 164,2 kWh r-1 m-2 v priemere na celkovú podlahovú plochu objektu.

V súčasnosti je objekt vykurovaný stacionárnymi plynovými zdrojmi tepla kotlom 2xHOVAL UltraGas. Vzhľadom k tomu, že k objektu je riešená projektová dokumentácia energetického zefektívnenia znížením tepelných strát, uvažuje sa aj s celkovým zateplením objektu.

Jestvujúci zdroj tepla je nový a je vyhovujúci.

Vykurovacie telesá sú oceľové doskové telesá KORAD s bočným pripojením.

Plynová kotolňa pripravuje vykurovacie médium aj pre objekt „B“

Popis stavu po zateplení objektu „A“ :

Hodinová potreba tepla :

Tepelný príkon bol určený na základe výpočtu tepelných strát objektov podľa STN EN 12831, požadovaných vnútorných teplôt a klimatických údajov pre Nové Zámky, ako aj z dostupných informácií tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií objektu po zateplení. Údaje pre potrebný príkon boli stanovené z parametrov stavby po zateplení obvodového plášťa uvedených zodpovedným architektom rekonštrukcie a modernizácie.

Vstupné údaje pre výpočet :

Pri výpočte energetickej bilancie bolo uvažované s nasledovnými údajmi:

Vonkajšia výpočtová teplota zima	te	= -11 °C

Dĺžka vykurovacieho obdobia	n	=  205 dní

Priemerná vnútorná výpočtová teplota zima	ti	=  20 °C

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla po zateplení	U	= 0,345	W/K. m2

Typ vykurovania ........................................................................................neprerušovaný

Tepelný príkon bol určený podľa STN EN 12831 a jeho hodnota vrátane prirážok na tepelnú stratu v rozvodnom potrubí činí nasledovne :

Spolu hodinová potreba tepla				            			53,82 kW.

Ročná potreba tepla :

Ročná potreba tepla :

20 – 3,9

Qod1 = 3,6 x 53 820 x  –––––––   x 24 x 205 x 10-6 x 0,85 = 420,82 GJr-1    , t.j. 116 894 kWhr-1

20 - (-11)

Uvedená spotreba tepelnej energie potom predstavuje 89,91 kWh r-1 m-2 v priemere na celkovú podlahovú plochu objektu.

Zateplením objektu je možné znížiť potrebu o 74,29 kWh m-2 celkovej podlahovej plochy objektu.

Zateplením objektu osadením termostatických hlavíc s blokáciou systému antivandal na vykurovacích telesách, znížením teplotného spádu zdrojov tepla na 65/500 C je možné prevádzku plne automatizovať a kontrolovať, riadiť na základe ekvitermických požiadaviek a tým dosahovať požadované projektované údaje v úspore tepelnej energie.

Parametre vykurovania :

- vonkajšia oblastná teplota  : - 11°C

- vykurovacie médium          : teplá voda 65/50°C

- tepelný spád                       : 15 °C

- vykurovacia sústava           : dvojrúrková s núteným obehom

Rozvodné potrubie :

Hlavné vykurovacie rozvody  od zdroja tepla do vykurovacích telies sú jestvujúce a prívodné a vratné potrubie je riešené z oceľového potrubia.

- Armatúry :

Na všetkých vykurovacích telesách sú osadené termostatické ventile HERZ, termostatické ventile zostanú pôvodné na ktorých sa vykoná prednastavenie prietoku podľa projektovej dokumentácie.

Termostatické ventile je potrebné opatriť termostatickou hlavicou Herzules s blokáciou.

- Vykurovacie telesá :

Vykurovacie telesá zostanú pôvodné doskové panelové telesá KORAD. Projekt nepokladá za nutné výmenu týchto telies.

Skúšky zariadenia

Skúšky sa vykonajú podľa STN EN 14 336. Pred vyskúšaním a uvedením do prevádzky sa vykurovací systém musí dôkladne prepláchnuť. Na systéme sa vykonajú skúšky tesnosti , prevádzkové skúšky a vykurovacia skúška.

Skúška tesnosti sa vykoná pri pracovnom pretlaku 0,60 MPa. Vykurovací  systém  sa  napustí  na  najvyšší  tlak  v systéme a prehliadne sa  celá sústava. Po  šiestich hodinách sa  vykoná nová  prehliadka.  Ak  sa  neobjavia  žiadne  netesnosti a nie je žiadny pokles tlaku v expanznej nádobe, je skúška úspešná. Vykurovacia skúška trvá 72 hodín nepretržite. Preukáže sa pri nej správnosť a úplnosť montáže a dosiahnutie projektovaných parametrov, ako aj možnosť dodatočného vyregulovania systému. Počas trvania skúšky budú dodržané normálne prevádzkové podmienky zariadenia. Vykurovacia skúška môže byť vykonaná len počas vykurovacieho obdobia. V prípade, že bude zariadenie odovzdané v čase mimo vykurovacej sezónu bude skúška vykonaná v najbližšom vykurovacom období v termíne podľa dohody. Výsledok vykurovacej skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Ak sa v priebehu vykurovacej skúšky zistia nedostatky, skúška bude po ich odstránení zopakovaná. Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka a vystaví sa protokol o uvedenej skúške

Vykurovacia skúška sa vykonáva za účelom overenia funkcií a nastavení zariadenia. Kontroluje sa najmä :

- dosiahnutie technických parametrov projektu (teploty, tlaky, rozdiely teplôt ...)

- správna funkcia armatúr

Výroba, dodávka, montáž, doprava, rekonštrukcia, údržba, odborná prehliadka, odborná skúška technických zariadení musí spĺňať § 4, 6, 12 vyhl. č. 508/2009 Z.z. Skúšky zariadenia a prevzatie zariadení sa vykonajú podľa STN EN 14 336.

V Žiline, dňa 3. 8. 2018

...............................

Ing. Miroslav VONS										            zodpovedný projektant