Projekt rieši výmenu vykurovacích telies, hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému  a termostatizáciu , rekonštrukciu plynovej kotolne a návrh zdroja tepla,  pre OR PZ Nové Zámky SO 01 v Nových Zámkoch. Zásobovanie teplom je z vlastného zdroja tepla na zemný plyn – rekonštruovaná plynová kotolňa a navrhovanými novými zdrojmi tepla v objekte II. časť – susedná budova. Projekt bol vypracovaný na základe požiadaviek investora vyjadrených zadávacími podmienkami, podkladov poskytnutých investorom, technických podkladov výrobcov použitých technologických zariadení a výpočtov, ktoré boli spracované podľa  platných STN EN :

- STN EN 442-1 Technické parametre a požiadavky (06 1100)

- STN EN 442-2 Radiátory a konvektory

- STN EN 563+AC: 1997 Bezpečnosť strojových zariadení. Dotykové teploty povrchu

- STN EN 12831 Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu

- STN EN 13202 Ergonómia tepelného prostredia. Teploty povrchu

- STN EN 12098-1 Ekvitermická regulácia teplovodného vykurovania

Vyhláška č. 630/2005 Z.z. ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

Vyhláška 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Zákon č.478/2002 Zb. o ochrane ovzdušia a poplatkoch (zákon o ovzduší)

Zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieť.odvetviach

Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplení niektorých zákonov

Vyhláška č.59/2008 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov

Zákon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov

Popis jestvujúceho stavu :

Objekt má vymenené všetky vykurovacie telesá. Na telesách sú osadené termostatické ventily s termostatickou hlavicou a na vratnom potrubí sú osadené regulačno uzatváracie spojky príslušnej dimenzie. Resp. systém je vyregulovaný na ventilových vložkách vykurovacích telies typu ventil kompakt. Systém je hydraulicky vyregulovaný na tepelné straty jestvujúcej stavebnej konštrukcie. Objekt je v súčasnosti prekurovaný a telesá sú vybavené hlavicami bez možnosti blokácie nastavenia priestorovej teploty.

Popis stavu po zateplení objektu :

Tepelný príkon jestvujúceho konštrukčného stavu objektu bol určený na základe výpočtu tepelných strát objektov podľa STN EN 12831, požadovaných vnútorných teplôt a klimatických údajov pre Nové Zámky, ako aj dostupné informácie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií jestvujúceho objektu pred zateplením.

Vstupné údaje pre výpočet :

Pri výpočte energetickej bilancie bolo uvažované s nasledovnými údajmi:

Vonkajšia výpočtová teplota zima	te	= -11 °C

Dĺžka vykurovacieho obdobia	n	=  205 dní

Priemerná vnútorná výpočtová teplota zima	ti	=  20 °C

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla	U	= 0,55	W/K. m2

Typ vykurovania ........................................................................................neprerušovaný

Tepelný príkon bol určený podľa STN EN 12831 a jeho hodnota vrátane prirážok na tepelnú stratu v rozvodnom potrubí činí nasledovne :

Spolu hodinová potreba tepla				            			87,12 kW.

Ročná potreba tepla – jestvujúci stav :

Ročná potreba tepla :

20 – 3,9

Qod1 = 3,6 x 87 120 x  –––––––   x 24 x 205 x 10-6 x 0,85 = 681,2 GJr-1,  t.j. 189 219 kWhr-1

20 - (-11)

Uvedená spotreba tepelnej energie potom predstavuje 157,7 kWh r-1 m-2 v priemere na celkovú podlahovú plochu objektu.

Vzhľadom k tomu, že k objektu je riešená projektová dokumentácia energetického zefektívnenia znížením tepelných strát, uvažuje sa aj s celkovým zateplením objektu.

Jestvujúci zdroj tepla je nový a je vyhovujúci a je umiestnený v objekte SO 01.

Vykurovacie telesá sú oceľové doskové telesá KORAD s bočným pripojením a ventil kompakt telesá.

Popis stavu po zateplení objektu

Hodinová potreba tepla :

Tepelný príkon bol určený na základe výpočtu tepelných strát objektov podľa STN EN 12831, požadovaných vnútorných teplôt a klimatických údajov pre Nové Zámky, ako aj z dostupných informácií tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií objektu po zateplení. Údaje pre potrebný príkon boli stanovené z parametrov stavby po zateplení obvodového plášťa uvedených zodpovedným architektom rekonštrukcie a modernizácie.

Vstupné údaje pre výpočet :

Pri výpočte energetickej bilancie bolo uvažované s nasledovnými údajmi:

Vonkajšia výpočtová teplota zima	te	= -11 °C

Dĺžka vykurovacieho obdobia	n	=  205 dní

Priemerná vnútorná výpočtová teplota zima	ti	=  20 °C

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla po zateplení	U	= 0,30	W/K. m2

Typ vykurovania ........................................................................................neprerušovaný

Tepelný príkon bol určený podľa STN EN 12831 a jeho hodnota vrátane prirážok na tepelnú stratu v rozvodnom potrubí činí nasledovne :

Spolu hodinová potreba tepla				            			47,52 kW.

Ročná potreba tepla :

Ročná potreba tepla :

20 – 3,9

Qod1 = 3,6 x 47 520 x  –––––––   x 24 x 205 x 10-6 x 0,85 = 371,6 GJr-1    , t.j. 103 210 kWhr-1

20 - (-11)

Uvedená spotreba tepelnej energie potom predstavuje 86 kWh r-1 m-2 v priemere na celkovú podlahovú plochu objektu.

Zateplením objektu je možné znížiť potrebu o 71,7 kWh m-2 celkovej podlahovej plochy objektu.

Zateplením objektu osadením termostatických hlavíc s blokáciou systému antivandal na vykurovacích telesách, znížením teplotného spádu zdrojov tepla na 65/500 C je možné prevádzku plne automatizovať a kontrolovať, riadiť na základe ekvitermických požiadaviek a tým dosahovať požadované projektované údaje v úspore tepelnej energie.

Parametre vykurovania :

- vonkajšia oblastná teplota  : - 11°C

- vykurovacie médium          : teplá voda 65/50°C

- tepelný spád                       : 15 °C

- vykurovacia sústava           : dvojrúrková s núteným obehom

Vykurovacie telesá

Objekt má vymenené všetky vykurovacie telesá, sú to telesá KORAD so spodným, ako aj bočným pripojením. Vykurovacie telesá budú preregulované podľa projektovej dokumentácie. Termostatické ventily a ventilové vložky vykurovacích telies budú opatrené termostatickou hlavicou s blokáciou systému „antivandal“..

Rozvodné potrubie :

Hlavné vykurovacie rozvody  od zdroja tepla do vykurovacích telies sú jestvujúce a prívodné a vratné potrubie je riešené z oceľového potrubia, resp. plastohliníkového potrubia.

Skúšky zariadenia

Skúšky sa vykonajú podľa STN EN 14 336. Pred vyskúšaním a uvedením do prevádzky sa vykurovací systém musí dôkladne prepláchnuť. Na systéme sa vykonajú skúšky tesnosti , prevádzkové skúšky a vykurovacia skúška.

Skúška tesnosti sa vykoná pri pracovnom pretlaku 0,60 MPa. Vykurovací  systém  sa  napustí  na  najvyšší  tlak  v systéme a prehliadne sa  celá sústava. Po  šiestich hodinách sa  vykoná nová  prehliadka.  Ak  sa  neobjavia  žiadne  netesnosti a nie je žiadny pokles tlaku v expanznej nádobe, je skúška úspešná. Vykurovacia skúška trvá 72 hodín nepretržite. Preukáže sa pri nej správnosť a úplnosť montáže a dosiahnutie projektovaných parametrov, ako aj možnosť dodatočného vyregulovania systému. Počas trvania skúšky budú dodržané normálne prevádzkové podmienky zariadenia. Vykurovacia skúška môže byť vykonaná len počas vykurovacieho obdobia. V prípade, že bude zariadenie odovzdané v čase mimo vykurovacej sezónu bude skúška vykonaná v najbližšom vykurovacom období v termíne podľa dohody. Výsledok vykurovacej skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Ak sa v priebehu vykurovacej skúšky zistia nedostatky, skúška bude po ich odstránení zopakovaná. Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka a vystaví sa protokol o uvedenej skúške

Vykurovacia skúška sa vykonáva za účelom overenia funkcií a nastavení zariadenia. Kontroluje sa najmä :

- dosiahnutie technických parametrov projektu (teploty, tlaky, rozdiely teplôt ...)

- správna funkcia armatúr

Výroba, dodávka, montáž, doprava, rekonštrukcia, údržba, odborná prehliadka, odborná skúška technických zariadení musí spĺňať § 4, 6, 12 vyhl. č. 508/2009 Z.z. Skúšky zariadenia a prevzatie zariadení sa vykonajú podľa STN EN 14 336.

V Žiline, dňa 13. 2. 2017

...............................

Ing. Miroslav VONS										            zodpovedný projektant