TECHNICKÁ SPRÁVA - Protipožiarna bezpečnosť stavby

# 1   IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE

Názov stavby : 	DOMOV SOCIALNYCH SLUŽIEB DETVA

PRESTAVBA A NADSTAVBA OBJEKTU

Miesto stavby :  	Pionierska 850/13, 962 12  Detva

Katastrálne územie: Detva

Parcelné číslo : 5146; 5147/1; 5147/2

Charakter stavby : 	prestavba a nadstavba

Investor :  		DOMOV SOCIALNYCH SLUŽIEB DETVA, Pionierska 850/13, 962 12  Detva

General. projektant :	x-arch, s.r.o, Kollárova 44, Banská Bystrica

Stupeň PD:		DSR

Zodp.projektant: 	Ing. Jarmila Trenčianska, PhD – špecialista PO

PO-projekt, s.r.o, Tŕnie 159, 962 34 Tŕnie, mobil: 0907 121 828

V zmysle § 9, Zákona NR SR č.314/ 2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ako aj §§ 40, 40b) Vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov sa rieši ochrana stavby pred požiarmi. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby sa vykonáva  podľa platných predpisov a STN - Vyhl. MV SR č.94/ 2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej Vyhláška PBS), Vyhl. MV SR 699/2004 Z.z., STN 92 0201 -1 - 4  a ich príslušných zmien.

Predmetom riešenia  je prestavba a nadstavba Domova sociálnych služieb v Detve .

Navrhované riešenie, vychádza z funkčnosti objektu a snaží sa vytvoriť také prevádzky, ktoré by riešili všetky potrebné väzby a vzťahy, pri rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Projekt rieši komplexne technické a organizačné podmienky na splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby, aby nedošlo k vzniku požiaru a jeho rozšírenia na susedné objekt.

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby bolo vypracované v zmysle u nás platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi a v zmysle riešenia požiadaviek na projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, obsahuje: členenie  stavby na požiarne úseky, určenie požiarneho rizika, určenie požiadaviek na konštrukcie stavieb, zabezpečenie evakuácie, určenie požiadaviek na únikové cesty, určenie odstupových vzdialeností, určenie požiarno-bezpečnostných opatrení, určenie zariadení na protipožiarny zásah.

Zoznam súvisiacich predpisov a STN:

STN 92 0241, STN 92 0201 – 1/Z2, STN 92 0201 – 2, STN 92 0201 – 3/Z1, STN 92 0201 – 4/Z2, STN 92 0202 – 1, STN 92 0111, STN 92 0400, Zákon NR SR č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, Vyhláška MV SR č.121/2002 v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. , Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z., Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., Vyhláška MV SR č.401/2007 Z.z , Vyhláška MV SR č.  699/2004 Z.z.

- Projektová dokumentácia je vypracovaná v zmysle STN EN.

## ÚČEL  A  Zatriedenie stavby

Návrh prestavby a nadstavby predpokladá stavebné a dispozičné zásahy do existujúceho objektu a úpravu riešenia jednotlivých fasád. Dokumentácia nemení plošný rozsah existujúcej stavby (zastavanú plochu stavby).

Projekt rieši dispozičné, konštrukčné, architektonické úpravy jednotlivých podlaží a nadstavbu jedného nadzemného podlažia objektu. Uvedené úpravy vyplývajú z požiadaviek stavebníka na budúcu prevádzku zariadenia DSS. Uvedené úpravy objektu rešpektujú existujúcu technickú infraštruktúru (vonkajšie rozvody inžinierskych sietí, dopravné riešenie lokality). Samostatnou časťou riešenia (samostatným stavebným objektom) je dokumentácia spevnených plôch pre zabezpečenie potrieb prevádzky zariadenia.

Stavba sa nachádza v južnej časti mesta Detva, na plochách vyhradených územným plánom ako plochy občianskej vybavenosti (objekt, západná časť areálu), resp. ako plocha zelene (východná časť areálu). Východne a severne od riešeného územia sa nachádzajú obytnej zóny (bytové, resp. rodinné domy), južne a západne sa nachádzajú stavby občianskej vybavenosti a školské stavby. Zástavba lokality je regulovaná schváleným územným plánom mesta.

Riešené parcely majú mierne svahovitý charakter, dopravne sú prístupné existujúcim príjazdom napojeným z priľahlej ulice (Pionierska) ukončeným pri hlavnom vchode do zariadenia parkovacou plochou (príjazd a odstavná plocha - parcela C-KN 5145). Sekundárny vjazd na plochy riešených parciel (do areálu) je umiestnený v južnej časti územia – príjazdová komunikácia je umiestnená na plochách parciel C-KN 5148/1, 5149/4, 5149/5 a slúži rovnako pre dopravnú obsluhu okolitých objektov.

Poloha riešenej stavby sa nachádza mimo ochranných pásiem podzemných a nadzemných energetických zariadení.  Územie nie je súčasťou  ochranného pásma pamiatkovej rezervácie.

Navrhovaná funkcia je v súlade s platnou ÚPD.

V súčasnosti sú na pozemku vybudované všetky prípoje na technickú vybavenosť. V rámci výstavby budú realizované domové časti prípojok NN, plynu a kanalizácie.

Prestavbou a nadstavbou je naplnená podstata čl.2.2.5, STN 73 0834, nosné konštrukcie stropov je nahradená v rozsahu väčšom ako 30% pôdorysnej plochy t.j. jedná sa o zmenu stavby sk.III.

Projektová dokumentácia bola vypracovávaná v súlade s vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. (ďalej len Vyhl. PBS).,a noriem STN 92 0201-1 až 4.

Kapacita riešeného objektu je 15 zamestnancov a 35 klientov - detí.

## Charakteristika stavby – urbanistické,  dispozičné A KONŠTRUKČNÉ  riešenie

Urbanistické riešenie

Navrhnuté riešenie je v súlade s platným Územným plánom mesta Detva a nijako nemení urbanistické väzby existujúcich objektov a funkčných plôch na okolie a plne rešpektuje súčasný stav.

Architektonické riešenie

Návrh prestavby a nadstavby predpokladá stavebné a dispozičné zásahy do existujúceho objektu a úpravu riešenia jednotlivých fasád. Dokumentácia nemení plošný rozsah existujúcej stavby (zastavanú plochu stavby). Projekt rieši dispozičné, konštrukčné, architektonické úpravy jednotlivých podlaží a nadstavbu jedného nadzemného podlažia objektu.

Prestavba objektu rešpektuje existujúcu technickú infraštruktúru (vonkajšie rozvody inžinierskych sietí, dopravné riešenie lokality).

Navrhnuté riešenie principiálne mení hlavnú nástupnú os do objektu.

Hlavný vstup bude umiestnený na juhozápadnej fasáde, kde v predpolí objektu je možné vytvoriť zodpovedajúci bezbariérový nástup pre klientov centra existujúcimi rampami, eliminujúcim prevýšenie vytvorené zvažujúcim sa terénom klesajúcim od severovýchodnej hranice pozemku k juhozápadnej. Riešenie nového hlavného vstupu nadväzuje na navrhnuté spevnené plochy, a existujúci juhozápadný vjazd do areálu DSS.

Z juhovýchodnej časti parcely sa stane „anglický“ park s potenciálom centrálneho osadenia  vodnej plochy a parkovým riešením sedenia a oddychových plôch pozdĺž trás navrhnutých chodníkov. Severozápadná časť parcely bude primárne slúžiť klientom ako bezbariérová záhrada s doplnkovým objektom.

V súčasnosti je objekt DSS riešený ako dvojpodlažný s jedným podzemným podlažím čiastočne zapusteným do terénu vo zvažujúcom sa svahu parcely. Hmotovo sa jedná o osovo symetrickú stavbu v tvare bieleho kvádra s výraznými nárožnými „baštami“ nad čiastočne zapusteným suterénom a prízemím. Dominantným prvkom jestvujúceho riešenia je monumentálna rampová sústava na juhozápadnej strane objektu, umožňujúca prepojenie záhrady s prízemím. Súčasný hlavný vstup do objektu je v osi severovýchodnej fasády. Pomocné resp. hospodárske vstupy sú v tejto polohe aj do nárožných baštových častí objektu.

Dispozične je objekt takmer v pôvodnom stave (bol určený pre detské jasle). Tomu zodpovedá aj momentálne vnútorné členenie priestorov, provizórne upravené pre diametrálne odlišné potreby DSS.

Najvýraznejšou exteriérovou zmenou v partery objektu (1. nadzemné podlažie) je návrh umiestniť hlavný vstup na os juhozápadnej fasády. Od tejto zmeny sa odvíja celé nové prevádzkovo-dispozičné riešenie. Centrálny priestor budovy sa stane vstupnou halou prepojenou na sekundárny vstup (pôvodný hlavný vstup) a horizontálne komunikačné priestory (schodisko a novovybudovaný výťah). Riešenie nového hlavného vstupu nadväzuje na navrhnuté spevnené plochy, a existujúci juhozápadný vjazd do areálu DSS.

Západné nárožie sa stane spoločenským centrom s jedálňou a posedením v oddeliteľnej časti priestoru a možnosťou každú časť prepojiť na exteriérovú terasu. Obslužné priestory jedálne sú umiestnené v severnom nároží s prepojením na zásobovací vstup a miesto uskladnenia kuchynského odpadu. Juhovýchodná časť prízemia je určená pre denné aktivity klientov, telocvičňu a rehabilitačnú sekciu. Doplnkové priestory sú tvorené samostatnými šatňami pre klientov (chlapci, dievčatá) a šatňou personálu so samostatným vstupom a hygienou.

Poschodie (2.nadzemné podlažie) je rozdelené do troch prevádzkových zón. Prvou zónou sú viacúčelové miestnosti s možnosťou vzájomného prepájania podľa okamžitej potreby a samostatná miestnosť pre klientov postihnutých autizmom. Druhou je administratíva DSS a tretiu zónu tvorí terapeutická časť pre individuálnu formu terapie.

Najvýraznejším zásahom do hmotovej podstaty objektu je nadstavba jedného podlažia (3.nadzemné podlažie). Budú v ňom umiestnené samostatné ďalšie univerzálne terapeutické priestory (juhozápadný trakt) a doplňujúce obslužné priestory (severovýchodný trakt). V juhovýchodnej a severozápadnej časti sú navrhnuté kryté terasy, chránené pred poveternostnými vplyvmi kompaktným zasklením.

Suterén (1.podzemné podlažie) je rozdelený zhodne s prízemím na tri funkčné celky. Technicko-hospodárska časť na severozápadnej strane s miestnosťami údržby a kotolňou (jestvujúca rekonštruovaná kotolňa ostane zachovaná). Obslužno-hospodárska časť so skladmi, archívom, práčovňou, žehliarňou a sušiarňou je v centrálnej partii dispozície. Miestnosť personálu a centrálne šatne so samostatným vstupom sú lokalizované v juhovýchodnej časti objektu.

Exteriér objektu bude výrazovo rozdelený na časť pôvodnú a časť doplnenú. Pôvodná hmota zostane charakterovo stvárnená použitím omietky v neutrálnej bielej farebnosti doplnená o vymenené výplne otvorov (plast/trojsklo). Dostavané a nadstavané časti budú zvýraznené obkladovým systémom (Fundermax) s dreveným vzorom a v časti okolo okenných otvorov v 3.nadzemnom podlaží s použitím obkladových panelov (Fundermax) s výraznou farebnosťou nepriehľadných častí.

Hlavný vstup bude rovnako zvýraznený obkladom s dreveným vzorom.

Stavebno – konštrukčné a  technické riešenie

Stavebné práce sú navrhnuté s použitím klasických materiálových, resp. konštrukčných postupov a budú prebiehať podľa vypracovanej dokumentácie pre realizáciu stavby.

Zakladanie:

- novej výťahovej šachty je navrhnuté na novej monolitickej železobetónovej základovej doske z betónu triedy  STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R). Hrúbka základovej dosky je 500mm.

- Zakladanie nového zádveria (miestnosti  č. 1.01 podľa výkresu č. 04b) je navrhnuté na nových základových pásoch z prostého betónu triedy  STN EN 206-1 – C25/30. Šírka základových pásov je 600mm.

1.PP :

- Nové nosné steny výťahovej šachty sú navrhnuté z keramických tehál HELUZ P15 25 rozmeru 375x250x238mm murovaných na maltu pre celoplošné tenké škáry HELUZ SBC. Prvý rad muriva nosných stien sa vymuruje na ZAKLADACIU MALTU HELUZ.

- Zamurovanie otvorov v nosných stenách suterénu je navrhnuté z pórobetónových tvárnic YTONG UNIVERZAL pevnostnej triedy P3-450 murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103.

- V mieste bývalého nákladného výťahu je potrebné osadiť 2 oceľové stĺpy – z dvoch navzájom zvarených oceľových valcovaných profilov 2 x UPE120. Stĺpy budú kotvené do základov cez platne P15x350-350 kotvami 4 x M12x150.

- Nové schodisko medzi 1.PP a 1.NP je navrhnuté ako monolitické železobetónové z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R). Nosnú konštrukciu schodiska tvoria 3 ramená hrúbky 150mm uložené na jestvujúcich základoch, vo vyrezaných drážkach v jestvujúcich nosných stenách a na novom strope nad 1.PP.

1.NP:

- Nové obvodové nosné steny oboch zádverí (miestností  č. 1.01 a 1.12) sú navrhnuté z muriva z pórobetónových tvárnic YTONG STATIK P4-550 rozmeru 599x249x200mm murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103. Prvý rad muriva nosných stien je potrebné vymurovať na zakladaciu tepelnoizolačnú maltu YTONG FIX L200. Na stenách sú uložené nové železobetónové vence z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B).

- Strechy nad zádveriami sú navrhnuté ako ploché, nosnú konštrukciu striech tvoria drevené trámové stropy kotvené do železobetónových vencov na nosných stenách.

- Nové nosné steny výťahovej šachty sú navrhnuté z keramických tehál HELUZ P15 25 rozmeru 375x250x238mm murovaných na maltu pre celoplošné tenké škáry HELUZ SBC. Prvý rad muriva nosných stien sa vymuruje na ZAKLADACIU MALTU HELUZ.

- Zamurovanie otvorov v nosných stenách suterénu je navrhnuté z pórobetónových tvárnic YTONG UNIVERZAL P3-450 murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103.

- Nové schodisko medzi 1.NP a 2.NP je navrhnuté ako monolitické železobetónové z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R). Nosnú konštrukciu schodiska tvoria 3 ramená hrúbky 150mm uložené na novom strope nad 1.PP, vo vyrezaných drážkach v jestvujúcich nosných stenách a na novom strope nad 1.NP.

2.NP:

- Nové obvodové nosné steny miestností č. 2.03, 2.04, 2.09, 2.10, 2.11 a 2.15 sú navrhnuté z muriva z pórobetónových tvárnic YTONG UNIVERZAL rozmeru 599x249x300mm murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103. Prvý rad muriva nosných stien bude vymurovaný na zakladaciu tepelnoizolačnú maltu YTONG FIX L200. Nosné steny v mieste pôvodných terás sú uložené na nových železobetónových prekladoch výšky 500mm z  betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R).

- Nové stropy nad miestnosťami č. 2.09, 2.10, 2.11 a 2.15 tvoria monolitické železobetónové dosky z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R). Hrúbka dosiek je 150mm, dosky sú nosné v oboch smeroch.

- Zamurovanie otvorov v nosných stenách suterénu je navrhnuté z pórobetónových tvárnic YTONG UNIVERZAL murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103.

- Nové schodisko medzi 2.NP a 3.NP je navrhnuté ako monolitické železobetónové z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R). Nosnú konštrukciu schodiska tvoria 3 ramená hrúbky 150mm uložené na novom strope nad 1.NP, vo vyrezaných drážkach v jestvujúcich nosných stenách a na novom strope nad 2.NP.

3.NP (nadstavba):

- Nové obvodové a vnútorné nosné steny nadstavby sú navrhnuté z muriva z pórobetónových tvárnic YTONG UNIVERZAL P3-450 rozmeru 599x249x300mm murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103. Prvý rad muriva nosných stien bude vymurovaný na zakladaciu tepelnoizolačnú maltu YTONG FIX L200.

- Nosnú konštrukciu stropu (plochej strechy) nad 3.NP tvorí na prevažnej časti pôdorysu polomontovaný strop YTONG KLASIK hr.250mm (resp. YTONG EKONOM).

- Nosnú konštrukciu stropu (plochej strechy) nad 3.NP – nad terasami 3.20 a 3.21 – tvorí oceľovo-drevený rošt uložený na železobetónových stĺpoch.

- Nosnú konštrukciu stropu výťahovej šachty tvorí monolitická železobetónová stropná doska z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R). Hrúbka dosky je 200mm, doska je nosná v oboch smeroch.

- Atika plochej strechy je navrhnutá ako monolitická železobetónová z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R). Hrúbka atiky je 150mm.

- Plochá strecha nad 3.NP je nadimenzovaná na tiaž jednoplášťovej plochej strechy so spádovou vrstvou vytvorenou zo spádových klinov EPS 100 S v skladbe uvedenej vo výkresovej  časti projektu a na tiaž snehu.

- V interiérových priestoroch sú navrhnuté polyuretánové liate podlahy. Soklová časť bude riešená Al soklovými lištami výšky min. 40mm. Priestory hygieny a niektoré komunikačné a obslužné priestory budú riešené z keramickými dlažbami.

Výplne

Všetky exteriérové okenné a dverné výplne sú navrhnuté ako plastové a hliníkové, osadené klasicky na kotviace pásiky k rovine tepelnej izolácie. Zasklenia všetkých plôch min. izolačným trojsklom.

Vnútorné dverné výplne sú čiastočne navrhnuté ako drevené, jednokrídlové, plné, hladké, typové.

Povrchové úpravy

Vnútorné omietky stien strojové gletované (sádrové), rohy vystužené rohovými lištami. V určených priestoroch (napr. hygiena, komora, a pod.) gresové, resp. keramické obklady stien – v rozsahu a typovo podľa projektov interiérov.

Sadrokartónové časti stropov budú v miestach spojov presieťkované, vystierkované a prebrúsené (hladké, rovné), prípadné rohy opatrené rohovými lištami. Pri styku s iným materiálom bude pracovná špára vyplnená akrylom.

Tepelné izolácie

Obvodové konštrukcie v úrovni sokla 1.NP, resp. v úrovni 1.PP, budú zateplené nenasiakavou tepelnou izoláciou (napr. XPS) hrúbky 160mm.

V úrovni obvodových stien nadzemných podlaží bude pri omietaných plochách použitý kontaktný izolačný systém na minerálnej báze v hrúbke 160mm. Plochy s navrhnutou odvetranou fasádou budú zateplené izoláciou na báze PIR v hrúbke 100mm.

Strecha, resp. stropná železobetónová konštrukcia bude zateplená dvomi vrstvami izolácie z kamennej vlny – 2x160mm, spádovou vrstvou zo spádových klinov na báze PIR vo variabilnej hrúbke 0-150mm a vrstvou kamennej vlny v hrúbke 80mm. Spádovanie strechy bude riešené spádovými klinmi z PIR. Podlahy krytých terás budú zateplené PIR izoláciou v celkovej hrúbke 200mm.

Jednotlivé členenie miestností a priestorové usporiadanie PÚ je konkretizované v legendách výkresovej dokumentácie.

## technické  riešenie  pbs

### Členenie stavby, požiarne riziko a stupeň požiarnej bezpečnosti

Objekt je v súlade s § 3 a prílohy č. 1, vyhl. PBS a STN 92 0201-1 rozdelený do požiarnych úsekov (ďalej PÚ), pri rešpektovaní požiadaviek na medzné veľkosti PÚ ako aj požiadaviek na pož. odolnosť stavebných konštrukcii a konštrukčných prvkov v súlade s tab. 1 STN 92 0201-2.

Dispozičné a hmotové riešenie odzrkadľuje rôzne funkcie nevýrobného charakteru, požiarne riziko sa určilo v zmysle § 33 odst. 1 a odst.2, Vyhlášky PBS.

Požiarne riziko sa stanovilo výpočtom v zmysle § 33 odst. 1 a odst.2, Vyhlášky PBS.

Náhodné požiarne zaťaženia sa určili podľa prílohy A, tab. A.1, STN 92 0201 – 1 .

Na základe výpočtového požiarneho zaťaženia sa určili stupne požiarnej bezpečnosti (ďalej SPB) pre PÚ podľa § 37 odst.5., Vyhl. PBS a  čl. 3.3, tab.2, STN 92 0201 – 2:2017.

Daným stupňom budú  zodpovedať aj príslušné požiarne odolnosti stavebných konštrukcií a požiarne deliacich konštrukcií, ktorých hodnoty sú určené podľa tab.1, STN 92 0201 – 2.

Objekt sa riešil s nehorľavým konštrukčným celkom v zmysle §13, odst.2, a odst.7, Vyhl. PBS čl. 2.6.3 a čl. 2.6.8, STN 92 0201 – 2:2017, v ktorom sú požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby alebo jej časti, druhu D1 a konštrukčné prvky v poslednom nadzemnom podlaží v stavbe s nehorľavým konštrukčným celkom, ktorá ma viac ako 3. nadzemné podlažia a požiarnu výšku najviac 22,5 m sa nezohľadnili.

V súlade s čl. 2.5.2, STN 92 0201-2: 2017 sa povrchová úprava pri zatriedení konštrukčného prvku nezohľadnila.

V zmysle §7, Vyhl. PBS a čl. 2.2.5 STN 92 0201-2:2017 má stavba požiarnu výšku 9,6 m a 4 nadzemné podlažia , odlišné od stavebného návrhu.

Poloha prvého nadzemného požiarneho podlažia sa určila v súlade s § 7, odst. 1, Vyhl. PBS, podľa vstupu do objektu.

1.PP v stavebnom riešení zodpovedá 1.NP v riešení PBS.

Základné členenie priestorov do PÚ je v zmysle § 3, prílohy č.1, Vyhlášky PBS:

  - N1.01/N4 v I. SPB - spoločná komunikácia - schody spájajúce podlažia – tvoria chránenú únikovú cesta v súlade s §51, odst. 5, Vyhl. PBS – požiarny úsek bez požiarneho rizika

  - podľa STN 92 0201 – 1 tab. K 1 pol.21, je pv = 7,5 kg.m-2, a = 0,85  sa určil I. SPB, podľa čl. 3.3., tab.2, STN 92 0201 – 2.

  - v súlade s § 53, odst.1, Vyhl. PBS je súčasťou CHÚC priestor upratovania a hygienické priestoy, ktorých náhodné pož. zaťaženie nie je väčšie ako 15 kg.m-2

  - N1.02 v II. SPB – šatne, zázemie, technické priestory:  pv = 48,2 kg.m-2

  - N1.03 v I. SPB – plynová kotolňa: pv = 25,5 kg.m-2

  - N2.02 v I. SPB – šatne, zázemie, technické priestory:  pv = 17,57 kg.m-2

  - N3.02 v I. SPB – administratíva a terapeutické priestory:  pv = 20,92 kg.m-2

  - N4.02 v I. SPB – terapeutické priestory:  pv = 15,62 kg.m-2

- V zmysle §47, Vyhl. PBS., výťahová šachta osobného výťahu umiestnená v priestore CHUC-A so 4 nadzemnými podlažiami, nie je navrhnutá ako samostatný požiarny úsek.

- V súlade s § 47, Vyhl. PBS sú splnené požiadavky :

- obvodové konštrukcie výťahovej šachty a výťahová kabína budú zo stavebných výrobkov triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 (pôvodné zariadenie A nehorľavé),

- vyhotovenie kabeláže elektrických rozvodov a pohonu výťahu musí zodpovedať požiadavkám pre kabeláž v priestore CHUC,

- pohon osobného výťahu je situovaný v priestore výťahovej šachty.

- Medzné rozmery - medzná pôdorysná plocha PÚ a dovolené počty podlaží sa určili výpočtom podľa čl.4.1.1., STN 92 0201 – 1, výpočty sú dokladované v prílohách.

- Dovolená plocha PÚ s plochou menšou ako 300 m2 sa v súlade s §4, odst.2, Vyhl. PBS neurčuje.

- Skutočné rozmery požiarnych úsekov neprekračujú medzné.

### 4.2	Požiarne odolnosti stavebných konštrukcii

- Kritéria a požiadavky na požiarne odolnosti stavebných konštrukcií stavby boli určené hodnotami z tab. 5, podľa pol. 1- 11, STN 92 0201-2:2017 pre viacpodlažné staticky nezávislé stavby pre nadzemné a posledné nadzemné podlažie podľa stupňa protipožiarnej bezpečnosti.

- Daným stupňom budú  zodpovedať aj príslušné požiarne odolnosti stavebných konštrukcií a požiarne deliacich konštrukcií. Projekt stanovuje minimálne požiadavky požiarnej odolnosti konštrukcií.

- Požadované požiarne odolnosti sú zakreslené vo výkresovej časti.

- Podľa § 38, odst. 4, Vyhl. PBS požiarna odolnosť nosných konštrukcií na nižšom podlaží nesmie byť nižšia ako požiarna odolnosť od nich závislých zvislých nosných konštrukcií na vyššom podlaží.

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií

------------------------------------------------------------------------------

Pol.  Stavebná konštrukcia                        POSK		II	I

-------------------------------------------------------------------------------

1.	Požiarne steny a požiarne stropy:

b) v nadzemných podlažiach 					45	30

c) v poslednom nadzemnom podlaží. 				30	15

2.	Obvodové steny:

a) zabezpečujúce stabilitu stavby alebo jej časti:

2. v nadzemných podlažiach z vnútornej strany		45	30

3. v poslednom nadzemnom podlaží. 				30	15

b) nezabezpečujúce stabilitu stavby alebo jej časti:	30	15

3. 	Strešný plášť:  				 		30 	 15

4.	Požiarne uzávery otvorov:

b) v nadzemných podlažiach, 			 		30 	 30

c) v poslednom nadzemnom podlaží. 		 		30 	 15

5.	Nosne konštrukcie schodísk vo vnútri požiarneho úseku,

ktoré nie sú súčasťou chránených únikových ciest:		15 	--

6.	Šachty a kanály:

a) požiarne deliace konštrukcie:

3. inštalačných šácht a kanálov, 	 			45/D1	30/D1

b) požiarne uzávery otvorov v pož.deliacich konštrukciách:

3. inštalačných šácht a kanálov. 				45	30

7. 	Nosne konštrukcie striech bez požiarnej deliacej funkcie: 	30	15

8. 	Nosne konštrukcie vnútri stavby, ktoré zabezp.stabilitu stavby:

b) v nadzemných podlažiach					45	30

c) v poslednom nadzemnom podlaží 		 		30 	15

9.	Nosne konštrukcie vnútri PÚ nezabezp.stabilitu stavby: 	30/D2	15

Požiarne klapky a chránené potrubie		 		30A	15/A

=================================================================================

- Požiarne steny musia spĺňať kritériá:

  - REI – nosné požiarne steny,  EI – nenosné požiarne steny

- Požiarne stropy musia spĺňať kritériá:

  - REI – nosné požiarne stropy, EI – nenosné požiarne stropy

- Obvodové steny musia z vnútornej strany spĺňať kritériá:

  - REW – obvod. steny zabezpečujúce stabilitu stavby,

  - EW – obvod.  steny nezabezpečujúce stabilitu stavby

- Obvodové steny musia z vonkajšej strany spĺňať kritériá:

  - REI – obvod. steny zabezpečujúce stabilitu stavby,

  - EI – obvod. steny nezabezpečujúce stabilitu stavby

- Konštrukcie zabezpečujúce stabilitu objektu R,

- konštrukcie nezabezpečujúce stabilitu objektu musia spĺňať kritérium E.

Na hodnotenie požiarnej  odolnosti konštrukcií jednopodlažných stavieb sú požiarne kritériá a symboly v súlade s Vyhl. PBS. , ktoré sú uvedené vo výkrese PO.

- nosnosť a stabilita – R

- celistvosť – E

- tepelná izolácia – I

- izolácia riadená radiáciou –W

- konštrukcie zo zvláštnym obmedzením prieniku dymu  - S

Čísla uvedené pri týchto symboloch vyjadrujú odolnosť konštrukcie v minútach.

Zhodnotenie požiadaviek a kritérií na stavebný konštrukcie

V zmysle čl. 4.4, tab. 5, pol. 1 - 11, STN 92 0201 – 2:2017  pri viacpodlažných staticky nezávislých stavbách sa požiarna odolnosť a kritéria požaduje na stavebný konštrukcie podľa hodnôt pre jednotlivé podlažia t.j. nadzemné podlažie a posledné nadzemné podlažie na požiarne steny, požiarne uzávery, pož.pásy, obvodové steny, nosné konštrukcie zabezpečujúce a nezabezpečujúce stabilitu stavby vo vnútri aj mimo požiarneho úseku a konštrukcie v požiarne nebezpečnom priestore.

### Požiarne pásy

Podľa § 44, odst. 2, Vyhl. PBS – pož. pás je konštrukčný prvok druhu D1 s vonkajšou povrchovou úpravou s indexom šírenia plameňa  is = 0 a musí sa stýkať s pož. stenou alebo s pož.stropom.

Podľa §44, odst. 1, Vyhl. PBS, pož. pás je časť obvodovej steny , ktorá bráni šíreniu požiaru v zvislom a vodorovnom smere do vedľajšieho PÚ.

V stavbe sa budú nachádzať osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, preto sa podľa §44, odst.4, Vyhl. PBS budú nachádzať pož. pásy š = 1,2 m na 1.NP a š = 0,9 m na 2., 3., 4.NP.

V súlade s § 41, odst. 7, Vyhl. PBS, sa požiarne steny budú stýkať s požiarnym stropom.

Obvodové steny, požiarne steny a stropy

- Kritériá: 45 REI, 30 REI, 15 REI, 45 REW, 30 REW,  15REW

- Murované steny  a železobetónové stropy spĺňajú dané požiadavky,

- pri použití protipožiarnych sadrokartónových montovaných stenových a podhľadových systémov sa dosiahnu požadované kritéria,

- V zmysle § 42, odst. 6, vyhl. PBS – požiarny strop môže tvoriť podhľad s nezávislou požiarnou odolnosťou a kritériom EI

Nosné stavebné konštrukcie

- 45 R, 30R, 15R - murované steny spĺňajú dané požiadavky,

Požiadavky na vnútorné povrchové úpravy stavebných konštrukcií s hrúbkou viac ako 2 mm vo všetkých priestoroch PÚ stavby sa určujú podľa § 48 ods. 1 Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. a sú závislé od tried reakcie na oheň, ktoré sa klasifikujú resp. preukazujú podľa STN EN 13 501-1.

### Nosná konštrukcia strechy

- 15R, 15REI

- Železobetónové stropy s podhľadom budú spĺňať  kritériom,

Spoločnosť ktorá zhotovuje montované sadrokartónové systémy musí mať licenciu a byť akreditovanou firmou, ktorá osvedčuje vlastnosti stavebnej konštrukcie písomnou formou v súlade s § 8,Vyhl. PBS.

### Požiarne uzávery

Požiarne úseky musia byť oddelené požiarno – deliacimi konštrukciami, v ktorých sú zabudované požiarne uzávery, podľa § 45, Vyhlášky PBS s požadovanou pož. odolnosťou, požadovaným typom a s automatickým uzatváraní (ozn. C) s výnimkou vstupných dverí do bytu.

Typy požiarnych uzáverov:

- medzi PÚ a spoločnou komunikáciou CHÚC-A: EI 30/D3 – C  a EI-15/D3-C s min. pož. odolnosťou 30 a 15 min.

Druh a požiadavky pož. uzáverov vyplynuli z výpočtovej časti a sú vyznačené v riešení PBS v grafickej časti.  Požiarne uzávery budú certifikované.

Požiarne uzávery sa musia prevádzkovať podľa Vyhlášky PBS a Vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z.z.

Inštalačné šachty

Inštalačné šachty tvoria súčasť PÚ v súlade s prílohou č. 1, Vyhl. PBS.

- Konštrukcie v požiarne nebezpečnom priestore:

Objekt sa nenachádza v požiarne nebezpečnom priestore iného PÚ, preto nemusia byť splnené kritéria na pož.-deliace konštrukcie v požiare nebezpečnom priestore zo strany exteriéru.

Požiadavky na stavebný konštrukcie CHÚC:

V zmysle § 52 ods.1, vyhl. PBS požiarne deliace konštrukcie, konštrukcie zabezpečujúce stabilitu chránenej únikovej cesty a obvodové konštrukcie chránenej únikovej cesty musia byť riešené z konštrukčných prvkov druhu D1. Konštrukčné prvky druhu D1, z ktorých sú vyhotovené požiarne deliace konštrukcie chránenej únikovej cesty sú z nehorľavých látok alebo majú doplnkovú klasifikáciu s1. (čo je splnené, konštrukcie sú murované príp. ošetrené stenou s certifikátom na 30/D1 pre stenový systém).

Povrchové úpravy sa navrhli v CHÚC nehorľavé, triedy reakcie na oheň A1, podlaha A1fl.

Prestupy

V zmysle §40, Vyhl. PBS, pož.-deliace konštrukcie musia v celej ploche spĺňať kritéria požiarne odolnosti vrátane lineárnych stykov stavebných prvkov.

Požiarna odolnosť pož.-deliacich konštrukcií nesmie byť ich zoslabením ani neuzatvárateľnými otvormi a prestupmi rozvodov a inštalácii a technických rozvodov nižšia ako určená požiarna odolnosť.

Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie budú utesnené požiarnymi upchávkami s požadovaným typom a pož.odolnosťou požiarne deliacej konštrukcie, ktorými prestupujú EI 30.

V zmysle STN 73 0872, otvory v požiarnych stenách a stropoch a vzduchotechnické  potrubia s prierezovou plochou najviac 0,04 m2 môžu prestupovať pož.-deliacimi  konštrukciami bez požiarnych uzáverov v prípade väčšieho prierezu budú pož. deliacich konštrukciách osadené požiarne klapky s požadovanou odolnosťou podľa výpočtu pož.rizika alebo budú obložené po celej dĺžke izolujúcim materiálom s reakciou na oheň A a s požadovanou požiarnou odolnosťou pre daný stupeň požiarnej bezpečnosti 45 min. a 30 min

VZT potrubia s plochou do 0,04 m2, vo vzdialenosti najmenej 0,5 m môžu byť bez požiarnej klapky, v súlade s STN 73 0872. VZT potrubia sa navrhujú kovové, podľa STN 73 0872.

Výfuky a nasávania sa navrhli mimo požiarne nebezpečný priestor, a rovnako nesmú ohrozovať iné zariadenia vo svojej blízkosti.

Tesnenie prestupov cez pož.-deliace konštrukcie s plochou otvorov viac ako 0,04 m2 sa označuje štítkom umiestneným priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho blízkosti.

V zmysle § 40, ods. 5, Vyhl. PBS,  štítok označenia tesnenia prestupu sa umiestňuje aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, aby bol vždy viditeľný, čitateľný, prístupný a ťažko odstrániteľný.

Poznámka: Prípadnú zmenu skladby konštrukcií resp. prvkov alebo vrstiev, je vždy potrebné prehodnotiť z hľadiska požiarnej odolnosť, triedy vonkajšieho požiaru a reakcie na oheň.

Materiály použité na obklady stien a priečok a na podhľady musia byť pri kolaudačnom konaní zdokladované atestami s preukázateľnými skúškami reakcie na oheň (podľa STN EN 13 501-1) a indexu šírenia plameňa (podľa STN 73 0863).

Navrhované stavebné konštrukcie vyhovujú požiadavkám požadovanej požiarnej odolnosti a druhu konštrukčného prvku (obvodové steny, požiarne steny a stropy, vnútorné nosné konštrukcie zaisťujúce stabilitu,  vnútorné nosné konštrukcie nezaisťujúce stabilitu, čo je nutné dokladovať z certifikátov preukázania zhody pre všetky použité stavebný konštrukcie.

Požadované požiarne odolnosti sú zakreslené vo výkresovej časti.

Materiálno – technické vlastnosti nových použitých stavebných materiálov a stavebných výrobkov  podliehajú ustanoveniam Zákona o stavebných výrobkoch a vyhláška č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov a musia sa dokladovať certifikátmi a protokolmi o zhode od výrobcu stavebnýho materiálu a stavebných výrobkov. Povinnosťou investora je ich archivovať. Upozorňujeme investora predmetnej stavby, že orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor v súlade s § 66 odst. 3, písm. c) Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov môže pri kolaudačnom konaní predmetnej stavby požadovať certifikáty preukázania zhody, vyhlásenie o parametroch či prípadne technické osvedčenia podľa zákona č. 133/2013 Z.z., o stavebných výrobkoch na všetky stavebný výrobky, ktoré musia spĺňať požiarno – technické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. (tj. skutočnej požiarnej odolnosti, skutočnej horľavosti, skutočného indexu šírenia plameňa) všetkých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov zabudovaných v posudzovanej stavbe.

## 5	ÚNIKOVÉ  CESTY

V stavbe sa dimenzovali nechránené a chránená úniková cesta, ktoré vedú po rovine a po schodoch na voľné priestranstvo  podľa § 51 ods.3. a odst.5  Vyhl. PBS.

Chránenú únikovú cestu podľa § 54, odst. 2, písm. a) Vyhl. PBS, tvorí spoločná komunikácia , samostatný požiarny úsek, do ktorej vedú dvere PÚ a z obytných buniek.

Na základe počtu osôb sa prehodnotila evakuácia v rámci objektu z  jednotlivých PÚ.

Počet osôb v  priestoroch sa určil v zmysle normových hodnôt STN 92 0241 a je dokladovaný v prílohách.

V zmysle STN 92 0241 v priestoroch, v ktorých môžu byť tie isté osoby, započítavajú sa tieto osoby iba jeden krát a to podľa priestoru najviac obsadeného.

Skutočný počet osôb na jednotlivých podlažiach je daný dispozíciou priestorov a v skutočnosti nebude prekročený normovaný počet.

Dĺžky únikových ciest sa merali v zmysle Vyhlášky PBS § 65 podľa odst. 5, Vyhl. PBS:

- dĺžka nechránenej únikovej cesty je v najvzdialenejšom mieste PÚ

- na osi východu z miestnosti, ktorej podlahová plocha nie je viac ako 40 m2 a z funkčne ucelenej skupiny miestností s podlahovou plochou do 100 m2, vzdialenosť ktoréhokoľvek miesta k východu je do 15 m, nie sú v týchto priestoroch prevádzkárne sk. 6 a 7 v miestnostiach nie je viac ako 40 osôb.

Dĺžka chránenej únikovej cesty v zmysle § 65, odst.8, Vyhl. PBS je vzdialenosť medzi jej začiatkom a východom na voľné priestranstvo.

Šírky únikových ciest sa riešili v zmysle § 68, Vyhlášky PBS, počtom únikových pruhov, jeden únikový pruh je 0,55 m. Minimálna šírka únikových ciest je pre nechránené 1 únikový pre chránenú 1,5 ú.p.

Dimenzovanie a kontrola pre únikové cesty sa vykonali výpočtom a sú dokladované v prílohovej  časti.  Nadimenzovanými únikovými cestami je zabezpečená bezpečná a rýchla evakuácia.

Vetranie nechránených únikových ciest bude prirodzené otvormi v obvodových konštrukciách.

Vetranie chránenej únikovej cesty je navrhnuté  v súlade s § 55, odst. 1, príl,. 7, Vyhl. PBS, prirodzeným vetraním -  vetracím otvorom – oknom s plochou min. 2 m2 umiestneným na najvyššom mieste únikovej cesty a rovnako veľkým otvorom pre prívod vzduchu vo vstupnom podlaží – vstupné dvere, otvárací mechanizmus aspoň horného otvoru musí byť vybavený diaľkovým ovládaním z niekoľkých miest v priestore CHÚC, vždy však z úrovne vstupného podlažia.

V priestoroch chránenej únikovej cesty nie sú umiestnene:

- voľné vedené rozvody potrubí na horľavé látky,

- voľne vedené rozvody VZT zariadenia okrem rozvodov zabezpečujúcich ich vetranie,

- voľne vedené rozvody a rozvádzače, okrem rozvodov a rozvádzačov zabezpečujúcich ich prevádzku,

- voľne vedené dymovody,

- voľne vedené rozvody strednotlakovej a vysokotlakovej pary,

- rozvody toxických a nebezpečných látok,

- predmety alebo zariadenia zužujúce šírku únikovej cesty.

Podľa čl. 8.2.1, tab.3, STN 92 0201 - 3, dovolený súčin evakuovaných osôb v jednej chránenej únikovej ceste je 450, táto hodnota nie je prekročená.

Osvetlenie únikových ciest je navrhnuté v zmysle STN 92 0201-3, čl.18.1, osvetlenie je denným a umelým svetlom. Označenie a osvetlenie bude bezpečnostnými značkami v zmysle  § 74 odst.1, Vyhl. PBS, čl. 18.1., 19.1.,19.2. STN 92 0201 –2, a v súlade s Nariadením vlády č. 387/2006 Z.z..

V súlade s § 73, odst.2, vyhl. PBS, únikové cesty, ktoré slúžia pre viac ako 50 osôb, musia byť vybavené núdzovým osvetlením podľa čl. 18.3, STN 92 0201-3 a STN EN 60598-2-22. V súlade s čl. 18.5, STN 92 0201 – 3 osvetľovacie telesá núdzového osvetlenia sa odporúča umiestniť vo výške od 2 000 mm do 2 500 mm nad úrovňou podlahy únikovej cesty.

Prednostne sa majú osvetliť miesta, kde nastáva zmena sklonu, zmena smeru a zmeny únikovej cesty.

V zmysle § 74, odst. 2, písm.c, Vyhl. PBS (pri alternatíve združenia všetkých osôb) budú všetky únikové cesty, smer úniku a východy  zo stavby na voľné priestranstvo vyznačené zariadením s vlastným zdrojom svetla.

Otváranie dverí na únikových cestách zodpovedá § 71 odst.2, Vyhlášky PBS a čl.17.2. STN 92 0201 –2, musia sa otvárať v smere úniku a umožňovať rýchlu a bezpečnú evakuáciu s výnimkou dverí na voľné priestranstvo, ktorými sa evakuuje najviac 100 osôb.

V objekte sa riešili východy v zmysle § 64 odst.1,Vyhlášky PBS a čl. 17.5, STN 92 0102 – 3, samostatnými jednokrídlovými dverami v obvodových stenách.

Osadenie dverí na únikových cestách okrem dverí na začiatku únikovej cesty sa musia otvárať v smere úniku pootačaním dverových krídel v postranných závesoch alebo čapoch v súlade § 45 odst. 4., § 71 odst. 2., Vyhlášky PBS a čl. 17.2., 17.3., STN 92 0201 -3

Únikové cesty budú počas prevádzky v stavbe osvetlené denným alebo umelým svetlom v súlade s § 73, odst. 1, Vyhl. PBS, čl. 18.1, 18.3 STN 92 0201 – 3. Označenie bude bezpečnostnými značkami v zmysle § 74, odst. 1, Vyhl. PBS čl. 19.1.,19.2. STN 92 0201 – 3 a Nariadením vlády č. 378/2006 Z.z..

Dverné krídla započítavané do šírky únikových ciest, ktoré sú počas bežnej prevádzky zaistené musia mať na strane dverí v smere úniku umiestený uzáver, ktorý umožňuje ľahké a rýchle otváranie krídla.

Koordinátor postupného zatvárania určuje poradie zatvárania oboch dverových krídel:
Aktívne krídlo, ktoré sa má zatvoriť ako posledné, narazí kolíkom oporného uholníka na odpružené teleskopické rameno koordinátora postupného zatvárania a ostane v tejto polohe, kým pasívne krídlo pri zatváraní unášacím kolíkom bočne nezachytí teleskopické rameno koordinátora a nesklopí ho plošne na zárubňu. Tým sa uvoľní aktívne krídlo, aby sa mohlo úplne zatvoriť.

Oporné rameno (aktívne krídlo) a spúšťací valček (pasívne krídlo) zaručujú vždy správne poradie zatvorenia dverových krídel. Pri použití na protipožiarnych dverách je predpísané použitie unášacej hlavy

Únikové cesty vedú na voľné komunikácie a priestranstvo v súlade s príl. G, STN 92 0201 – 3:

- šírka voľného priestranstva zodpovedá šírke únikových pruhov  podľa vyústenia únikových ciest,

- voľné priestranstvo tvoria komunikačné plochy pre chodcov, parkovacie plochy bez státí, spevnené plochy  trávniky.

## 6	ODSTUPY

Na zamedzenie požiaru medzi PÚ je potrebné vymedziť požiarne nebezpečný priestor a odstupové vzdialenosti. Odstupové vzdialenosti pre PÚ sa určili výpočtom podľa veľkosti požiarne otvorených plôch v zmysle STN 92 0201 – 4, čl.5.3.1., tab.3 a čl.5.6.1, tab. 6.

Požiarne otvorené plochy tvoria okná a dvere.

Jednotlivé strany obvodových stien sú označované pre jednotlivé PÚ svetovými stranami a sú označené na výkresoch. Požiarne nebezpečný priestor je grafický znázornený na výkrese situácie, kde sú zaznačené najväčšie odstupové vzdialenosti jednotlivých PÚ súhrnne.

Podľa čl. 2.6.4, STN 92 0201 – 4 sa požiarne nebezpečný priestor od požiarneho úseku bez požiarneho rizika t.j. chránenej únikovej cesty – chodby so schodami neurčuje, preto sa neurčovali ani odstupové vzdialenosti.

Odstupové vzdialenosti sa riešili aj v rámci vlastných PÚ. Odstupové vzdialenosti sú podľa navrhnutej lokalizácie dodržané.

Výpočet odstup. vzdialenosti sa vykonal aj v zmysle STN 92 0201 -4  čl. 5.2.2. pre prípadné padajúce časti zo stavebnej konštrukcie: h = 10,9 m -  d = 3,8 m.

Výpočet odstupových vzdialeností od PÚ sú uvedené v prílohách.

Riešené stavby svojím umiestnením ako aj navrhovanými úplne požiarne otvorenými plochami  vyhovujú v plnom rozsahu ustanoveniam STN 92 0201-4 a neohrozujú sálaním tepla inú stavbu ani vlastné požiarne úseky. V požiarne nebezpečnom priestore sa nachádzajú konštrukcie a komunikácie, ktoré v plnej miere budú vyhovovať požiadavkám § 79, odst. 5, Vyhl. PBS a čl. 2.6.3, STN 92 0201-4.

## 7	ELEKTROINŠTALÁCIA

Elektroinštalácia  je riešená podľa platných predpisov v súlade s STN z odboru elektro.  Elektrické zariadenia budú  vo všetkých svojich častiach konštruované, vyrobené, montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie. Vnútorné rozvody a elektroinštalácia posudzovaných priestorov budú vyhotovené podľa platných predpisov v patričnom krytí podľa charakteru prostredia, určeného protokolom o prostrediach a dokladované v projektovej dokumentácii.

Hlavný rozvádzač je navrhnutý mimo priestoru s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu. Umelé osvetlenie je projektované podľa riešených priestorov pre rôzne úrovne. Druhy káblov sú navrhnuté podľa charakteru prostredia. Stavba bude zabezpečená pred nepriaznivými účinkami atmosférickej energie bleskozvodou sústavou. Pred nebezpečným dotykovým napätím je navrhnutá základná ochrana.

Elektrické zariadenia, ktoré budú v prevádzke počas požiaru v objekte tj. elektrické časti zariadenia núdzového osvetlenia musia byť elektricky pripojené z dvoch nezávislých el. zdrojov.

Pri spotrebičoch je nutné dodržiavať  bezpečnostné opatrenia podľa pokynov výrobcu, v náväznosti na dodržiavanie technologického procesu a prevádzkových pokynov. K inštalovaným elektrickým zariadeniam musí užívateľ objektu archivovať sprievodnú dokumentáciu a protokol o určení vonkajších vplyvov a prostredí. Užívateľ objektu zabezpečí, aby elektrické svietidlá a elektrické zdroje svetla boli prevádzkované tak, aby sa nestali príčinou vzniku požiaru, aby neboli prekryté horľavými látkami a aby vo vzdialenosti najmenej 20 cm od nich neboli umiestňované horľavé materiály.

Vnútorné informačné rozvody budú v súlade s STN 34 2300. Meranie a regulácie budú v súlade s STN 18 0003  aj pre havarijné stavy.

Núdzové a náhradné osvetlenie sa navrhuje inštalovať v riešených priestoroch v súlade s STN EN 1838, STN EN 50172 a STN EN. Intenzita osvetlenia 2 lx svietidlami s napojením na náhradný zdroj alebo so zabudovaným vlastným zdrojom vo svietidlách..

V prípade, že ide o lokálne zariadenia s vlastnou batériou alebo s havarijným odstavením nie sú požiadavky na funkčnosť prípojných káblov a rozvodov.

Vypínanie elektrickej energie do 1 kV v prípade požiaru pre tie elektrické zariadenia, ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru – CENTRAL STOP bude umiestnené v rozvodnej skrini.

Požiadavky na funkčnosť káblov – podľa STN 92 0203 – príloha A

Požiadavka na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej energie pre:

- osvetlenie chránených únikových ciest je najmenej 30 min.,

- núdzové osvetlenie min.  60 minút;

- zariadenie na vetranie CHÚC.

Požiadavky na káble – podľa STN 92 0203 - príloha B

B.1 Trieda reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie:

- B2ca – skúška horenia káblov vo zväzku, kde celkové množstvo uvoľneného tepla z káblov za 1 200 s ≤ 15 MJ; maximálna hodnota uvoľneného tepla ≤ 30 kW, šírenie plameňa ≤ 1,5 m; rýchlosť ozvoja požiaru ≤ 50 Ws-1;

- s1 – celkové množstvo vývinu dymu TSP1200 ≤ 50 m2 a okamžité množstvo uvoľneného dymu SPR ≤ 0,25 m2/s;

- d1 – žiadne horiace kvapky/častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 s v rámci 1 200 s;

- a1 – vodivosť < 2,5 μS/mm a pH > 4,3 v súlade s STN EN 50267-2-3.

B.2 Požiadavky na káble – podľa STN 92 0203 – príloha B:

vedené cez požiarne úseky s priestorom:

- stavby sociálnych služieb		B2ca - s1, d1, a1,

V prípade, že ide o lokálne zariadenia s vlastnou batériou alebo s havarijným odstavením nie sú požiadavky na funkčnosť prípojných káblov a rozvodov.

Všetky nové káblové rozvody budú vyhotovené podľa STN EN 50266 (šírenie plameňa po zväzku káblu). Funkčnosť káblov – podľa STN EN, STN IEC 60 331 a STN EN 50200 (pre zariadenia PBS).

V  ohlasovni požiarov musí byť pre hasičov informácia o vypínaní elektrických zariadení.

Rozvody elektrickej energie budú v trubkách a chráničkách v nehorľavých stenách, na povrchoch a v žľaboch.. Inštalácie a elektrické zariadenia sú riešené podľa STN 33 2130, STN EN 51110, STN 33 2312, STN 33 2000, STN 34 1610, v zodpovedajúcom vyhotovení s predpísaným krytím, povrchovou teplotou. Všetky elektrické inštalácie a elektrické zariadenie svojou konštrukciou sú navrhované podľa príslušných zón, požadovanej povrchovej teploty, iskrovej bezpečnosti.

Prípadné ďalšie zdroje tepelnej energie (elektrických, tepelných, sálavých) budú umiestnené v bezpečných odstupoch od horľavých povrchov (podľa pokynov výrobcov).

Elektrické inštalácie v požiarne deliacich konštrukciách sa navrhli tak, aby neznižovali požiarnu odolnosť konštrukcie a utesnené.

Všetky elektrické rozvodne a zariadenia sa označia v súlade s NV č. 387/2006 Z. z., STN 01 8012-2 a STN 01 8013 bezpečnostnými a požiarnymi tabuľkami.

Vypínanie elektrických zariadení bude  v súlade s STN EN ISO 13850, STN EN, STN 33 2320 a STN 33 2200 aj pre osoby bez elektrotechnickej klasifikácie.

Vedľajšie vypínače elektrickej energie sa riešili, tak aby boli  prístupné pri vstupoch a podľa STN EN 61310 a STN EN 60204-1 priamo na elektrických zariadeniach.

V stavbe budú riešené označenia všetkých havarijných vypínačov v súlade s STN EN 61310. Všetky elektrické zariadenia budú označené príslušnými tabuľkami podľa STN EN 61310 aj s označením, pre ktoré zariadenia slúžia. Elektrické zariadenia sa navrhli na vypnutie osobou bez elektrotechnickej kvalifikácie v súlade s STN a STN EN. Na podružných rozvádzačoch bude CENTRÁL STOP tlačidlo. Všetky prestupy káblov požiarne deliacimi konštrukciami budú utesnené.  V priestoroch je navrhnuté bezpečnostné vypínanie v súlade s STN 33 2310. V prípade úpravy sa navrhuje ovládanie zo zásahových ciest a z ohlasovne požiaru. Priestory budú opatrené bezpečnostnými a požiarnymi tabuľkami podľa STN 01 8012-1, STN 01 8012-2, STN 01 8013, STN 33 0300, STN 33 3220, STN EN 61310-1 a STN, aj s označením, pre ktoré zariadenia slúžia a NV č. 387/2006 Z. z. . Havarijné vypínače podľa STN EN 73 sú na zariadeniach a v podružných rozvádzačoch.

V stavbe bude hlavný vypínač na dostupnom a trvalo nezastavanom a prístupnom mieste v hlavnom elektrickom rozvádzači. Na podružných rozvádzačoch bude CENTRÁL STOP tlačidlo.

Pre stavbu bude TOTAL STOP tlačidlo v ohlasovni požiarov .

Na stavbe bude bleskozvodná sieť v súlade s STN 34 1390, STN 33 2200 a nadväzujúcich STN, všetky kovové prvky sú uzemnené. V priestoroch je navrhnutá ochrana pred účinkami statickej elektriny v súlade s STN 33 2000, STN 33 2030, STN 33 2031 a STN EN a nadväzujúcich.

Vnútorné informačné rozvody sú v súlade s STN 34 2300 a STN EN. Meranie a regulácie je v súlade s STN 18 0003, a STN EN  aj pre havarijné stavy.

# Hlavné uzávery

Havarijné uzatváranie vody bude na chodbe.

Hlavný vypínač elektrickej energie je na hlavnom rozvádzači. Havarijné vypínanie je navrhnuté pre vypínanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie. Všetky hlavné uzávery budú označené príslušnými tabuľkami v súlade s NV č. 387/2006 Z. z., STN 01 8012-2, STN 01 8013.

## VYKUROVANIE a  vetranie

V stavbe je riešené prirodzené vetranie.

Vykurovanie objektu je navrhnuté ako teplovodné s tepelným spádom 75/65°C, pričom obeh vykurovacej vody zabezpečuje obehové čerpadlo. Kotolňa tvorí samostatný PÚ.

V objekte je navrhnutý jestvujúci zdroj tepla, ktorý svojou kapacitou aj technickým stavom vyhovuje pre navrhované riešenie. Návrh predpokladá osadenie čerpadla GRUNDFOS Magna 40-100F. Ohrev teplej úžitkovej vody je zabezpečený jestvujúcim spôsobom. Hlavný vykurovací rozvod je navrhnutý z medeného systému.  Navrhnuté vykurovacie telesá sú oceľové panelové typu KORAD.

V kúpeľniach sú navrhnuté trubkové rebríkové vykurovacie telesá NERI.

Pri spotrebičoch je nutné dodržiavať  bezpečnostné opatrenia podľa pokynov výrobcu, v náväznosti na dodržiavanie technologického procesu a prevádzkových pokynov.

## ZABEZPEČENIE  STAVBY  VODOU  NA  HASENIE  POŽIAROV

K objektu vedie jestvujúca vodovodná prípojka ukončená v jestvujúcej vodomerovej šachte, v ktorej je umiestnený jestvujúci vodomer.

Riešený objekt je prostredníctvom vonkajšieho vodovodu napojený na verejnú vodovodnú sieť. Zabezpečenie stavby vodou na hasenie je riešené v súlade s § 6 odst. 1, Vyhl. MV SR č. 699/ 2004 Z.z. a STN 92 0400, množstvo vody pre stavbu sa určilo v zmysle čl.4.1., tab.2, pol. 2, STN 92 0400 podľa PÚ s najväčšou spotrebou t.j. pre v = 1.5 l/s na Q = 12.0 l/s.

Zabezpečenie vody na pokrytie potrebného množstva bude riešené vnútorným požiarnym vodovodom k hadicovým zariadeniam – navijákom určeným na prvotný zásah a umelým zdrojom vody na hasenie v súlade s § 4, odst.2, Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. vonkajším vodovodom DN 100 resp. DN 150.

Navrhnutie a kontrola hadicového zariadenia sa vykonala pre každý PÚ v súlade s § 10, odst. 2, Vyhl.MV SR č. 699/2004 Z.z.: S x p ≥ 10 000 → v stavbe musí byť zriadený vnútorný pož. vodovod.

V súlade s čl. 5.5.2., STN 92 0400 sa v stavbách budú inštalovať hadicové navijáky s trvalo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s minimálnym prietokom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm s minimálnym prietokom Q = 59 l/min napr. typu NOHA model 3/110 - 30/20 v súlade s § 10, odst.1, Vyhl. č. 699/2004 Z.z..

Umiestnenie hadicových navijákov bude v PÚ podľa § 12, odst. 3 a odst. 4  Vyhl.č. 699 tak, aby bolo možné hasiť požiar najmenej jedným prúdom hadicového zariadenia, najodľahlejšie miesto od hadicového zariadenia pre naviják s tvarovo stálou hadicou môže byť vzdialené najviac 30 m.

Umiestnenie navijákov v stavbe je navrhnuté v súlade s čl. 5.3.2. STN 92 0201-3 na voľných komunikáciách, konkrétne umiestnenie je uvedené vo výkresovej časti.

Hadicové zariadenia budú umiestnené na každom podlaží tak, aby uzatváracia armatúra alebo ventil bol najviac vo výške 1,30 m nad podlahou a aby bol k nim umožnený ľahký prístup a nezužovali trvale voľný komunikačný priestor, zároveň hadicové zariadenia musia byť chránené proti zamrznutiu. Vnútorný pož.vodovod bude  navrhnutý tak, aby aj na najnepriaznivejšie položenom výtoku hadicového zariadenia bol najmenší hydrodynamický pretlak 0,2 MPa,  v súlade s STN EN 671 – 1 (92 0403).

Vonkajší rozvod a odberné miesta:

Rozvod vody potrebnej na hasenie s vonkajšími hydrantmi bol navrhnutý pred účinnosťou Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. Podľa § 16 ods. 7 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z., nie je nutné pri tejto existujúcej  stavbe, ktorej vonkajší požiarny vodovod bol navrhnutý v PD pre SP pred 31. 12. 2004, zohľadniť ustanovenia Vyhl. 699.

Existujúci vonkajší rozvod vody na hasenie požiarov je v zastavanej mestskej zóne na zokruhovanej vodovodnej vonkajšej sieti.  Jestvujúci vodovod je vedený pod  jestvujúcou spevnenou plochou.

Na vodovode sa nachádzajú podzemné hydranty, ktoré sa po odsúhlasení vodárni budú prevádzkovať ako požiarne hydranty v súlade s platnou legislatívou.

Rozmiestnenie vonkajších hydrantov je v súlade s § 8, odst. 9, Vyhl. 699 mimo požiarne nebezpečný priestor, viac ako 5,0 m a najviac 80 m od stavby, skutočná vzdialenosť je cca 20,0 m vo vzájomnej vzdialenosti najviac 160 m – v zmysle požiadavky čl.4.9 v STN 92 0400. Hydranty sú rozmiestnené pozdĺž komunikácii  a ich križovatiek čl.4.2.2 STN 92 0400.

Hydrostatický tlak vody na hydrante musí byť min. 0,25 MPa, v súlade s § 9, odst. 2, Vyhl. 699.

Označenie hydrantov musí byť v súlade § 8, odst. 8, Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z.. Pož. vodovody musia byť akcieschopné a skúšané v zmysle Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z a prílohy C STN 92 0400 na zabezpečenie účinného a rýchleho zásahu.

## PRENOSNÉ HASIACE PRÍSTROJE

Priestory stavby je nutné zabezpečiť prenosnými hasiacimi prístrojmi v príslušnom množstve s hasiacimi médiami. Množstvo hasiacej látky a počet prenosných hasiacich prístrojov sa určil podľa normy STN 92 0202 – 1 pre nevýrobné priestory.  Na zabezpečenie účinného prvotného zásahu sú vhodnými hasiacimi médiami oxid uhličitý a prášok.

Celkové množstvo PHP:

- 1.NP: 2 ks 6 kg práškové PHP, 2 ks 5 kg snehové PHP (1 ks snehového PHP je umiestnený na hranici PÚ a slúži dvom PÚ),

- 2.NP: 3 ks 6 kg práškové PHP, 1 ks 5 kg snehový PHP,

- 3.NP: 2 ks 6 kg práškové PHP, 1 ks 5 kg snehový PHP,

- 4.NP: 2 ks 6 kg práškové PHP, 1 ks 5 kg snehový PHP.

Zásady rozmiestnenia PHP :

- Rozmiestenie PHP bude na stanoviskách v súlade s čl. 7.1.6, STN 92 0202 – 1,

- rovnomerné rozmiestnenie hasiacich prístrojov v pož. úsekoch, je podľa zásady aby vzájomná vzdialenosť PHP započítateľných pre ktorýkoľvek požiarny úsek nebola najviac 30 metrov,

- každé stanovište PHP je potrebné označiť piktogramom v súlade s Nar. vlády SR č. 378/2006 Z. z

- umiestnenie hasiaceho prístroja musí byť  dobre viditeľné,  a prístup k nemu musí byť vždy voľný.

## ZARIADENIA NA PROTIPOŽIARNY ZÁSAH

Stavba je voľne stojaca. Hlavný vstup je orientovaný na prístupovú komunikáciu. Požiarny zásah sa môže viesť z vonkajšieho priestoru stavby zo štyroch strán.

V zmysle požiadaviek § 81 ods. 1 a ods. 2, Vyhl. PBS.. má stavba vybudované nasledovné zariadenia umožňujúce protipožiarny zásah:

Prístupová komunikácia : Príjazd mobilnej hasičskej  techniky je možný  po spevnených komunikáciách v okolí. Príjazdové a prístupové komunikácie vedú do vzdialenosti menšej ako 30 m , sú navrhnuté v zmysle § 82, Vyhl PBS budú spevnené, široké min. 3000 mm s únosnosťou min. 80 kN. Týmto požiadavkám vyhovuje navrhovaná komunikácia.

Nástupná plocha sa v zmysle § 83, ods. 1, Vyhl. PBS sa nevyžaduje.

Vnútorná zásahová cesta nemusí byť vybudovaná, pretože nie sú splnené požiadavky na stavbu v zmysle § 84, Vyhl. PBS, požiarna výška stavby nie je viac ako 22,5 m a hĺbka objektu nie je viac ako 60 m.

Vonkajšie zásahové cesty sa v zmysle § 86, Vyhl. PBS nemusia na stavbe navrhnúť a riešiť, požiarny zásah je možné vykonať z voľného priestranstva z prístupových komunikácii .

## ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA,  Zariadenie na odvod dymu  a tepla pri požiari, stabilné hasiace    zariadenie

V zmysle § 88, Vyhl. PBS v stavbe nie je potrebná inštalácia elektrickej požiarnej signalizácie.

V súlade s § 90, Vyhl. PBS stavba nemusí byť vybavená hlasovou signalizáciou požiaru.

V zmysle výpočtu a § 87, Vyhl. PBS, stavba nemusí byť vybavená zariadením na odvod dymu a splodín horenia  ani stabilným hasiacim zariadením.

## ZÁVER

Dokumentácia bola vyhotovená  podľa určených vstupných údajov, požiadaviek investora, vyjadrení orgánov štátnej správy a platnej legislatívy.

Táto projektová dokumentácia nadobúda platnosť až po schválení na príslušnom riaditeľstve HaZZ.

Požiarnobezpečnostné riešenie stavby je možné interpretovať len ako celok.

Neskoršie zmeny na stavebnom vyhotovení a účele využitia priestorov stavby oproti tomuto a pôvodnému riešeniu je nutné riešiť ako zmenu projektovej dokumentácie stavby i z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Pri prevádzkovaní stavby musí dotknutá právnická osoba zabezpečiť plnenie povinnosti vyplývajúcich

zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na jeho základe alebo z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi.

Za vykonané zmeny mimo tejto dokumentácie zodpovedá realizátor stavby a právnická osoba firmy - investora. Akékoľvek odchýlky pri  realizácii medzi riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby a úpravou objektu je nutné prekonzultovať s projektantom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby !