I N G.  P E T E R  M A C Á K

PROJEKTOVANIE  STAVIEB

Dyčka 225, 952 01 VRÁBLE

0908/480678  petermacak@pobox.sk

S T A T I C K Ý   P O S U D O K

PROJEKT PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

Názov stavby:			Domov sociálnych služieb

Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Prestavba, nadstavba a dostavba objektu

Stavebník:				Domov sociálnych služieb,

Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Miesto stavby:			Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Vypracoval:				Ing. Peter Macák

Dátum:				november 2021

paré č.  1

# .  ÚVOD

## 1.1  CHARAKTERISTIKA OBJEKTU, PREDMET PROJEKTU

Predmetom tohto projektu je návrh prestavby, nadstavby a dostavby Domova sociálnych služieb na Pionierskej ulici 850/13 v Detve.

Riešený objekt má v pôdoryse nepravidelný, členitý, približne obdĺžnikový tvar s celkovými pôdorysnými rozmermi 22,650 x 37,750 m. Objekt má 2 nadzemné podlažia, pričom časť objektu je podpivničená. Strecha je riešená ako plochá. Stavenisko je mierne svahovité.

Predmetom zmeny objektu je návrh prestavby 1. podzemného podlažia, prestavby 1. a 2. nadzemného podlažia, dostavby 2. nadzemného podlažia (v mieste terás) a nadstavby 3. nadzemného podlažia (nad časťou pôdorysu 2. NP). Podrobný popis zmeny objektu z hľadiska architektonického je v Technickej správe časti Architektúra.

Predmetom tohto Statického posudku je návrh a posúdenie nosných konštrukcií navrhovaných objektov.

## 1.2  POUŽITÉ PODKLADY

Podkladom na vypracovanie tohto Statického posudku bol:

- Projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia – časť Architektúra – vypracovaný Ing. arch. Marekom Danihelom, z ktorého sú prevzaté rozmery a technické riešenie objektu (skladba stropov, strechy, materiálové riešenie nosných a nenosných konštrukcií).

- Čiastočná projektová dokumentácia riešeného objektu vypracovaná Štátnym projektovým ústavom pre výstavbu miest a dedín Zvolen v roku 1958

## 1.3  POUŽITÉ TECHNICKÉ NORMY

STN EN 1990		Eurokód: Zásady navrhovania

STN EN 1991-1-1	Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová tiaž, 			vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov

STN EN 1991-1-3	Eurokód 1: Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom

STN EN 1991-1-3/NA	Eurokód 1: Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie snehom.  Národná príloha

STN EN 1991-1-4	Eurokód 1: Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia.  Zaťaženie vetrom.

STN EN 1991-1-4/NA	Eurokód 1: Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia.  Zaťaženie vetrom. Národná príloha

STN EN 1992-1-1	Eurokód 2: Navrhovanie betónových konštrukcií.  Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a 			pravidlá pre budovy

STN EN 1996-1-1	Eurokód 6: Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre 			vystužené a nevystužené murované konštrukcie

STN EN 1997-1	Eurokód 7: Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá

## 2.  ZÁKLADOVÉ POMERY

Z technickej správy pôvodného projektu – pozri bod 1.2 odsek 2 – citujeme:

Geologický prieskum bol prevedený 1 hlbokým vrtom vŕtačkou A50 na pôvodnej variante situovania, a 5 vrtmi zemným vrtákom G-10 na definitívnom stanovisku. Na základe týchto sond bola vyhodnotená základová pôda s dovoleným namáhaním Q dov = 4,00 kg/cm2 v tom prípade, že základy budú uložené na štrkovej vrstve (kóta 371,60). V prípade zakladania nad štrkom na materiály ílnatom  Q dov = 1,20 kg/cm2.

## 3.  BÚRACIE PRÁCE

Rozsah búracích prác v jestvujúcom objekte je zakreslený na výkresoch č. 03a, 04a, 05a, 06a v časti Architektúra tohto projektu.

## 3.1  ROZSAH BÚRACÍCH PRÁC

Predmetom búracích prác je:

A) 1. podzemné podlažie  – pozri výkres č. 03a (číslovanie miestností je prevzaté z toho výkresu)

  - vybúranie nového okenného otvoru o rozmere 600 x 600 mm (s výškou parapetu 1700 mm) v murovanej  obvodovej nosnej stene hrúbky 450 mm v miestnosti  0.22 – nad otvor osadiť 4 kusy oceľových prekladov IPE120–1000 mm z ocele triedy S235JRG2 – postup búrania pozri bod 3.2

  - vybúranie podlahy v mieste navrhovanej výťahovej šachty v miestnosti 0.19

  - vybúranie časti stropu nad 1. PP v mieste navrhovanej výťahovej šachty v miestnosti 0.19 - strop vybúrať (vyrezať) až po vymurovaní novej výťahovej šachty, na ktorej stenách bude zvyšná  časť stropu uložená

  - vybúranie jestvujúceho schodiskového ramena v miestnosti 0.14

  - vybúranie časti stopu v mieste nového vnútorného schodiska v miestnosti 0.02

  - vybúranie časti nenosnej priečky medzi miestnosťami 0.02 a 0.15

  - vybúranie stien okolo nákladného výťahu v miestnosti 0.19 – pred vybúraním stien je potrebné osadiť namiesto stien u 2 oceľové stĺpy nahrádzajúce vybúrané steny

  - demontáž výplní dverných a okenných otvorov

B) 1. nadzemné podlažie – pozri výkres č. 04a (číslovanie miestností je prevzaté z toho výkresu)

  - vybúranie stien a strechy závetria – miestnosti 1.01

  - vybúranie nenosnej priečky medzi miestnosťami 1.03 a 1.04

  - vybúranie 2 nových dverných otvorov o rozmere 1050 x 2400 mm v murovaných vnútorných nosných stenách hrúbky 450 mm medzi miestnosťami 1.16 (1.18) a 1.22 a medzi miestnosťami 1.24 a 1.27 (1.29) – nad každý otvor osadiť 6 kusov oceľových prekladov IPE120–1550 mm – postup búrania pozri bod 3.2

  - vybúranie nového okenného otvoru o rozmere 1950 x 1150 mm (s výškou parapetu 900 mm) v murovanej vnútornej nosnej stene hrúbky 300 mm medzi miestnosťami 1.14 a 1.15 – nad otvor osadiť 4 kusy oceľových prekladov IPE160-2500 – postup búrania pozri bod 3.2

  - vybúranie jestvujúceho schodiska medzi 1. a 2. NP a časti podesty (tj. stropu nad 1. NP) z  dôvodu rozšírenia nového schodiska v miestnosti 1.03

  - vybúranie časti stropu nad 1. NP v mieste navrhovanej výťahovej šachty v miestnostiach 1.03 a 1.04 - strop vybúrať (vyrezať) až po vymurovaní novej výťahovej šachty (od základov po strop nad 1. NP), na ktorej stenách bude zvyšná  časť stropu uložená

  - vybúranie parapetného muriva niektorých okenných otvorov

  - demontáž výplní dverných a okenných otvorov

C) 2. nadzemné podlažie – pozri výkres č. 05a (číslovanie miestností je prevzaté z toho výkresu)

  - vybúranie nenosnej priečky medzi miestnosťami 2.01 a 2.18

  - vybúranie časti stropu nad 2. NP v mieste navrhovanej výťahovej šachty v miestnostiach 2.01 a 2.18 - strop vybúrať (vyrezať) až po vymurovaní novej výťahovej šachty (od základov po strop nad 2. NP), na ktorej stenách bude zvyšná  časť stropu uložená

  - vybúranie časti stropu nad 2. NP v mieste navrhovaného nového schodiska medzi 2. a  3. NP

  - demontáž prestrešenia terás – miestností 2.20 a 2.21

  - demontáž výplní dverných a okenných otvorov

D) plochá strecha nad 2. nadzemným podlažím

  - vybúranie vrstiev strešného plášťa po úroveň nosnej konštrukcie stropu nad 2. NP

V prípade zistenia  poškodenia niektorého nosného prvku objektu je potrebné privolať zodpovedného statika. Návrh sanácie zistených porúch, resp. návrh zosilnenia nosných konštrukcií bude predmetom Realizačného projektu.

## 3.2  POSTUP BÚRANIA (ROZŠIROVANIA) OTVOROV V NOSNÝCH STENÁCH

Pri búraní nových otvorov alebo rozširovaní jestvujúcich otvorov je potrebné postupovať nasledovne:

  - Pred začatím búracích prác je potrebné dočasne podoprieť strop z oboch strán steny (cca 0,75 m od steny) oceľovými debniacimi stojkami, stojky uložiť na drevené hranoly profilu (cca 120/120 mm), pod strop osadiť rovnaké drevené roznášacie hranoly (pri búraní otvorov v obvodových stenách strop podoprieť z 1 strany steny). Pri búraní otvoru na 1. PP je postačujúce podoprieť strop nad 1. PP. Pri búraní otvoru na 1. NP je potrebné podoprieť strop nad 1. NP ako aj strop pod ním (teda strop nad 1. PP) pod miestom búraného otvoru – roznášacie hranoly umiestniť pod sebou.

  - Ako prvé je potrebné vybúrať 2 priebežné otvory rozmeru 300 x 300 mm pre úložné železobetónové lôžka pri kraji otvoru, na ktorých budú uložené nové oceľové preklady. Hrúbka lôžok je min. 100 mm, ich skutočnú výšku je potrebné prispôsobiť skutočným pomerom na stavbe tehlám (tj. lôžka zhotoviť na výšku celých tehál). Lôžka zhotoviť z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a vystužiť zváranými sieťami Ø8/100 – Ø8/100 mm (rozmer sietí 250 x 250 mm).

  - Z jednej strany steny vyrezať drážku do ½ hrúbky steny. Výška drážky bude o cca 30 až  50 mm vyššia ako je výška oceľových prekladov.

  - Do drážky osadiť na železobetónové lôžka 2 (alebo 3) oceľové preklady z valcovaného profilu (IPE120, IPE160) z ocele triedy S235JRG2. Úložné dĺžky prekladu sú 200 - 250 mm na každej strane otvoru (v závislosti od svetlosti otvoru).  Priestor medzi prekladmi a murivom vyklinovať, drážku zadebniť a v jej plnom profile spolu s oceľovými prekladmi zabetónovať betónom triedy STN EN 206-1 – C25/30.

  - Po zatvrdnutí betónu vyrezať z 2. strany steny drážku do ½ hrúbky steny pre 3. a 4. oceľový preklad (resp. pre zvyšné 3 preklady). Do drážky osadiť na železobetónové lôžka oceľové preklady. Priestor medzi prekladmi a murivom vyklinovať, drážku zadebniť a v jej plnom profile spolu s oceľovými  prekladmi zabetónovať betónom triedy STN EN 206-1 – C25/30.

  - Po zatvrdnutí 2. obetonávky je možné vybúrať samotný otvor. Pri búraní otvoru používať kotúčové rezáky, použitie ťažkých pneumatických náradí je neprípustné (platí aj pre búranie drážok pre preklady). Rezanie muriva previesť po menších kusoch. Vybúrané murivo neskladovať v objekte (neskladovať na hromade na strope), ale okamžite odniesť z objektu. Pri búracích prácach je potrebné dodržať predpisy súvisiace s bezpečnosťou pri práci  – pozri bod č. 5 tohto posudku.

## 4.  STAVEBNÉ PRÁCE - POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

4.1  ZÁKLADY

Zakladanie novej výťahovej šachty je navrhnuté na novej monolitickej železobetónovej základovej doske z betónu triedy  STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B).  Hrúbka základovej dosky je 500 mm.

Zakladanie nového zádveria (miestnosti  č. 1.01 podľa výkresu č. 04b) je navrhnuté na nových základových pásoch z prostého betónu triedy  STN EN 206-1 – C25/30. Šírka základových pásov je 600 mm. Základová škára nových pásov musí byť založená v rastlom teréne, nie v násype/zásype terasy – presná hĺbka založenia nových základových pásov bude určená pri výkopových prácach.

4.2  1. PODZEMNÉ PODLAŽIE (SUTERÉN)

Nové nosné steny výťahovej šachty sú navrhnuté z keramických tehál HELUZ P15 25 (pevnosti P15) rozmeru 375 x 250 x 238 mm murovaných na maltu pre celoplošné tenké škáry HELUZ SBC pevnosti M10. Prvý rad muriva nosných stien navrhujeme vymurovať na ZAKLADACIU MALTU HELUZ.

Zamurovanie nepotrebných otvorov v nosných stenách suterénu je navrhnuté z muriva z pórobetónových tvárnic YTONG UNIVERZAL pevnostnej triedy P3-450 murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103.

V mieste bývalého nákladného výťahu je potrebné osadiť 2 oceľové stĺpy – z dvoch navzájom zvarených oceľových valcovaných profilov 2 x UPE120. Stĺpy budú kotvené do základov cez platne P15x350-350 kotvami 4 x M12x150.

Nové schodisko medzi 1. PP a 1. NP je navrhnuté ako monolitické železobetónové z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Nosnú konštrukciu schodiska tvoria 3 ramená hrúbky 150 mm uložené na jestvujúcich základoch, vo vyrezaných drážkach v jestvujúcich nosných stenách a na novom strope nad 1. PP.

4.3  1. NADZEMNÉ PODLAŽIE (PRÍZEMIE)

Nové obvodové nosné steny oboch zádverí (miestností  č. 1.01 a 1.12 podľa výkresu č. 04b) sú navrhnuté z muriva z pórobetónových tvárnic YTONG STATIK pevnostnej triedy P4-550 rozmeru 599 x 249 x 200 mm murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103. Prvý rad muriva nosných stien navrhujeme vymurovať na zakladaciu tepelnoizolačnú maltu YTONG FIX L200. Na stenách sú uložené nové železobetónové vence z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Strechy nad zádveriami sú navrhnuté ako ploché, nosnú konštrukciu striech tvoria drevené trámové stropy kotvené do železobetónových vencov na nosných stenách.

Nové nosné steny výťahovej šachty sú navrhnuté z keramických tehál HELUZ P15 25 (pevnosti P15) rozmeru 375 x 250 x 238 mm murovaných na maltu pre celoplošné tenké škáry HELUZ SBC pevnosti M10. Prvý rad muriva nosných stien navrhujeme vymurovať na ZAKLADACIU MALTU HELUZ.

Zamurovanie nepotrebných otvorov v nosných stenách suterénu je navrhnuté z muriva z pórobetónových tvárnic YTONG UNIVERZAL pevnostnej triedy P3-450 murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103.

Nové schodisko medzi 1. NP a 2. NP je navrhnuté ako monolitické železobetónové z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Nosnú konštrukciu schodiska tvoria 3 ramená hrúbky 150 mm uložené na novom strope nad 1. PP, vo vyrezaných drážkach v jestvujúcich nosných stenách a na novom strope nad 1. NP.

4.4  2. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Nové obvodové nosné steny miestností č. 2.03, 2.04, 2.09, 2.10, 2.11 a 2.15 (pozri výkres č. 05b) sú navrhnuté z muriva z pórobetónových tvárnic YTONG UNIVERZAL pevnostnej triedy P3-450 rozmeru 599 x 249 x 300 mm murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103. Prvý rad muriva nosných stien navrhujeme vymurovať na zakladaciu tepelnoizolačnú maltu YTONG FIX L200. Nosné steny v mieste pôvodných terás sú uložené na nových železobetónových prekladoch výšky 500 mm z  betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Preklady prenášajú zaťaženie z nových stien do jestvujúcich nosných stien 1. NP.

Nové stropy nad miestnosťami č. 2.09, 2.10, 2.11 a 2.15 (pozri výkres č. 05b) tvoria monolitické železobetónové dosky z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Hrúbka dosiek je 150 mm, dosky sú nosné v oboch smeroch.

Zamurovanie nepotrebných otvorov v nosných stenách suterénu je navrhnuté z muriva z pórobetónových tvárnic YTONG UNIVERZAL pevnostnej triedy P3-450 murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103.

Nové schodisko medzi 2. NP a 3. NP je navrhnuté ako monolitické železobetónové z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Nosnú konštrukciu schodiska tvoria 3 ramená hrúbky 150 mm uložené na novom strope nad 1. NP, vo vyrezaných drážkach v jestvujúcich nosných stenách a na novom strope nad 2. NP.

4.5  3. NADZEMNÉ PODLAŽIE (NOVÉ NADSTAVENÉ PODLAŽIE)

Nové obvodové a vnútorné nosné steny nadstavby sú navrhnuté z muriva z pórobetónových tvárnic YTONG UNIVERZAL pevnostnej triedy P3-450 rozmeru 599 x 249 x 300 mm murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103. Prvý rad muriva nosných stien navrhujeme vymurovať na zakladaciu tepelnoizolačnú maltu YTONG FIX L200.

Nosnú konštrukciu stropu (plochej strechy) nad 3. NP tvorí na prevažnej časti pôdorysu polomontovaný strop YTONG KLASIK hrúbky 250 mm (resp. YTONG EKONOM). Počas realizácie stropu je potrebné dodržiavať predpisy a požiadavky jeho výrobcu. Dôležité je najmä dostatočné podopretie nosníkov pred betonážou.

Nosnú konštrukciu stropu (plochej strechy) nad 3. NP – nad terasami 3.20 a 3.21 – tvorí oceľovo-drevený rošt uložený na železobetónových stĺpoch.

Nosnú konštrukciu stropu výťahovej šachty tvorí monolitická železobetónová stropná doska z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Hrúbka dosky je 200 mm, doska je nosná v oboch smeroch.

Atika plochej strechy je navrhnutá ako monolitická železobetónová z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Hrúbka atiky je 150 mm.

Plochá strecha nad 3. NP bola nadimenzovaná na tiaž jednoplášťovej plochej strechy so spádovou vrstvou vytvorenou zo spádových klinov EPS 100 S v skladbe uvedenej v Architektonicko - stavebnej časti tohto projektu a na tiaž snehu. So zhotovením ťažkej spádovej betónovej vrstvy ani štrkového násypu v strešnom plášti sa neuvažovalo.

4. ZAŤAŽENIE

4.1   POPIS ZAŤAŽENIA

Stále zaťaženia od vlastnej tiaže striech a stropov je určená podľa ich skladieb (hrúbky a materiál jednotlivých vrstiev) podľa projektovej dokumentácie uvedenej v bode 1.2.

Náhodilé zaťaženie snehom, vetrom a úžitkové zaťaženie na stropoch a schodisku, ako aj kombinácie zaťažení sú určené v zmysle platných noriem uvedených v bode 1.3:

- náhodilé zaťaženie snehom – 2. snehová oblasť podľa obrázka C14-NA (SK) v STN EN 1991-1-3/NA, nadmorská výška staveniska A = 400 m, charakteristická hodnota zaťaženia snehom na povrchu zeme    s k = 1,00 kN/m2  (výpočet s k  pozri pod 4.2.1 odsek B)

- náhodilé zaťaženie vetrom – oblasť II. podľa mapy na obrázku NB1 v STN EN 1991-1-4/NA, stredná rýchlosť vetra v b,0 = 26 m/s, terén kategórie IV, špičkový tlak vetra q p(z) = 0,60 kN/m2  (výpočet q p(z)  pozri pod 4.2.1 odsek C)

- úžitkové zaťaženie q k :

  - na strope na 1. až 3. NP:		q k = 2,00 kN/m2  podľa tabuľky 6.2 v STN EN 1991-1-1

  - na schodisku:				q k = 3,00 kN/m2  podľa tabuľky 6.2 v STN EN 1991-1-1

  - priečky na strope na 1. až 3. NP:	q k = 1,20 kN/m2  podľa 6.3.1.2 v STN EN 1991-1-1

4.2  VÝPOČET ZAŤAŽENIA

4.2.1  VÝPOČET ZAŤAŽENIA NA NOVEJ PLOCHEJ STRECHE NAD 3. NP

A)  STÁLE ZAŤAŽENIE ZO STRECHY –  STROP YTONG KLASIK

- štrkový násyp

0,05 m . 18 kN/m3  =				1,00 kN/m2	1,35	1,35  kN/m2

- hydroizolácia

0,05 	kN/m2  =				0,05		1,35	0,07

- tepelná izolácia

0,50 m . 0,5 kN/m3  =				0,25		1,35	0,34

- strop YTONG KLASIK

2,60 kN/m2=					2,60		1,35	3,51

- omietka / podhľad

0,25 kN/m2 =					0,25		1,35	0,33

- rezerva (TZB,...)

0,50 kN/m2 =					0,50		1,35	0,68

g k1 =	4,65 kN/m2	     g d1 = 6,30 kN/m2

B) ZAŤAŽENIE OD SNEHU

B.1)  TRVALÉ/DOČASNÉ NÁVRHOVÉ SITUÁCIE

s K = m1 . C e . C t . s k

s k  = a + A/b		- podľa NA.2.8, súčinitele a, b sú podľa tabuľky NA.1

s d = s K . gQ

m1 = 0,80 	- súčiniteľ tvaru zaťaženia snehom podľa čl. 5.3  (sklon strechy 0°)

C e = 1,0 	- súčiniteľ expozície podľa tabuľky 5.1

C t = 1,0 	- tepelný súčiniteľ

gQ  = 1,50	- súčiniteľ zaťaženia

zóna 2		- podľa obrázka C.14-NA

A = 400  m	- nadmorská výška staveniska

a = 0,425  	- podľa tabuľky NA.1

b = 505		- podľa tabuľky NA.1

s k  = 0,425 + 400/505 = 1,21 kN/m2

s K = 0,80 . 1,0 . 1,0 . 1,21 kN/m2  = 1,00 kN/m2

s d = 1,00 kN/m2  . 1,50 = 1,50 kN/m2

B.2)  MIMORIADNE NÁVRHOVÉ SITUÁCIE

neuvažujú sa

C)  ZAŤAŽENIE OD VETRA

stredná rýchlosť vetra: 	v b,0 = 26 m/s 		– podľa TABUĽKY NB1 v STN EN 1991-1-4/NA

terén:			kategória IV		– podľa bodu A.1 v Prílohe A v STN EN 1991-1-4

hustota vzduchu	 	ρ = 1,25 kg/m3

základný tlak vetra	q b = ½ . ρ . v b,02 = ½ . 1,25 kg/m3 . (26 m/s)2  = 425 N/m2 = 0,43 kN/m2

súčiniteľ vystavenia vetru	c e(z) = 1,4 		- podľa obrázka 4.2 v v STN EN 1991-1-4

špičkový tlak vetra:	q p(z) = c e(z) . q b = 1,4 . 0,43 kN/m2 = 0,60 kN/m2

tlak vetra na konštrukciu – charakteristická hodnota:		w s = q p(z) . c pe, 10

súčiniteľ zaťaženia 					gQ  = 1,50

tlak vetra na konštrukciu – návrhová hodnota:		w d = w s . gQ

súčinitele vonkajšieho tlaku vetra c pe, 10  pre jednotlivé oblasti na streche sú definované takto (schémy sú prevzaté z 	obrázka 7.6 v STN EN 1991-1-4, hodnoty c pe, 10  z tabuliek 7.2/NA v STN EN 1991-1-4/NA)

| smer vetra ʘ = 0° a 90° |  |
| --- | --- |
| sklon strechy max 5° |  |
| oblasť | c pe, 10 |
| F | -1,4 |
| G | -1,0 |
| H | -0,7 |
| I | +0,2 / -0,2 |

4.2.2  VÝPOČET ZAŤAŽENIA NA STROPE NAD 1. PP AŽ 2. NP

A)  STÁLE ZAŤAŽENIE ZO STROPU –  MONOLITICKÝ REBROVÝ STROP HR. 340 MM

- nášľapná vrstva

0,01 m . 23 kN/m3 =				0,23 kN/m2	1,35	0,31  kN/m2

- betónová mazanina

0,050 m . 23 kN/m3 =				1,15		1,35	1,55

- tvrdený polystyrén

0,030 m . 0,50 kN/m3 =			0,02		1,35	0,03

- monolitický rebrový strop

3,50 kN/m2 =					3,50		1,35	4,73

- omietka / podhľad

0,50 kN/m2 =					0,50		1,35	0,68

g k2  = 5,40 kN/m2   	        g d2 = 7,30 kN/m2

B)  STÁLE ZAŤAŽENIE ZO STROPU –  MONTOVANÝ STROP „NOSNÍK VLOŽKA“ + NADBETONÁVKA

- nášľapná vrstva

0,01 m . 23 kN/m3 =				0,23 kN/m2	1,35	0,31  kN/m2

- betónová mazanina

0,050 m . 23 kN/m3 =				1,15		1,35	1,55

- tvrdený polystyrén

0,030 m . 0,50 kN/m3 =			0,02		1,35	0,03

- nosná konštrukcia stropu

4,00 kN/m2 =					4,00		1,35	5,40

- omietka / podhľad

0,50 kN/m2 =					0,50		1,35	0,68

g k3  = 5,90 kN/m2   	          g d3 = 8,00 kN/m2

C) NÁHODILÉ ZAŤAŽENIE

- úžitkové zaťaženie (tab. 6.2 v STN EN 1991-1-1)

2,00 kN/m2  =      				2,00 kN/m2   	1,50	3,00 kN/m2

- priečky  (podľa 6.3.1.2 v STN EN 1991-1-1)

1,20 kN/m2  =					1,20		1,50	1,80

v k2,3 =	3,20 kN/m2	   v d2,3= 4,80 kN/m2

4.2.3  ZAŤAŽENIE NA NOVOM SCHODISKU

A) STÁLE ZAŤAŽENIE

- nášľapná vrstva

0,02 m . 23 kN/m3 =				0,50 kN/m2	1,35	0,68  kN/m2

- stupne doska

½ . 0,165 m . 25 kN/m3 =			2,20		1,35	2,95

- stropná doska

0,150 m . 25 kN/m3 / cos 30° =			4,35		1,35	4,87

- omietka / podhľad

0,50 kN/m2 / cos 30° =			0,59		1,35	0,80

- rezerva (TZB,...)

0,50 kN/m2 / cos 30° =			0,59		1,35	0,80

g k4  = 8,90 kN/m2   	    g d4 = 12,00 kN/m2

B) NÁHODILÉ ZAŤAŽENIE

- úžitkové zaťaženie (tab. 6.2 v STN EN 1991-1-1)

3,00 kN/m2   =      				3,00 kN/m2	1,50	4,50 kN/m2                                                             	   	   			   v k4 =	3,00 kN/m2	     v d4,= 4,50 kN/m2

5.  ZÁVER

Navrhnuté riešenie pri dodržaní podmienok uvedených v tomto posudku spĺňa podmienky statickej bezpečnosti stavby. Statickým výpočtom bolo dokázané, že všetky nosné prvky sú navrhnuté bezpečne a spĺňajú podmienky spoľahlivosti pre I. a  II. skupinu medzných stavov.

Tento Statický posudok slúži pre potreby Projektu pre vydanie stavebného povolenia a v žiadnom prípade nenahrádza realizačnú dokumentáciu. Pred realizáciou stavby je potrebné vypracovať Realizačný projekt, ktorý bude – v časti Statika – obsahovať:

- Výkresy tvaru 1. podzemného podlažia a všetkých 3 nadzemných podlaží

- Výkresy výstuže jednotlivých železobetónových prvkov.

- Výkresy oceľových nosných prvkov.

V prípade zistenia poškodenia niektorého nosného prvku jestvujúceho objektu je potrebné prerušiť stavebné práce a  privolať zodpovedného statika.

Pri práci sa treba riadiť ustanoveniami vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a vyhláškou č. 398/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Vypracoval:  	Ing. Peter Macák

november 2021