## Hárok1
Príloha č. 2 | Formulár cenovej ponuky.
Obstarávateľ: | VÍNO MRVA & STANKO, a.s.
Predmet zákazky: | Vykurovanie - tepelné čerpadlá.
Uchádzač vypĺňa žlté polia!!!
Obchodné meno uchádzača
Sídlo/miesto podnikania
Štatutár/štatutári/splnomocnená osoba
IČO
DIČ
IČ DPH
Kontaktná osoba
Telefón
E-mail
Predmet zákazky |  | Merná jednotka | Množstvo | Cena v EUR bez DPH/ks* | Cena celkom za položku v EUR bez DPH
DODÁVKA NOVÉHO ZDROJU VYKUROVANIA A ZARIADENÍ
TČ1..2 | Tepelné čerpadlo Sinclair SMHM-300B-3 (alebo ekvivalent) | ks | 2 |  | 0
| - protihlukové a antivibračné podložky pre TČ | set | 2 |  | 0
AKU1 | Akumulačná nádoba Atack AK1500K (alebo ekvivalent) | ks | 1 |  | 0
Č6 | Grundfos MAGNA1 40-100F (alebo ekvivalent) | ks | 1 |  | 0
ET | Elektrická vykurovacia vložka, výkon min. 4,5 kW (3x1,5kW), 400 V, príruba s izoláciou pre AKU1 | ks | 1 |  | 0
EXP1 | TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA 10bar, 300L | ks | 1 |  | 0
EXP3 | TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA 10bar, min. 30L | ks | 1 |  | 0
TF1 | Magnetický filter DIRTSTOP XL - otočný s cyklónovou vložkou - 5/4"F x 5/4"F (alebo ekvivalent) | ks | 2 |  | 0
DODÁVKA ARMATÚR, FITINGOV A PRÍSLUŠENSTVA
GK | Guľový kohút
| DN 15 | ks | 2 |  | 0
| DN 40 | ks | 6 |  | 0
| DN 50 | ks | 6 |  | 0
| DN 50 | ks | 1 |  | 0
SK | Spätná klapka závitová
| DN 40 | ks | 2 |  | 0
| DN 50 | ks | 1 |  | 0
VK | Vypúšťací kohút - DN 15 | ks | 11 |  | 0
AOV | Automatický odvzdušňovací ventil - DN15 | ks | 4 |  | 0
ŠV | Vyvažovací ventil s vypúšťaním (napr. IMI TA - STAD alebo ekvivalent)
| ŠV32 | ks | 2 |  | 0
| ŠV50 | ks | 1 |  | 0
PS | Priame šróbenie závitové
| DN 32 | ks | 6 |  | 0
| DN 40 | ks | 4 |  | 0
| DN 50 | ks | 1 |  | 0
MK | Servisná armatúra k expanznej nádobe - DN25 | ks | 1 |  | 0
FJ | Servisná armatúra k expanznej nádobe - DN20 | ks | 1 |  | 0
T | Analógový ukazovací teplomer - rozsah 0 až 120 °C - priemer ciferníka d min.= 100 mm - jímka G1/2" | ks | 4 |  | 0
P | Analógový ukazovací tlakomer - rozsah 0 až 10 bar - priemer ciferníka d min.= 100 mm - jímka G1/2" | ks | 2 |  | 0
KVAP | Nemrznúca kvapalina propylén glykol 30% (hotová zmes) | l | 1700 |  | 0
ROZVODY
Meď
| 28x1,5 | bm | 10.4 |  | 0
| 42x1,5 | bm | 41.6 |  | 0
| 54x2,0 | bm | 26 |  | 0
Eurotis (alebo ekvivalent)
| DN15 | bm | 2.6 |  | 0
TEPELNÉ IZOLÁCIE
Meď - interiér (napr. Tubolit alebo ekvivalent)
| 28x1,5, hr.13mm | bm | 10.4 |  | 0
| 42x1,5, hr.19mm | bm | 41.6 |  | 0
| 54x2,0, hr.19mm | bm | 26 |  | 0
Meď - exteriér (kaučuk s hliníkovým plášťom, napr. K-FLEX AL-CLAD ST alebo ekvivalent)
| 42x1,5, hr.32mm | bm | 4 |  | 0
Eurotis (alebo ekvivalent)
| DN15 | bm | 2.6 |  | 0
POMOCNÉ KONŠTRUKCIE
Závesné objímky s gumovou výstelkou pre meď
| 28x1,5 | ks | 5 |  | 0
| 42x1,5 | ks | 21 |  | 0
| 54x1,5 | ks | 13 |  | 0
| Závesný systém | sub | 1 |  | 0
ELEKTRO ROZVODY A ROZVÁDZAČE
| Podružný el. rozvádzač pre TČ s príslušným istením podľa návodu pre inštaláciu TČ | sub | 1 |  | 0
PRÁCE, SKÚŠKY A REVÍZIE
| - Montáž a inštalácia tepelných čerpadiel, rozvodov a zariadení | sub | 1 |  | 0
| - Napustenie sústavy zmesou propylén glykolu 30% (1700L) | sub | 1 |  | 0
| - Tlaková skúška | sub | 1 |  | 0
| - Uvedenie tepelných čerpadiel do prevádzky | sub | 1 |  | 0
SPOLU |  |  |  |  | 0
Dátum
Miesto
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
Podpis a pečiatka
* Uchádzač, ktorý nie je platca DPH, vyplní cenu celkom.