Stavba  :  Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Objekt   :  SO 01 1.ZŠ Dr. Jánskeho

Časť      :  SO01.1 - Technológia

Investor :  Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby :  Žiar nad Hronom

Stupeň           :  RP

TECHNICKÁ SPRÁVA

Účelom projektu je zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia

v areáli ZŠ Dr. Jánskeho v Žiari nad Hronom. Projekt rieši: retenčné

nádrže, vsakovacie objekty a dažďové záhrady. Opatrenie

skvalitňuje životné prostredie, hlavne v letných mesiacoch, kedy eliminuje negatívne

účinky  prehrievania zavlažovaním, resp. odparom vody. Technické riešenie je spracované

v zmysle STN 756101.

Retenčné nádrže (RN):

Odvedenie dažďových vôd pre retenčné nádrže je zabezpečené exist. vonkajšími dažďovými odpadovými potrubiami. Na päte odpadových potrubí je osadený lapač strešných splavenín. Ležatá kanalizácia je navrhnutá z kanalizačných rúr PVC DN125. Potrubie je potrebné zaústiť do retenčných nádrží Carat S 6500 litrov (4 ks) s filtračnou sadou. Z RN sú zabezpečené závlahy zatrávnených plôch.

- Výkop jamy pre retenčné nádrže Carat je: hĺbka 3,8 m, šírka 4,0 m, dĺžka 7,0 m  –  	(1 ks)

- Výkop jamy pre retenčné nádrže Carat je: hĺbka 3,5 m, šírka 4,0 m, dĺžka 7,0 m  –  	(1 ks)

Do jamy sa vysype štrk, frakcia 8-16 mm.

Celkové množstvo odvádzaných dažďových odpadových vôd (zo všetkých striech) je vypočítané z pôdorysnej plochy 2 865 m2 nasledovne:

Celkové množstvo dažďových vôd zo strechy 2 865 m2  je nasledovné :

Qdaž =  . A . q = 0,9 . 0,2865 . 150 = 38,6 l/s

- odvodňovacia plocha			2 865 m2

- výdatnosť dažďa				150 l/s.ha

- súčiniteľ odtoku				0,9

(15-min. dážď) zo strechy		Qdaž. = 38,6 l/s = 0,0386 m3/s

Ročné množstvo dažďových vôd je 	Qr = 2 865 x 0,7 = 2 005 m3/r

Poznámky:

- Na zachytenie dažďovej vody sú navrhnuté podzemné nádrže CARAT o objeme 6,5 m3, ktoré sa navzájom prepájajú a vytvárajú požadované - naprojektované objemové rady.

- Podzemné nádrže sú vyrobené tak, že ich je možné umiestniť až do 50% svojho objemu do spodnej vody bez kotvenia.

- Nádrže majú nadstavec s 5-timi dopájacími otvormi DN 100,ktorý sa môže otáčať o 360°,z dôvodu čo najjednoduchšieho dopojenia prívodných potrubí s dažďovou vodou.

- Nádrž s nadstavcom bude ukončená teleskopickým nadstavcom (MAXI), ktorý umožní plynulé nastavenie od 750 - 1050 mm nad chrbtom nádrže s 5% skolonom vyrovnať nádrž do úrovne terénu bez toho, aby nám nádrž prečnievala nad terén.

- Na vyrovnanie výškového rozdielu medzi nátokovým hrdlom v nadstavci nádrže a terénom sú použité rozperné vložky, ktoré su kompaktibilné s nadstavcom nádrže.(dĺžka 400mm a priemer 680 mm)

- Priamo v nádrži je umiestnená filtračná sada s vtokovým hrdlom s ochranou proti víreniu vody, s prepadovým sifónom a ochranou proti vniknutiu drobných zvierat.

- Na exterierové využitie dažďovej vody je navrhnutá technická sada Garden Komfort, ktorá obsahuje ponorné sacie čerpadlo, ktoré nám spína pri poklese tlaku vody v systéme aj s PE tlakovým potrubím v dĺžke 10m a s externou prípojkou na vodu, ktorá slúži, ako príprava na zavlažovací systém.

- Z retenčných nádrží je možnosť čerpania autocisternami (pre závlahy zelene, polievanie ciest a chodníkov)

Vsakovacie objekty:

Dažďové vody zo strechy objektov sú odvádzané vonkajšími odpadovými potrubiami. Na päte vonkajších odpadových potrubí sú osadené lapače strešných splavenín HL 600. Hlavné zvody PVC 125 sú napojené do retenčných nádrží Carat S 6500 litrov alebo dažďových záhrad. Prepad z nádrží resp. dažďových záhrad je zaústený vsakovacích objektov:

- Vsakovací objekt Ecobloc MAXX (Objem 11,2m3) 3,2x2,4x1,46m

- Vsakovací objekt Ecobloc MAXX (Objem 29,88m3) 6,4x3,2x1,46m (2ks)

- Vsakovací objekt Ecobloc MAXX (Objem 22,4m3) 6,4x2,4x1,46m

Výkopy:

- Výkop jamy pre vsakovací objekt je: hĺbka 2,1 m, šírka 4,4 m, dĺžka 5,2 m

- Výkop jamy pre vsakovací objekt je: hĺbka 2,8 m, šírka 5,2 m, dĺžka 8,4 m

- Výkop jamy pre vsakovací objekt je: hĺbka 2,1 m, šírka 4,4 m, dĺžka 8,4 m

- Výkop jamy pre vsakovací objekt je: hĺbka 2,5 m, šírka 5,2 m, dĺžka 8,4 m

Poznámky:

- Na vytvorenie vsakov sú navrhnuté vsakovacie bloky montované priamo na stavbe rozmerov 0,8 m x 0,8 m x 0,35 m, ktoré budú umiestnené na základové dosky vsaku.

- Nátoková šachta je umiestnená priamo v telese vsaku a bude plniť aj funkciu filtračnej šachty s možnosťou čistenia filtra a revízie vsaku.

- Šachta je ukončená liatinovým teleskopickým poklopom umožňujúcim justáciu s povrchom terénu. Vsaky sú pojazdné osobným automobilom.

Dažďové záhrady:

Dažďové záhrady rieši samostatný projekt SO01.3 - Sadové úpravy. Zavlažovanie zatrávnených plôch zabezpečuje tech. zostava Garden Komfort.

### Zemné práce

Zemné práce je potrebné vykonávať v zmysle STN 73  3050. Po uložení potrubia sa vykoná skúška tesnosti kanalizácie. Skúška vodotesnosti za účelom preukázania kvality spojov sa vykoná v zmysle STN  73  6716.

### Materiál potrubia

Na výstavbu dažďovej kanalizácie je navrhnuté potrubie z PVC rúr DN100 a DN125. Kladenie rúr sa vykoná od najnižšieho miesta hrdlom proti sklonu nivelety po úsekoch. Spoje medzi jednotlivými rúrami sa vyhotovia pomocou gumových tesniacich krúžkov. Zasúvanie rovného konca rúry do hrdla sa robí pomocou montážnych prípravkov. Predpísaná technológia spájania rúr spracovaná výrobcom rúr je súčasťou dodávky rúrového materiálu.

### Bezpečnosť pri práci

Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci.

Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii sa stavebnými strojmi. Zemné práce je potrebné vykonávať v zmysle STN 73  3050. Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.

- Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť jestvujúce inžinierske siete.

- Pred realizáciou je potrebné spracovať realizačný projekt vrátane hydrogeologického posudku.

### Starostlivosť o životné prostredie

Pri výstavbe je potrebné pre potreby stavby využívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.

V Prievidzi, máj 2018

Stavba  :  Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Objekt   :  SO 01 1.ZŠ Dr. Jánskeho

Časť      :  SO01.1 - Technológia

Investor :  Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby :  Žiar nad Hronom

Stupeň           :  RP

T E C H N I C K Á   S P R Á V A

V Prievidzi, máj 2018

Stavba  :  Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Objekt   :  SO 01 1.ZŠ Dr. Jánskeho

Časť      :  SO01.1 - Technológia

Investor :  Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby :  Žiar nad Hronom

Stupeň           :  RP

Zoznam príloh :

- Technická správa

- Situácia  		1.1-01

- Pozdĺžny profil  I.		1.1-02

- Pozdĺžny profil  II.		1.1-03

- Pozdĺžny profil  III.		1.1-04

- Pozdĺžny profil  IV.		1.1-05

- Vzorový priečny rez  		1.1-06

Stavba  :  Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Objekt   :  SO 01 1.ZŠ Dr. Jánskeho

Časť      :  SO01.1 - Technológia

Investor :  Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby :  Žiar nad Hronom

Stupeň           :  RP

Zoznam príloh :

- Technická správa

- Situácia  		1.1-01

- Pozdĺžny profil  I.		1.1-02

- Pozdĺžny profil  II.		1.1-03

- Pozdĺžny profil  III.		1.1-04

- Pozdĺžny profil  IV.		1.1-05

- Vzorový priečny rez  		1.1-06