- 05 – Elektrická kábelová prípojka

Samotná elektrická kábelová prípojka je existujúca,vedená z NN rozvádzača jestvujúcej TS-216 s podzemným kábelom typu AYKY (NAYY)-J4 x 95 + 50 mm2 v dĺžke cca  do 300 bm ( vzdušnou čiarov )...až na existujúcu rozpojovaciu istiacu skriňu „SR 5.2“ s meraným prúdom !...ktorá je uzemnená cez zemiaci pás FeZn 30 x 4 mm a „Ekvipotenciálnu svorkovnicu“ktorá bude pripojená na zemiacu sústavu skladovej haly !...

Priemerná hodnota rezistivity pôdy je zvolená podľa príslušnej tabuľky : „Poddajný íľ,ornica = 100 Ωm !!!...

Kábelová rýha je (predpoklad !...) opatrená výstražnou fóliou š.220 mm červenej farby -30 cm pod terénom !...

- 06 – Napojenie objektu (-ov ) na meranú elektrickú energiu

Napojenie objeku skladovej haly bude nasledovné:

Napojenie objektu bude meraným prúdom z rozpojovacej istiacej skrine „SR 5.5“vedené cez murovanú obvodovú stenu objektu kábelom typu AYKY(NAYY)-J3 x 95 + 50 mm2 (v dĺžke cca 5 bm !...) z predriadeného ističa BC160NT305-100-L/100A až na hlavný istič BC160NT305-80-L/80A v hlavnom rozvádzačaí „RH-MS“ skladovej haly !...

Hlavný rozvádzač „RH-MS“ skladovej haly bude uzemnený  vodičom CY 25 mm2 cez ekvipotenciálnu svorkovnicu „R-ES“ pričom bude napojený aj priamo na zemiacu sústavu samotnej skladovej haly!...

Káble pri vyústeniach do rozvádzačov budú uložené v ochranných trubkách PVC 8063 FA – 63/52 mm !...

Pred začatím zemných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení v danej lokalite !...

Zemné práce previesť  r u č n e  !...

Priestorovú úpravu technických vedení previesť v zmysle STN 736005;STN 386410;STN 386414 !...

- 07 – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

v zmysle STN 332000 – 4 – 41; STN 332000 - 1 až 5.54...

- 08 – Istenie a ochrana elektrických obvodov proti nadprúdom

- Dimenzované v zmysle STN 332000-5-523, STN 332000-4-43  a STN 332000-4-473!

- 09-  Prostredie

- V zmysle protokolu o určení vonkajších vplyvov č.:02/03/2023 vypracovanej podľa Zákona NR SR č.124/2006 Z.z., Vyhl.MPSVaR č.508/2009 Z.z., a podľa normy STN 33 2000-3 a STN 33 2000-5-51; ( HD 603064-5-51:2009, mod IEC 603064-5-51:2005) !...,v zhode s EEX ( Europen Energy Exchange AG ) s použitím technickej správy stavebnej a technologickej časti projektu spracovane podľa príslušných noriem,požiadaviek a predpisov !...

- 10 -  Zaistenie dodávky elektrickej energie

v zmysle STN 341610 !

Z hľadiska dôležitosti dodávky elektrickej energie objekt je zaradený do III.stupňa dodávky!...

Dodávka elektrickej energie nie je zabezpečená zvláštnymi opatreniami,objekt sa napojí na jeden napájací bod !...

- 11 -  Meranie spotreby elektrickej energie

Meranie spotreby elektrickej energie objektu nie je riešením tohto projektu !...

- 12 -  Energetická bilancia objektu:

Energetická bilancia objektu Skladovej haly, je na báze požadovaných hodnôt investora na základe energetickej potreby plánovanej technológie objektu !...

Prípadné zmeny alebo navýšenie odberu elektrickej energie je nutné konzultovať s príslušným distribútorom elektrickej energie k mieste lokality!

- 13 -  Rozvádzače:

Hlavný rozvádzač „RH-MS“ je atypický rozvádzač rady Profi Line 2200 x 1600 x 350 mm „P“

- 14 -  Vnútorné silnoprúdové rozvody:

Všetky vnútorné vývody z budúcich novoosadených rozvádzačov „RH-MS“ Sladovej haly budú prevedené káblami typu CXKE-V na elektroinštalačných žlaboch v prípade v podhľade stropu v samozhášavých parapetných kanáloch a elektroinštalačných lištách v zmysle požiadaviek  STN 332000-3;STN 332000-4-41;STN 332000-5-54;STN 332000-6-61;STN 341610;STN 332130;STN 332310; a ostatných súvisiacich noriem a predpisov !...

Umelé osvetlenie je riešené v zmysle STN 360450; STN 360451 s odkázaním na STN EN 12464-1-4!... Údržba osvetlenia sa bude prevádzať podľa miestnych prevádzkových a bezpečnostných predpisov,pričom údržba osvetlenia zabraňuje poklesu svetelného toku realizovanej osvetľovacej sústavy. Údržba,pravidelné čistenie svietidiel a výmenu vadných svetelných zdrojov budú prevádzať pri vypnutom a zaistenom stave.

Prípadné umiestnenie piktogramu a farebný odtieň „svietivosti“ svietidiel je nutné konzultovať s majiteľom a archytektom stavby s ohľadom k možnostiam na vnútrozemnom trhu !...

Vývody na svietidlá a iné elektrické spotrebiče vedené cez prípadné drevené konštrukcie (prechody cez steny !...) objektu ( ...tov !...) , musia byť uložené do samozhášacich plastových ochranných trubiek Super MONOFLEX 1216HFPA/VO-21,2/16,6 mm !... a musia byť upchaté nevodivou silikonovou penou proti vniknutiu vlhkosti do samotných trubiek a samotného objektu !...

Rezané hrany vývodov z ochranných trubiek je nutné opatriť umelým vývodovým prstencom proti mechanickému poškodeniu kábelových vývodov z materiálov,ktoré odolávajú proti náhodným úderom a majú protipožiarne vlastnosti !...

Stred všetkých budúcich novoosadených rozvádzačov „RH-MS“  musí byť + 1500 mm nad podlahou a musí byť opatrené s tabuľkami príkazov a zákazov v zmysle STN EN61310-1!...

Rozvádzače musia byť uzamknuteľné !...

Skratová bezpečnosť navrchovaných prístrojov a rozvodov,výpočet impedančných slučiek bude vyhodnotená pomocou programu OEZ-SICHR 23.00 !...

Krytie prístrojov,strojov,zariadení a elektroinštalačného materiálu musí zodpovedať danému prostrediu v zmysle STN 332310 s krytím STN EN 60529 !...

Elektrické stroje a prístroje musia byť prístupné pre kontrolu a údržbu. Elektrické zariadenie musí byť chránené pred mechanickým poškodenám polohou alebo krytom !...

Ochrana pred nebezpečným dotykom neživých častí bude prevedené samočinným odpojením napájania podľa zásad STN 332000-4-41!...

- 15 -  Rozvody klimatizácie a elektrického odsávania:

- Nie je predmetom riešenia tohto projektu !...

- 16 -  Vnútorné slaboprúdové rozvody:

- Nie je predmetom riešenia tohto projektu !

- 17 -  Elektrická požiarna signalizácia ( EPS ):

- Nie je predmetom riešenia tohto projektu !...

- 18 -  Uzemnenie vodiča PEN (rozpojovacích istiacich skrín !...)

- Uzemnenie vodiča PEN strojeným uzemňovačom v elektromerovom rozvádzači ( ako rozpojovacia istiaca skriňa v trase vedenia !...) bude prevedené v zmysle STN 332000-4-41...NB.1.1...,

- priemerná rezistivita pôdy podľa tabuľky a v zmysle 413.1.3.7 normy v tomto prípade sa stanovuje na qmin ≤ 100 Ω.m !...( kompaktný íľ,ornica = 100 Ω.m !...)...!!!...

- Odpor podpovrchového uzemňovača kombinované s hĺbkovo-tyčovým uzemňovačom pre zemiacu sústavu objektu bytového domu  je približne vypočítané nasledovne:

- q (rezistivita pôdy v Ω.m)                                                    100 Ω.m

- R = 2   ––-–––––––––––––––––––––––––––––––––-     =  2  –––––––––––––––- =

- L (dĺžka uzemňov.vedenia + tyčí v metroch)                  (12 x 2) + 582

200

= ––––- = 0,33 Ω !!!...

606

- 19 -  Zemiaca sústava (zemniče !...) objektu (-ov ) !...

Uzemňovaciu sústavu riešeného objektu (-ov) je úmyselne vytvorené vodivé spojenie elektrických zariadení a predmetov tak,aby určené miesto spotrebiča,zariadenia alebo siete bolo udržiavané na úrovni potenciálu zeme !...

Bude zhotovená pre  o c h r a n n é   účely ako   k o m b i n o v a n é   u z e m n e n i e   pre zaistenie správnej funkcie a bezpečnosť elektrického zariadenia !...

Bude vytvorené zo zvodovej časti ochrany pred bleskom pripojenej k dotknutej časti objektu.

Zemiaca sústava je vytvorená zo zemiacieho pásu FeZn 30 x 4 mm a posilnená so zemiacimi tyčmi FeZn Φ 28 x 2000 mm ktoré sú spojené svorkami v zemi !...

Všetky svorky v zemi musia byť zdvojené a chránené pred koróziou zaliatím do asfaltu !...

Uzemňovacie vodiče budú farebne označené v súlade s STN EN 60446 kombináciou farieb zelená/žltá !...

Skúšobné svorky ( ako body merania ohmického odporu zemničov...) budú umiestnené + 600 (200)mm nad terénom !...

Kedže navrhovaná uzemňovacia sústava bude v zmysle STN EN 62305-3, čl.5.4.2 typu B,ktorá obsahuje obvodový zemnič zvonka chráneného objektu ( min.80% jeho celkovej dĺžky musí byť uložený v zemine), cca do 1 m-ra od vonkajšej steny chráneného objektu s odkázaním na STN 33 2000-5-54,ods.2, čl.: 542.2.1, podľa ktorého bude väčšina zemiacej sústavy objektu a bleskozvodu spoločná,celkový zemný odpor všetkých zvodov a zemiacej sústavy musí byť  max.R < 2 /!/...v zmysle  STN 332000-4-41 !......NB.1.1...,

- priemerná rezistivita pôdy podľa tabuľky a v zmysle 413.1.3.7 normy v tomto prípade sa stanovuje na qmin ≤ 100 Ω.m !...( kompaktný íľ,ornica = 100 Ω.m !...)...!!!...

- Odpor podpovrchového uzemňovača kombinované s hĺbkovo-tyčovým uzemňovačom pre zemiacu sústavu objektu príručného skladu  je približne vypočítané nasledovne:

- q (rezistivita pôdy v Ω.m)                                                    100 Ω.m

- R = 2   ––-–––––––––––––––––––––––––––––––––-     =  2  –––––––––––––––- =

- L (dĺžka uzemňov.vedenia + tyčí v metroch)                  (12 x 2) + 582

200

= ––––- = 0,33 Ω !!!...

606

- 20 -  Bleskozvod:

V zmysle STN EN 62305-1-4 s odkázaním na STN 332000-4-41 a STN 332000-5-54 !..

( Kombinovaný ochranný systém - Trieda LPS = III; Kritérium zachytávacej sústavy Ei = 0,97 %; Polomer valiacej sa gule... r = 45 m; Najmenšia vrcholová hodnota bleskového prúdu...I = 10 kA !...)

Celkový zemný odpor všetkých zvodov samostatnej uzemňovacej sústavy musí byť  max.R < 10 Ω /!/...ak je spojená s uzemnením s elektrorozvodnej sústavy musí byť max R < 2 Ω /!/...v zmysle  STN 332000-4-41 !......NB.1.1...,

- priemerná rezistivita pôdy podľa tabuľky a v zmysle 413.1.3.7 normy v tomto prípade sa stanovuje na qmin ≤ 100 Ω.m !...( Poddajný íľ,ornica !!!...)...!!!...

- Odpor podpovrchového uzemňovača kombinované s hĺbkovo-tyčovým uzemňovačom pre jednotlivé zemniče samotného objektu príručného skladu je približne vypočítané nasledovne:

- Viď.výkres č.: E-006 !...

- 21 -  Zaistenie bezpečnosti práce:

Bezpečná prevádzka projektovaného zariadenia predpokladá,že montáž bude vykonaná podľa platných noriem a predpisov v čase realizácie odbornou organizáciou.

Obsluhu smú prevádzať pracovníci s kvalifikáciou „poučený pracovník“ v zmysle § 20 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.,...opravu a údržbu elektrického zariadenia smú prevádzať pracovníci s kvalifikáciou „elektrotechnik“ v zmysle § 21 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. s overenou odbornou spôsobilosťou!

Pri obsluhe,údržbe a iných prácach na elektrickom zariadení musia byť dodržané bezpečnostné predpisy a opatrenia,najmä v súlade s normami STN 343101,STN 343103,STN 343104 a STN 343108!...ďalej zákona  NR SR č. 124/2006 ( o bezpečnosti a zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov...)...§ 4 !...s použitím Technickej správy technológa projektu...

Bezpečnosť práce je zaistená jednak prevedením ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím,jednak inštalovaním tabukiek príkazov a zákazov podľa STN EN 61310-1 !...Nariadenie vlády SR č.: 387/2006 Z.z. !...

Pred elektrickými rozvádzačmi musí byť voľný priestor podľa STN 333210 !...minimálne 80 cm !...

Pred uvedením do prevádzky musí byť celé zariadenie odskúšané,užívateľ oboznámený a poučený o funkcii elektrického zariadenia a musí byť vyhotovená a vydaná písomná správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške objektu  v zmysle STN 331500 a STN 332000-6-61!

- o –

Pozor !!!

Táto dokumentácia je v zmysle Zákona č.513/1991 Z.z. ( Obchodný zák.) v znení neskorších zmien a doplnkov   c h r á n e n á  !!!...

Prípadné technické zmeny projektu rozvodov elektroinštalácie je možné uskutočniť výlučne s písomným súhlasom projektanta elektroinštalácie,v plnej zodpovednosti vykonávateľa montážnych prác,ktoré budú zviditeľnené formou záznamu v montážnom denníku objektu a z ktorého musí byť vyhotovený výkres skutočného prevedenia !...

Prípadné obsahové zmeny citovaných Technických noriem alebo zmeny ich číslovania z dôvodu prechodu na spoločnú predpisovú úroveň EU počas povoľovacieho procesu a prípravy montáže tejto projektovej dokumentácie budú zohľadnené a korigované v čase realizácie montáže elektrických a uzemňovacích rozvodov a budú prezentované v zázname „o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške objektu“ prevedenej elektrotechnikom špecialistom v zmysle §13 zákona NR SR č.: 124/2006 !...

V Mýtnych Ludanoch                                                 Vypracoval:  Štefan Vitál

dňa: 18.08.2023                                                                             projektant elektro

.