Vitál Štefan

PROJEKTANT  ELEKTROINŠTALAČNÝCH  PRÁC

935 56  Mýtne Ludany,Pestrý rad č.104/19

Tel./fax: 036 6390126;  Mobil: 0903 778 534; E-mail: stefan.vital@slovanet.sk

Technická správa

k projektom  elektroinštalácie

*****************************************************************************************

Názov stavby:  Skladová hala

Investor:          VITA-ZEL & COMPANY,spol.s r.o.,Nová 1473, 946 32 Marcelová

Miesto stavby: Marcelová č.:…; (č.p.: 692/242; 692/46;)

*****************************************************************************************

01 - Rozsah a skladba projektu:

Projekt elektroinštalácie rieší napojenie objektu meraným prúdom,vnútorné silnoprúdové

rozvody,zemiacu sústavu a bleskozvod budovy !...

- - Použité podklady:

- Fyzická obhliadka na tvare miesta.

- Zameranie stavby projektantom

- Digitalizované stavebné výkresy,

- Konzultácie so zástupcom investora,

03 - Zatriedenie objektu:

- V zmysle STN 341610 z hľadiska dôležitosti dodávky elektrickej energie objekt (-y) je(sú)

zaradený (-é) do III.stupňa dodávky !...

- V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.príloha 1; časť II. Je elektrické zariadenie

zaradené do skupiny „B“ !...

- Z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom sú vonkajšie vplyvy (Kategória,Povaha a

Trieda) při normálnej prevádzke stanovené v zmysle STN 33 2000-5-51…s vyzdvihnutím

dominujúcich vplyvov (AA7; AB7; AD2; BA1;) miestnosti alebo úzkej lokality !...

04  - Základné technické údaje:

Napätová sústava:    NN; 3f~;+N+PE; 400/230V; 50 Hz; TN-C-S;

Inštalovaný príkon samotný sklad:       74,442 kW

Koeficient súčasnosti:                          0,6

Súčasný výkon:                                  44,665 ( In = 64,73 A )

Doporuč.hodnota hl.ističa v hl.rozv.:                ( In = 80,00 A )

Ročná spotreba elektr.energie:             257,270 MWh/rok