## PR
Akcia : |  |  | BYTOVÝ DOM - Terchovská Bratislava - Vzduchotechnika | [5 empty] | DSP
Položka špecifikácie
Pozícia | Výrobce | Typ | Názov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena |  | Celková cena |  | Cenová sústava
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
* |  |  | * | * | * | Kč | Kč | Kč | Kč
G |  |  | PODZEMNÁ GARÁŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.01 |  |  | Vetranie garáží | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.01.01 | Systemair | RS 60-35 L3 sileo | Radiálný ventilátor do štvorhanného potrubia 600×350mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.01.02 | Systemair | DS 60-35 | Pripojovacia pružná manžeta do štvorhranného potrubia 600×350mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.01.03 | Systemair | REV-5POL/07-7,5kW R/Y | Revízny vypínač, 16 A, 3-fázové motory s TK IP65 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.01.04 | Systemair | S-DT 16 | Ochranné relé, 400V, 16A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.01.05 | Systemair | RK-SYS-600×350-S | Regulačná klapka do štvorhranného potrubia 600×350 s prípravou pre servopohon | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.01.06 | Belimo | LM230A | Servopohon pre regulačnú klapku 5Nm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.01.07 | Systemair | RTRDU2 | Regulátor výkonu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.01.08 | Systemair | PZ-ALS-630×355-UR-S | Protidažďová žalúzia hliníková o rozmere 630×355 mm (Aef = 0,13m2) so sieťou proti vniknutiu vtáctva vr. montážneho rámu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.01.09 | Systemair | NOVA-A-1-1-300×100-R1-UR-H-SW | Mriežka do štvorhranného potrubia jednořadá rozměru 300×100mm s reguláciou prietoku vr. upínacieho rámčeka | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.01.10 | Systemair | RK 315×200 | Regulačná klapka do štvorhranného potrubí 315×200mm s ručným ovládaním | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PK-G.01.01 | Systemair | FDS-3G-630x200-B230T | Požiarna klapka 630×200mm so servopohonom 230 V (AC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínače so signalizáciou polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
PK-G.01.02 | Systemair | FDS-3G-630x200-B230T | Požiarna klapka 630×200mm so servopohonom 230 V (AC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínače so signalizáciou polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie štvorhrané, skupina I z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 1500 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 47 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | do obvodu 1890 mm vč. 10% tvaroviek | bm | 63 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | do obvodu 2630 mm vč. 100% tvaroviek | bm | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr.40mm s AL fóliou | m2 | 68 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Požiarna izolácia s požiarnou odolnosťou 45 minút | m2 | 25 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.02 | 0 | 0 | Vetranie garáží | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.02.01 | Systemair | RS 60-35 L3 sileo | Radiálný ventilátor do štvorhanného potrubia 600×350mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.02.02 | Systemair | DS 60-35 | Pripojovacia pružná manžeta do štvorhranného potrubia 600×350mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.02.03 | Systemair | REV-5POL/07-7,5kW R/Y | Revízny vypínač, 16 A, 3-fázové motory s TK IP65 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.02.04 | Systemair | S-DT 16 | Ochranné relé, 400V, 16A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.02.05 | Systemair | RK-SYS-600×350-S | Regulačná klapka do štvorhranného potrubia 600×350 s prípravou pre servopohon | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.02.06 | Belimo | LM230A | Servopohon pre regulačnú klapku 5Nm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.02.07 | Systemair | RTRDU2 | Regulátor výkonu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.02.08 | Systemair | PZ-ALS-630×355-UR-S | Protidažďová žalúzia hliníková o rozmere 630×355 mm (Aef = 0,13m2) so sieťou proti vniknutiu vtáctva vr. montážneho rámu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.02.09 | Systemair | NOVA-A-1-1-300×100-R1-UR-H-SW | Mriežka do štvorhranného potrubia jednořadá rozměru 300×100mm s reguláciou prietoku vr. upínacieho rámčeka | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.02.10 | Systemair | RK 450×200 | Regulačná klapka do štvorhranného potrubí 450×200mm s ručným ovládaním | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PK-G.02.01 | Systemair | FDS-3G-630x200-B230T | Požiarna klapka 630×200mm so servopohonom 230 V (AC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínače so signalizáciou polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
PK-G.02.02 | Systemair | FDS-3G-450x200-B230T | Požiarna klapka 450×200mm so servopohonom 230 V (AC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínače so signalizáciou polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
PK-G.02.03 | Systemair | FDS-3G-450x200-B230T | Požiarna klapka 450×200mm so servopohonom 230 V (AC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínače so signalizáciou polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie štvorhrané, skupina I z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 1500 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 96 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | do obvodu 1890 mm vč. 10% tvaroviek | bm | 27 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | do obvodu 2630 mm vč. 100% tvaroviek | bm | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr.40mm s AL fóliou | m2 | 63 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Požiarna izolácia s požiarnou odolnosťou 45 minút | m2 | 26 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.03 | 0 | 0 | Vetranie garáží | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.03.01 | Colt | Cyclone 50 | Posuvný ventilátor | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.10 | 0 | 0 | Vetranie - kobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.10.01 | Systemair | RVK 160E2-L sileo | Radiálny ventilátor do kruhového potrubia Ø160mm - parametre podľa tabuľky výkonov | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.10.02 | Systemair | FK 160 | Rýchloupínacia spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.10.03 | Elektrodesign | RSKW 160 | Spätná klapka tesná Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.10.04 | Systemair | TUNE-R-160-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.10.05 | Systemair | LDC 160-600 | Tlmič do kruhového potrubia Ø160mm, dĺžky 600mm (útlmový výkon Lw, TOT = 32dB) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.10.06 | Systemair | EFF 100 + RFU 100 | Tanierový ventil kovový odvodný Ø100mm vr. montážneho rámčeka | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.10.07 | Systemair | TUNE-R-100-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø100mm | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.10.08 | Systemair | KM-K-100 | Krycia mriežka Ø100mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PK-G.10.01 | Systemair | FGS-200x300-DV7-T | Požiarna vetracia mriežka 200×320mm s aktivačným mechanizmom s pružinovým servopohonom 230V AC s termoelektrickou poistkou 72°C a koncovými mikrospínačmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 0% tvaroviek | bm | 13 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅125 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 28 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 12 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolácia z minerálnej vlny hr.60mm s AL fóliou (súčiniteľ útlumu 0,81) | m2 | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.11 | 0 | 0 | Vetranie - kobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - spoločné potrubie a komponenty zariadení G11, G12 a G15 vyšpecifikované v zar. G11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.11.01 | Systemair | RVK 160E2-L sileo | Radiálny ventilátor do kruhového potrubia Ø160mm - parametre podľa tabuľky výkonov | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.11.02 | Systemair | FK 160 | Rýchloupínacia spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.11.03 | Elektrodesign | RSKW 160 | Spätná klapka tesná Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.11.04 | Systemair | TUNE-R-160-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.11.05 | Systemair | LDC 160-600 | Tlmič do kruhového potrubia Ø160mm, dĺžky 600mm (útlmový výkon Lw, TOT = 32dB) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.11.06 | Systemair | EFF 100 + RFU 100 | Tanierový ventil kovový odvodný Ø100mm vr. montážneho rámčeka | ks | 13 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.11.07 | Systemair | TUNE-R-100-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø100mm | ks | 13 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.11.08 | Systemair | KM-K-250 | Krycia mriežka Ø250mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PK-G.11.01 | Systemair | FGS-200x300-DV7-T | Požiarna vetracia mriežka 200×320mm s aktivačným mechanizmom s pružinovým servopohonom 230V AC s termoelektrickou poistkou 72°C a koncovými mikrospínačmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 0% tvaroviek | bm | 14 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅125 mm vč. 30% tvaroviek | bm | 25 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅250 mm vč. 100% tvaroviek | bm | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolácia z minerálnej vlny hr.60mm s AL fóliou (súčiniteľ útlumu 0,81) | m2 | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.12 | 0 | 0 | Vetranie - kobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - spoločné potrubie a komponenty zariadení G11, G12 a G15 vyšpecifikované v zar. G11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.12.01 | Systemair | RVK 160E2-L sileo | Radiálny ventilátor do kruhového potrubia Ø160mm - parametre podľa tabuľky výkonov | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.12.02 | Systemair | FK 160 | Rýchloupínacia spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.12.03 | Elektrodesign | RSKW 160 | Spätná klapka tesná Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.12.04 | Systemair | TUNE-R-160-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.12.05 | Systemair | LDC 160-600 | Tlmič do kruhového potrubia Ø160mm, dĺžky 600mm (útlmový výkon Lw, TOT = 32dB) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.12.06 | Systemair | EFF 100 + RFU 100 | Tanierový ventil kovový odvodný Ø100mm vr. montážneho rámčeka | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.12.07 | Systemair | TUNE-R-100-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø100mm | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 30% tvaroviek | bm | 23 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 3 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolácia z minerálnej vlny hr.60mm s AL fóliou (súčiniteľ útlumu 0,81) | m2 | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.13 | 0 | 0 | Vetranie - kobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.13.01 | Systemair | RVK 160E2-L sileo | Radiálny ventilátor do kruhového potrubia Ø160mm - parametre podľa tabuľky výkonov | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.13.02 | Systemair | FK 160 | Rýchloupínacia spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.13.03 | Elektrodesign | RSKW 160 | Spätná klapka tesná Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.13.04 | Systemair | TUNE-R-160-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.13.05 | Systemair | LDC 160-600 | Tlmič do kruhového potrubia Ø160mm, dĺžky 600mm (útlmový výkon Lw, TOT = 32dB) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.13.06 | Systemair | EFF 100 + RFU 100 | Tanierový ventil kovový odvodný Ø100mm vr. montážneho rámčeka | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.13.07 | Systemair | TUNE-R-100-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø100mm | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.13.08 | Systemair | KM-K-160 | Krycia mriežka Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PK-G.13.01 | Systemair | FGS-200x300-DV7-T | Požiarna vetracia mriežka 200×320mm s aktivačným mechanizmom s pružinovým servopohonom 230V AC s termoelektrickou poistkou 72°C a koncovými mikrospínačmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 0% tvaroviek | bm | 5 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 30% tvaroviek | bm | 20 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolácia z minerálnej vlny hr.60mm s AL fóliou (súčiniteľ útlumu 0,81) | m2 | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.14 | 0 | 0 | Vetranie - požiarná ústredňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.14.01 | Systemair | RVK 160E2-L sileo | Radiálny ventilátor do kruhového potrubia Ø160mm - parametre podľa tabuľky výkonov | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.14.02 | Systemair | FK 160 | Rýchloupínacia spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.14.03 | Elektrodesign | RSKW 160 | Spätná klapka tesná Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.14.04 | Systemair | TUNE-R-160-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.14.05 | Systemair | LDC 160-600 | Tlmič do kruhového potrubia Ø160mm, dĺžky 600mm (útlmový výkon Lw, TOT = 32dB) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.14.06 | Systemair | PZ-AL-250×200-UR-S | Protidažďová žalúzia hliníková o rozmere 250×200 mm (Aef = 0,03m2) so sieťou proti vniknutiu vtáctva vr. montážneho rámu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.14.07 | Systemair | EFF 160 + RFU 160 | Tanierový ventil kovový odvodný Ø160mm vr. montážneho rámčeka | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.14.08 | Systemair | TUNE-R-160-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø160mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.14.09 | Systemair | KM-K-160 | Krycia mriežka Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PK-G.14.01 | Systemair | FGS-200x300-DV7-T | Požiarna vetracia mriežka 200×320mm s aktivačným mechanizmom s pružinovým servopohonom 230V AC s termoelektrickou poistkou 72°C a koncovými mikrospínačmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
PK-G.14.02 | Systemair | FGS-200x300-DV7-T | Požiarna vetracia mriežka 200×320mm s aktivačným mechanizmom s pružinovým servopohonom 230V AC s termoelektrickou poistkou 72°C a koncovými mikrospínačmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 30% tvaroviek | bm | 15 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolácia z minerálnej vlny hr.60mm s AL fóliou (súčiniteľ útlumu 0,81) | m2 | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.15 | 0 | 0 | Vetranie - ústredné kúrenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - spoločné potrubie a komponenty zariadení G11, G12 a G15 vyšpecifikované v zar. G11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.15.01 | Systemair | RVK 160E2-L sileo | Radiálny ventilátor do kruhového potrubia Ø160mm - parametre podľa tabuľky výkonov | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.15.02 | Systemair | FK 160 | Rýchloupínacia spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.15.03 | Elektrodesign | RSKW 160 | Spätná klapka tesná Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.15.04 | Systemair | TUNE-R-160-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.15.05 | Systemair | LDC 160-600 | Tlmič do kruhového potrubia Ø160mm, dĺžky 600mm (útlmový výkon Lw, TOT = 32dB) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.15.06 | Systemair | NOVA-C-1-1-300×100-R1 | Mriežka do kruhového potrubia jednořadá rozměru 300×100mm s reguláciou prietoku | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PK-G.15.01 | Systemair | FGS-200x300-DV7-T | Požiarna vetracia mriežka 200×320mm s aktivačným mechanizmom s pružinovým servopohonom 230V AC s termoelektrickou poistkou 72°C a koncovými mikrospínačmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 19 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolácia z minerálnej vlny hr.60mm s AL fóliou (súčiniteľ útlumu 0,81) | m2 | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.16 | 0 | 0 | Vetranie - rozvodňa SLP a kobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.16.01 | Systemair | RVK 160E2-L sileo | Radiálny ventilátor do kruhového potrubia Ø160mm - parametre podľa tabuľky výkonov | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.16.02 | Systemair | FK 160 | Rýchloupínacia spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.16.03 | Elektrodesign | RSKW 160 | Spätná klapka tesná Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.16.04 | Systemair | TUNE-R-160-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.16.05 | Systemair | LDC 160-600 | Tlmič do kruhového potrubia Ø160mm, dĺžky 600mm (útlmový výkon Lw, TOT = 32dB) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.16.06 | Systemair | EFF 100 + RFU 100 | Tanierový ventil kovový odvodný Ø100mm vr. montážneho rámčeka | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.16.07 | Systemair | TUNE-R-100-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø100mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.16.08 | Systemair | TUNE-R-125-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø125mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.16.09 | Systemair | NOVA-C-1-1-300×100-R1 | Mriežka do kruhového potrubia jednořadá rozměru 300×100mm s reguláciou prietoku | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.16.10 | Systemair | KM-K-160 | Krycia mriežka Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PK-G.16.01 | Systemair | FGS-200x300-DV7-T | Požiarna vetracia mriežka 200×320mm s aktivačným mechanizmom s pružinovým servopohonom 230V AC s termoelektrickou poistkou 72°C a koncovými mikrospínačmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
PK-G.16.02 | Systemair | FGS-200x300-DV7-T | Požiarna vetracia mriežka 200×320mm s aktivačným mechanizmom s pružinovým servopohonom 230V AC s termoelektrickou poistkou 72°C a koncovými mikrospínačmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 30% tvaroviek | bm | 15 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 10% tvaroviek | bm | 10 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolácia z minerálnej vlny hr.60mm s AL fóliou (súčiniteľ útlumu 0,81) | m2 | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.17 | 0 | 0 | Vetranie - FVE batérie, kolektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.17.01 | Systemair | RVK 160E2-L sileo | Radiálny ventilátor do kruhového potrubia Ø160mm - parametre podľa tabuľky výkonov | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.17.02 | Systemair | FK 160 | Rýchloupínacia spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.17.03 | Elektrodesign | RSKW 160 | Spätná klapka tesná Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.17.04 | Systemair | TUNE-R-160-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.17.05 | Systemair | LDC 160-600 | Tlmič do kruhového potrubia Ø160mm, dĺžky 600mm (útlmový výkon Lw, TOT = 32dB) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.17.06 | Systemair | EFF 160 + RFU 160 | Tanierový ventil kovový odvodný Ø160mm vr. montážneho rámčeka | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.17.07 | Systemair | TUNE-R-160-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.17.08 | Systemair | KM-K-160 | Krycia mriežka Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PK-G.17.01 | Systemair | FGS-200x300-DV7-T | Požiarna vetracia mriežka 200×320mm s aktivačným mechanizmom s pružinovým servopohonom 230V AC s termoelektrickou poistkou 72°C a koncovými mikrospínačmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
PK-G.17.02 | Systemair | FGS-200x300-DV7-T | Požiarna vetracia mriežka 200×320mm s aktivačným mechanizmom s pružinovým servopohonom 230V AC s termoelektrickou poistkou 72°C a koncovými mikrospínačmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 15 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolácia z minerálnej vlny hr.60mm s AL fóliou (súčiniteľ útlumu 0,81) | m2 | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.18 | 0 | 0 | Vetranie - PO nádrž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.18.01 | Systemair | RVK 160E2-L sileo | Radiálny ventilátor do kruhového potrubia Ø160mm - parametre podľa tabuľky výkonov | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.18.02 | Systemair | FK 160 | Rýchloupínacia spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.18.03 | Elektrodesign | RSKW 160 | Spätná klapka tesná Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.18.04 | Systemair | TUNE-R-160-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.18.05 | Systemair | LDC 160-600 | Tlmič do kruhového potrubia Ø160mm, dĺžky 600mm (útlmový výkon Lw, TOT = 32dB) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.18.07 | Systemair | NOVA-C-1-1-300×100-R1 | Mriežka do kruhového potrubia jednořadá rozměru 300×100mm s reguláciou prietoku | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.18.08 | Systemair | TUNE-R-125-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø125mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.18.09 | Systemair | KM-K-160 | Krycia mriežka Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PK-G.18.01 | Systemair | FGS-200x300-DV7-T | Požiarna vetracia mriežka 200×320mm s aktivačným mechanizmom s pružinovým servopohonom 230V AC s termoelektrickou poistkou 72°C a koncovými mikrospínačmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅125 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 15 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 11 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolácia z minerálnej vlny hr.60mm s AL fóliou (súčiniteľ útlumu 0,81) | m2 | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.19 | 0 | 0 | CHLADENIE NN ROZVODNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.19.01 | Mitsubishi Electric | PUZ-ZM35VKA | Kondenzačná jednotka 3,5kW | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.19.02 | Mitsubishi Electric | PAK-M35HAL | Nástenná jednotka 3,5kW | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.19.03 | Mitsubishi Electric | 0 | Nástenný ovladač | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Cu potrubí vč. izolace | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Ø6mm | bm | 5 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Ø12mm | bm | 5 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Chladivo R410A | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.20 | 0 | 0 | CHLADENIE PBR ROZVODNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.20.01 | Mitsubishi Electric | PUZ-ZM35VKA | Kondenzačná jednotka 3,5kW | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.20.02 | Mitsubishi Electric | PAK-M35HAL | Nástenná jednotka 3,5kW | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
G.20.03 | Mitsubishi Electric | 0 | Nástenný ovladač | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Cu potrubí vč. izolace | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Ø6mm | bm | 7 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Ø12mm | bm | 7 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Chladivo R410A | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1 | 0 | 0 | BYTOVÝ DOM A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.01 | 0 | 0 | Prevádzkové vetranie schodiska 1PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.01.01 | Systemair | RVK 160E2-L sileo | Radiálny ventilátor do kruhového potrubia Ø160mm - parametre podľa tabuľky výkonov | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.01.02 | Systemair | FK 160 | Rýchloupínacia spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.01.03 | Elektrodesign | RSKW 160 | Spätná klapka tesná Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.01.04 | Systemair | TUNE-R-160-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.01.05 | Systemair | LDC 160-600 | Tlmič do kruhového potrubia Ø160mm, dĺžky 600mm (útlmový výkon Lw, TOT = 32dB) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.01.06 | Systemair | NOVA-A-2-2-400×100-R1 | Mriežka do štvorhranného potrubia jednořadá rozměru 400×100mm s reguláciou prietoku | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.01.07 | Systemair | ODEN-2-400×100 | Pretlakový box pre osadenie mriežky do štvorhranného potrubia s nátrubkom Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.01.08 | Systemair | PZ-AL-250×250-UR-S | Protidažďová žalúzia hliníková o rozmere 250×250 mm (Aef = 0,04m2) so sieťou proti vniknutiu vtáctva vr. montážneho rámu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PK-A1.01.01 | Systemair | FDR-3G-160-B230T | Požiarna klapka Ø160mm so servopohonom 230 V (AC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínače so signalizáciou polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
PK-A1.01.02 | Systemair | FDR-3G-160-B230T | Požiarna klapka Ø160mm so servopohonom 230 V (AC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínače so signalizáciou polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 35 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie štvorhrané, skupina I z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 1500 mm vč. 100% tvaroviek | bm | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr.40mm s AL fóliou | m2 | 17 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Hluková izolácia z minerálnej vlny hr.60mm s AL fóliou (súčiniteľ útlumu 0,81) | m2 | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Požiarna izolácia s požiarnou odolnosťou 45 minút | m2 | 7 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.02 | 0 | 0 | Vetranie - komerčný priestor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.02.01 | Systemair | Topvex FC02 EL-L-CAV | VZT jednotka kompaktná, podstropná s doskovým výmenníkom ZZT, ľavé prevedenie | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.02.02 | Belimo | LF24-A | Servopohon pre regulačnú klapku 5Nm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.02.03 | Belimo | LF24-A | Servopohon pre regulačnú klapku 5Nm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.02.04 | - | - | Tlmič hluku (ozn. A1.02-A) na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 500×200×1000 mm. Hladina akustického výkonu za tlmičom 51,4 dB(A). Skladá sa z: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | Stavoklima | JHT 200/500/1000 | Jadrový tlmič hluku na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 200×500×1000 mm. Jadrá tlmičov hluku z pozinkovaného plechu s nábehmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.02.05 | - | - | Tlmič hluku (ozn. A1.02-B1) na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 500×200×1500 mm. Hladina akustického výkonu za tlmičom 58,1 dB(A). Skladá sa z: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | Stavoklima | JHT 200/500/1500 | Jadrový tlmič hluku na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 200×500×1500 mm. Jadrá tlmičov hluku z pozinkovaného plechu s nábehmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.02.06 | - | - | Tlmič hluku (ozn. A1.02-B2) na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 500×200×1500 mm. Hladina akustického výkonu za tlmičom 58,1 dB(A). Skladá sa z: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | Stavoklima | JHT 200/500/1500 | Jadrový tlmič hluku na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 200×500×1500 mm. Jadrá tlmičov hluku z pozinkovaného plechu s nábehmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.02.07 | - | - | Tlmič hluku (ozn. A1.02-C1) na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 500×200×1000 mm. Hladina akustického výkonu za tlmičom 47,3 dB(A). Skladá sa z: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | Stavoklima | JHT 200/500/1000 | Jadrový tlmič hluku na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 200×500×1000 mm. Jadrá tlmičov hluku z pozinkovaného plechu s nábehmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.02.08 | - | - | Tlmič hluku (ozn. A1.02-C2) na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 500×200×1000 mm. Hladina akustického výkonu za tlmičom 47,3 dB(A). Skladá sa z: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | Stavoklima | JHT 200/500/1000 | Jadrový tlmič hluku na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 200×500×1000 mm. Jadrá tlmičov hluku z pozinkovaného plechu s nábehmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.02.09 | - | - | Tlmič hluku (ozn. A1.02-D) na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 500×200×1500 mm. Hladina akustického výkonu za tlmičom 56,7 dB(A). Skladá sa z: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | Stavoklima | JHT 200/500/1500 | Jadrový tlmič hluku na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 200×500×1500 mm. Jadrá tlmičov hluku z pozinkovaného plechu s nábehmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.02.10 | Systemair | PZ-AL-355×355-UR-S | Protidažďová žalúzia hliníková o rozmere 355×355 mm (Aef = 0,09m2) so sieťou proti vniknutiu vtáctva vr. montážneho rámu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.02.11 | Systemair | PZ-AL-355×500-UR-S | Protidažďová žalúzia hliníková o rozmere 355×500 mm (Aef = 0,13m2) so sieťou proti vniknutiu vtáctva vr. montážneho rámu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.02.12 | Systemair | CAP-C-160-SW | Multidyzový stropný difúzor pre priznanú montáž Ø600mm s pripojovacím hrdlom Ø160mm nastaviteľnými tryskami | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.02.13 | Systemair | EFF 100 + RFU 100 | Tanierový ventil kovový odvodný Ø100mm vr. montážneho rámčeka | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.02.14 | Systemair | EFF 125 + RFU 125 | Tanierový ventil kovový odvodný Ø125mm vr. montážneho rámčeka | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.02.15 | Systemair | RDR-125-80 | Regulátor konštatného prietoku Ø125mm, 80m3/h | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.02.16 | Systemair | RDR-125-105 | Regulátor konštatného prietoku Ø125mm, 105m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.02.17 | Systemair | RDR-125-160 | Regulátor konštatného prietoku Ø125mm, 160m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.02.18 | Systemair | RLL-125 | Revízne dvierka do kruhového potrubia Ø125mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.02.19 | Systemair | TUNE-R-160-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø160mm | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.02.20 | Systemair | NOVA-L-1-4-200×100-R3-H-2 | Stenová mriežka jednoradová 200×100mm s reguláciou prietoku | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.02.21 | Systemair | NOVA-L-1-4-300×100-R3-H-2 | Stenová mriežka jednoradová 300×100mm s reguláciou prietoku | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.02.22 | Systemair | NOVA-L-1-4-400×100-R3-H-2 | Stenová mriežka jednoradová 400×100mm s reguláciou prietoku | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 18 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅125 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 12 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 10% tvaroviek | bm | 11 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅200 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 5 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie štvorhrané, skupina I z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 1050 mm vč. 30% tvaroviek | bm | 3 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | do obvodu 1500 mm vč. 40% tvaroviek | bm | 80 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | do obvodu 1890 mm vč. 100% tvaroviek | bm | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr.40mm s AL fóliou | m2 | 94 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním | m2 | 15 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Hluková izolácia z minerálnej vlny hr.60mm s AL fóliou (súčiniteľ útlumu 0,81) | m2 | 36 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.03 | 0 | 0 | Vetranie - kobky 1NP-3NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.03.01 | - | - | NEOBSADENÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.03.02 | Systemair | NOVA-L-1-4-200×100-R3-H-2 | Stenová mriežka jednoradová 200×100mm s reguláciou prietoku | ks | 48 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.04 | 0 | 0 | Vetranie výťahových šácht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.04.01 | - | - | NEOBSADENÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.04.02 | Systemair | KM-H-250×250 | Stenová mriežka jednoradová 200×100mm s reguláciou prietoku | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.04.03 | Systemair | PZ-AL-250×250-UR-S | Protidažďová žalúzia hliníková o rozmere 250×250 mm (Aef = 0,04m2) so sieťou proti vniknutiu vtáctva vr. montážneho rámu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PK-A1.04.01 | Systemair | FGS-200x300-DV7-T | Požiarna vetracia mriežka 200×320mm s aktivačným mechanizmom s pružinovým servopohonom 230V AC s termoelektrickou poistkou 72°C a koncovými mikrospínačmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie štvorhrané, skupina I z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 1050 mm vč. 0% tvaroviek | bm | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr.40mm s AL fóliou | m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.05 | 0 | 0 | Vetranie bytov - WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - spoločné potrubie a komponenty zariadení A1.05 a A1.06 vyšpecifikované v zar. A1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.05.01 | Helios | ELS-VN60/35 | Nástenný dvojotáčkový ventilátor 35 / 60m3/h (oneskorený štart 45 sekúnd, nastaviteľný časový dobeh 6 / 12 / 21 minút) | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 17 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.06 | 0 | 0 | Vetranie bytov - kúpeľne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - spoločné potrubie a komponenty zariadení A1.05 a A1.06 vyšpecifikované v zar. A1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.06.01 | Helios | ELS-VN100/50 | Nástenný dvojotáčkový ventilátor 50 / 100m3/h (oneskorený štart 45 sekúnd, nastaviteľný časový dobeh 6 / 12 / 21 minút) | ks | 23 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.06.02 | Lindab | VH-100 | Výfuková strešná hlavica pre osadenie na kruhové potrubie Ø100 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.06.03 | Lindab | VH-160 | Výfuková strešná hlavica pre osadenie na kruhové potrubie Ø160 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.06.04 | Lindab | VH-200 | Výfuková strešná hlavica pre osadenie na kruhové potrubie Ø200 mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 88 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅125 mm vč. 30% tvaroviek | bm | 13 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 15 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅200 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 72 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním | m2 | 3 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Požiarna izolácia s požiarnou odolnosťou 30 minút | m2 | 62 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.07 | 0 | 0 | Príprava pre digestory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.07.01 | - | - | El. príprava pre osadenie cirkulačného digetora (digestor v dodávke kuchyňského štúdia) | ks | 23 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.08 | 0 | 0 | Príprava pre chladenie bytov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.08.01 | - | - | El. príprava pre kondenzačnú jednotku | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.08.02 | - | - | NEOBSADENÉ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
A1.08.03 | - | - | Oceľová konštrukcia pod kondenzačnú jednotku | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.08.04 | - | - | Všetko príslušenstvo chladiaceho okruhu (Filterdehydrátor, priezor pod.) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A1.08.05 | - | - | Všetka silová a komunikačná elektrokabeláž medzi vonkajšou, vnútornou jednotkou, snímačom teploty v potrubí a ovládačom (silové napájanie vonkajšej jednotky vr. Istenie zaistí profesie silnoprúd) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Cu potrubí vč. izolace | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Ø6mm | bm | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Ø12mm | bm | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Chladivo R410A | kg | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2 | 0 | 0 | BYTOVÝ DOM A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.01 | 0 | 0 | Prevádzkové vetranie schodiska 1PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.01.01 | Systemair | RVK 160E2-L sileo | Radiálny ventilátor do kruhového potrubia Ø160mm - parametre podľa tabuľky výkonov | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.01.02 | Systemair | FK 160 | Rýchloupínacia spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.01.03 | Elektrodesign | RSKW 160 | Spätná klapka tesná Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.01.04 | Systemair | TUNE-R-160-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.01.05 | Systemair | LDC 160-600 | Tlmič do kruhového potrubia Ø160mm, dĺžky 600mm (útlmový výkon Lw, TOT = 32dB) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.01.06 | Systemair | NOVA-A-2-2-400×100-R1 | Mriežka do štvorhranného potrubia jednořadá rozměru 400×100mm s reguláciou prietoku | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.01.07 | Systemair | ODEN-2-400×100 | Pretlakový box pre osadenie mriežky do štvorhranného potrubia s nátrubkom Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.01.08 | Systemair | PZ-AL-250×250-UR-S | Protidažďová žalúzia hliníková o rozmere 250×250 mm (Aef = 0,04m2) so sieťou proti vniknutiu vtáctva vr. montážneho rámu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PK-A2.01.01 | Systemair | FDR-3G-160-B230T | Požiarna klapka Ø160mm so servopohonom 230 V (AC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínače so signalizáciou polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
PK-A2.01.02 | Systemair | FDR-3G-160-B230T | Požiarna klapka Ø160mm so servopohonom 230 V (AC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínače so signalizáciou polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 35 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie štvorhrané, skupina I z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 1500 mm vč. 100% tvaroviek | bm | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr.40mm s AL fóliou | m2 | 17 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Hluková izolácia z minerálnej vlny hr.60mm s AL fóliou (súčiniteľ útlumu 0,81) | m2 | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Požiarna izolácia s požiarnou odolnosťou 45 minút | m2 | 7 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.02 | 0 | 0 | Vetranie - komerčný priestor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.02.01 | Systemair | Topvex FC02 EL-L-CAV | VZT jednotka kompaktná, podstropná s doskovým výmenníkom ZZT, ľavé prevedenie | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.02 | Belimo | LF24-A | Servopohon pre regulačnú klapku 5Nm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.03 | Belimo | LF24-A | Servopohon pre regulačnú klapku 5Nm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.04 | - | - | Tlmič hluku (ozn. A1.02-A) na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 500×200×1000 mm. Hladina akustického výkonu za tlmičom 51,4 dB(A). Skladá sa z: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | Stavoklima | JHT 200/500/1000 | Jadrový tlmič hluku na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 200×500×1000 mm. Jadrá tlmičov hluku z pozinkovaného plechu s nábehmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.05 | - | - | Tlmič hluku (ozn. A1.02-B1) na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 500×200×1500 mm. Hladina akustického výkonu za tlmičom 58,1 dB(A). Skladá sa z: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | Stavoklima | JHT 200/500/1500 | Jadrový tlmič hluku na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 200×500×1500 mm. Jadrá tlmičov hluku z pozinkovaného plechu s nábehmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.06 | - | - | Tlmič hluku (ozn. A1.02-B2) na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 500×200×1500 mm. Hladina akustického výkonu za tlmičom 58,1 dB(A). Skladá sa z: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | Stavoklima | JHT 200/500/1500 | Jadrový tlmič hluku na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 200×500×1500 mm. Jadrá tlmičov hluku z pozinkovaného plechu s nábehmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.07 | - | - | Tlmič hluku (ozn. A1.02-C1) na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 500×200×1000 mm. Hladina akustického výkonu za tlmičom 47,3 dB(A). Skladá sa z: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | Stavoklima | JHT 200/500/1000 | Jadrový tlmič hluku na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 200×500×1000 mm. Jadrá tlmičov hluku z pozinkovaného plechu s nábehmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.08 | - | - | Tlmič hluku (ozn. A1.02-C2) na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 500×200×1000 mm. Hladina akustického výkonu za tlmičom 47,3 dB(A). Skladá sa z: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | Stavoklima | JHT 200/500/1000 | Jadrový tlmič hluku na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 200×500×1000 mm. Jadrá tlmičov hluku z pozinkovaného plechu s nábehmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.09 | - | - | Tlmič hluku (ozn. A1.02-D) na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 500×200×1500 mm. Hladina akustického výkonu za tlmičom 56,7 dB(A). Skladá sa z: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | Stavoklima | JHT 200/500/1500 | Jadrový tlmič hluku na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 200×500×1500 mm. Jadrá tlmičov hluku z pozinkovaného plechu s nábehmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.10 | Systemair | PZ-AL-355×355-UR-S | Protidažďová žalúzia hliníková o rozmere 355×355 mm (Aef = 0,09m2) so sieťou proti vniknutiu vtáctva vr. montážneho rámu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.11 | Systemair | PZ-AL-355×500-UR-S | Protidažďová žalúzia hliníková o rozmere 355×500 mm (Aef = 0,13m2) so sieťou proti vniknutiu vtáctva vr. montážneho rámu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.12 | Systemair | CAP-C-160-SW | Multidyzový stropný difúzor pre priznanú montáž Ø600mm s pripojovacím hrdlom Ø160mm nastaviteľnými tryskami | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.13 | Systemair | EFF 100 + RFU 100 | Tanierový ventil kovový odvodný Ø100mm vr. montážneho rámčeka | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.14 | Systemair | EFF 125 + RFU 125 | Tanierový ventil kovový odvodný Ø125mm vr. montážneho rámčeka | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.15 | Systemair | EFF 200 + RFU 200 | Tanierový ventil kovový odvodný Ø200mm vr. montážneho rámčeka | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.16 | Systemair | RDR-100-50 | Regulátor konštatného prietoku Ø100mm, 50m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.17 | Systemair | RDR-125-130 | Regulátor konštatného prietoku Ø125mm, 130m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.18 | Systemair | RDR-160-300 | Regulátor konštatného prietoku Ø160mm, 300m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.19 | Systemair | RLL-100 | Revízne dvierka do kruhového potrubia Ø100mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.20 | Systemair | RLL-125 | Revízne dvierka do kruhového potrubia Ø125mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.21 | Systemair | RLL-160 | Revízne dvierka do kruhového potrubia Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.22 | Systemair | TUNE-R-160-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø160mm | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.23 | Systemair | NOVA-L-1-4-200×100-R3-H-2 | Stenová mriežka jednoradová 200×100mm s reguláciou prietoku | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.24 | Systemair | NOVA-L-1-4-300×100-R3-H-2 | Stenová mriežka jednoradová 300×100mm s reguláciou prietoku | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.02.25 | Systemair | NOVA-L-1-4-500×100-R3-H-2 | Stenová mriežka jednoradová 500×100mm s reguláciou prietoku | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PK-A2.02.01 | Systemair | FDS-3G-355x200-B230T | Požiarna klapka 355×200mm so servopohonom 230 V (AC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínače so signalizáciou polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
PK-A2.02.02 | Systemair | FDS-3G-355x200-B230T | Požiarna klapka 355×200mm so servopohonom 230 V (AC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínače so signalizáciou polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 5 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅125 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 10% tvaroviek | bm | 14 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅200 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 6 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie štvorhrané, skupina I z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 1050 mm vč. 30% tvaroviek | bm | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | do obvodu 1500 mm vč. 40% tvaroviek | bm | 80 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | do obvodu 1890 mm vč. 100% tvaroviek | bm | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr.40mm s AL fóliou | m2 | 92 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Hluková izolácia z minerálnej vlny hr.60mm s AL fóliou (súčiniteľ útlumu 0,81) | m2 | 36 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Požiarna izolácia s požiarnou odolnosťou 15 minút | m2 | 14 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
A2.03 | 0 | 0 | Vetranie - komerčný priestor | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
A2.03.01 | Systemair | Topvex FC02 EL-R-CAV | VZT jednotka kompaktná, podstropná s doskovým výmenníkom ZZT, pravé prevedenie | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.03.02 | Belimo | LF24-A | Servopohon pre regulačnú klapku 5Nm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.03.03 | Belimo | LF24-A | Servopohon pre regulačnú klapku 5Nm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.03.04 | - | - | Tlmič hluku (ozn. A1.02-A) na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 500×200×1000 mm. Hladina akustického výkonu za tlmičom 51,4 dB(A). Skladá sa z: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | Stavoklima | JHT 200/500/1000 | Jadrový tlmič hluku na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 200×500×1000 mm. Jadrá tlmičov hluku z pozinkovaného plechu s nábehmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.03.05 | - | - | Tlmič hluku (ozn. A1.02-B1) na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 500×200×1500 mm. Hladina akustického výkonu za tlmičom 58,1 dB(A). Skladá sa z: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | Stavoklima | JHT 200/500/1500 | Jadrový tlmič hluku na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 200×500×1500 mm. Jadrá tlmičov hluku z pozinkovaného plechu s nábehmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.03.06 | - | - | Tlmič hluku (ozn. A1.02-B2) na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 500×200×1500 mm. Hladina akustického výkonu za tlmičom 58,1 dB(A). Skladá sa z: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | Stavoklima | JHT 200/500/1500 | Jadrový tlmič hluku na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 200×500×1500 mm. Jadrá tlmičov hluku z pozinkovaného plechu s nábehmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.03.07 | - | - | Tlmič hluku (ozn. A1.02-C1) na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 500×200×1000 mm. Hladina akustického výkonu za tlmičom 47,3 dB(A). Skladá sa z: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | Stavoklima | JHT 200/500/1000 | Jadrový tlmič hluku na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 200×500×1000 mm. Jadrá tlmičov hluku z pozinkovaného plechu s nábehmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.03.08 | - | - | Tlmič hluku (ozn. A1.02-C2) na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 500×200×1000 mm. Hladina akustického výkonu za tlmičom 47,3 dB(A). Skladá sa z: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | Stavoklima | JHT 200/500/1000 | Jadrový tlmič hluku na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 200×500×1000 mm. Jadrá tlmičov hluku z pozinkovaného plechu s nábehmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.03.09 | - | - | Tlmič hluku (ozn. A1.02-D) na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 500×200×1500 mm. Hladina akustického výkonu za tlmičom 56,7 dB(A). Skladá sa z: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | Stavoklima | JHT 200/500/1500 | Jadrový tlmič hluku na osadenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia s rozmermi 200×500×1500 mm. Jadrá tlmičov hluku z pozinkovaného plechu s nábehmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.03.10 | Systemair | PZ-AL-355×355-UR-S | Protidažďová žalúzia hliníková o rozmere 355×355 mm (Aef = 0,09m2) so sieťou proti vniknutiu vtáctva vr. montážneho rámu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.03.11 | Systemair | PZ-AL-355×500-UR-S | Protidažďová žalúzia hliníková o rozmere 355×500 mm (Aef = 0,13m2) so sieťou proti vniknutiu vtáctva vr. montážneho rámu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.03.12 | Systemair | CAP-C-160-SW | Multidyzový stropný difúzor pre priznanú montáž Ø600mm s pripojovacím hrdlom Ø160mm nastaviteľnými tryskami | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.03.13 | Systemair | EFF 100 + RFU 100 | Tanierový ventil kovový odvodný Ø100mm vr. montážneho rámčeka | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.03.14 | Systemair | EFF 125 + RFU 125 | Tanierový ventil kovový odvodný Ø125mm vr. montážneho rámčeka | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.03.15 | Systemair | RDR-125-80 | Regulátor konštatného prietoku Ø125mm, 80m3/h | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.03.16 | Systemair | RDR-125-105 | Regulátor konštatného prietoku Ø125mm, 105m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.03.17 | Systemair | RDR-125-160 | Regulátor konštatného prietoku Ø125mm, 160m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.03.18 | Systemair | RLL-125 | Revízne dvierka do kruhového potrubia Ø125mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.03.19 | Systemair | TUNE-R-160-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø160mm | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.03.20 | Systemair | NOVA-L-1-4-200×100-R3-H-2 | Stenová mriežka jednoradová 200×100mm s reguláciou prietoku | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.03.21 | Systemair | NOVA-L-1-4-300×100-R3-H-2 | Stenová mriežka jednoradová 300×100mm s reguláciou prietoku | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.03.22 | Systemair | NOVA-L-1-4-400×100-R3-H-2 | Stenová mriežka jednoradová 400×100mm s reguláciou prietoku | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 18 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅125 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 12 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 10% tvaroviek | bm | 11 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅200 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 5 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie štvorhrané, skupina I z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 1050 mm vč. 30% tvaroviek | bm | 3 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | do obvodu 1500 mm vč. 40% tvaroviek | bm | 80 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | do obvodu 1890 mm vč. 100% tvaroviek | bm | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr.40mm s AL fóliou | m2 | 94 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním | m2 | 15 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Hluková izolácia z minerálnej vlny hr.60mm s AL fóliou (súčiniteľ útlumu 0,81) | m2 | 36 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.04 | 0 | 0 | Vetranie - kočíky, sklad nábytku a sklad zahradného náriadia vr. Kobiek 1NP-3NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.04.01 | Systemair | RVK 160E2-L sileo | Radiálny ventilátor do kruhového potrubia Ø160mm - parametre podľa tabuľky výkonov | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.04.02 | Systemair | FK 160 | Rýchloupínacia spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.04.03 | Elektrodesign | RSKW 160 | Spätná klapka tesná Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.04.04 | Systemair | TUNE-R-160-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.04.05 | Systemair | LDC 160-600 | Tlmič do kruhového potrubia Ø160mm, dĺžky 600mm (útlmový výkon Lw, TOT = 32dB) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.04.06 | Systemair | NOVA-C-1-1-200×100-R1 | Mriežka do kruhového potrubia jednořadá rozměru 200×100mm s reguláciou prietoku | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.04.07 | Systemair | TUNE-R-100-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø100mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.04.08 | Lindab | VH-160 | Výfuková strešná hlavica pre osadenie na kruhové potrubie Ø160 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.04.09 | Systemair | PZ-AL-200×200-UR-S | Protidažďová žalúzia hliníková o rozmere 200×200 mm (Aef = 0,02m2) so sieťou proti vniknutiu vtáctva vr. montážneho rámu | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.04.10 | Systemair | NOVA-L-1-4-200×100-R3-H-2 | Stenová mriežka jednoradová 200×100mm s reguláciou prietoku | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.04.11 | Systemair | NOVA-L-1-4-200×200-R3-H-2 | Stenová mriežka jednoradová 200×200mm s reguláciou prietoku | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 15 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 30% tvaroviek | bm | 8 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie štvorhrané, skupina I z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 650 mm vč. 10% tvaroviek | bm | 14 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním | m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Hluková izolácia z minerálnej vlny hr.60mm s AL fóliou (súčiniteľ útlumu 0,81) | m2 | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.05 | 0 | 0 | Vetranie výťahových šácht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.05.01 | - | - | NEOBSADENÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.05.02 | Systemair | KM-H-250×250 | Stenová mriežka jednoradová 200×100mm s reguláciou prietoku | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.05.03 | Systemair | PZ-AL-250×250-UR-S | Protidažďová žalúzia hliníková o rozmere 250×250 mm (Aef = 0,04m2) so sieťou proti vniknutiu vtáctva vr. montážneho rámu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PK-A2.05.01 | Systemair | FGS-200x300-DV7-T | Požiarna vetracia mriežka 200×320mm s aktivačným mechanizmom s pružinovým servopohonom 230V AC s termoelektrickou poistkou 72°C a koncovými mikrospínačmi. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie štvorhrané, skupina I z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 1050 mm vč. 0% tvaroviek | bm | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr.40mm s AL fóliou | m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
A2.06 | 0 | 0 | Vetranie bytov - WC | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - spoločné potrubie a komponenty zariadení A2.06 a A2.07 vyšpecifikované v zar. A2.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
A2.06.01 | Helios | ELS-VN60/35 | Nástenný dvojotáčkový ventilátor 35 / 60m3/h (oneskorený štart 45 sekúnd, nastaviteľný časový dobeh 6 / 12 / 21 minút) | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 13 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.07 | 0 | 0 | Vetranie bytov - kúpeľne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - spoločné potrubie a komponenty zariadení A2.06 a A2.07 vyšpecifikované v zar. A2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.07.01 | Helios | ELS-VN100/50 | Nástenný dvojotáčkový ventilátor 50 / 100m3/h (oneskorený štart 45 sekúnd, nastaviteľný časový dobeh 6 / 12 / 21 minút) | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.07.02 | Lindab | VH-160 | Výfuková strešná hlavica pre osadenie na kruhové potrubie Ø160 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.07.03 | Lindab | VH-200 | Výfuková strešná hlavica pre osadenie na kruhové potrubie Ø200 mm | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 44 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅125 mm vč. 40% tvaroviek | bm | 10 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 15 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅200 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 72 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním | m2 | 3 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Požiarna izolácia s požiarnou odolnosťou 30 minút | m2 | 61 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
A2.08 | 0 | 0 | Príprava pre digestory | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
A2.08.01 | - | - | El. príprava pre osadenie cirkulačného digetora (digestor v dodávke kuchyňského štúdia) | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
A2.09 | 0 | 0 | Príprava pre chladenie bytov | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
A2.09.01 | - | - | El. príprava pre kondenzačnú jednotku | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.09.02 | - | - | NEOBSADENÉ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
A2.09.03 | - | - | Oceľová konštrukcia pod kondenzačnú jednotku | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.09.04 | - | - | Všetko príslušenstvo chladiaceho okruhu (Filterdehydrátor, priezor pod.) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
A2.09.05 | - | - | Všetka silová a komunikačná elektrokabeláž medzi vonkajšou, vnútornou jednotkou, snímačom teploty v potrubí a ovládačom (silové napájanie vonkajšej jednotky vr. Istenie zaistí profesie silnoprúd) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Cu potrubí vč. izolace | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Ø6mm | bm | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Ø12mm | bm | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Chladivo R410A | kg | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B1 | 0 | 0 | BYTOVÝ DOM B1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B1.01 | 0 | 0 | Vetranie bytov - WC | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - spoločné potrubie a komponenty zariadení B1.01 a B1.02 vyšpecifikované v zar. B1.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B1.01.01 | Helios | ELS-VN60/35 | Nástenný dvojotáčkový ventilátor 35 / 60m3/h (oneskorený štart 45 sekúnd, nastaviteľný časový dobeh 6 / 12 / 21 minút) | ks | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B1.02 | 0 | 0 | Vetranie bytov - kúpeľne | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - spoločné potrubie a komponenty zariadení B1.01 a B1.02 vyšpecifikované v zar. B1.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B1.02.01 | Helios | ELS-VN100/50 | Nástenný dvojotáčkový ventilátor 50 / 100m3/h (oneskorený štart 45 sekúnd, nastaviteľný časový dobeh 6 / 12 / 21 minút) | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B1.02.02 | Lindab | VH-160 | Výfuková strešná hlavica pre osadenie na kruhové potrubie Ø160 mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 20 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 47 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním | m2 | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Požiarna izolácia s požiarnou odolnosťou 30 minút | m2 | 27 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B1.03 | 0 | 0 | Príprava pre digestory | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B1.03.01 | - | - | El. príprava pre osadenie cirkulačného digetora (digestor v dodávke kuchyňského štúdia) | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B1.04 | 0 | 0 | Príprava pre chladenie bytov | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B1.04.01 | - | - | El. príprava pre kondenzačnú jednotku | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B1.04.02 | - | - | NEOBSADENÉ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B1.04.03 | - | - | Oceľová konštrukcia pod kondenzačnú jednotku | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B1.04.04 | - | - | Všetko príslušenstvo chladiaceho okruhu (Filterdehydrátor, priezor pod.) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B1.04.05 | - | - | Všetka silová a komunikačná elektrokabeláž medzi vonkajšou, vnútornou jednotkou, snímačom teploty v potrubí a ovládačom (silové napájanie vonkajšej jednotky vr. Istenie zaistí profesie silnoprúd) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Cu potrubí vč. izolace | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Ø6mm | bm | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Ø12mm | bm | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Chladivo R410A | kg | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B2 | 0 | 0 | BYTOVÝ DOM B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B2.01 | 0 | 0 | Vetranie bytov - WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - spoločné potrubie a komponenty zariadení B2.01 a B2.02 vyšpecifikované v zar. B2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B2.01.01 | Helios | ELS-VN60/35 | Nástenný dvojotáčkový ventilátor 35 / 60m3/h (oneskorený štart 45 sekúnd, nastaviteľný časový dobeh 6 / 12 / 21 minút) | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 30% tvaroviek | bm | 7 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B2.02 | 0 | 0 | Vetranie bytov - kúpeľne | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - spoločné potrubie a komponenty zariadení B2.01 a B2.02 vyšpecifikované v zar. B2.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B2.02.01 | Helios | ELS-VN100/50 | Nástenný dvojotáčkový ventilátor 50 / 100m3/h (oneskorený štart 45 sekúnd, nastaviteľný časový dobeh 6 / 12 / 21 minút) | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B2.02.02 | Lindab | VH-200 | Výfuková strešná hlavica pre osadenie na kruhové potrubie Ø200 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 25 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅125 mm vč. 40% tvaroviek | bm | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 30% tvaroviek | bm | 7 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅200 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 9 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním | m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Požiarna izolácia s požiarnou odolnosťou 30 minút | m2 | 11 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B2.03 | 0 | 0 | Príprava pre digestory | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B2.03.01 | - | - | El. príprava pre osadenie cirkulačného digetora (digestor v dodávke kuchyňského štúdia) | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B2.04 | 0 | 0 | Príprava pre chladenie bytov | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B2.04.01 | - | - | El. príprava pre kondenzačnú jednotku | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B2.04.02 | - | - | NEOBSADENÉ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B2.04.03 | - | - | Oceľová konštrukcia pod kondenzačnú jednotku | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B2.04.04 | - | - | Všetko príslušenstvo chladiaceho okruhu (Filterdehydrátor, priezor pod.) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B2.04.05 | - | - | Všetka silová a komunikačná elektrokabeláž medzi vonkajšou, vnútornou jednotkou, snímačom teploty v potrubí a ovládačom (silové napájanie vonkajšej jednotky vr. Istenie zaistí profesie silnoprúd) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Cu potrubí vč. izolace | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Ø6mm | bm | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Ø12mm | bm | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Chladivo R410A | kg | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B3 | 0 | 0 | BYTOVÝ DOM B3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B3.01 | 0 | 0 | Vetranie bytov - WC | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - spoločné potrubie a komponenty zariadení B3.01 a B3.02 vyšpecifikované v zar. B3.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B3.01.01 | Helios | ELS-VN60/35 | Nástenný dvojotáčkový ventilátor 35 / 60m3/h (oneskorený štart 45 sekúnd, nastaviteľný časový dobeh 6 / 12 / 21 minút) | ks | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B3.02 | 0 | 0 | Vetranie bytov - kúpeľne | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - spoločné potrubie a komponenty zariadení B3.01 a B3.02 vyšpecifikované v zar. B3.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B3.02.01 | Helios | ELS-VN100/50 | Nástenný dvojotáčkový ventilátor 50 / 100m3/h (oneskorený štart 45 sekúnd, nastaviteľný časový dobeh 6 / 12 / 21 minút) | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B3.02.02 | Lindab | VH-160 | Výfuková strešná hlavica pre osadenie na kruhové potrubie Ø160 mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 20 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 47 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním | m2 | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Požiarna izolácia s požiarnou odolnosťou 30 minút | m2 | 27 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B3.03 | 0 | 0 | Príprava pre digestory | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B3.03.01 | - | - | El. príprava pre osadenie cirkulačného digetora (digestor v dodávke kuchyňského štúdia) | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B3.04 | 0 | 0 | Príprava pre chladenie bytov | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B3.04.01 | - | - | El. príprava pre kondenzačnú jednotku | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B3.04.02 | - | - | NEOBSADENÉ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B3.04.03 | - | - | Oceľová konštrukcia pod kondenzačnú jednotku | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B3.04.04 | - | - | Všetko príslušenstvo chladiaceho okruhu (Filterdehydrátor, priezor pod.) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B3.04.05 | - | - | Všetka silová a komunikačná elektrokabeláž medzi vonkajšou, vnútornou jednotkou, snímačom teploty v potrubí a ovládačom (silové napájanie vonkajšej jednotky vr. Istenie zaistí profesie silnoprúd) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Cu potrubí vč. izolace | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Ø6mm | bm | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Ø12mm | bm | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Chladivo R410A | kg | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B3.05 | 0 | 0 | Prevádzkové vetranie schodiska 1PP | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B3.05.01 | Systemair | RVK 160E2-L sileo | Radiálny ventilátor do kruhového potrubia Ø160mm - parametre podľa tabuľky výkonov | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B3.05.02 | Systemair | FK 160 | Rýchloupínacia spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B3.05.03 | Elektrodesign | RSKW 160 | Spätná klapka tesná Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B3.05.04 | Systemair | TUNE-R-160-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B3.05.05 | Systemair | LDC 160-600 | Tlmič do kruhového potrubia Ø160mm, dĺžky 600mm (útlmový výkon Lw, TOT = 32dB) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B3.05.06 | Systemair | NOVA-A-2-2-400×100-R1 | Mriežka do štvorhranného potrubia jednořadá rozměru 400×100mm s reguláciou prietoku | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B3.05.07 | Systemair | ODEN-1-400×100 | Pretlakový box pre osadenie mriežky do štvorhranného potrubia s nátrubkom Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B3.05.08 | Lindab | VHL-160 | Sacia strešná hlavica pre osadenie na kruhové potrubie Ø160 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 25 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie štvorhrané, skupina I z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 1500 mm vč. 100% tvaroviek | bm | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním | m2 | 3 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Hluková izolácia z minerálnej vlny hr.60mm s AL fóliou (súčiniteľ útlumu 0,81) | m2 | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Požiarna izolácia s požiarnou odolnosťou 45 minút | m2 | 15 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B4 | 0 | 0 | BYTOVÝ DOM B4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B4.01 | 0 | 0 | Vetranie bytov - WC | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - spoločné potrubie a komponenty zariadení B4.01 a B4.02 vyšpecifikované v zar. B4.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B4.01.01 | Helios | ELS-VN60/35 | Nástenný dvojotáčkový ventilátor 35 / 60m3/h (oneskorený štart 45 sekúnd, nastaviteľný časový dobeh 6 / 12 / 21 minút) | ks | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B4.02 | 0 | 0 | Vetranie bytov - kúpeľne | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - spoločné potrubie a komponenty zariadení B4.01 a B4.02 vyšpecifikované v zar. B4.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B4.02.01 | Helios | ELS-VN100/50 | Nástenný dvojotáčkový ventilátor 50 / 100m3/h (oneskorený štart 45 sekúnd, nastaviteľný časový dobeh 6 / 12 / 21 minút) | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B4.02.02 | Lindab | VH-160 | Výfuková strešná hlavica pre osadenie na kruhové potrubie Ø160 mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 20 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 47 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním | m2 | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Požiarna izolácia s požiarnou odolnosťou 30 minút | m2 | 27 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B4.03 | 0 | 0 | Príprava pre digestory | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B4.03.01 | - | - | El. príprava pre osadenie cirkulačného digetora (digestor v dodávke kuchyňského štúdia) | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B3.04 | 0 | 0 | Príprava pre chladenie bytov | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B4.04.01 | - | - | El. príprava pre kondenzačnú jednotku | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B4.04.02 | - | - | NEOBSADENÉ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B4.04.03 | - | - | Oceľová konštrukcia pod kondenzačnú jednotku | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B4.04.04 | - | - | Všetko príslušenstvo chladiaceho okruhu (Filterdehydrátor, priezor pod.) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B4.04.05 | - | - | Všetka silová a komunikačná elektrokabeláž medzi vonkajšou, vnútornou jednotkou, snímačom teploty v potrubí a ovládačom (silové napájanie vonkajšej jednotky vr. Istenie zaistí profesie silnoprúd) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Cu potrubí vč. izolace | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Ø6mm | bm | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Ø12mm | bm | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Chladivo R410A | kg | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B5 | 0 | 0 | BYTOVÝ DOM B5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B5.01 | 0 | 0 | Vetranie bytov - WC | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - spoločné potrubie a komponenty zariadení B5.01 a B5.02 vyšpecifikované v zar. B5.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B5.01.01 | Helios | ELS-VN60/35 | Nástenný dvojotáčkový ventilátor 35 / 60m3/h (oneskorený štart 45 sekúnd, nastaviteľný časový dobeh 6 / 12 / 21 minút) | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 30% tvaroviek | bm | 7 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B5.02 | 0 | 0 | Vetranie bytov - kúpeľne | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - spoločné potrubie a komponenty zariadení B5.01 a B5.02 vyšpecifikované v zar. B5.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B5.02.01 | Helios | ELS-VN100/50 | Nástenný dvojotáčkový ventilátor 50 / 100m3/h (oneskorený štart 45 sekúnd, nastaviteľný časový dobeh 6 / 12 / 21 minút) | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B5.02.02 | Lindab | VH-200 | Výfuková strešná hlavica pre osadenie na kruhové potrubie Ø200 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 25 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅125 mm vč. 40% tvaroviek | bm | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 30% tvaroviek | bm | 7 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅200 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 9 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním | m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Požiarna izolácia s požiarnou odolnosťou 30 minút | m2 | 11 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B5.03 | 0 | 0 | Príprava pre digestory | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B5.03.01 | - | - | El. príprava pre osadenie cirkulačného digetora (digestor v dodávke kuchyňského štúdia) | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B5.04 | 0 | 0 | Príprava pre chladenie bytov | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B5.04.01 | - | - | El. príprava pre kondenzačnú jednotku | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B5.04.02 | - | - | NEOBSADENÉ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B5.04.03 | - | - | Oceľová konštrukcia pod kondenzačnú jednotku | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B5.04.04 | - | - | Všetko príslušenstvo chladiaceho okruhu (Filterdehydrátor, priezor pod.) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B5.04.05 | - | - | Všetka silová a komunikačná elektrokabeláž medzi vonkajšou, vnútornou jednotkou, snímačom teploty v potrubí a ovládačom (silové napájanie vonkajšej jednotky vr. Istenie zaistí profesie silnoprúd) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Cu potrubí vč. izolace | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Ø6mm | bm | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Ø12mm | bm | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Chladivo R410A | kg | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B5.05 | 0 | 0 | Prevádzkové vetranie schodiska 1PP | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B5.05.01 | Systemair | RVK 160E2-L sileo | Radiálny ventilátor do kruhového potrubia Ø160mm - parametre podľa tabuľky výkonov | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B5.05.02 | Systemair | FK 160 | Rýchloupínacia spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B5.05.03 | Elektrodesign | RSKW 160 | Spätná klapka tesná Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B5.05.04 | Systemair | TUNE-R-160-H | Regulačná klapka s ručným ovládaním Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B5.05.05 | Systemair | LDC 160-600 | Tlmič do kruhového potrubia Ø160mm, dĺžky 600mm (útlmový výkon Lw, TOT = 32dB) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B5.05.06 | Systemair | NOVA-A-2-2-400×100-R1 | Mriežka do štvorhranného potrubia jednořadá rozměru 400×100mm s reguláciou prietoku | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B5.05.07 | Systemair | ODEN-1-400×100 | Pretlakový box pre osadenie mriežky do štvorhranného potrubia s nátrubkom Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B5.05.08 | Lindab | VHL-160 | Sacia strešná hlavica pre osadenie na kruhové potrubie Ø160 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 32 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie štvorhrané, skupina I z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 1500 mm vč. 100% tvaroviek | bm | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolácia z minerálnej vlny hr.60mm s AL fóliou (súčiniteľ útlumu 0,81) | m2 | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Požiarna izolácia s požiarnou odolnosťou 45 minút | m2 | 21 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B6 | 0 | 0 | BYTOVÝ DOM B6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B6.01 | 0 | 0 | Vetranie bytov - WC | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - spoločné potrubie a komponenty zariadení B6.01 a B6.02 vyšpecifikované v zar. B6.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B6.01.01 | Helios | ELS-VN60/35 | Nástenný dvojotáčkový ventilátor 35 / 60m3/h (oneskorený štart 45 sekúnd, nastaviteľný časový dobeh 6 / 12 / 21 minút) | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 30% tvaroviek | bm | 7 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B6.02 | 0 | 0 | Vetranie bytov - kúpeľne | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - spoločné potrubie a komponenty zariadení B6.01 a B6.02 vyšpecifikované v zar. B6.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B6.02.01 | Helios | ELS-VN100/50 | Nástenný dvojotáčkový ventilátor 50 / 100m3/h (oneskorený štart 45 sekúnd, nastaviteľný časový dobeh 6 / 12 / 21 minút) | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B6.02.02 | Lindab | VH-200 | Výfuková strešná hlavica pre osadenie na kruhové potrubie Ø200 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 25 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅125 mm vč. 40% tvaroviek | bm | 4 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 30% tvaroviek | bm | 7 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | ∅200 mm vč. 20% tvaroviek | bm | 9 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním | m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Požiarna izolácia s požiarnou odolnosťou 30 minút | m2 | 11 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B6.03 | 0 | 0 | Príprava pre digestory | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B6.03.01 | - | - | El. príprava pre osadenie cirkulačného digetora (digestor v dodávke kuchyňského štúdia) | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B6.04 | 0 | 0 | Príprava pre chladenie bytov | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B6.04.01 | - | - | El. príprava pre kondenzačnú jednotku | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B6.04.02 | - | - | NEOBSADENÉ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
B6.04.03 | - | - | Oceľová konštrukcia pod kondenzačnú jednotku | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B6.04.04 | - | - | Všetko príslušenstvo chladiaceho okruhu (Filterdehydrátor, priezor pod.) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
B6.04.05 | - | - | Všetka silová a komunikačná elektrokabeláž medzi vonkajšou, vnútornou jednotkou, snímačom teploty v potrubí a ovládačom (silové napájanie vonkajšej jednotky vr. Istenie zaistí profesie silnoprúd) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Cu potrubí vč. izolace | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Ø6mm | bm | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | Ø12mm | bm | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Chladivo R410A | kg | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastná
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Spojovací, tesniaci, montážny, závesný a pomocný materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
|  |  | Kompletná montáž vr. lešenie, zapojenie na elektrický prúd, sprevádzkovanie, vyregulovanie sústavy vrátane protokolu o zaregulovaní, zaškolení obsluhy a odovzdaní | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | vlastná
POZNÁMKA: - všetky položky musia obsahovať dodávku aj montáž, vrátane drobného spojovacieho a kotviaceho materiálu (napr. kotvy, závesy...) - zhotoviteľ musí do ceny zahrnúť všetky náklady, aby cena bola konečná a zahŕňala celú dodávku a montáž akcie. Dodávka akcie sa predpokladá vrátane kompletnej montáže, všetkého súvisiaceho doplnkového, podružného a montážneho materiálu tak, aby celé zariadenie bolo funkčné a spĺňalo všetky predpisy, normy, zákony ale aj technologické postupy zvolených výrobcov, ktoré sa na ne vzťahujú - všetky zariadenia, systémy rozvody, inštalácie a konštrukcie budú oceňované a dodávané plne funkčné, tj vrátane všetkých komponentov, upevňovacích prvkov, podpôr, prestupov a pod. - do všetkých činností musí zhotoviteľ zohľadniť stavebnú prípomoc (napr. drážky, prestupy...) - zhotoviteľ berie na vedomie, že musí v cene zohľadniť čiastkové aj celkové revízie, skúšky, regulácie, atď. - zhotoviteľ musí v cene zohľadniť provizórne opatrenia vedúce k zaisteniu stavby pred vonkajšími vplyvmi, najmä dažďu - zhotoviteľ musí vykonať na svoj náklad aj zaškolenie obsluhy a údržby na všetkých častiach dodávky - zhotoviteľ musí v cene zohľadniť náklady na pomocné lešenie a konštrukcie, ktoré bude potrebovať pre realizáciu diela
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | Součet : | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | Doprava | 0 | 4% | 0 | 0 |  | 0 | vlastná
0 |  |  | Přesuny | 0 | 2% | 0 | 0 |  | 0 | vlastná
0 |  |  | Cenová rezerva vlivom aktuálnej rozpracovanosti projektu … 15% | 0 | 15% | 0 | 0 |  | 0 | vlastná
0 |  |  | CELKOM BEZ DPH: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 20% DPH: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | CELKOM S 20% DPH: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hodnoty:
|  |  | A | 0
|  |  | B1 | 0
|  |  | B2 | 0
|  |  | Celkem | 0
0
Ostatní naklady:
|  |  | Pripocet k A z ostatnich nakladu | #DIV/0!
|  |  | Pripocet k B1 z ostatnich nakladu | #DIV/0!
|  |  | Pripocet k B2 z ostatnich nakladu | #DIV/0!
|  |  | Celkem A | #DIV/0!
|  |  | Celkem B1 | #DIV/0!
|  |  | Celkem B2 | #DIV/0!
|  |  | Celkem bez DPH | #DIV/0! | Sedi