## CP BA
| Štrukturovaný rozpočet časť 1 - Centrum podpory Bratislava | [9 empty] | príloha č. 3
Vykonanie US, OUS, OP a OS Trafostanice
objekt č. | Umiestnenie | Počet transformátorov | Počet kobiek | Napäťová sústava (kV) | Výkon transformátorov (kVA) | Transformátor (suchý / olejový) | Umiestnenie transformátora (samostatný, vonkajší, stožiarový) | Počet OS/OP počas trvania rámcovej dohody (4 roky) | Maximálna jednotková cena za OP/OS bez DPH | Počet ÚS/OÚS počas trvania rámcovej dohody (4 roky) | Maximálna jednotková cena za ÚS/OÚS bez DPH | SPOLU
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m=(ixj)+(kxl)
1 | Ubytovňa a ÚOÚČ, Romanova 37, Bratislava, TS 1034-000 | 2 | 6 | 22 | 2 x 400 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
2 | ORPZ, Vajnorská 25, Bratislava | 1 | 4 | 22 | 400 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
3 | KRPZ, Špitálska14, Bratislava, TS 0168-000 | 1 | 3 | 22 | 630 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
4 | PTEÚ Rožňavská 11, Bratislava, TS 0379-000 | 1 | 0 | 22 | 160 | olejový | murovaný samostatný objekt | 1 |  | 1 |  | 0
5 | Drotárska cesta 42, Bratislava, TS 897 | 1 | 3 | 22 | 630 | olejový | murovaná | 1 |  | 1 |  | 0
6 | Ubytovňa, Tomášikova 28/A, Bratislava, TS 098-000 | 1 | 5 | 22 | 630 | olejový | murovaná vstavaná | 1 |  | 1 |  | 0
7 | SOŠ PZ Vápencová, Bratislava | 2 | 5 | 22 | 2 x 630 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
8 | Stupava, strelnica TS 170 | 1 | 3 | 22 | 630 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
9 | SOŠ PZ , Fajgaľská cesta, Pezinok, trafostanica TS52-27 | 2 | 5 | 22 | 2 x 630 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
10 | HaZZ, Bratislavská 32, Senec | 1 | 0 | 22 | 160 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
11 | OO PZ, Pivovarská 168, Gajary, TS 0019-019 | 1 | 0 | 22 | 160 | olejový | stožiarová | 1 |  | 1 |  | 0
12 | ZB HaZZ, Továrenská 1, Malacky | 1 | 4 | 22 | 400 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
13 | PPZ Račianská 45, Bratislava | 2 | 6 | 22 | 2 x630 | olejový | TS482 BLOK I | 1 |  | 1 |  | 0
14 | PPZ Račianská 45, Bratislava | 1 | 3 | 22 | 630 | olejový | dvor | 1 |  | 1 |  | 0
a: SPOLU; c: 18; d: 47; i: 14; k: 14 | 0
| Vykonanie údržby trafostanice | Počet (ks) | Jednotková cena bez DPH | Spolu cena bez DPH
| Očistenie transformátora | 18 |  | 0
| Zistenie prípadných netesností (pri olejových transformátoroch), | 18 |  | 0
| Vyčistenie zberníc a prívodov a káblov | 18 |  | 0
| Kontrola prúdových spojov | 18 |  | 0
| Kontrola stavu oleja v nádobe transformátora (pri olejových transformátoroch), | 16 |  | 0
| Kontrola NN a VN prechodových izolátorov (v celej trafostanici) | 14 |  | 0
| Kontrola a meranie napätia v NN rozvádzači po uvedení transformátora do prevádzky | 14 |  | 0
| Kontrola prepínača odbočiek, | 14 |  | 0
| Meranie uzemnenia transformátora | 18 |  | 0
| Skúška transformátorového oleja na prieraz | 18 |  | 0
| Očistenie VN rozvodne (kobky VN) | 47 |  | 0
| Kontrola káblových koncoviek (v celej trafostanici) | 14 |  | 0
| Vyčistenie zberníc a prívodov a káblov (v celej trafostanici) | 14 |  | 0
| Základná údržba odpínačov, odpojovačov a vypínačov, | 18 |  | 0
| Kontrola poistkových držiakov a poistiek VN (v celej trafostanici) | 14 |  | 0
| Doplnenie trafostanice jednopólovou schémou (vypracovanie jednopólovej schémy) (pre celú trafostanicu ) | 14 |  | 0
| Vypracovanie technickej správy trafostanice | 14 |  | 0
| Vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov trafostanice | 14 |  | 0
| Vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu trafostanice | 13 |  | 0
| Zabezpečenie vypnutia pracoviska počas výkonu práce (všetky potrebné úkony pre zabezpečenie vypnutia a zabezpečenia pracoviska vrátane distribučných poplatkov) | 14 |  | 0
| Spolu |  |  | 0
| Kalibrácia alebo výmena a doplnenie OOPP | Počet | Jednotková cena za nové OOPP bez DPH | Maximálna jednotková cena za kalibráciu bez DPH | Spolu cena za nové OOPP bez DPH | Spolu cena za kalibráciu bez DPH
(ks)
| Skúšačka napätia VN s kombinovanou signalizáciou – menovité napätie skúšačky v závislosti od napäťovej sústavy | 14 |  |  | 0 | 0
| Skúšačka napätia NN do 690 V – typ SN02 | 14 |  |  | 0
| Univerzálna skratovacia súprava 38,5 kV typ 151035 – skrat. odolnosť: 10kA/1s | 14 |  |  | 0 | 0
| Dielektrické rukavice 1000 V – tr. 00 (1 pár) | 14 |  |  | 0 | 0
| Ochranný tvárový štít – typ Panoráma | 14 |  |  | 0
| Dielektrické galoše 1000 V (1 pár) | 14 |  |  | 0 | 0
| Záchranný hák – typ 251035 | 14 |  |  | 0 | 0
| Svietidlo mobilné LED nabíjacie | 14 |  |  | 0
| Dielektrický koberec 26,5 kV – tr. 3, šírka 1,3 m / cena za 1 bm | 14 |  |  | 0
| Zdravotnícka skrinka – vr. náplne pre rozvodne, trafostanice | 14 |  |  | 0
| Vypínacia tyč 38,5 kV – celková dĺžka: závislá od polohy odpájača trafostanice | 14 |  |  | 0 | 0
| Spolu |  |  |  | 0 | 0
| Doplnenie trafostanice výstražným značením | Počet | Jednotková cena bez DPH | Spolu cena bez DPH
(ks)
| NB.3.01.03 “Vysoké napätie – životu nebezpečné“ 2 ks na trafostanicu | 14 |  | 0
| NB.3.01.21 “Pozor – pod napätím“ 2 ks na trafostanicu | 14 |  | 0
| NB.3.01.31 “Pozor – spätný prúd“ 2 ks na trafostanicu | 14 |  | 0
| NB.3.01.37 “Pozor – uzemnené“ 3 ks | 14 |  | 0
| NB.3.19.31 “Pozor – na zariadení sa pracuje“ 3 ks | 14 |  | 0
| NB.2.39.03 “Len tu pracuj“ 2 ks | 14 |  | 0
| NB.1.41.03 “Východ“ 2 ks | 14 |  | 0
| “Požiarno poplachové smernice s dôležitými tel. číslami” A3 1 ks | 13 |  | 0
| Plagát “Prvá pomoc pri úraze elektrinou” A3 1ks | 13 |  | 0
| Spolu |  |  | 0
| CELKOVÁ CENA V EUR bez DPH |  |  |  |  | 0