## rekapitulace
Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
02. VÝKAZ VÝMĚR
D.1.4.7 Elektroinstalace
Rekapitulace rozpočtu
Projektové a průzkumné práce
Dokumentace skutečného provedení stavby
| Celkem |  |  |  | 0
Základní rozpočtové náklady
| Dodávky včetně montážních prácí a služeb části silnoproud celkem |  |  |  | 0
| Dodávky včetně montážních prácí a služeb části slaboproud celkem |  |  |  | 0
| Mimostav. doprava 3.6% z dodávky |  |  |  | 0
| PPV obor 001-025 |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| sazba DPH | 21 | % z | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0

## silnoproud
POLOŽKA |  | 02. VÝKAZ VÝMĚR včetně montáže a zapojení, ceny uvedeny bez DPH |  |  |  | 06.2024
Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
|  | D.1.4.7 Elektroinstalace - část Silnoproud |  |  |  | DPS
|  | NÁZEV | POČET | MJ | JC | CELKEM
1. |  | ROZVADĚČE S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
| 1 | ER - ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ OBJEKTU | 1 | ks |  | 0
IP44/20, celoplastový pilíř 1810/320/220-250 (v/š/hl), 1x jistič B/3-25A
| 2 | RH - HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU | 1 | ks |  | 0
IP40/20, oceloplechový, nástěnný, modulový, 900/600/250 (v/š/hl), 1x hlavní vypínač 32A/3f, 1x přepěťová ochrana stupně "T1+T2" (LPL III), 1x jistič B/3-16A, 1x jistič C/3-16A, 13x jistič B/1-16A, 6x jistič B/1-10A, 1x jistič C/1-6A, 1x jistič B/1-6A, 4x proudový chránič s nadproudovou ochranou C/1-10A/0,03A, 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou B/1-10A/0,03A, 2x proudový chránič 4/40A/0,03A, 2x pomocný kontakt (zapínací), vývodky, apod. - dle výkresu č. 07
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
2. |  | SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
barvy spínačů upřesnit při realizaci stavby, nutno koordinovat s interiérem, konzultovat s investorem
SPÍNAČE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V KRYTÍ IP20
| 1 | spínač, řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný (přístroj, kryt) | 3 | ks |  | 0
| 2 | spínač, řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný (přístroj, kryt) | 1 | ks |  | 0
| 3 | spínač, řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný (přístroj, kryt) | 20 | ks |  | 0
SPÍNAČE PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ VE ZVÝŠENÉM KRYTÍ IP20 - IP65
| 4 | spínač, řaz.1 250V, 10A, IP44, bílý, nástěnný, kompletní | 3 | ks |  | 0
| 5 | snímač pohybu, detekční úhel 180°, IP44 | 12 | ks |  | 0
| 6 | snímač pohybu, detekční úhel 360°, IP44 | 6 | ks |  | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
3. |  | ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
barvy zásuvek upřesnit při realizaci stavby, nutno koordinovat s interiérem, konzultovat s investorem
ZÁSUVKY PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V KRYTÍ IP20
| 1 | zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP40, bílá, zapuštěná (přístroj, kryt) | 31 | ks |  | 0
| 2 | zásuvka dvojnásobná 250V, 16A, IP40, s natočenou dutinkou, bílá, zapuštěná, kompletní přístroj | 11 | ks |  | 0
ZÁSUVKY PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ V KRYTÍ IP20
| 3 | zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP44, bílá, na povrch, kompletní přístroj | 4 | ks |  | 0
| 4 | zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP44, bílá, s přepěťovou ochranou stupně T3, na povrch, kompletní přístroj | 1 | ks |  | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
4. |  | RÁMEČKY VČETNĚ MONTÁŽE
barvy rámečků upřesnit při realizaci stavby, nutno koordinovat s interiérem, konzultovat s investorem
| 1 | rámeček jednonásobný, bílý | 27 | ks |  | 0
| 2 | rámeček dvojnásobný, vodorovný, bílý | 9 | ks |  | 0
| 3 | rámeček trojnásobný, vodorovný, bílý | 2 | ks |  | 0
| 4 | rámeček čtyřnásobný, vodorovný, bílý | 1 | ks |  | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
5. |  | SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ A RECYKLACE SVÍTIDEL A ZDROJŮ
| 1 | A - LED panel přisazený 600x600, 34W, 4500lm, 3000K, IP20, s nanoprizmatickým krytem včetně ocelového rámečku - driver boxu | 22 | ks |  | 0
| 2 | B - LED svítidlo přisazené kruhové ø 375mm, 27W, 3000lm, 3000K, IP44, s plastovým krytem | 27 | ks |  | 0
| 3 | C - LED svítidlo přisazené kruhové ø 285mm, 20W, 2000lm, 3000K, IP44, s plastovým krytem | 7 | ks |  | 0
| 4 | D1 - LED svítidlo přisazené, prachotěsné, opálový kryt 32W, 4400lm, 4000 K, IP65 | 5 | ks |  | 0
| 5 | D2 - LED svítidlo přisazené, prachotěsné, opálový kryt 40W, 5500lm, 4000 K, IP65 | 3 | ks |  | 0
| 6 | E - LED svítidlo přisazené kruhové, 20W, 1300lm, 2700K, IP64, s plastovým krytem s integrovaným senzorem pohybu | 5 | ks |  | 0
| 7 | F - LED reflektor nástěnný 20W, 2200lm, 3000K, IP65, vyzařovací úhel 100°, EVG. | 1 | ks |  | 0
| 8 | N1 - Nouzové corridor LED svítidlo, 6W, 450lm, IP20, přisazené, svítící při výpadku 3h, autotest | 1 | ks |  | 0
| 9 | N2 - Nouzové antipanické LED svít., 6W, 450lm, IP20, přisazené round 140mm, svítící při výpad. 3h, autotest | 1 | ks |  | 0
| 10 | NP1 - Přisazený nouzový LED piktogram, 1W, 100lm, 5000K, IP20, svítící trvale nebo při výpadku 3h | 2 | ks |  | 0
| 11 | recyklace svítidel | 74 | ks |  | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
6. |  | INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ
KRABICE POD OMÍTKU
| 1 | krabice univerzální s víčkem s bezšroubovými svorkami, zapuštěná ø 71mm | 4 | ks |  | 0
| 2 | krabice přístrojová, zapuštěná ø 68mm | 5 | ks |  | 0
| 3 | krabice přístrojová dvojnásobná, zapuštěná 2x ø 71mm, délka 141mm | 2 | ks |  | 0
| 4 | krabice přístrojová trojnásobná, zapuštěná, 3x ø 71mm, délka 212mm | 1 | ks |  | 0
| 5 | krabice přístrojová čtyřnásobná, zapuštěná, 4x ø 71mm, délka 284mm | 1 | ks |  | 0
KRABICE DO HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ (DO DUTÝCH STĚN)
| 6 | krabice univerzální s víčkem s bezšroubovými svorkami, zapuštěná ø 71mm | 53 | ks |  | 0
| 7 | krabice rozbočovací s víčkem s bezšroubovými svorkami, zapuštěná ø 103mm | 4 | ks |  | 0
| 8 | krabice přístrojová hluboká, zapuštěná, ø 68mm, hl. 70mm | 38 | ks |  | 0
| 9 | krabice přístrojová dvojnásobná, zapuštěná, 2x ø 68mm, délka 138mm | 7 | ks |  | 0
| 10 | krabice přístrojová trojnásobná, zapuštěná, 3x ø 71mm, délka 209mm | 1 | ks |  | 0
| 11 | krabice 125x125 zapuštěná, s ekvipotenciální svorkovnicí EPS 4A, pro 5x CY 16mm | 5 | ks |  | 0
KRABICE V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ
| 12 | krabice odbočná s víčkem s bezšroubovými svorkami, plastová, IP54, na povrch | 3 | ks |  | 0
| 13 | krabice 152/152/64mm (v/š/hl) na povrch, s ekvipotenc.svorkovnicí EPS 4A s krytem, 1x CY 25mm, 10x CY 16mm | 1 | ks |  | 0
KRABICE DO ZATEPLENÍ
| 14 | montážní deska do zateplení, rozměr: 238/238/317,5mm (v/š/hl) | 3 | ks |  | 0
KABELOVÉ ŽLABY, PŘÍCHYTKY
| 15 | žlab 62/50 včetně víka s kovovou přepážkou pro datové rozvody, konzol a montážních dílů | 80 | m |  | 0
| 16 | stropní kabelová příchytka, včetně materiálu pro ukotvení, Kopos | 150 | m |  | 0
TRUBKY A CHRÁNIČKY
| 17 | trubka ohebná PVC ø 40/31,2mm (dn/di), vč. uchycení | 50 | m |  | 0
| 18 | trubka ohebná dvouplášťová korugovaná červená, PVC ø 110/94mm (dn/di), vč. uložení | 6 | m |  | 0
| 19 | zatahovací vodič | 56 | m |  | 0
OSTATNÍ MATERIÁL
| 20 | nosný materiál do 5kg | 18 | ks |  | 0
| 21 | nosný materiál do 10kg | 6 | ks |  | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
7. |  | KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ
KABELY CYKY
| 1 | kabel CYKY-J 4x10mm | 30 | m |  | 0
| 2 | kabel CYKY-J 5x2,5mm | 30 | m |  | 0
| 3 | kabel CYKY-J 3x2,5mm | 555 | m |  | 0
| 4 | kabel CYKY-J 5x1,5mm | 35 | m |  | 0
| 5 | kabel CYKY-O 5x1,5mm | 90 | m |  | 0
| 6 | kabel CYKY-J 3x1,5mm | 730 | m |  | 0
| 7 | kabel CYKY-O 3x1,5mm | 165 | m |  | 0
KABELY OSTATNÍ
| 8 | kabel JYTY 4x1,0mm | 20 | m |  | 0
| 9 | kabel JYSTY 2x2x0,8mm | 185 | m |  | 0
VODIČE CY PRO POSPOJOVÁNÍ
| 10 | vodič pro pospojování CY 16mm | 110 | m |  | 0
| 11 | vodič pro pospojování CY 6mm | 140 | m |  | 0
| 12 | vodič pro pospojování CY 4mm | 125 | m |  | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
8. |  | BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
| 1 | "SK" - svorka křížová Fe/Zn | 7 | ks |  | 0
| 2 | "SS" - svorka spojovací Fe/Zn | 42 | ks |  | 0
| 3 | "SZ" - svorka zkušební Fe/Zn | 2 | ks |  | 0
| 4 | "OŠ" - označovací štítek plastový, stabilní proti UV záření | 2 | ks |  | 0
| 5 | "OÚ" - ochranný úhelník se dvěma držáky Fe/Zn, l=250mm | 2 | ks |  | 0
| 6 | "SU" - svorka univerzální na oplechování střechy Fe/Zn | 52 | ks |  | 0
| 7 | "SUF" - svorka falcová Fe/Zn | 2 | ks |  | 0
| 8 | "PV 1" - podpěra vedení do stěny Fe/Zn | 8 | ks |  | 0
| 9 | "PV 21" - podpěra vedení na ploché střechy plastová, stabilní proti UV záření, včetně gumové podložky | 8 | ks |  | 0
| 10 | "JT 1" - jímací tyč, l = 1m Fe/Zn | 4 | ks |  | 0
| 11 | "PB" - podstavec betonový 9kg, včetně plastové podložky | 4 | ks |  | 0
| 12 | "JT 1,5" - jímací tyč, l = 1,5m Fe/Zn | 1 | ks |  | 0
| 13 | "SJ" svorka k jímací tyči, Fe/Zn | 5 | ks |  | 0
| 14 | "ITJ93" - izolační tyč pro jímací tyč - 0,93m, včetně svorky pro uchycení ke stožáru | 2 | ks |  | 0
| 15 | "ITV93" - izolační tyč pro vodič - 0,93m, včetně svorky pro uchycení ke stožáru | 1 | ks |  | 0
| 16 | drát AlMgSi ø 8mm | 95 | m |  | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
9. |  | UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
| 1 | drát FeZn ø 10mm | 20 | m |  | 0
| 2 | zemnící pásek FeZn 30/4 mm | 60 | m |  | 0
| 3 | "SR 3b" svorka páska / drát Fe/Zn | 6 | ks |  | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
10. |  | UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
| 1 | vytyčení kabelové trasy | 3 | m |  | 0
| 2 | geodetické zaměření skutečného provedení | 1 | ks |  | 0
| 3 | výkop kabelové rýhy 120x50 cm, tř. 3 | 3 | m |  | 0
| 4 | zajištění kabelu při křížení | 11 | ks |  | 0
| 5 | výstražná folie šířky 33 cm | 3 | m |  | 0
| 6 | zához kabelové rýhy 120x50 cm | 3 | m |  | 0
| 7 | odvoz hlíny do vzdálenosti 15 km | 0.3 | m3 |  | 0
| 8 | poplatek za skládku horniny 1-4 | 0.3 | m3 |  | 0
| 9 | dovoz kopaného písku včetně dodání | 0.3 | m3 |  | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
11. |  | OSTATNÍ
| 1 | kabelový vývod pro technologie a svítidla, ukončení a zapojení | 29 | ks |  | 0
| 2 | zemnící svorka pro pospojování kovových trubek umyvadel a kabelových žlabů | 32 | ks |  | 0
| 3 | štítky na krabice, zásuvky a spínače | 151 | ks |  | 0
| 4 | bezpečnostní štítek s nápisem: "Hlavní vypínač el. energie - total stop" | 2 | ks |  | 0
| 5 | vrtání otvorů do ø 10cm | 36 | ks |  | 0
| 6 | požární prostupy dle počtu kabelů | 9 | ks |  | 0
| 7 | demontáž stávající elektroinstalace bez zachování funkčnosti | 32 | hod |  | 0
| 8 | ekologická likvidace elektroinstalace jako celek | 0.4 | t |  | 0
| 9 | demontáž stávajícího bleskosvodné soustavy bez zachování funkčnosti | 8 | hod |  | 0
| 10 | ekologická likvidace bleskosvodné soustavy jako celek | 0.017 | t |  | 0
| 11 | pomocný instalační materiál | 187 | ks |  | 0
| 12 | koordinace ostatních profesí během stavby | 20 | hod |  | 0
| 13 | revize elektroinstalace | 24 | hod |  | 0
| 14 | revize bleskosvodu | 12 | hod |  | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
|  | CELKEM D.1.4.7 Elektroinstalace - část Silnoproud |  |  |  | 0

## slaboproud
POLOŽKA |  | 02. VÝKAZ VÝMĚR včetně montáže a zapojení, ceny uvedeny bez DPH |  |  |  | 06.2024
Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
|  | D.1.4.7 Elektroinstalace - část Slaboproud |  |  |  | DPS
|  | NÁZEV | POČET | MJ | JC | CELKEM
1. |  | SK (STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ ) VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
ANTÉNY VČETNĚ UCHYCENÍ
| 1 | stojan pro anténu 1,2m - trojnožka, FeZn včetně: 3x podstavec "PB", 3x plastová podložka pod podstavec "podl. PB19", 1x objímka jímací tyče "OJ", 3x očnice lanová 3mm, 6x lanová svorka "LS 5", 10-12m lanko nerezové ∅ 3mm, 3x napínací šroub "NS 6" | 1 | ks |  | 0
DATOVÝ ROZVADĚČ
zásuvka 230V 16A uvedena v části silnoproud
| 2 | 19" datový rozvaděč 11U 550/550 (v=550/š=550/hl=150), nástěnný | 1 | ks |  | 0
| 3 | 19" vyvazovací panel 1U | 1 | ks |  | 0
| 4 | 19" patch panel 24 port osazený 1U, cat.6 | 1 | ks |  | 0
| 5 | switch 12 port PoE | 1 | ks |  | 0
| 6 | montáž datové rozvaděče včetně komponentů | 1 | ks |  | 0
ZÁSUVKY
barvy zásuvek upřesnit při realizaci stavby, nutno koordinovat s interiérem, konzultovat s investorem
| 7 | zásuvka komunikační, 1 portová, bílá, zapuštěná, kompletní | 2 | ks |  | 0
OSTATNÍ
| 8 | access point - výkonné vnitřní AP pro pásmo 2,4GHz/5 GHz; delší dosah | 2 | ks |  | 0
| 9 | konektor RJ45 Cat.6 | 7 | ks |  | 0
| 10 | měření kabeláže včetně protokolu | 7 | ks |  | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
2. |  | NOUZOVÁ SIGNALIZACE PRO WC IMOBILNÍ VČETNĚ MONTÁŽE, DOPRAVY A ZAPOJENÍ
| 1 | sada pro nouzovou signalizacimodul, kontrolní modul s alarmem, tlačítko tahové, tlačítko resetovací, transformátor. alpská bílá, zapuštěné, kompletní, IP20 | 1 | ks |  | 0
| 2 | tlačítko signální tahové 5-28 V AC / 18-35 V DC, IP20, alpská bílá, kompletní | 1 | ks |  | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
3. |  | INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ
KRABICE POD OMÍTKU
krabice přístrojová pro slaboproudé zásuvky jsou uvedeny v části silnoproud, jako vícenásobné
KRABICE DO HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ (DO DUTÝCH STĚN)
krabice přístrojová pro slaboproudé zásuvky jsou uvedeny v části silnoproud, jako vícenásobné
| 1 | krabice protahovací s víčkem, zapuštěná, ø 68mm, hl. 70mm | 7 | ks |  | 0
TRUBKY A CHRÁNIČKY
| 2 | chránička ohebná PVC ø 25/18,3mm (dn/di) | 190 | m |  | 0
| 3 | trubka ohebná dvouplášťová korugovaná červená, PVC ø 63/52mm (dn/di) | 6 | m |  | 0
| 4 | zatahovací vodič | 196 | m |  | 0
| 5 | prostup pro kabely s integrovanou PVC manžetou, ø 50mm | 1 | ks |  | 0
OSTATNÍ MATERIÁL
| 6 | nosný materiál do 5kg | 4 | ks |  | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
4. |  | KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ
| 1 | kabel UTP Cat.6 | 210 | m |  | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
5. |  | OSTATNÍ
| 1 | štítky na krabice, zásuvky a spínače | 7 | ks |  | 0
| 2 | požární prostupy dle počtu chrániček | 1 | ks |  | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
|  | CELKEM D.1.4.7 Elektroinstalace - část Slaboproud |  |  |  | 0