Príloha A

Opis predmetu diela

ROZVOD FNSP

„Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť, pokračovanie V2 MESTO“

IV etapa Od AUPARK po ZAT

SKRATKY :

Horúcovod / horúcovodné   			HV

MH Teplárenský holding, a.s.,   závod Žilina“   	MHTH ZA / ZAT

Centrálna výmenníková stanica  		CVS

Bez kanálové tepelné vedenie  			BTV

Centrálne zásobovanie teplom  			CZT

Realizačná projektová dokumentácia  		DRS

Dokumentácia pre stavebné povolenie  	DSP

Dokumentácia na vypracovanie ponuky  	DVP

Fakultná nemocnica s poliklinikou		FNsP

Harmonogram  					HMG

Meranie a Regulácia  				MaR

projektu organizácie výstavby 			POV

projektu zariadenia staveniska 			PZS

Súťažné podklady  				SP

Softvér / softvérový  				SW

Teplá úžitková  voda   				TUV

Tendrová dokumentácia  			TD

Ústredného vykurovania    			UK

Výmenníková stanica  				VS

1. Opis súčasného stavu

V rámci realizácie prechodu z parného na horúcovodné (HV) médium bol  realizovaný  HV napájač Solinky od centrálnej výmenníkovej stanice umiestnenej v areáli obstarávateľa po bod 17 - Veľko Garáže a časť napájača Mesto od bodu 17 po OC Aupark.

Zrealizovaná časť HV napájača Mesto v šachte pri OC Aupark (HV2-Š15) umožní pokračovanie v prechode z parného na HV médium V2 Mesto. V súčasnosti je parný napájač Mesto, napájaný z nízkotlakového rozdeľovača NTR-3 v strojovni, nachádzajúcej sa v areáli obstarávateľa. Týmto napájačom  distribuuje obstarávateľ teplo prostredníctvom teplonosnej látky, ktorou je para s parametrami na prahu 0,8 MPa a 250 °C, a to pre bytovo komunálny sektor (vykurovanie (ďalej aj len „ÚK“) a príprava teplej úžitkovej vody (ďalej aj len „TÚV“) a pre technologické odbery v meste Žilina.

Z dôvodu realizácie stavby “Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné, II.etapa – Vetva V2 Mesto – časť od AUPARKU po ZAT“, ktorej predmetom je zmena primárneho vykurovacieho média z parného na horúcovodné v sústave centrálneho zásobovania teplom v meste Žilina, vzniká potreba rekonštrukcie tepelného hospodárstva v areáli FNsP Žilina.

2. Všeobecný opis zákazky

2.1 Predmet a cieľ uskutočnenia zákazky

V areáli FNsP sa uvažuje s vybudovaním nového primárneho HV rozvodu, ktorý bude zásobovať primárnym médiom – horúcou vodou všetky zrekonštruované parné OST a nové OST, nachádzajúce sa v areáli FNsP. Nový HV rozvod bude vedený v mieste súčasného vykurovacieho rozvodu Crittal (Poznámka: rozvod Crittal je v zlom technickom stave a bude zrušený – nie je možné ho použiť na primárne HV médium) a v mieste zrušených parných rozvodov. Nový HV rozvod bude vedený v podzemných chodbách, prepájajúcich jednotlivé pavilóny nemocnice. Na úseku medzi pavilónom 3.32 Interné, Nervové, Kožné, Gynek-pôr. a objektom 3.22 Econohotel, bude vedený v priestore súčasného parného neprielezného kanála (potreba výkopových prác).

Nový HV rozvod vedený v podzemných chodbách, prepájajúcich jednotlivé pavilóny nemocnice je navrhnutý predizolovanej konštrukcie s obalom SPIRO (špirálovo zvarovaný pozinkovaný plech), na úseku medzi pavilónom 3.32 Interné, Nervové, Kožné, Gynek-pôr. a objektom 3.22 Econohotel je HV rozvod predizolovanej konštrukcie s obalom HDPE vedený v pieskovom lôžku, vytvorenom na dne súčasného podzemného kanála. Vzhľadom na to, že predizolované tepelné vedenie bude umiestnené v priestore súčasného tepelného kanála, sa nepredpokladá žiadna kolízia so súčasnými inžinierskymi sieťami. Presná trasa  nového HV je predmetom realizačnej projektovej dokumentácie , ktorá musí  byť odsúhlasené aj zástupcami FNsP.

Pozdĺž trasy podzemného HV rozvodu budú inštalované dve chráničky 1x HDPE MULTIRÚRA 50/7x12 a 1x HDPE MULTIRÚRA 40/4x10 pre uloženie diaľkových signalizačných a ovládacích    elektro káblov. Vzorové uloženie chráničiek vo výkope pre Ekonom Hotel je vyznačené vo výkresovej    dokumentácii.

Stavba bude realizovaná podľa časového harmonogramu výstavby, ktorý je uvedený podkladovej dokumentácií SP .Zhotoviteľ  vypracuje detailnejší HMG na základe HMG poskytnutého objednávateľom v rámci DVP. Pričom musí rešpektovať už dané termíny v HMG z DVP. HMG musí byť zosúladený s rekonštrukciou primárnej tepelnej siete SCZT Tp ZA vetva V2 Mesto a realizáciou OST staníc areál FNsP .

Trasa tepelného rozvodu je zakreslená v priloženej situácii , ktorá je uvedená v podkladovej dokumentácií

Predmetom realizácie stavby " SO 02.100 HV rozvod " je :

- demontáž klasických potrubí nízkoteplotného vykurovania – CRITTAL, nachádzajúcich sa v podzemných chodbách, prepájajúcich jednotlivé pavilóny nemocnice, (okrem potrubí nachádzajúcich sa v podzemnej chodbe pod objektom 3.32 Interné, Nervové, Kožné, Gynek-pôr. (vrátane uložení a izolácií),

- demontáž klasických parných a kondenzačných potrubí nachádzajúcich sa v priestore podzemného kanála, na úseku medzi pavilónom 3.32 Interné, Nervové, Kožné, Gynek-pôr. a objektom 3.22 Econohotel,

- demontáž klasických parných a kondenzačných potrubí nachádzajúcich sa v podzemných chodbách, prepájajúcich jednotlivé pavilóny nemocnice vo vyznačenom rozsahu – viď výkres „Situácia stavby – Parný rozvod“,

- prekládka (resp. demontáž a spätná montáž) klasických potrubí (parné, kondenzačne, vzduch, kyslík, TÚV, Cirk.TÚV) nachádzajúcich sa v podzemnej chodbe pod objektom 3.32 Interné, Nervové, Kožné, Gynek-pôr. (Dôvod: vytvorenie miesta pre vedenie nového HV rozvodu),

- realizácia nových predizolovaných prívodných aj vratných HV potrubí s obalom SPIRO, vedených v trase súčasných demontovaných potrubí nízkoteplotného vykurovania – CRITTAL a v mieste demontovaných parných a kondenzačných rozvodov (v existujúcich podzemných chodbách, prepájajúcich jednotlivé pavilóny nemocnice),

- realizácia nových klasických potrubí v tých miestach, kde nie je možné použiť predizolované potrubné rozvody (miesta odbočiek z hlavnej trasy HV rozvodu, prepojovacie potrubia v miestnostiach OST, atď.),

- realizácia nových predizolovaných potrubí s obalom HDPE vedených v priestore uvoľneného podzemného kanála na úseku medzi pavilónom 3.32 Interné, Nervové, Kožné, Gynek-pôr. a objektom 3.22 Econohotel,

- inštalácia uzatváracích, vypúšťacích a odvzdušňovacích armatúr na trase nového HV rozvodu,

- inštalácia odvodňovacích súprav parných potrubí – podľa potreby (bude upresnené v DRS),

- výmena poškodených oceľ. konštrukcií a inštalácia nových oceľ. konštrukcií v podzemných chodbách, prepájajúcich jednotlivé pavilóny nemocnice, potrebných pre vedenie nového HV rozvodu,

- preizolovanie všetkých parných a kondenzačných rozvodov, ktoré zostávajú naďalej v prevádzke.

Cieľom uskutočnenia zákazky je znížiť tepelné straty v rozvodoch, skvalitniť dodávku tepla a znížiť poruchovosť.

Tepelné prípojky do objektov pripojených na systém centralizovaného zásobovania teplom (ďalej len "CZT"), realizované v rámci zákazky, budú ukončené uzatváracími armatúrami ihneď za vstupom do objektu pripojeného na CZT.

HV rozvod a tepelné prípojky budú vybavené systémom pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia (lokalizácia porúch), ktorý bude nadväzovať na systém realizovaný v rámci zákazky “Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné, II.etapa – Vetva V2 Mesto – časť od AUPARKU po ZAT“, s pripojením na napájač V2 Mesto (systémy musia byť kompatibilné s I,II a III etapou).

Súbežne s potrubným vedením HV rozvodu budú HDPE multirúra DN50 7x12/8 pre optický kábel a redundantná multirúra DN40 4x12/8 od miesta pripojenia na vonkajší rozvod až po pripojenie do jednotlivých objektov OST , kotolne a hlavnej VS v areály FNsP ; budú dodané (všetky pasívne a aktívne komunikačné súčasti), namontovaná a oživená optická sieť. Multirúry budú farebne rozlíšené.  Realizátor inštalácie  HDPE multirúry bude úzko spolupracovať a koordinovať svoju činnosť s realizátorom optickej siete.

2.2 Miesto uskutočnenia zákazky

Slovenská republika, Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina, Areál FNsP Žilina, katastrálne územie Žilina, viď výkres označený ako „Situácia stavby“, ktorý je uvedený v podkladovej dokumentácií.

2.3 Rozsah diela

Rozsah prác je daný TD, uvedená v podkladovej dokumentácií uvedenými v bode 3 nižšie.

Diela zahŕňa:

- spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie HV rozvodov stavebná a potrubná časť   (ďalej aj len „DRS“) dopravného značenia areál FNsP  (odsúhlasiť zástupcami FNsP, systému pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia (lokalizácia porúch),

- kladačský plán spracovaný výrobcom potrubia,

- geodetické zameranie HV rozvodu, vrátane  všetkých križovaní s inžinierskymi sieťami,

- zabezpečenie právoplatných rozhodnutí umožňujúcich realizáciu a uvedenie predmetu diela do prevádzky, s výnimkou stavebného povolenia a/alebo predĺženia jeho platnosti, pokiaľ zabezpečenie predĺženia platnosti bude potrebné,

- dodávku vecí potrebných pre realizáciu diela,

- uskutočnenie všetkých potrebných stavebných a montážnych prác,

- likvidáciu odpadov,

- uvedenie predmetu diela do prevádzky,

- zaškolenie obsluhy,

- ďalšie plnenia vyplývajúce z tohto OPD,

- Výrub a výsadba stromov,

- Geodetické zameranie pre účely kontroly objemu výkopových prác a objemu materiálu použitého na prípravu lôžka (bude odovzdávané priebežne ako podklad k fakturácii) a bude obsahovať kompletné, jednoznačné údaje o dĺžke, šírke a hĺbke výkopu, pre stanovenie objemov vykopaného materiálu, podsyp , obsysp  štrkodrva, asfalty ).

Všetky  časti dodávky (najmä regulátory diferenčného tlaku, klapky,...), vrátane príslušenstva, elektro časti a MaR, budú mať servis dostupný v SR alebo ČR. Vrátane náhradných dielov, ktoré budú bežne dostupné skladom.

3. OBJEDNÁVATEĽOM poskytované podklady

3.1 Dokumentácia na vypracovanie ponuky (ďalej len „DVP“): pozostáva z dokumentácií, ktoré sú uvedené v podkladovej dokumentácií.

3.2 TD - Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné  II etapa – Vetva V2 Mesto (AUPARK-ŽT )

Kompletná TD je k dispozícii na vyžiadanie aj v prepisovateľných formátoch a DWG formátoch!

Spracovateľ: ENERGIA spol. s r.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica, 10/2023

3.3 Stavebné povolenia (sú uvedené v podkladovej dokumentácii):

Stavebné povolenie č. s.: 14015/2015-35303/2015-OS-OSW pre stavbu „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné, II. etapa vetva V2 Mesto“

- predĺženie lehoty na dokončenie stavby č. s.: 20928/2017-63272/2017-OSP-BAB

- predĺženie lehoty na dokončenie stavby č. s.: 5803/2020-1581/2020-SU-TRK,

4. Požiadavky OBJEDNÁVATEĽA na predmet diela

4.1 Vypracovanie dokumentácií pre realizáciu a prevádzku diela a požiadavka na inžinierske činnosti

4.1.1 Realizačný projekt musí obsahovať:

a) technické správy,

b) situáciu širších vzťahov

c) situáciu širších vzťahov so zakreslením potrubných častí,

d) strojnú (technologickú) časť,

e) stavebnú časť,

g) monitorovací systém (alarm potrubného systému),

h) projekt organizácie výstavby (POV) areál FNsP

i) projekt organizácie dopravy (POD), areál FNsP

4.1.1.1 PD strojnej (technologickej) časti – HV rozvod musí obsahovať:

a) technická správa,

b) zoznam potrubia a príslušenstva,

c) pevnostný výpočet,

d) detailný rozpočet ktorý bude vypracovaný v súlade s rozpočtom zo ZoD

e) situácia stavby,

f) potrubná schéma,

g) pozdĺžny profil,

h) vzorové rezy uloženia,

i) detaily napojenia a vstupu do objektu OST

j) úprava koncov rúr a oblúkov.

k) Hydraulický výpočet vetvy V2 mesto od MHTH ZA po DECON s rezervovanou kapacitou pre vetvu smer SLOVENA od námestia M.R. Štefánika a novú nemocnicu s výkonom 7,5 MWt od križovatky ulíc Májová a Predmestská

4.1.1.2 PD stavebná  časť – HV rozvod musí obsahovať:

a) technická správa,

b) detailný rozpočet ktorý bude vypracovaný v súlade s rozpočtom zo ZoD

c) situácia stavby,

d) pozdĺžny profil,

e) vzorové rezy výkopov

f) stavebné časti šachiet,

g) statika (šachta, kanál, pevný bod, axiálne vedenie),

h) armovací výkres (šachta, kanál, pevný bod, axiálne vedenie),

i) príslušné rezy,

j) križovanie a súbeh BTV s inžinierskymi sieťami,

k) detaily prechodov BTV cez steny (šachta, kanál, budova).

4.1.2 Realizačná projektová dokumentácia (ďalej aj len “DRS”)

Zhotoviteľ vypracuje DRS potrubných rozvodov :

- potrubná - stavebná časť Rozvody tepla

- dopravného značenia areál FNsP

- projektu organizácie výstavby areál FNsP

- systému pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia,

DRS musí byť spracovaná  tak, aby boli splnené požiadavky objednávateľa, osobitne požiadavky na kompatibilitu s časťami realizovanými v rámci diela „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť - pokračovanie V2 Mesto “.

DRS potrubných rozvodov bude zhotoviteľom predkladaná zástupcom objednávateľa na odsúhlasovanie priebežne, s termínom odsúhlasenia objednávateľom maximálne 15 pracovných dní.

Nedodržanie termínu spracovania  DRS  v zmysle HMG realizácie diela bude sankcionovaný  v zmysle ZoD.

Vypracovanie a odovzdanie dokumentácie pre realizáciu stavby vo vzťahu k dielu (ďalej len „DRS“) v jednotlivých technických, ekologických a ekonomických prvkoch v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (napr.: Technická inšpekcia, a. s., TÜV SÜD Slovakia s.r.o.) a so zapracovaním zmien vyplývajúcich z odborného stanoviska a zmien navrhovaných objednávateľom; v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls,*.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na USB nosiči.

Súčasťou DRS bude aj zhotoviteľom vypracovaný rozpočet  v podrobnostiach DRS s ocenenými jednotlivými položkami. Takto spracovaný rozpočet  vo väčšej miere podrobnosti s ocenenými jednotlivými položkami musí vychádzať z výkazu výmer, ktorý je súčasťou podkladovej dokumentácie a z cien jednotlivých položiek, ktoré sú pre spracovanie rozpočtu  v podrobnostiach DRS s ocenenými jednotlivými položkami záväzné, a ktoré boli súčasťou ponuky zhotoviteľa podanej ním ako zhotoviteľom v procese obstarávania zhotoviteľa na vykonanie diela. Do rozpočtu nesmú byť dopĺňané nové položky.

Súčasťou DRS je aj všetka potrebná výkresová a iná dokumentácia vo vyššej miere podrobnosti oproti TD a DSP  nevyhnutnej pre riadne vykonanie diela a to najmä:

- vytyčovacie výkresy doplňujúce DRS v podrobnostiach pre spoľahlivé a nevyhnutné vytýčenie všetkých detailov jednotlivých stavebných objektov,

- výkresy tvaru a výstuže prefabrikovaných betónových a železobetónových konštrukcií, dielov a ich stykov, armovacie výkresy monolitických železobetónových konštrukcií,

- výkresy a špecifikácie prvkov a spojovacieho materiálu konštrukcií ľahkej prefabrikácie, zvarov stykov prefabrikátov,

- statické, dynamické a technicko fyzikálne výpočty betónových a železobetónových a iných prefabrikátov, prvkov ľahkej prefabrikácie,

- Všetko v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na  USB nosiči.

DRS  musí zodpovedať požiadavkám stanovených v technických špecifikáciách pre riešenie detailov súvisiacich s konkrétnymi použitými stavebnými výrobkami. .

- doplnenie a odovzdanie projektu organizácie výstavby (ďalej len „POV“) , projektu dopravného značenia a  projektu zariadenia staveniska (ďalej len „PZS“); POV musí vychádzať z projektu organizácie výstavby predloženého objednávateľom ako súčasť DRS a musí obsahovať aj kontrolný a skúšobný plán stanovujúci rozsah a podmienky vykonávania jednotlivých kontrol a skúšok počas vykonávania diela vrátane dokumentácie projektu komplexného vyskúšania, takto doplnený POV musí byť v súlade s DRS; všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf –výkresová časť)] na USB nosiči,

- vypracovanie a odovzdanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v písomnej forme podľa § 3nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie“), v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na  USB nosiči

- vypracovanie a odovzdanie konštrukčnej technickej dokumentácie alebo projektovej technickej dokumentácie a sprievodnej technickej dokumentácie vo vzťahu k vyhradeným technickým zariadeniam vrátane odborného stanoviska k dokumentácii, ak sa vyžaduje, podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, vrátane súhlasných stanovísk orgánov verejnej správy a revíznych správ v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn,*.pdf – výkresová časť)] na  USB nosiči,

- vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia (ďalej len „DSV“) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné, vrátane aktualizácie projektovej dokumentácie dotknutých technologických zariadení a riadiacich systémov, ak také sú; všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na USB nosiči,

- vypracovanie/zabezpečenie a odovzdanie sprievodnej dokumentácie pozostávajúcej najmä z:

  - harmonogramu vykonávania diela,

  - výsledkov skúšok a certifikátov zariadení z jednotlivých vstupných, a výstupných kontrol z výrobného procesu, ako aj výsledky skúšok počas montáže na stavenisku,

  - jednotlivých osvedčení, certifikátov a vyhlásení o zhode, vyhlásení o parametroch jednotlivých stavebných výrobkov podľa projektovej dokumentácie o splnení základných požiadaviek na stavby (podľa Nariadenia EPaR (EÚ) č. 305/2011, príloha I.),

  - stavebného denníka,

  - dokumentácie uvedenia do prevádzky,

  - manuálov a prevádzkových predpisov zariadení,

  - manuálu a harmonogramu údržby - dokumentácia o prevádzke, údržbe,

  - kalibračné listy jednotlivých snímačov,

  - RTG skúšky

  - protokoly o náhreve jednočinných kompenzátorov,

  - označovania a identifikovateľnosti v zhode so systémom objednávateľa, všetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc,*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na  a USB nosiči,

- vykonávanie dozoru projektanta (autorský dozor) zodpovedá za dodržiavanie technického, dispozičného a konštrukčného riešenia stavby a to od spracovania projektu až po odovzdanie stavby do užívania .V rámci uvedenej  činnosti sa zhotoviteľ zaväzuje zapracovať všetky pripomienky  orgánom verejnej správy a dotknutým orgánom za účelom riadneho zabezpečenia priebehu realizácie diela, prác po dokončení diela a komplexného vyskúšania diela v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Súčasne sa zaväzuje zúčastniť sa miestneho zisťovania počas kolaudácie diela a poskytovať objednávateľovi potrebnú súčinnosť počas kolaudačného konania diela,

- zabezpečenie výkonu koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

- zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu, zabezpečenie výkonu činnosti „oprávnenej osoby“ za uskutočnenie prác - stavbyvedúceho (vybrané činnosti vo výstavbe - vedenie uskutočňovania stavieb), osoba poverená výkonom stavbyvedúceho musí mať odbornú prax s vedením uskutočňovania stavieb v trvaní minimálne tri (3) roky; v prípade, že je stavbyvedúci zahraničnou osobou musí tento disponovať potvrdenou registráciou stavbyvedúceho hosťujúcej alebo usadenej osoby v Slovenskej republike vydanou príslušným regulačným orgánom (Slovenská komora stavebných inžinierov),

- pred začatím vykonávania samotných stavebných prác zabezpečiť vytýčenie stavby a inžinierskych sietí osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti,

- autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom a odovzdať doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolaudačnému konaniu v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf –textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na  USB nosiči,

- vykonanie porealizačného zamerania diela so zameraním všetkých zváraných spojov potrubného systému v súradnicovom systéme JTSK, v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na  USB nosiči,

- vypracovanie a odovzdanie plánu užívania v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorý bude obsahovať najmä pravidlá užívania diela, podmienky vykonávania technických prehliadok, údržby a opráv, a to v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.pdf – výkresová časť)] na  USB nosiči,

- geometrické plány pre účely kolaudácie a geometrické plány pre účely vecných bremien, opečiatkované katastrálnym úradom,

- geometrické plány pre potreby GIS systému zhotoviteľa s hranicami a číslami parciel, vrátane dotknutých budov, dimenziami a dĺžkami potrubí, uloženia jednočinných kompenzátorov, realizácie zvarov,

- geodetické zameranie položenia chráničky/optokábla,

- geodetické zameranie križovaní s inými inžinierskymi sieťami,

- geodetické zameranie pre vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby,

- Geodetické zameranie pre fakturáciu výkopových prác, podsypov , štrkodrvu, asfaltov .

4.1.3 Realizačná projektová dokumentácia (ďalej aj len „DRS“)

Zhotoviteľ vypracuje DRS dopravného značenia (pre dopravnú situáciu v arály FNsP) a systému pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia, a to tak, aby boli splnené požiadavky objednávateľa, osobitne požiadavky na kompatibilitu s časťami realizovanými v rámci diela „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť - pokračovanie V3 Solinky“.

DRS bude riešiť uloženie a realizáciu  systému pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia vo vzťahu k HV napájaču.

V rámci DRS sa zhotoviteľ podrobne vysporiada s určením bodov systému pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia, ktoré budú musieť byť geodeticky presne zamerané pre účely splnenia požiadaviek objednávateľa na presnosť detekcie; v rámci predmetu diela budú tieto body nasledovne geodeticky zamerané. Pre zabezpečenie požiadavky na presnosť  detekcie určenia miesta poruchy +/- 1 m.

Pre zabezpečenie požiadavky na presnosť  detekcie je potrebné pri vypracovaní DRS rozdeliť úseky tak, aby maximálna dĺžka jednotlivých vyhodnocovaných úsekov nebola väčšia ako 500 m.

Informácie o stave potrubia a poruchové signály musia byť vyvedené na pracovisko dispečingu objednávateľa, ktoré je umiestnené v areáli objednávateľa (dispečing I. etapa v areáli objednávateľa). Trvalé vyhodnocovanie stavu potrubia a porúch na jednotlivých potrubných úsekoch musí prebiehať automaticky. Súčasťou dodávky bude všetko potrebné hardwarové a programové vybavenie. V prípade vyhodnotenia poruchového stavu musí byť zaslaná oznamovacia správa o úseku, ktorého sa porucha týka zodpovedným pracovníkom a na dispečerskom pracovisku musí byť tento úsek vizualizovaný.

Presnú lokalizáciu poruchy bude monitorovací systém umožňovať po pripojení prenosného reflektometrického detekčného zariadenia k príslušnému pripojovaciemu bodu na dotknutom úseku.

Všetky potrebné dodávky a práce sú vo vnútri hraníc predmetu diela.

Pri stavbe systému je vyžadované vykonávať prenosným reflektometrom priebežnú kontrolu prepojenia detekčných vodičov, dĺžok jednotlivých úsekov a izolačných odporov za účelom odhalenia možných chýb pri zapájaní vodičov a včasného odhalenia vlhkosti v spojkách. Ku každému monitorovanému úseku musí byť doložený protokol z uvedenej kontroly.

Po realizácii musí byť dodaný projekt po realizačného zamerania detekčných vodičov.

Po ukončení realizácie monitorovacieho systému bude vykonaná funkčná skúška simuláciou poruchových stavov.

Montáž monitorovacieho systému, vrátane spájania a merania detekčných vodičov, musí byť vykonávaná na tieto činnosti vyškolenou osobou a musia byť dodržané platné technické normy  a technologické postupy určené zhotoviteľom monitorovacieho systému (nutný certifikát o zaškolení na montáž monitorovacieho systému od výrobcu potrubí).

Monitorovací systém musí umožňovať pripojiteľnosť ďalších odbočných vedení v hociktorom mieste potrubného rozvodu.

DRS systému pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia bude obsahovať samostatne pre každý vyhodnocovaný úsek minimálne:

- technickú správu s popisom monitorovacieho systému.

Ďalšie podrobnosti ohľadom monitorovacieho systému sú uvedené v bode 4.5 tejto časti OPD

- inštalácie detektorov kompatibilné so systémom realizovaným v rámci diela „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť - pokračovanie V3 Solinky“,

- inštalácie spojovacích a koncových krabíc,

- prepojenia a kontroly detekčných vodičov v potrubí,

- kontrolných meraní počas realizácie predmetu diela,

- testovania detekčného systému,

- prvotného zamerania monitorovacieho systému,

- zoznam materiálu,

- celkové schémy so začiatkom, koncom a ukončením úseku,

- zapojovacie schémy.

DRS musí byť spracovaná v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme (*.doc,*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, * .dgn, – výkresová časť) na  USB nosiči.

4.1.4 Projekt organizácie výstavby

Zhotoviteľ spracuje projekt organizácie výstavby, ktorý bude zohľadňovať požiadavky objednávateľa na realizáciu predmetu diela, vrátane záväzných zmluvných podmienok, ktoré sú súčasťou tohto OPD.

Projekt organizácie výstavby bude zahŕňať aj  projekt organizácie dopravy  a dočasného dopravného  značenia aktualizovaný na podmienky realizácie predmetu diela, pre areál FNsP - odsúhlasený zástupcami FNsP .

Objednávateľ upozorňuje na komplikovanú dopravnú situáciu v areáli FNsP - platené parkovné, obmedzené parkovacie miesta, obmedzené možnosti vykládky materiálu

Projekt POV musí byť spracovaný tak ,aby pri  realizácií predmetu diela  bola splnená podmienka začatia a ukončenia rozhodujúcich termínov nasledovne:

| Odovzdanie staveniska po jednotlivých úsekoch | Podkladová dokumentácia - harmonogram |
| --- | --- |
| Uvedenie diela do prevádzky po jednotlivých úsekoch Realizácia povrchových úprav a trávnatých plôch | Podkladová dokumentácia - harmonogram |
| Vykonanie diela | Podkladová dokumentácia - harmonogram |

Realizácia predmetu diela musí rešpektovať najmä:

- Všetky procedúry uvedené v obchodných podmienkach ako sú napr. postupy pri konzultáciách  a odsúhlasovaní dokumentácie obstarávateľom atď.,

- východiskové a obmedzujúce podmienky realizácie predmetu diela uvedené v obchodných podmienkach,

-  všetky podmienky FNsP v rámci  POV  , ktoré zabezpečuje zhotoviteľ,

-  všetky podmienky vydané v rámci  schváleného projektu dopravného značenia FNSP .

Detailný časový plán, rešpektujúci harmonogram ktorý je súčasťou  DVP, bude predložený zhotoviteľom a bude spracovaný s časovou jednotkou „deň“. Okrem časových údajov bude informovať o náplni jednotlivých krokov realizácie predmetu diela a súčasne poskytovať ďalšie informácie pre koordináciu realizácie predmetu diela so súbežne prebiehajúcimi projektmi a aktivitami objednávateľa.

4.1.5 Kladačský plán

Kladačský  plán, ktorý musí byť vypracovaný výrobcom použitého potrubného systému musí obsahovať  zoznam  a podrobnú  technickú  špecifikáciu zabudovávaných  prvkov,  s vyznačením zváraných spojov, izolačných spojok, lomov a prechodov cez stenu budov/šachiet, s technickou správou. Kladačský plán musí rešpektovať požiadavky DRS na kompenzačné prvky a pevné body.

4.1.6 Dokumentácia uvádzania do prevádzky

Zhotoviteľ vypracuje aj dokumentáciu uvádzania predmetu diela do prevádzky, a to tak, aby zohľadňovala požiadavky objednávateľa na vykonávanie diela. Súčasťou tejto dokumentácie budú aj  údaje o postupe náhrevu jednočinných kompenzátorov v zmysle montážneho postupu výrobcu predizolovaného potrubia a jednočinných kompenzátorov, vrátane návrhu nahrievaných úsekov. Údaje o postupe náhrevu jednočinných kompenzátorov budú zahŕňať aj stanovenie spôsobu zaznamenávania a archivovania priebehu teplotného gradientu.

4.1.7 Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zhotoviteľ vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi; v prípade potreby zhotoviteľ tento dokument aktualizuje. Tento dokument bude vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme (*.doc,*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn – výkresová časť) na  USB nosiči.

4.1.8 Plán kvality, vrátane kontrolného a skúšobného plánu

Zhotoviteľ vypracuje plán kvality, vrátane kontrolného a skúšobného plánu tak, aby tento zodpovedal požiadavkám vyplývajúcim z príslušných ustanovení zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach a zo záväzných zmluvných podmienok. Plán kontroly uvedie pre každú kontrolnú činnosť typ, spôsob, interval vykonávania, odvolanie na príslušnú normu, predpis alebo dokumentáciu s uvedením, kto je zodpovedný za výkon činnosti. Táto dokumentácia, vrátane aktualizácií bude vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme (*.doc,*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn – výkresová časť) na  USB nosiči.

4.1.9 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia

Zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia predmetu diela (najmä technologických zariadení, systému pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia) všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme  a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme (*.doc,*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, * .dgn – výkresová časť) na  USB nosiči.

4.1.10 Plán užívania predmetu diela

Zhotoviteľ vypracuje plán užívania predmetu diela, ktorý obsahuje najmä pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv. Plán užívania predmetu diela bude zahŕňať aj náležitosti miestneho prevádzkového predpisu. Plán užívania predmetu diela bude vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme  a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme (*.doc,*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn – výkresová časť) na  USB nosiči.

4.1.11 Sprievodná technická dokumentácia k odovzdaniu a prevzatiu predmetu diela

Zhotoviteľ zabezpečí:

- geodetické zameranie HV napájača a jednotlivých tepelných prípojok,

- geodetické zameranie pre účely kontroly objemu výkopových prác a objemu materiálu použitého na prípravu lôžka (bude odovzdávané priebežne ako podklad k fakturácii) a bude obsahovať kompletné, jednoznačné údaje o dĺžke, šírke a hĺbke výkopu, pre stanovenie objemov vykopaného materiálu.

- geometrické plány pre účely kolaudácie a geometrické plány pre účely vecných bremien, opečiatkované katastrálnym úradom,

- geometrické plány pre potreby GIS systému zhotoviteľa s hranicami a číslami parciel, vrátane dotknutých budov, dimenziami a dĺžkami potrubí, uloženia jednočinných kompenzátorov, realizácie zvarov,

- geodetické zameranie položenia chráničky/optokábla,

- geodetické zameranie križovaní s inými inžinierskymi sieťami,

- geodetické zameranie pre vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby,

- presné geodetické zameranie dĺžok a všetkých nevyhnutných bodov detekčných vodičov systému pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia (lokalizácia porúch) pre potreby presnej lokalizácie poruchy tak, aby tieto podklady umožnili splnenie požiadaviek objednávateľa na presnosť detekcie,

- protokoly o nameraných hodnotách na jednotlivých úsekoch ako aj celého monitorovacieho systému pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia (lokalizácia porúch),

- záznamy o funkčných kontrolách detekčných vodičov jednotlivých prvkov predizolovaného systému,

- záznamy o kontrolách správneho zapojenia detekčných vodičov v každom spojení a v potrubnej trase po každom spojení,

- osvedčenia zváračov,

- dokumentácia pre zabezpečenie kvality zvárania (WPS),

- osvedčenia na montáž predizolovaného potrubného systému, vyhradených technických zariadení tlakových,

- osvedčenia pracovníkov na montáž hydroizolačných spojok,

- záznamy o tlakových skúškach tesnosti opláštenia jednotlivých spojov (izolačné spojky predizolovaných rúr),

- zoznam prvkov a podrobnej technickej špecifikácie s vyznačením zváraných spojov, lomov a prechodov cez stenu s technickou správou,

- technická dokumentácia o použitých a zabudovaných materiáloch, prvkoch, komponentoch a zariadení (atesty, certifikáty, vyhlásenie výrobcu o zhode),

- technická dokumentácia montážnych prác,

- technická dokumentácia dodávanej  techniky s katalógovými listami, kalibračnými listami, certifikátmi,

- DRS a dokumentáciu skutočného vyhotovenia systému pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia

- protokoly z predpísaných skúšok materiálov a zariadení (RTG skúšky zvarových spojov, úradné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, atď.),

- protokoly o skúškach a uvedení zariadenia do prevádzky,

- protokoly o nastavení jednočinných kompenzátorov, ktoré budú dokladovať základne údaje o postupe náhrevu jednočinných kompenzátorov s dodržaním teplotného gradientu za hodinu  (záznam nárastu teploty, dosiahnutie výpočtovej hodnoty jednočinného kompenzátora  s fotodokumentáciou),

- návody na obsluhu, prevádzku a údržbu inštalovaných zariadení v súlade splatnou legislatívou,

- stavebný denník napísaný v slovenskom alebo českom jazyku – prvá kópia, s uvedením všetkých údajov potrebných pre kontrolu realizácie technologickej a stavebnej časti stavby, vrátane zaznačeného množstva materiálu odvezeného na skládky (ŠPZ vozidla, trieda odpadu ),

- doklady o likvidácii odpadov (vážne lístky) na mesačnej báze,

- vypracovanie miestnych prevádzkových predpisov.

Požadované formáty dokumentácie: *.doc,*.xls, *.pdf – textová časť, *.dwg, * .dgn, *.pdf – výkresová časť.

4.1.12 Zabezpečenie výkonu koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

4.1.13 Zabezpečenie všetkých potrebných právoplatných povolení potrebných pre realizáciu predmetu diela (napr. rozkopové povolenie, zvláštne užívanie pozemných komunikácii, čiastočná alebo úplná uzávierka pozemnej komunikácie, povolenie na výrub stromov,  povolenia na dočasné užívanie verejných priestranstiev, rozhodnutia/súhlasy podľa zákona č. 220/2004 Z. z. a pod.), okrem stavebného povolenia (a/alebo predĺženia jeho platnosti, pokiaľ zabezpečenie predĺženia platnosti stavebného povolenia bude potrebné).

4.1.14 Pred začatím vykonávania stavebných prác zabezpečiť vytýčenie stavby osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom a odovzdať doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolaudačnému konaniu v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc,*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, * .dgn, *.pdf – výkresová časť) na  USB nosiči.

4.2 Dodávky

  - V rámci realizácie diela sa zhotoviteľ zaväzuje používať výlučne stavebné výrobky a materiály spĺňajúce najmä podmienky stanovené:

# zo zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo rovnocennou právnou úpravou členského štátu,

# a ak je to relevantné, aj zo zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo rovnocennou právnou úpravou členského štátu a z prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS, v znení neskorších predpisov,

pričom pokiaľ objednávateľ neurčí inak, dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok zhotoviteľ predloží objednávateľovi vždy pre každý druh materiálov jednotlivo pred ich použitím pri vykonávaní diela a súhrnne všetku dokumentáciu opakovane pri odovzdaní a prevzatí diela.

4.2.1 Požaduje sa predizolovaný potrubný systém združenej konštrukcie,  ktorého komponenty musia spĺňať požiadavky noriem EN 253, EN 448 a EN 489.

Objednávateľ požaduje dodávky systémov predizolovaného potrubia od  jedného výrobcu, v podkladovej dokumentácií - technická špecifikácia zhotoviteľ neumožňuje uviesť alternatívne vymedzenia jednotlivých výrobkov.

4.2.2 Požiadavky na potrubia:

- svetlosť „DN“ ≤ DN150 rúra bezšvová podľa STN 425715, mat. 11 353 (St 37, P235 TR1, resp.TR1), EN 10216-1,

- svetlosť „DN“ ≥ DN200 rúra zváraná podľa STN 425719, mat. 11 353 (St 37, P235 TR1, resp.TR1), EN 10217-1,

- dĺžka l = 12,0 m,

- potrubie a diely musia byť vybavené detekčnými vodičmi pre systém nepretržitého monitorovania stavu potrubia (lokalizácia porúch).

4.2.3 Požaduje sa využitie jednočinných kompenzátorov a spojok s dvojito tesneným zmršťovaným spojom.

Musia byť navrhnuté pre maximálny pracovné  parametre 2,5 MPA

Celková dĺžka kompenzátora L je závislá od vonkajšieho priemeru oceľovej trubky potrubia , tak isto ako

e max

Vlnovec kompenzátora z oceľ nerez  AISI  321

4.2.4 Minimálna životnosť potrubia, pre v tejto časti OPD uvádzané parametre teplonosnej látky, sa požaduje minimálne 30 rokov.

4.2.5 Kladačský plán upravovať v nevyhnutnom rozsahu z dôvodov podmienok stavby.

4.2.6 Požaduje sa koordinácia dodávok tak, aby bola zabezpečená realizácia predmetu diela v súlade s požiadavkami objednávateľa vymedzenými v tomto OPD.

4.2.7 Požaduje sa zabezpečenie včasných dodávok príslušných častí predizolovaného potrubného systému.

4.2.8 V prípade akýchkoľvek zmien z dôvodov podmienok stavby sa vyžaduje zabezpečenie dodávok príslušných častí predizolovaného potrubného systému tak, aby nedochádzalo k omeškaniu s realizáciou predmetu diela.

4.2.9 Požiadavky na tepelnú izoláciu a hydroizoláciu predizolovaného systému:

Max. prevádzková teplota 130 °C – trvalé zaťaženie pri min. životnosti 30 rokov podľa STN EN 253 + A2.

Požaduje sa preukázanie doby požadovanej životnosti potrubia, t. j. 30 rokov, pri  uvedených teplotách a trvalom teplotnom zaťažení, na základe výsledkov skúšok starnutia s použitím Arrheniovho vzťahu podľa STN EN 253+A2, o čom musia byť v ponuke predložené certifikáty skúšobného laboratória pôsobiaceho v niektorej z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru.

Ako izolačný systém sa požaduje polyuretanová tvrdá pena /PUR/, vyrábaná pomocou hnacieho média cyklopentánu alebo obdobného hnacieho plynu.

Min. hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti tepelnej izolácie musí byť nižšia alebo rovná λiz = 0,027W/m.K po dobu životnosti s max. odchýlkou 10 %.

Hrúbka tepelnej izolácie: izolačná trieda 1 vratné potrubie, izolačná trieda 2 prívodne potrubie

Plášťová trubka z materiálu HDPE.

Vonkajší plášť potrubia polyetylén minimálne PE v zmysle normy ISO 12162 s vlastnosťami podľa EN 253.

Požiadavka je aby všetky časti boli plne zvárateľné s rozsahom indexu tavenia MFR ≤ 0,5 g/10 min

HDPE musí byť odolné proti tvorbe trhlín podľa EN 253

Teplotná stabilita pri trvalej prevádzkovej teplota ≥ 50 °C po dobu 30 rokov

Odolnosť proti tvorbe trhlín – pomalá tvorba trhlín v zmysle EN 253 a rýchle šírenie trhlín RCP > 5 bar  0°C zmysle ISO 13477

Objímkové, redukčné a koncové spojky musia spĺňať hydroizolačné požiadavky na použitie v pôdach pieskových, ílovitých, suchých aj mokrých s podzemnou tlakovou vodou. Spojky budú namontované s dvojitým hydroizolačným tesnením.

Objímkové spojky musia vykazovať porovnateľné tepelné a hydroizolačné vlastnosti ako potrubné diely.

4.2.10 Požiadavky na armatúry:

- max. prevádzkový tlak 2,0 MPa,

- max. prevádzková teplota 130 °C,

- ručné uzatváracie ventily prírubové (odvodňovacie a odvzdušňovacie), svetlosť DN  15 – 100, tlaková rada min. PN 25/I,

- ručné uzatváracie plno prietokové guľové ventily prírubové, svetlosť DN 15 – 200 (od svetlosti DN 100 s ručnou prevodovkou), tlaková rada min. PN 25/I,

- uzatváracie klapky prírubové, s prevodovkou a ručným ovládaním, svetlosť DN 250 - 400, tlaková rada min. PN 25/I,

- klapky musia byť certifikované podľa PED 97/23/EC, klapky musia mať certifikát SIL (Safety Integrity Level), požaduje sa jednoduchá vymeniteľnosť tesniacej lamely, vyhotovenie pre teplárenstvo a energetiku s dlhým krkom=> nedochádza k prekrytiu upchávkových skrutiek izoláciou,

- požaduje sa štíhly disk pre zabezpečenie nízkej tlakovej straty,

- predizolovaná montážna  klapka  svetlosť DN 250 - 400, pripojenie iba navarovacie, tlaková rada min. PN 25/I, po realizácií ostáva v otvorenej polohe,

- materiál telesa armatúr z ocele,

- klapky prírubové s trojitou excentricitou, uzatváranie na moment bez trenia medzi tesniacimi plochami ,obojstranne tesné podľa normy EN 12 266- 1 stupeň tesnosti  A,

- klapka tesní kov na kov pričom sedlo je Stellite – tvrdokov,

- jednoducho vymeniteľný tesniaci krúžok z nerezovej ocele – DUPLEX,

- ovládanie ručné s prevodom,

- materiál vretena, hriadeľa a telesa disku nerezová oceľ, certifikáty podľa normy EN 10 204 na materiál a obojstrannú tesnosť,

- klapka musí mať ochranu ložísk  (grafitovými krúžkami), aby bolo zabránené prieniku nečistôt do priestoru upchávky,

- klapka musí zabezpečiť funkciu koncovej armatúry,

- klapka musí mať systém zabezpečenia proti vystreleniu hriadeľa tlakom média – Blow Out Prevention.

4.2.11 Požiadavky na klasické izolácie:

Časti potrubných rozvodov umiestnených v kolektore, šachtách a v objektoch pripojených na CZT budú klasického prevedenia. Izolovanie bude realizované klasickou izoláciou, minerálnou vlnou s ochranným obalom z pozinkovaného plechu. Potrubie pod izoláciou sa pred zaizolovaním opatrí 2 x základným náterom proti vysokým teplotám.

- materiál izolácie minerálna vlna

- tepelná vodivosť pri 25 °C: menej ako 0,038 W/mK

- max. prevádzková teplota média: 130 °C

- oplechovanie: pozinkovaný plech hr. 0,6 mm

  - Niektoré požiadavky na montážne, demontážne a stavebné práce

Pôvodné parné a kondenzačne potrubia budú demontované len v rozsahu, v akom bude HV napájač realizovaný v stávajúcich trasách.

Jednotlivé činnosti musia byť vykonávané v súlade s vyhláškou  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technických noriem a v súlade s platnou legislatívou.

Niektoré ďalšie požiadavky:

- vyžaduje sa zabezpečenie postupu prác v zmysle vybraných noriem:

- EN 253+A2 Diaľkové tepelné siete. Teplovodné bez kanálové združené predizolované potrubia. Oceľové rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu

- ČSN EN 448 Vedenie vodných tepelných sietí. Predizolované združené potrubné systémy pre bez kanálové vedenie vodných tepelných sieti. Tvarovky pre oceľové teplonosné trubky s polyuretánovou tepelnou izoláciou a vonkajším  plášťom z polyetylénu

- STN EN 488 Vedenie tepelných sietí. Bez kanálové združené konštrukcie sietí predizolovaných potrubí teplej vody. Uzatváracie armatúry pre oceľové teplonosné rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a s vonkajším plášťom z polyetylénu

- ČSN EN 489 Vedenie vodných tepelných sietí - Bez kanálové združené konštrukcie predizolovaných potrubí - Spojky pre oceľové teplonosné trubky s polyuretánovou tepelnou izoláciou a vonkajším  plášťom z polyetylénu

- STN EN 13941+A1 Navrhovanie a inštalácia vedení bez kanálových predizolovaných rúrových systémov tepelných sietí

- STN EN 14419 Diaľkové tepelné siete. Bez kanálové združené konštrukcie sieti predizolovaných potrubí teplej vody. Systémy kontroly prevádzky

- vyžaduje sa dodržiavanie montážnych postupov a podmienok uvedených v podkladoch výrobcu predizolovaného systému a iných v rámci diela zabudovávaných výrobkov, montážne podklady (manuály) musia byť pred začatím prác odovzdané objednávateľovi,

- Materiál na lôžko a obsyp potrubia musia byť z ťažobného piesku

- manipulácia a skladovanie materiálu sa musí riadiť  schválenými postupmi výrobcu, podklady (manuály) musia byť pred začatím prác odovzdané objednávateľovi,

- v spolupráci s zhotoviteľom potrubia musia byť určené a vykonávané opatrenia proti zavlhnutiu izolácie tak, aby boli zároveň rešpektované požiadavky objednávateľa vyplývajúce z tohto OPD (napr. dočasné izolačné spojky, prehĺbený výkop, zastrešenie výkopu, zabezpečenie čerpania vody atď.),

- pri prechode predizolovaného potrubia cez stenu musí ochranný obal z HDPE predizolovaného potrubia prestupovať do voľného priestoru šachty, objektu tak, aby vzdialenosť medzi stenou a okrajom hydroizolačného spoja koncového hrdla bol minimálne 20 cm,

- pri prechode predizolovaného potrubia cez stenu musí byť navlečená gumená tesniaca manžeta v zmysle pokynov výrobcu,

- vyžaduje sa funkčná kontrola detekčných vodičov jednotlivých prvkov predizolovaného systému pred zvarením/spojením, kontrola bude vykonaná za účelom vylúčenia zvodu medzi detekčným vodičom a oceľovou trubkou a za účelom skúšky neporušenosti vodičov, o vykonaní kontrol musia byť vedené záznamy s uvedením osoby, ktorá príslušnú kontrolu uskutočnila,

- pre spojovanie detekčných vodičov sa vyžaduje, aby bol pred montážou priestor suchý, z koncov trubiek musí byť odstránená všetka navlhnutá izolácia,

- v prípade, že zhotoviteľ nezrealizuje montáž spojky ihneď po uložení predizolovaného systému do kanálu, musí zabezpečiť  izoláciu proti navlhnutiu dočasnou hydroizoláciou,

- zabezpečenie optimálneho pracovného prostredia  a vhodných podmienok pre montáž izolačných spojov:

- výkop s dostatočným priestorom v mieste realizácie spojok, jednočinných kompenzátorov, respektíve aby bolo možné odčerpávať vodu počas dažďa

- výkop musí byť suchý, v prípade nutnosti je potrebné zabezpečiť odvod vody

- musí byť zabezpečená ochrana proti nepriaznivým klimatickým podmienkam  (stan)

- vyžaduje sa použitie vhodných systémov a materiálov pre spoje podľa  EN 489 a použitie dvojito tesnenej zmršťovanej spojky

- vyžaduje sa dodržiavanie pokynov výrobcu predizolovaného systému/potrubia a spojovacieho  materiálu

- kontrola správneho zapojenia detekčných vodičov v každom spojení a v potrubnej trase po každom spojení, o  vykonaní kontrol musia byť vedené záznamy s uvedením osoby, ktorá príslušnú kontrolu uskutočnila,

- vyžaduje sa tlaková skúška tesnosti opláštenia jednotlivých spojov pri predizolovanom potrebnom systéme, o vykonaní skúšok musia byť vedené záznamy s uvedením osoby, ktorá príslušnú kontrolu uskutočnila a identifikáciou spoja,

- vyžaduje sa montáž technologických  armatúr pre vykonanie predohrevu potrubia pre nastavenie predpätia kompenzátorov,

- technologický postup zvárania a zvárací postup v zmysle noriem EN 13941, ktorá sa odvoláva na EN ISO 9692-2, požaduje sa odovzdanie dokumentácie objednávateľovi pred začatím prác,

- zváranie prvej vrstvy všetkých zváraných spojov (koreň zvaru) vykonať výlučne zváraním v ochrannej atmosfére,

- vyžaduje sa 100 % RTG všetkých zvarových spojov na predizolovanom potrubí HDPE. A pre uloženie potrubí spiro sa vyžaduje tlaková skúška. Objednávateľ upozorňuje na skutočnosť , že vo výkaze výmer je uvedená aj tlaková skúška aj 100 % RTG pričom zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonaný rozsah prác.

- montáž izolačných spojok len pracovníkom, ktorý je zaškolený zhotoviteľom predizolovaného potrubia a ktorý disponuje osvedčením o tomto zaškolení, ktorého kópia bude pred začatím prác odovzdaná objednávateľovi (originál bude predložený k nahliadnutiu),

- každá spojka bude pred vytvorením penovej izolácie v spoji podrobená skúške tesnosti podľa normy EN 13 941 s odkazom na EN 489, a to bez ohľadu na požiadavku na použitie dvojito tesnenej zmršťovanej spojky,

- každá spojka bude prevzatá objednávateľom osobitným zápisom s uvedením čísla spojky podľa kladačského plánu, mena a priezviska osoby, ktorá spojku realizovala, vrátane čísla jej oprávnenia, a potvrdením o vykonaní skúšky tesnosti,

- zhotoviteľ zabezpečí, aby zhotoviteľ predizolovaného potrubného systému pred začatím montážnych prác zaškolil minimálne štyroch  pracovníkov objednávateľa na kontrolu montáže predizolovaného potrubného systému  vrátane izolačných spojok a spájania vodičov systému pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia (lokalizácia porúch),

- zhotoviteľ zabezpečí skúšky presnosti merania systému pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia, a to prostredníctvom simulácie porúch, pred zasypaním potrubia; podrobnosti budú určené v DRS,

- zhotoviteľ zabezpečí prípravu lôžka a uloženie HDPE multirúr, pre optickú sieť v zmysle platných technických noriem,

- Zhotoviteľ zabezpečí, aby zhotoviteľ prác pre uloženie HDPE multirúr, mal odbornú spôsobilosť a mal skúsenosti s realizáciou obdobných projektov (doklady preukazujúce skúsenosti zhotoviteľa budú pred začatím príslušných prác predložené objednávateľovi),

- Zhotoviteľ zabezpečí dodržiavanie noriem a technologických postupov pri montáži a oživení systému pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia (lokalizácia porúch) určených výrobcom alebo zhotoviteľom potrubia a monitorovacieho systému,

- existujúci tepelný rozvod križuje alebo je križovaný podzemnými inžinierskymi sieťami, ktoré ak budú brániť pri realizácii diela, budú preložené, inak musia byť inžinierske siete v zmysle požiadaviek STN a ich správcov ochránené,

- vytýčenie inžinierskych sietí správcami sietí,

- pri demontáži stropných dosiek jestvujúcich parných kanálov postupovať tak, aby bolo možné dosky v úsekoch určených PD spätne umiestniť ako roznášacie dosky ,zhotoviteľ upozorňuje, že vo výkaze výmer sa uvažuje s odvozom zdemontovaných  krycích dosiek na medzi skládku v plnom rozsahu. Taktiež sú vo výkaze výmer v plnom rozsahu vyšpecifikované nové krycie  dosky. Prednostne budú na ochranu predizolovaného potrubia vo vyznačených miestach použité nepoškodené zdemontované krycie dosky z existujúcich kanálov. Nové krycie dosky použije zhotoviteľ iba v prípade ak by bol počet zdemontovaných nepoškodených krycích dosiek nedostačujúci . Odvoz poškodených a nepotrebných krycích dosiek na skládku je započítaný vo výkaze výmer . Veľkosť krycej dosky jej šírka zodpovedá šírke súčasných podzemných kanálov . Predpokladá sa , že neporušené krycie dosky kanálov sa budú spätne osádzať na ich pôvodné miesto.

- v prípade rozšírenia výkopov oproti DRS, čo ma vplyv  na odvoz sute a tým nárok na navýšenie ceny – všetky náklady vyplývajúce zo zmeny spôsobu vykonávania prác oproti postupu predpokladanému RPD znáša zhotoviteľ. Objednávateľ vychádza zo skutočnosti , že trasa HV je vedená v trase súčasných podzemných kanálov a kolektorov takže nepredpokladá rozšírenie nad rámec DRS. V prípade nepredvídaného rozšírenia výkopu  sa bude postupovať v zmysle návrhu zmluvných podmienok. O uvedenej skutočnosti musí byť objednávateľ okamžite informovaný telefonicky, elektronickou poštou (email) a zápisom v stavebnom denníku. Nahradenie paženia širším výkopom však vo všeobecnosti nie je možné považovať za nepredvídateľné.

- vyžaduje sa značenie množstva materiálu odvezeného na skládky (ŠPZ vozidla, trieda odpadu) do stavebného denníka a odovzdávanie dokladov o likvidácii odpadov na mesačnej báze. Ako príloha k fakturácii pre likvidáciu odpadov bude použité geodetické zameranie objemov výkopov a odovzdanie vážnych lístkov.

Z dôvodu rozdelenia výstavby HV napájača na viaceré úseky, na ktorých nie je možné vykonať predpätie potrubia teplonosným médiom (nastavením jednočinných kompenzátorov), je potrebné dočasne zabezpečiť hydroizoláciou otvorené časti potrubia proti nasiakavosti izolácie vodou (napr. dočasnou spojkou). Nahriatím a dosiahnutím požadovanej dilatácie potrubia sa jednočinný kompenzátor zavarí a následne sa namontuje trvalá izolačná spojka. Ak na dočasné zabezpečenie potrubia proti nasiakavosti zhotoviteľ použije izolačnú spojku, pred spájaním potrubia budú navlečené dve zmršťované objímky (dočasná a trvalá) v mieste jednočinného kompenzátora.

4.4 Ďalšie požiadavky súvisiace s výkonom stavebných a montážnych prác

Zhotoviteľ je zodpovedný aj za:

  - prípravu staveniska, vrátane zabezpečenia si nevyhnutne potrebných pozemkov (najmä pre zariadenie staveniska, staveniskové skládky materiálu, plochy pre stroje a mechanizáciu, depónie zeminy),

  - označenie staveniska v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane označenia stavby podľa predpisov na úseku územného plánovania a stavebného konania,

  - zabezpečenie staveniska v nevyhnutnom rozsahu proti prístupu nepovolaných osôb,

  - osvetlenie staveniska v potrebnom rozsahu,

  - stráženie staveniska,

  - zabezpečenie pripojenia na rozvody elektrickej energie a vody, prípadne zabezpečenie zdrojov elektrickej energie,

  - udržiavanie poriadku a čistoty v súvislosti s realizáciou predmetu diela,

  - v prípade potreby zabezpečenie potrebných medzi skládok odpadov z realizácie predmetu diela,

  - oboznámenie dotknutých vlastníkov/správcov (majú sa na mysli aj správcovia bytových domov, resp. spoločenstvá vlastníkov bytov) alebo nájomcov s prácami, ktoré budú na príslušných nehnuteľnostiach vykonávané, najmä o čase ich vykonávania, o ich povahe a rozsahu a o podrobnostiach týkajúcich sa uvedenia nehnuteľností do riadneho stavu po skončení prác, a to v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác na dotknutých nehnuteľnostiach; z rokovaní zhotoviteľ vyhotoví zápisy, ktorých kópie odovzdá objednávateľovi. Zhotoviteľ nie je bez osobitného písomného súhlasu objednávateľa oprávnený zaväzovať objednávateľa v súvislosti s rokovaniami podľa tejto odrážky,

  - vyhotovovanie fotodokumentácie o priebehu realizácie diela, ktorou sa zaznamenáva postup prác v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných v súvislosti s predmetom diela. Fotodokumentácia bude odovzdávaná objednávateľovi priebežne, a to v elektronickej forme. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v primeranom rozlíšení. Podrobnosti budú dohodnuté na kontrolnom dni,

  - komunikáciu s dotknutými správcami a prevádzkovateľmi inžinierskych sietí pri ich poškodení v súvislosti s realizáciou predmetu diela, vrátane zabezpečenia odstránenia poškodení; uvedené platí obdobne aj v prípade škody spôsobenej iným osobám, napr. vlastníkom nehnuteľností,

  - zabezpečenie obhliadok správcov inžinierskych sietí pred ich zakrytím, vrátane zabezpečenia zápisničného odovzdania a prevzatia (kópiu odovzdať objednávateľovi),

  - uvedenie dotknutých nehnuteľností do riadneho stavu (napr. cesty, parkoviská, chodníky, zeleň, spevnené plochy), t.j. najmä vykonanie povrchových úprav, odsúhlasenie stavu, a protokolárne prevzatie povrchových úprav vlastníkom alebo správcom,

  - vypratanie staveniska.

V prípade oneskorenia s vykonávaním predmetu diela v zmysle predloženého harmonogramu sa požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil pre takýmto oneskorením dotknuté odberné miesta mobilný zdroj pre dodávku tepla (počas vykurovacej sezóny) a TÚV  a uhradil všetky náklady spojené s používaním týchto zdrojov.

Zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k škode na majetku a prípadné škody na majetku ihneď odstraňovať. V tejto súvislosti je  zhotoviteľ povinný zabezpečiť pasportizáciu majetku tretích osôb, ktorý môže byť realizáciou predmetu diela dotknutý. Pasportizáciu zabezpečí zhotoviteľ tak, aby táto riadne zdokumentovala stav príslušného majetku pred začatím realizácie prác, ktorými môže byť tento dotknutý a následne, aby bol zdokumentovaný stav tohto majetku po ukončení príslušných prác s cieľom preukázateľne a prehľadne porovnať aktuálny stav s východiskovým stavom majetku. Podklady z pasportizácie majetku bude zhotoviteľ priebežne odovzdávať v elektronickej podobe objednávateľovi.

  - Monitorovanie stavu potrubia

Rozšírenie a dodávka systému pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia (lokalizácia porúch)

V rámci diela „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena parného média na horúcovodné, I. etapa – Vetva V3 Solinky“ a „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť - pokračovanie V3 Solinky“ a „II. Etapa – vetva V2 MESTO“ od bodu č.17 Veľkogaráže po AUPARK. je zrealizovaný systém pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia (lokalizácia porúch). Vyžaduje sa, aby rozšírený systém pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia, realizovaný v rámci HV napájača (ďalej len „monitorovací systém“), bol kompatibilný s monitorovacím systémom dodaným v rámci týchto diela od spoločnosti AN electronic,  Praha.

Objednávateľ požaduje , aby bol systém pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia bol rozdelený na jednotlivé úseky tak, aby bolo možné spoľahlivo vyhodnocovať poruchové stavy každého meraného úseku samostatným batériovým detektorom pre trvalé monitorovanie a pri reflektometrickom zameraní dosiahnuť čo najväčšiu presnosť lokalizácie porúch. Základnou požiadavkou je presná lokalizácia poruchy  (s presnosťou ± 1 meter).  Dĺžka jednotlivých vyhodnocovaných úsekov by nemala presiahnuť 500 m.

Informácie o stave potrubia a poruchové signály musia byť vyvedené na pracovisko dispečingu objednávateľa, ktoré je umiestnené v areáli objednávateľa (dispečing I. etapa v areáli objednávateľa). Trvalé vyhodnocovanie stavu potrubia a porúch na jednotlivých potrubných úsekoch musí prebiehať automaticky. Súčasťou dodávky bude všetko potrebné hardwarové a programové vybavenie. V prípade vyhodnotenia poruchového stavu musí byť zaslaná oznamovacia správa o úseku, ktorého sa porucha týka zodpovedným pracovníkom a na dispečerskom pracovisku musí byť tento úsek vizualizovaný.

Presnú lokalizáciu poruchy bude monitorovací systém umožňovať po pripojení prenosného reflektometrického detekčného zariadenia k príslušnému pripojovaciemu bodu na dotknutom úseku.

Všetky potrebné dodávky a práce sú vo vnútri hraníc predmetu diela.

Pri stavbe systému je vyžadované vykonávať prenosným reflektometrom priebežnú kontrolu prepojenia detekčných vodičov, dĺžok jednotlivých úsekov a izolačných odporov za účelom odhalenia možných chýb pri zapájaní vodičov a včasného odhalenia vlhkosti v spojkách. Ku každému monitorovanému úseku musí byť doložený protokol z uvedenej kontroly. Po realizácii musí byť dodaný projekt porealizačného zamerania detekčných vodičov. Po ukončení realizácie monitorovacieho systému bude vykonaná funkčná skúška simuláciou poruchových stavov.

Montáž monitorovacieho systému, vrátane spájania a merania detekčných vodičov, musí byť vykonávaná na tieto činnosti vyškolenou osobou a musia byť dodržané platné technické normy  a technologické postupy určené zhotoviteľom monitorovacieho systému (nutný certifikát o zaškolení na montáž monitorovacieho systému od výrobcu potrubí).

Monitorovací systém musí umožňovať pripojiteľnosť ďalších odbočných vedení v hociktorom mieste potrubného rozvodu.

4.6  Koordinácia stavby

Koordinácia realizácie diela potrubných rozvodov bude naviazaná na realizáciu centrálnej výmenníkovej stanice v areáli závodu  Žilina a rekonštukciu  odovzdávajúcich staníc tepla na HV sieti, realizáciou plynového kotla vo FNsP   Koordinácia realizácie stavby musí byť bezpodmienečne naviazaná aj na prevádzkový režim odberateľov tepla kde prerušenie dodávky tepla nesmie byť dlhšie ako 5 týždňov .

4.7  Požiadavky na náhradné zdroje tepla.

V prípade nedodržania HMG uvedenia diela do prevádzky zhotoviteľ zabezpečí pre  OST viď podkladová dokumentácia  dodávku a  prevádzku mobilných kotolní do času uvedenia diela do prevádzky. Pre ich prevádzku je  nevyhnutné.

- realizovať dočasné úpravy riadiaceho systému (úpravy logík, spôsobu regulácie, blokád a pod.),

- dočasné napojenie na systém OST,

- zabezpečiť dodávku paliva,

- zabezpečiť obsluhu,

- zabezpečiť potrebné  povolenia na prevádzku

Uvedené   zabezpečí zhotoviteľ diela.

Objednávateľ uvádza prehľad minimálnych technických požiadaviek. Sledované parametre zhotoviteľ ako zhotoviteľ zvýrazní v príslušnom katalógovom liste, certifikáte alebo inom potvrdení výrobcu, ktoré priloží k návrhu prílohy B k zmluve o dielo.

Tabuľka č.2 Prehľad minimálnych technických požiadaviek - sledované parametre

| Pol. | Druh |  | Sledovaný parameter | Minimálna technická požiadavka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZÁKLADNÁ TECHNOLÓGIA |  |  |  |
| 1. | Predizolovaný potrubný systém SPIRO |  | rúra bezšvová podľa STN 425715, mat. 11 353 rúra zváraná podľa STN 425719, mat. 11 353 Dĺžka | DN 25-150 DN 200 12 m |
| 2. | Predizolovaný potrubný systém HDPE |  | rúra bezšvová podľa STN 425715, mat. 11 353 rúra zváraná podľa STN 425719, mat. 11 353 Dĺžka | DN 25-150 DN 200 12 m |
| 3. | Regulátor diferenčného tlaku s obmedzovačom prietoku |  | Menovitý tlak | PN16 |
|  |  |  | Nastavenie diferenčného tlaku | 100 kPa |
|  |  |  | Maximálny Prietok | * |
| 4. | Klapky uzatváracie s ručným pohonom |  | Menovitý tlak pre klapky v okruhu HV | PN 25 |
|  |  |  | Menovitá teplota | 150 °C |
|  |  |  | excentricita | trojitá |
|  |  |  | Trieda tesnosti | A |
|  |  |  | Tesnosť | obojstranná |
|  |  |  | Sedlo | Stelite |
|  |  |  | Materiál disku | nerez |
| 5. | Jednočinný kompenzátor |  | Menovitý tlak Materiál vlnovca | PN 25 Nerez AISI 321 |
| 6. | Zmršťovacie spojky s dvojito tesneným spojom |  | Polyetylén Teplotne stabilné | HDPE minimálne PE 80 , ISO 12162 Po dobu 30 rokov |

* Hodnoty  prietoku v zmysle TD na každú OST

4.9 Uvádzanie do prevádzky

HV napájač bude uvádzaný do prevádzky postupne po častiach tak, aby bol čo možno najviac minimalizovaný čas prerušenia dodávky tepla.

Realizácia predmetu diela  bude uskutočňovaná v smere od bodu č. 17 HV Napájača Solinky, pričom podrobnosti vyplývajú z harmonogramu, ktorý je uvedený v podkladovej dokumentácií. Zhotoviteľ bude povinný realizovať jednotlivé úseky HV napájača a príslušné tepelné prípojky tak, ako to vyplýva z harmonogramu, ktorý je uvedený v podkladovej dokumentácií. Navrhnutý postup realizácie predmetu diela umožňuje zabezpečenie dodávky tepla pre objekty napojené na CZT  napájaním z vetvy V2 Mesto, a to v čo možno najširšom rozsahu.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za riadenie náhrevu potrubia, čo zahŕňa najmä špecifikáciu parametrov nahrievania potrubných rozvodov realizovaných v rámci predmetu diela za účelom dosiahnutia požadovanej dilatácie (dodržanie gradientu nárastu teploty pri náhreve jednočinných kompenzátorov), pričom podrobnosti budú upravené v projekte uvedenia diela do prevádzky, ktorého súčasťou bude technologický postup náhrevu, určenie spôsobu a rozsahu merania teplôt v súvislosti s potrebou dodržania gradientu nárastu teploty pri náhreve jednočinných kompenzátorov, podrobnosti ohľadom zaistenia dosiahnutia predpísaného predpätia jednočinných kompenzátorov a ich konečného zafixovania po dosiahnutí správnej teploty predhriatia a požadovanej dilatácie, vrátane kontroly, prípadných opatrení pre nápravu, ako aj návrh obsahových náležitostí protokolu o nastavení jednočinného kompenzátora.

4.10	 Odovzdanie a prevzatie predmetu diela

Predmet diela bude odovzdaný a prevzatý ako celok po úspešnej realizácii skúšobnej prevádzky.

- ZÁRUKY

Dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov; v prípade, ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu ako je dĺžka záruky podľa časti vety pred bodkočiarkou, platí vo vzťahu k príslušnému prvku záruka poskytovaná výrobcom. Podrobnosti ohľadom plynutia záručnej doby sú stanovené v záväzných zmluvných podmienkach a ktoré je potrebné zohľadňovať pri posudzovaní dĺžky záručnej doby.

- Likvidácia odpadu

Nakladanie s odpadmi (triedenie, zhromažďovanie, odstraňovanie) vzniknutých pri plnení zmluvy, zabezpečuje zhotoviteľ na svoje náklady. Bude pri tom postupovať podľa zákona č. 79/2015 Z. z., o odpadoch, v znení neskorších predpisov, právnych predpisov s ním súvisiacich a interných predpisov zhotoviteľa v zmysle prílohy  ZoD  - Zásady dodržiavania ochrany ŽP), pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.

Miesto pre sústredenie odpadu bude stanovené pred začiatkom prác. Následne vykoná zhotoviteľ likvidáciu odpadov,  s výnimkou kovového odpadu; likvidáciu predizolovaného potrubia vykoná Z zhotoviteľ. Zhotoviteľ zabezpečí:

- delenie parného potrubia v cca  6,0 m dĺžkach, rozpaľovanie potrubia vykonávať v mieste zvarového spoja,

- delenie potrubia z kondenzátu a iný kovový odpad očistený a upravený na šrotovú mieru (max. 5,0 m)

Zhotoviteľ potrubie očistené od izolácie a iný kovový (očistený) odpad odovzdá  spracovateľovi určenému zhotoviteľom, a to v mieste určenom zhotoviteľom v rámci miesta realizácie stavby; ďalšie nakladanie s kovovým odpadom zabezpečuje zhotoviteľ.

Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie predmetu diela a jeho dokončovania udržiavať pracovisko vyčistené. Bude priebežne odstraňovať odpad z pracoviska a komunikácií a postupovať pritom v súlade s predpismi o nakladaní s odpadmi.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odpad proti odcudzeniu alebo znehodnoteniu.

Zhotoviteľ bude predkladať priebežne doklady o spôsobe odstránenia odpadov  a to vrátane oprávnení príslušných osôb na nakladanie s odpadmi (kópie vážnych lístkov, atď.).

7.  PODKLADOVÁ DOKUMENTÁCIA (č. 1.2 ZoD)

- Tendrová dokumentácia

- Stavebné povolenia vyjadrenia správcov sietí

- HMG

- Situácia stavby

- výkaz výmer