OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok VTZ - elektrické v súlade s  ustanoveniami  vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“).

Úspešný uchádzač zabezpečí počas trvania Rámcovej dohody služby v súlade s touto vyhláškou na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a ktoré bude odovzdávať v súlade s platným zákonom predpísanou periodicitou nasledovne:

- Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení :

- periodické;

- strojov, (technických zariadení);

- v zmysle §13 vyhlášky 508/2009 Z. z. so všetkými meraniami podľa prislúchajúcich noriem.

- Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov:

- bleskozvodové sústavy;

- aktívne bleskozvody;

- v zmysle §13 vyhlášky 508/2009 Z. z. so všetkými meraniami podľa prislúchajúcich noriem.

- Odborné prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie:

- murované obytné a kancelárske budovy a priestory, rekreačné strediská, školy, škôlky, objekty sociálnych a zdravotných služieb, priestory pre lekárske účely, priestory pre športové účely, výrobné haly, elektrické NN, výmenníkové stanice, akumulátorovne, pracovné stroje a náhradné zdroje pre budovy Ministerstva vnútra SR.

- Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu bez obmedzenia napätia

- regulačné stanice plynu, plynové kotolne a pod. vrátane bleskozvodov.

Priebežná aktualizácia harmonogramu vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok na jednotlivých objektoch a zariadeniach MV SR :

- Odborné prehliadky a odborné skúšky v zmysle predmetu zákazky budú vykonávané

v objektoch verejného obstarávateľa na základe harmonogramu spracovaného verejným

obstarávateľom v zmysle zákonnej periodicity.

- Opakovaná úradná skúška

- vykonanie opakovanej úradnej skúšky, v zmysle § 12 vyhlášky 508/2009 Z. z. oprávnenou právnickou osobou.

- Vypracovanie správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške

- správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia a bleskozvodu musí  obsahovať predovšetkým náležitosti stanovené v STN 33 2000-6: 2018, čl. 6.5   s použitím príloh príslušnej normy najmä G1, E2.

- Ďalšie požiadavky:

- určenie druhu revízie (východisková alebo pravidelná);

- dátum zahájenia a dátum ukončenia revízie;

- meno, priezvisko a podpis revízneho technika a evidenčné číslo revízneho technika;

- názov organizácie oprávnenej na vykonávanie revízie a jej evidenčné číslo;

- presné určenie a názov objektu, na ktorom sa revízie vyhotovuje;

- súpis meracích prístrojov použitých pri revízii;

- vymedzenie rozsahu revidovaného elektrického zariadenia a bleskozvodu;

- súpis činností vykonaných pri revízii (prehliadka, meranie, skúšanie);

- namerané hodnoty zistené pri revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu;

- súpis chýb a nedostatkov zistených pri revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu      a termíny odstránenia uvedených chýb a nedostatkov;

- celkový výsledok revízie s uvedením, či je elektrické zariadenie a bleskozvod schopné bezpečnej prevádzky;

- dátum vypracovania a dátum odovzdania revíznej správy príslušnému zodpovednému

- zamestnancovi.

Vypracovanie správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške a protokolu o určení vonkajších vplyvov musí byť súčasťou ceny za vykonanie odbornej prehliadky, odbornej skúšky a opakovanej úradnej skúšky v písomnej aj v elektronickej forme.

Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky vybraných VTZ elektrických sa budú vykonávať za účasti prevádzkovateľa zariadení, správcu objektu, resp. ním poverenej osoby, resp. pracovníka Centra podpory Košice. O realizácii vykonania odborných prehliadok, odborných skúšok a opakovaných odborných skúšok VTZ -elektrických, o termíne a čase bude informovaný príslušný technik BOZP a PO v rámci svojej pôsobnosti.