Cenová ponuka

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| IČO uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |
| Obstarávanie - názov zákazky: | Obstaranie tepelného čerpadla pre fóliovníkové hospodárstvo |
| Obstarávateľ: | Podielnicko poľnohospodárske družstvo Bakov, Bakov, 980 34 Nová Bašta, IČO: 31 600 441 |

Splnenie špecifikácie, požadovaných parametov a vlastností:

Predmet zákazky: Tepelné čerpadlo vzduch/voda–1 kpl - (tepelné čerpadlo alebo sústava tepelných čerpadiel, ktoré budú riadené meraním a reguláciou s nadväznosťou na fotovoltiku – ako zdroj elektrickej energie a následný ohrev akumulačného zásobníka vody s objemom cca 850 000 litrov vody)

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE / doplniť údaj |
| --- | --- |
| Tepelný výkon min. 1350 kW a koeficient SCOP min. 3,5 | /vyplní uchádzač/ |
| Súbor (sústava) skokovo riadených tepelných čerpadiel typu vzduch - voda v počte max 6 ks zo spoločným inštalovaným výkonom min. 1350 kW | /vyplní uchádzač/ |
| Chladivo R410A | /vyplní uchádzač/ |
| Garantovaný chod – vykurovanie min. -20°C | /vyplní uchádzač/ |
| Výstupná teplota min. 60°C | /vyplní uchádzač/ |
| Dodávka a montáž podľa návrhu projektovej dokumentácie (Viď príloha) – dodávateľ si môže prispôsobiť navrhnutú projektovú dokumentáciu podľa svojho riešenia: Tepelné čerpadlo: max 6 ks Obehové čerpadlo, Q: 75 m3/h, H: 6m max 6 ks Trojcestný rozdelovací ventil DN 200 max 6 ks Trojcestný zmiešavací ventil DN 200 max 6 ks Medziprírubová uzatváracia klapka DN 200 max 30 ks Rúra DN 200, čierna max 600 bm Privarovacie dielce (príruba, koleno, redukcia, T-kus) max 200 ks Tlakomerová stočená smyčka max 18 ks Trojcestný tlakomerový kohút max 18 ks Ukazovací tlakomer f160 mm v kovom púzre 0-600 kPa max 18 ks Podružný materiál max 6 ks Pomocný materiál max 6 ks Závesný materiál max 6 ks Spojovací materiál max 6 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Technické komponenty: - Kompresor - Výparník - Expanzný ventil - Výmenníky tepla (kondenzátor) - Riadiaci panel - Ventilátory - Nevyhnutný elektromanuál v zmysle elektrodokumentácie zariadenia - Nevyhnutné príslušenstvo pre fungovanie tepelného čerpadla nachádzajúce sa v skrini tepelného čerpadla | /vyplní uchádzač/ |
| Dostupnosť odborného servisného úkonu do 3 hodín od nahlásenia v režime 24/7 | /vyplní uchádzač/ |
| Doprava, montáž, spustenie do prevádzky, odborné zaškolenie a podpora počas prvého týždňa po uvedení do prevádzky | /vyplní uchádzač/ |
| Záručná doba min. 24 mesiacov | /vyplní uchádzač/ |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka:

Predmet zákazky: Obstaranie tepelného čerpadla

| Predmet zákazky: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- |
| Tepelné čerpadlo vzduch/voda–1 kpl - (tepelné čerpadlo alebo sústava tepelných čerpadiel, ktoré budú riadené meraním a reguláciou s nadväznosťou na fotovoltiku – ako zdroj elektrickej energie a následný ohrev akumulačného zásobníka vody s objemom cca 850 000 litrov vody) | 1 kpl | /vyplní uchádzač/ |
| názov a typové označenie - /vyplní uchádzač/ |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |