## Príloha č.4
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej časti a technologického vybavenia tunelov Svrčinovec, Poľana a Horelica a technologického vybavenia diaľnice
Tunel Poľana
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
Príloha č. 4 - Sumár k Prílohe č. 3
spolu € (bez DPH)
| Tunel Poľana - Servis | 0
| SO 203-61.11 Napájanie tunela elektrickou energiou | 0
| SO 203-62.11 Centrálny riadiaci systém | 0
| SO 203-63.11 Bezpečnostné zariadenia | 0
| SO 203-64.11 EPS | 0
| SO 203-65.11 Rádiové spojenie | 0
| SO 203-66.11 Osvetlenie tunela | 0
| SO 203-67.11 Vetranie tunela | 0
| SO 203-68.11 Riadenie dopravy | 0
| SO 203-69.11 Technológia pre požiarny vodovod | 0
| Hodnotiace správy | 0
spolu € (bez DPH)
| Celková cena bez DPH v € za 1 kalendárny rok: | 0
| Celková cena bez DPH v € za 4 kalendárne roky: | 0
| DPH 23% | 0
| Celková cena s DPH v € za 4 kalendárne roky: | 0
V .................................. dňa ........................... |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## SO 203-61.11
Príloha č. 3 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.1)
Tunel Poľana - SO 203-61.11 Napájanie tunela elektrickou energiou, SO 606-62 Prípojka VN 22kV pre tunel Poľana
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | VN prípojka 22 kV | VN prípojka 22 kV | Úradná skúška (24.11.2028)_2026 | 0.25 | 1 | [7 empty] | X |  | 0
| Technológia tunela | 203-61.11, 203-62.11, 203-63.11, 203-64.11, 203-65.11, 203-66.11, 203-67.11, 203-68.11, 203-69.11 / PTO, TR, ÚŠ | Úradná skúška (18.12.2026)_2026 | 0.25 | 1 | [7 empty] | X |  | 0
| Trafostanica | Trafostanica | Úradná skúška (09.04.2027)_2026 | 0.25 | 1 | [7 empty] | X |  | 0
2 | VN prípojka 22 kV | VN prípojka 22 kV | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa_2026 | 0.5 | 1 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
| 203-61.11, 203-62.11, 203-63.11, 203-64.11, 203-65.11, 203-66.11, 203-67.11, 203-68.11, 203-69.11 | PTO, TR, ÚŠ | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | 1 | 1 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
| PTO | PTO | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa, meranie uzemnenia, elektroinštalácia, bleskozvod_2024 | 0.25 | 1 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
| VN pomôcky | PTO | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | 1 | 1 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
3 | VN prípojka 22 kV | VN prípojka 22kV /ZP | Vizuálna pochôdzna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola odpojovačov, JB, izolátorov, uzemnení, výstražných tabuliek | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola a preskúšanie odpojovača UVE 25/200 a OTE 25/400-32 3EK7 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
4 | Rozvádzač VN | R1 /PTO | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | 52 | 1 |  | X | [6 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola rozvádzača termovíziou | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
5 | Transformátor | T1, T2 /PTO | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | 52 | 2 |  | X | [6 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola uzemnenia - korodovanie, prípadné očistenie a ošetrenie | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Vyčistenie povrchu od prachu a prefúknutie stlačeným suchým vzduchom | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Utiahnutie svoriek vývodov, odbočiek vinutia na správny moment | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola zariadenia tepelnej ochrany a meraciu riadiacu jednotku | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola transformátora, cievok a prídružných prídavných zariadení | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
6 | Rozvádzač NN | RH1(5P), RC1, RM1(4P), RU1(5P), RCRS1(5P), RCRS2, RCRS3, RCRS4, RCRS5, RCRS6, RCRS7, RCRS8, RCRS9, RCRS10, R-EV1, R-EV2, R-EV3, R-EV4, ZS1, ZS2, ZS3, ZS4, ZS5, RM-EV9, RM-EV10, SWR1, SWR2, SWR3, RKU-1, RKU-2, RKU-3, RKU-4, RM11(4P), RU11(3P), RTR2, RADIO, RLAN(2P), RRAD(3P), RDS(2P), RUTO(2P), RSOS+EZS, RTR1, REPS, MX1, MX2, MX3, MX4, MX5, MX-DS1, MX-DS2, MX-DS3, MX-DS4, MX-DS5 /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | 365 | 53 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Vyčistenie od nečistôt a prachu, prefúknutie stlačeným suchým vzduchom | 1 | 53 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola káblových prívodov, priechodiek, uzatváracích zátok | 1 | 53 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | 1 | 43 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Vykonanie TESTu v RH1 | 52 | 1 |  | X | [6 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola dotiahnutia skrutkových spojov, poistkových vložiek | 1 | 43 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola izolačného odporu a ochranného pospojovania | 1 | 43 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 1 | 43 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 1 | 53 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola rozvádzača termovíziou | 1 | 43 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
7 | Dieselagregát | DG /PTO | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | 365 | 1 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola hladiny technických kvapalín a vzduchového filtra | 365 | 1 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola funkčnosti predohrevu | 36 | 1 |  |  | X | [5 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Sluchová kontrola - atypické zvuky pri prevádzke | 36 | 1 |  |  | X | [5 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola hladiny elektrolytu v batériách (kontrola a dopĺňanie) | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola svoriek batérií - čistenie | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Výmena oleja, olejových filtrov (po 200 motohodinách) | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Výmena palivových filtrov, vzduchových filtrov (po 400 motohodinách) | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola výfukového potrubia, vypúšťanie vody a kondenzátu z nádrže (po 400 motohodinách) | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Výmena remeňa pomocného zariadenia (po 1200 motohodinách) | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Výmena vzduchového filtra (po 400 motohodinách) | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Výmena chladiacej kapaliny (raz za 2 roky) | 0.5 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola funkčnosti predohrevu (po 1200 motohodinách) | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola funkčnosti vačkových hriadeľov, ventilov a čerpadiel (po 1200 motohodinách) | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Čistenie turbodúchadla (po 2000 motohodinách) | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola odporu izolácie alternátora (po 250 motohodinách) | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola dotiahnutia skrutiek a zapojenia svoriek alternátora (po 250 motohodinách) | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola úrovne vibrácií a hluku alternátora (po 250 motohodinách) | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola ložísk alternátora (po 250 motohodinách) | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola zapojenia regulátora alternátora (po 250 motohodinách) | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Vyčistenie alternátora zvnútra a zvonka (každých 1500 motohodín) | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola zapojenia a prevádzka príslušenstva alternátora (každých 1500 motohodín) | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola diód a varistora alternátora (každých 1500 motohodín) | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kompletná kontrola alternátora (každých 4500 motohodin) | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
8 | UPS | UPS /PTO | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | 365 | 1 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola prevádzkovej teploty | 365 | 1 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Vykonať dva vybíjacie cykly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Preventívna (profylaktická) prehliadka a údržba na UPS a na bateriách | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
9 | PTO | Elektroinštalácia /PTO | Kontrola a protokol o kontrole núdzového osvetlenia objetku | 365 | 6 | X |  |  | X | [5 empty] | 0
|  |  | Kontrola vykurovacích konvektorov | 1 | 8 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
10 | Káblové rozvody | Káblové rozvody, napájanie, riadenie / PTO, TR, ÚŠ | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, roštov , žľaby, prepážky | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola technického stavu, prípadné dotiahnutie spojov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
11 | CADO* v záruke do 09/2025 | CADO /PTO, ÚŠ, ZP, VP | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 4 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola a meranie napájania pre CADO a rozvádzač ROZ1 a ROZ2 CADO | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Overenie riadneho fungovania | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Funkčnosť optickej a zvukovej signalizácie | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Test svietidiel | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola prvkov prepäťovej ochrany, sieťového napájania a kabeláže | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Výmena konektorov prvkov prepäťovej ochrany (1 x za 4 roky) | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Skúška fungovania detekcie prekážok | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola povrchovej úpravy | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Vizuálna kontrola stavu signalizačných LED | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Skúška fungovania obvodu núdzového zastavenia | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Skúška fungovania vyhrievania zaisťovacieho komponentu | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Oprava poškodenej ochrannej povrchovej úpravy | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Oprava poškodeniej povrchovej úpravy pohonu (1 x za 5 rokov) | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Výmena oleja vo vretenovom mechanizme (1 x za 5 rokov) | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola a údržba brzdy motora zdvíhacieho mechanizmu (1 x za 5 rokov) | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Mazanie pohyblivých častí | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Vyčistenie zariadenia CADO a jeho okolia | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Očistenie krytov a vetracích otvorov | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
12 | SO 203-61.11 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly z výkonu servisnej činnosti | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
* činnosti platné od roku 2026
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## SO 203-62.11
Príloha č. 3 – Cena za servis a údržbu ( Tabuľka č.2)
Tunel Poľana - SO 203-62.11 Centrálny riadiaci systém
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | Integrovaná komunikačná infraštruktúra pre CRS, ISD a ostatné technológie | PTO, TR, ÚŠ | Diagnostika stavu switchov Siemens vo všetkých LAN | 4 | 27 |  |  |  |  | X | X | X |  |  | 0
|  |  | Diagnostika stavu switchov CISCO | 4 | 3 |  |  |  |  | X | X | X |  |  | 0
|  |  | Diagnostika stavu firewallov CISCO | 4 | 2 |  |  |  |  | X | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola funkčnosti redundacie | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Vizuálna kontrola switchov Siemens, CISCO, firewallow CISCO a ich pripojovacích konektorov | 2 | 32 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Aplikovanie kritických update FW switchov Siemens, CISCO a firewallov CISCO | 1 | 32 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
2 | Servre, operátorské počítače a touchpanel CRS a ISD | PTO, TR, ÚŠ | Diagnostika logov HW a SW serverov | 4 | 2 |  |  |  |  | X | X | X |  |  | 0
|  |  | Diagnostika logov HW a SW operátorských PC | 4 | 1 |  |  |  |  | X | X | X |  |  | 0
|  |  | Diagnostika logov HW a SW proxy PDZ | 4 | 1 |  |  |  |  | X | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola funkčnosti redundacie | 4 | 1 |  |  |  |  | X | X | X |  |  | 0
|  |  | Vizuálna kontrola, antistatické čistenie serverov a operátorských staníc (vysávanie/vyfúkanie prachu) | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Inštalácia kritických aktualizácii (bezpečnostné záplaty) operačného systému a aplikácie SCADA, defragmentácia, kontrola stavu disku, pamäte, odstránenie nepotrebných súborov | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola stavu touchpanela | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
3 | Riadiace systémy CRS | PTO, TR, ÚŠ | Diagnostika hlavných PLC | 4 | 2 |  |  |  |  | X | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Diagnostika distribuovaných RIO modulov | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Diagnostika distribuovaných IRIO modulov | 2 | 10 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola funkčnosti redundacie | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Vizuálna kontrola, antistatické čistenie serverov a operátorských staníc (vysávanie/vyfúkanie prachu) | 2 | 15 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola stavu touchpanela | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
4 | Káblové rozvody | Káblové rozvody, napájanie, riadenie / PTO, TR, ÚŠ | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, roštov , žľaby, prepážky | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola technického stavu, prípadné dotiahnutie spojov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
5 | SO 203-62.11 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly z výkonu servisnej činnosti | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
6 | Systémy, licencie a certifikáty | SO 203-62.11 | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
* podľa súboru SOPOS je 1x za 5 rokov (posledná 2022)
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## SO 203-63.11
Príloha č. 3 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.3)
Tunel Poľana - SO 203-63.11 Bezpečnostné zariadenia, SO 203-31.07.4 EZS
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | Hasiace prístroje | PTO, TR | Kontrola (potvrdenie) prenosných hasiacich prístrojov v SOS1-7, PTO | 1 | 24 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
| SHZ | NZ2 | Kontrola (potvrdenie) a údržba systému BlazeCut | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
2 | Zariadenia núdzového volania | SOS1P, SOS2P, SOS3P, SOS4L, SOS5P, SOS6P, SOS7P, STV1, STV2 /PTO, TR, ZP, VP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | 365 | 9 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Komplexná kontrola a vyčistenie SOS skrinky (dvere, osvetlenie, presvetlená značka, blikač, rozvádzač, zásuvkové vývody, sluchátko) | 2 | 7 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Komplexná kontrola a vyčistenie STV hlásky | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Preskúšanie všetkých funkcií, signálov na CRS tunela a komunikácie s OP | 2 | 9 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola dotiahnutia skrutkových spojov | 1 | 9 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola stavu optického a ethernet spojenia | 2 | 9 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola a vyčistenie ústredne GE 800 na PTO tunela Poľana | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola a vyčistenie riadiaceho počítača (OPC server), dispečerskej konzoly pre systém SOS a STV | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Káblové rozvody, napájanie, riadenie / PTO, TR, ÚŠ | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, roštov , žľaby, prepážky | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola technického stavu, prípadné dotiahnutie spojov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
3 | Uzatvorený TV okruh | KO1, KO2, KO3, KO4, KT1, KT2, KD1, KD2, KD3, KD4, KD5, KD6, KD7, KD8, KD9, KD10, KD11, KD11a, KD12, KD13, KD14, KD15, KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9, KB10, KB11 /TR, ÚŠ, ZP, VP | Vizuálna kontrola technického stavu kamier, prenosu a zobrazenia | 365 | 33 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku | 2 | 33 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Vyčistenie kamerového krytu zvnútra | 2 | 33 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Vyčistenie objektívu | 2 | 33 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Vyčistenie otočného statívu zvonku | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola a vyčistenie NAS úložisko, server video, server detekcia, PC klienta, monitora, ovládacej konzoly | 2 | 8 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola kvality videosignálu na výstupe z kamery a kontrola kvality signálu na vstupe do enkódera v káblovej skrinke, kontrola napájacej sústavy | 2 | 33 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, konektorov v statíve, prepojov, ochranný kryt - statív, ostatných montážnych spojovacích častiach (veká a pod.), kontrola pevnosti skrutkových spojov | 2 | 33 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou, vrátane kontroly backfocusu | 2 | 33 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | 2 | 33 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Nastavenie polohovania, ostrenia a centrovania | 2 | 33 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Nastavenie a kontrola funkčnosti videodetekcie | 2 | 18 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola plynulosti pohybu otočného statívu | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola plynulosti pohybu zoom objektívu, kontrola funkcie SCS obvodu kamery podľa postupu určeného výrobcom kamery | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Káblové rozvody, napájanie, riadenie / PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, roštov , žľaby, prepážky | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola technického stavu, prípadné dotiahnutie spojov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
4 | Systémy, licencie a certifikáty | Uzatvorený TV okruh (PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP) | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
5 | Meranie fyzikálnych veličín | VRS1, VRS2, VRS3 - Anemometer (FLOWSIC200) /TR | Kontrola funkčnosti | 365 | 3 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Zakrytie ochranných tubusov krytmi | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Komplexná kontrola, vyčistenie a ošetrenie (žiadny stlačený vzduch!) | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola upevnenia snímačov a ich vzájomnej polohy | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | OP1, OP2, CO1, CO2 - Snímač opacity a CO (VISIC100SF) /TR | Kontrola funkčnosti | 365 | 2 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Zakrytie ochranných tubusov krytmi | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Komplexná kontrola, vyčistenie a ošetrenie | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola merania opacity kalibračnou vložkou | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Testovanie analógových/digitálnych výstupov | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kalibrácia/výmena plynového senzora | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | DH1, DH2, DH3, DH4, DH5, DH6, DH7 - Senzor zadymenia (FireGuard 2) /TR, ÚŠ | Kontrola funkčnosti | 365 | 7 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Komplexná kontrola, vyčistenie a ošetrenie | 2 | 7 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kalibrácia senzora | 2 | 7 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Výmena batérie v jednotke SICON-C (každých 10 rokov alebo pp) | 2 | 7 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Káblové rozvody, napájanie, riadenie / PTO, TR, ÚŠ | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, roštov , žľaby, prepážky | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola technického stavu, prípadné dotiahnutie spojov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
6 | Tunelový rozhlas | Reproduktor /TR, ÚŠ | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti reproduktora | 365 | 25 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola počuteľnosti a zrozumiteľnosti, skúška vstupu operátora - živé hlásenie | 365 | 25 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna a mechanická kontrola uchytenia a zapojenia reproduktorov | 2 | 25 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Očistenie reproduktorov | 2 | 25 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola výkonu vetiev rozhlasu | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Tunelový rozhlas /TR, ÚŠ, PTO | Kontrola funkčnosti jednotlivých zariadení tunelového rozhlasu | 12 | 1 |  |  |  | X | [5 empty] | 0
|  |  | Kontrola ovládania pomocou tlačidiel stanice hlásateľa | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola ovládania tunelového rozhlasu pomocou CRS | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola ovládania tunelového rozhlasu pomocou nadstavbového PC | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola zrozumiteľnosti jednotlivých hlásení | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola smerovania hlásení do jednotlivých zón tunelového rozhlasu | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Vizuálna a mechanická kontrola reproduktorov vrátane vyčistenia | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | RTR1, RTR2 /PTO | Kontrola funkčnosti zosilovačov | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola funkčnosti riadiacej jednotky | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola funkčnosti Network IP interface | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Skúška komunikačného rozhrania s CRS tunela | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Skúška komunkačného rozhrania po LAN do riadiacej jednotky v SSÚR Čadca | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | Káblové rozvody, napájanie, riadenie / PTO, TR, ÚŠ | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, roštov , žľaby, prepážky | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola technického stavu, prípadné dotiahnutie spojov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
7 | EZS | EZS /PTO | Servis EZS ústredne | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Servis EZS tabla (čítačky) | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Servis riadiaceho PC EZS | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Servis EZS priestorových snímačov, dverných kontaktov, kabeláže | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Káblové rozvody, napájanie, riadenie / PTO | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, roštov , žľaby, prepážky | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola technického stavu, prípadné dotiahnutie spojov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
8 | SO 203-63.11 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly z výkonu servisnej činnosti | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## SO 203-64.11
Príloha č.3 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.4)
Tunel Poľana - SO 203-64.11 Elektropožiarna signalizácia
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | EPS | EPS /PTO, TR, ÚŠ | Vizuálna kontrola zariadení EPS | 365 | 1 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Denná kontrola EPS v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. | 365 | 1 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Mesačná kontrola EPS v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. | 8 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Štvrťročná kontrola EPS v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. | 3 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
|  |  | Ročná kontrola EPS v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Skúška komunikačného rozhrania EPS a prenosu do CRS tunela | 12 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | vykonáva NDS
|  | Káblové rozvody, napájanie, riadenie / PTO, TR, ÚŠ | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, roštov , žľaby, prepážky | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola technického stavu, prípadné dotiahnutie spojov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## SO 203-65.11
Príloha č. 3 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.5)
Tunel Poľana - SO 203-65.11 Rádiové spojenie
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | Rádiové spojenie | Rádio /PTO, TR, ÚŠ | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 1 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola vyžarovacích parametrov antén VP, PTO ZP | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Meranie príjmu rádiového signálu VP, PTO ZP | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola konektorov, spojov rádiového vyžarovacieho kábla | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Vizuálna kontrola vyžarovacieho kabelu | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola odbočovacích splitrov do UC - meranie útlmových parametrov | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola prepojovacích dilatačných bodov | 2 | 20 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola konektorov celého vyžarovacieho systému tunela a UC | 2 | 25 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola a dotiahnutie montážnych klipov vyžarovacieho kabelu | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Meranie vyžarovacích parametrov v tuneli a UC - FM, 160MHz, MATRA,400MHz | 2 | 11 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola stavu celého rádiového systému PTO ZP | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Zmeranie parametrov rádiových systémov tunela RX, TX | 2 | 11 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola útlmových parametrov združovacích obvodov | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola prepojovacích káblov aktívnych a pasívnych častí technológie | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola parametrov napájacích obvodov technológie | 2 | 8 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Zmeranie rádiových FM vysielačov, prijímačov, enkoderov | 2 | 12 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Zmeranie útlmových parametrov FM Rozbočovačov | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola stavu celého rádiového systému Tunel, PTO ZP, PTO Horelica | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Zmeranie útlmových parametrov optickej trasy ZP, VP, UC | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Zmeranie parametrov systému MATRA - RX, TX | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola napájacích obvodov systému MATRA | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola chybových hlásení do systému CRS | 2 | 6 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola a vyčistenie zariadení dispečerského pracoviska PTO ZP | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola a vyčistenie rádiového pultu pre vstup do FM | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola a nastavenie systému GSM LTE – Master unit PTO , Remote unit UC | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Protokol k profylaktickej prehliadke rádiových zariadení | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Tunel 4G | Kontrola konektorov, spojov rádiového vyžarovacieho kábla | 2 | 6 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Vizuálna kontrola vyžarovacieho kábla | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola odbočovacích splitrov do UC - meranie utlmových parametrov | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola prepojovacích dilatačných bodov | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola konektorov celého vyžarovacieho systému tunela a UC | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola a dotiahnutie montážnych klipov vyžarovacieho kabelu | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Zmeranie parametrov rádiových systémov tunela RX, TX | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola útlmových parametrov združovacích obvodov | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola prepojovacích kabelov aktívnych a pasívnych častí | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Tunel FM | Kontrola rádiových FM vysielačov | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola rádiových FM príjimačov | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Zmeranie útlmových parametrov FM Rozbočovačov | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Zmeranie útlmových parametrov optickej trasy Svrčinovec Poľana | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Káblové rozvody, napájanie, riadenie / PTO, TR, ÚŠ | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, roštov , žľaby, prepážky | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola technického stavu, prípadné dotiahnutie spojov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
2 | SO 203-65.11 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly z výkonu servisnej činnosti | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## SO 203-66.11
Príloha č. 3 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.6)
Tunel Poľana - SO 203-66.11 Osvetlenie tunela
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | Osvetlenie tunela | OAK1, OAK2, OPR1, OPR2 - osvetlenie adaptačné asymetrické (400W-80ks, 250W-14ks, 150W-16ks), prejazdové symetrické (250W-64ks), halogenitové (250W - 8ks (NZ1, NZ2)) /TR | Vizuálna kontrola zariadení osvetlenia | 365 | 132 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení, korózia, kontrola tesnenia | 2 | 132 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola a dotiahnutie spojov elektrických káblov, pripojovacích svoriek | 2 | 132 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola identifikácie a označenia | 2 | 132 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola uchytenia svietidiel na ostení tunela, prípadné dotiahnutie | 2 | 132 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vykonanie "Control Chceck" - ručné ovládanie, kontrola odozvy | 2 | 132 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola neporušennosti krytia, upevnenia, čistoty skiel svietidiel | 2 | 132 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Očistenie optických plôch a tela svietidiel (max do tlaku 6 bar) | 2 | 132 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | OPZ1 - požiarne núdzové osvetlenie (23,5W-41ks) /TR | Vizuálna kontrola zariadení osvetlenia | 365 | 41 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení, korózia, kontrola tesnenia | 2 | 41 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola a dotiahnutie spojov elektrických káblov, pripojovacích svoriek | 2 | 41 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola identifikácie a označenia | 2 | 41 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola uchytenia svietidiel na ostení tunela, prípadné dotiahnutie | 2 | 41 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola DALI regulátora stmievania | 2 | 41 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Ovládanie funkčnosti stmievania | 2 | 41 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola modulu stmievania vo svietidle | 2 | 41 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola komunikačného rozhrania s CRS | 2 | 41 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola neporušennosti krytia, upevnenia a čistoty skiel svietidiel | 2 | 41 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Očistenie optických plôch a tela svietidiel (max do tlaku 6 bar) | 2 | 41 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | OUC1, OUC2, OUC3 - osvetlenie a označenie ÚŠ (LED svietidlá (58W-136ks) + (2 lišty po 3ks LED + halogenitové svietidlo (150W)-3ks) /TR, ÚŠ | Vizuálna kontrola zariadení osvetlenia | 365 | 139 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení, korózia, kontrola tesnenia | 2 | 139 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola a dotiahnutie spojov elektrických káblov, pripojovacích svoriek | 2 | 139 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola identifikácie a označenia | 2 | 139 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola uchytenia svietidiel na ostení tunela | 2 | 139 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola neporušennosti krytia, upevnenia a čistoty skiel svietidiel | 2 | 139 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Očistenie optických plôch a tela svietidiel (max do tlaku 6 bar) | 2 | 139 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | OPP1, OPP2 - pouličné osvetlenie (250W-10ks) /ZP, VP | Vizuálna kontrola zariadení osvetlenia | 365 | 10 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení, poškodenia laku, korózia | 2 | 10 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola a dotiahnutie spojov elektrických káblov, pripojovacích svoriek | 2 | 10 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola identifikácie a označenia | 2 | 10 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola neporušennosti krytia, upevnenia a čistoty skiel svietidiel | 2 | 10 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola a meranie uzemnenia stĺpu osvetlenia | 2 | 10 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Očistenie optických plôch a tela svietidiel (max do tlaku 6 bar) | 2 | 10 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | OVO - SWAREFLEX (LED gombíky - 94ks) /TR | Vizuálna kontrola zariadení, upevnenia a svietivosti | 365 | 94 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Vyčistenie svetelných modulov mäkkou kefkou alebo vlhkou handričkou | 2 | 94 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola a dotiahnutie skrutkových spojov v riadiacej jednotke IHP | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola funkčnosti a test riadenia s CRS | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | JAS1, JAS2, JAS3, JAS4 - jasomer vonkajší a vnútorný /TR, ZP | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 4 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení, reštart ovládania osvetlenia | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola neporušennosti krytia, upevnenia a čistoty skiel jasomeru | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Očistenie optických plôch a tela jasomeru | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | Káblové rozvody, napájanie, riadenie / PTO, TR, ÚŠ | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, roštov , žľaby, prepážky | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola technického stavu, prípadné dotiahnutie spojov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
spolu:
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## SO 203-67.11
Príloha č. 3 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.7)
Tunel Poľana - SO 203-67.11 Vetranie tunela, SO 203-31 PTO
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | Protipožiarne klapky | PTO, TR_NZ2 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | 1 | 19 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
2 | Vetranie tunela | EV1, EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, EV7, EV8, EV9, EV10, EV11 /TR, ÚŠ, NZ2 | Vizuálna kontrola | 365 | 11 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola spustenia ventilátora (v prevádzke najmenej 30 min.) | 4 | 8 |  |  |  |  | X | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Zisťovanie výskytu netypických zvukov (zvýšenie hlučnosti) | 4 | 11 |  |  |  |  | X | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola nosného systému | 2 | 11 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola úrovne vibrácií | 2 | 8 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Vyčistenie povrchu ventilátora | 2 | 11 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola vnútornej časti ventilátora | 1 | 10 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola obežného kolesa | 1 | 10 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola motora | 1 | 10 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola vonkajších častí ventilátora | 1 | 10 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola snímača vibrácií | 1 | 8 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola snímača teploty a ohrevu | 1 | 11 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola elektroinštalácie a pripojovacej skrinky | 1 | 11 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola medzier medzi lopatkou a skriňou | 1 | 10 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | CB1, CB2, CB3, CB4 - Control Box /TR | Vizuálna kontrola | 365 | 4 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola poškodenia jednotky, upchatia odtokovej diery, kontrola konektorov | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola nakonfigurovania riadiaceho systému vetrania | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | Vzduchotechnika a klimatizácia /PTO | Profylaktická kontrola klimatizačných zariadení - vonkajšia KJ | 1 | 3 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Profylaktická kontrola klimatizačných zariadení - vnútorná KJ | 1 | 6 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Profylaktická kontrola vzduchotechnických zariadení - VZT | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | Káblové rozvody, napájanie, riadenie / PTO, TR, ÚŠ | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, roštov , žľaby, prepážky | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola technického stavu, prípadné dotiahnutie spojov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
3 | SO 203-67.11 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly z výkonu servisnej činnosti | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## SO 203-68.11
Príloha č. 3 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.8)
Tunel Poľana - SO 203-68.11 Riadenie dopravy
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | Riadenie dopravy | PDZ TNR1, TNR2, TNR3 (A1T/A2T, BT/CT, A2T), TNR1_CSS1, TNR1_CSS3, TNR2_CSS1, TNR2_CSS4, TNR3_CSS2, TNR3_CSS4, IP11 /TR, ZP, VP | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 26 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola stavu konštrukcie návestného rezu, stĺpov a uchytenie CSS | 2 | 26 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola stavu čelnej zobrazovacej plochy a jej vyčistenie (nie WAP) | 2 | 26 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola stavu funkčnosti silových zariadeni, uzemnenia | 2 | 26 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola riadiacich dosiek a stavu jednotlivých DPS s LED | 2 | 26 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola stavu jednotlivých kabelových prepojov DPS | 2 | 26 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola tesnosti skrín PDZ-LED, stav gumových tesnení | 2 | 26 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola funkčnosti jednotlivých svetelných bodov | 2 | 26 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola funkčnosti zobrazovania symbolov a textov s CRS | 2 | 26 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Celková kontrola systémovej funkčnosti PDZ-LED | 2 | 26 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu ovládania DPS z CRS | 2 | 26 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Káblové rozvody, napájanie, riadenie / PTO, TR, ÚŠ | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, roštov , žľaby, prepážky | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola technického stavu, prípadné dotiahnutie spojov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
2 | SO 203-68.11 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly z výkonu servisnej činnosti | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## SO 203-69.11
Príloha č. 3 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.9)
Tunel Poľana - SO 203-69.11 Technológia pre požiarny vodovod, SO 203-53 Požiarny vodovod, SO 203-51 Odvodnenie tunela
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | Tlaková nádoba | PTO, prívod verejného vodovodu | Úradná skúška (07.10.2026)_2026 | 0.25 | 2 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
2 | Tlaková nádoba | PTO, prívod verejného vodovodu | Správa z vonkajšej prehliadky | 0.25 | 2 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
| Tlaková nádoba | PTO, prívod verejného vodovodu | Správa z vnútornej prehliadky a skúšky tesnosti | 0.25 | 2 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
| Tlaková nádoba | PTO, prívod verejného vodovodu | Tlaková skúška | 1 | 2 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
| Hydrant | TR, ZP, VP | Záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov | 1 | 8 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
| Požiarne hadice | ÚŠ | Protokol o vykonanej tlakovej skúške požiarnej hadice | 1 | 21 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
| Požiarna nádrž | ZP | Protokol o nepriepustnosti | 1 | 1 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
3 | Technológia pre požiarny vodovod Požiarny vodovod Odvodnenie tunela | ATS Lowara Hydrovar HVL 2.015-4.220 /PTO | Vizuálna kontrola stavu zariadenia | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Odstránenie nečistôt a prachu z chladiaceho ventilátora a vetracích otvorov | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Overenie komplexnej funkčnosti stanice | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Overenie komunikácie a prenosu prevádzkových stavov do CRS | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | ATS GRUNDFOS Hydro MPC-E 2 CRIE 10-5 /prívod z VV (verejný vodovod) | Vizuálna kontrola stavu zariadenia | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Odstránenie nečistôt a prachu z chladiaceho ventilátora a vetracích otvorov | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vyčistenie lapača nečistôt DN40 (Hawle č. 9910) | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Overenie komplexnej funkčnosti stanice | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Overenie komunikácie a prenosu prevádzkových stavov do CRS | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | M1, M2, M3 a grundfos M1, M2 - čerpadlá /PTO, ZP, prívod z VV | Overenie činnosti a funkčnosti zariadenia | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Odstránenie nečistôt a prachu z chladiaceho ventilátora a vetracích otvorov | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Overenie komunikácie a prenosu prevádzkových stavov do CRS | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | M4, M5, M6, M10, M11 - servopohon /PTO, ZP | Vizuálna kontrola káblových prívodov, priechodiek, uzatváracích zátok | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Skontrolovať pevné utiahnutie upevňovacích skrutiek na správny moment | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Overenie činnosti a funkčnosti zariadenia, vykonať skúšobný chod | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Overenie komunikácie a prenosu prevádzkových stavov do CRS | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | SL4, SL5, L4, L5 - snímače (limitné, kontinuálne) merania hladiny /PTO, ZP | Vizuálna kontrola stavu zariadenia | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola znečistenia, prípadné odstránenie nečistôt | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Overenie komunikácie a prenosu prevádzkových stavov do CRS | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | P1 - snímač tlaku /PTO | Vizuálna kontrola stavu zariadenia | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Overenie komunikácie a prenosu prevádzkových stavov do CRS | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | T1, T2 - snímač teploty, ohrev /TR | Vizuálna kontrola stavu zariadenia | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Overenie komunikácie a prenosu prevádzkových stavov do CRS | 1 | 2 | [6 empty] | X |  |  | 0
|  | R-ATS, R-GRUNDFOS, MSUZ 4-5-6, MSUZ 10-11, 9MXSL4, 9MXSL5, 9X1-9X9, TS-1, TS-2 - skrinky napájania a ovládania /PTO, ZP | Vizuálna kontrola stavu zariadenia | 2 | 17 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola káblových prívodov, priechodiek, uzatváracích zátok | 2 | 17 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Odstránenie nečistôt | 2 | 17 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola spojov - dotiahnutie | 2 | 17 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov | 2 | 17 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola napájacích napätí, káblových prepojení | 2 | 17 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Regulačná klapka a ventil s ručným ovládaním/ PTO, VP, ZP | Vizuálna kontrola funkčnosti, tesnosti a nastavenia polohy | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Ručné otvorenie a zatvorenie ventilu (2x) | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | Hydrant, požiarna hadica / PTO, ZP, VP, ÚŠ | Vizuálna kontrola a očistenie | 2 | 29 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | Trasa PV | Kontrola armatúrnych šácht požiarneho vodovodu (rozdeľovacia armatúrna šachta odvodnenia, požiarnej vody a armatúrna šachta požiarnej vody) a prípadné odčerpanie vody | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | Káblové rozvody, napájanie, riadenie / PTO, TR, ÚŠ | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, roštov , žľaby, prepážky | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola technického stavu, prípadné dotiahnutie spojov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
4 | SO 203-69.11 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly z výkonu servisnej činnosti | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Hodnotiace správy
Príloha č. 3 – Hodnotiace správy (Tabuľka č.10)
Tunel Poľana
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
Cena za ročné správy o zhodnotení technologického vybavenia a správy o stave kybernetickej bezpečnosti
por. číslo | položka | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[5 empty] | mesačne (najneskôr do 10. kal. dní) | 1 x ročne (najneskôr do 28.02.)
Hodnotiace správy
1 | Technologické vybavenie tunela Poľana | správy o vykonávaní činnosti za príslušný kalendárny mesiac v elektronickej forme | 12 | 1 | X |  |  | 0
2 | Technologické vybavenie tunela Poľana | podrobná správa o zhodnotení stavu technologického vybavenia Integrovaného operátorského pracoviska tunela Horelica | 1 | 1 |  | X |  | 0
3 | Kybernetická bezpečnosť | podrobná správa o stave kybernetickej bezpečnosti | 1 | 1 |  | X |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača