Investor:			Projektant:

INCOME, s.r.o.			RL Project s.r.o.

Sobotské námestie 1754/58	Janka Kráľa 21

058 01 Poprad			059 51 Poprad-Matejovce

REKREAČNÉ ZARIADENIE, p.č. 1158/2

SPIŠSKÁ SOBOTA

-------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentácia pre obnovu NKP

DSO 01.3  SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Technická správa

Vypracoval: Ing. Rastislav Chovanec

Dátum vyhotovenia: 01/2024                                          Vyhotovenie:      1

TECHNICKÁ SPRÁVA

1. ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Predmetom tejto časti dokumentácie je návrh výmeny koncových prvkov elektroinštalácie - zásuviek, vypínačov, svietidiel a to bez zmeny ich polohy.

Projektové podklady:

- výkresy stavebnej časti a súvisiacich profesií

- obhliadka objektu

- vyhlášky, katalógy výrobkov

2. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napäťová sústava a ochranné opatrenia:

3 N+PE AC 50Hz 230V/400V, TN-C-S

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:

- požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)

čl. A.1 Základná izolácia živých častí

čl. A.2 Zábranami alebo krytmi

čl. B.2 Prekážkami

čl. B.3 Umiestnením mimo dosah

- požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)

čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

čl. 411.3.3 Doplnková ochrana

- Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

2.2 VONKAJŠIE VPLYVY:

- Druh I až VI podľa NZA.1.6. STN 332000-5-51

2.3 STUPEŇ ZAISTENIA DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

je v zmysle STN 34 1610  podľa stupňa č.3.

2.4 ENERGETICKÁ BILANCIA:

Prespokladaný inštalovaný výkon:

Svetelná inštalácia					PI = 1,6 kW

Zásuvková inštalácia					PI = 6,4 kW

Celkový (zásuvková a svetelná inštalácia)	PI = 8,0 kW

Predpokladaná súdobosť				0,5

Výpočtové zaťaženie					PP = 4,0 kW

Predpokladaná ročná spotreba			AR = PP x 365 dní x 4 hod = 5,84 MWh

2.5 MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE:

Taj ako dosiaľ - trojfázovým elektromerom v terajšom rozvádzači RE v chodbe – m.č.1.02 pri vstupných dverách do objektu. Meranie a prípojka elektrickej energie sú terajšie a dimenziou vyhovujú bez zmeny.

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE

3.1 UMELÉ OSVETLENIE

Pre napájanie ovládanie svietidiel budú využívané terajšie rozvody káblami CYKY-J 3x1,5mm2,  CYKY-O 3x1,5mm2, príp. AYKY 3x2,5mm2 uloženými pod omietkou.

Ovládanie osvetlenia vybraných vo miestnostiach bude miestne vypínačmi pri vstupoch do miestností. Technické parametre vypínačov sú uvedené v legende na jednotlivých výkresoch, resp. vo výkaze výmer. Dodržaná musí byť funkcionalita prvkov a ich krytie, doporučené je použiť zásuvky a vypínače bielej farby a jednoduchého dizajnu. Výber samotných modulov prístrojov je na investorovi.

Svietidla sú navrhované s LED zdrojom prisadené nástenné, prisadené stropné, v priestoroch s vysokými stropmi aj stropné závesné. Svietidlá na chodbách a sociálnych zariadeniach budú ovládané snímačmi pohybu, ktoré budú inštalované ako súčasť svietidla, prípadne ako samostatné prvky.

Intenzita osvetlenia má byť v súlade s požiadavkami STN EN 12 464-1.

3.2 ZÁSUVKOVÉ ROZVODY

Pre napájanie zásuviek budú využívané terajšie rozvody káblami CYKY-J 3x2,5mm2 uloženými pod omietkou. Technické parametre zásuviek sú uvedené v legende na jednotlivých výkresoch, resp., vo výkaze výmer. Dodržaná musí byť funkcionalita prvkov a ich krytie, doporučené je použiť zásuvky bielej farby a jednoduchého dizajnu. Výber samotných modulov prístrojov je na investorovi.

Je doporučované aby pri najbližšej rekoštrukcii elektro rozvádzačov boli na zásuvkových vývodoch budú použité ističe s prúdovým chráničom s nominálnym diferenciálnym prúdom 30 mA s nominálnym vypínacím prúdom 16A a s charakteristikou B a doplnené prepäťové ochrana triedy 1+2 (rozvádzač HR), a triedy 2 (podružné rozvádzače).

Doplnková ochrana pospojovaním v priestoroch kúpelní je navrhnutá vodičom CY4 žz.

4. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pre elektrické zariadenia platia hlavne normy a predpisy STN, menovite (uvedené sú triediace znaky): STN 33 2000 - súbor noriem v častiach -1, -3, -4-41, -4-43, -4-46, -4-47, -5-51, -5-52, -5-54, -7-701, vyhláška č. 508/2009 Z. z. a ďalšie súvisiace normy a predpisy platné ku dňu spracovania projektovej dokumentácie.

Pri montáži, obsluhe, údržbe, práci a revíziách na el. zariadeniach a rozvodoch musia byť dodržiavané bezpečnostné predpisy STN.

Všetky uvedené činnosti môžu vykonávať iba osoby s odbornou spôsobilosťou podľa vyhl. č. 508/2009 Zb. Z.

Po ukončení elektromontážnych prác dodávateľ vykoná východiskovú revíziu (odbornú prehliadku a odbornú skúšku), čo je základnou podmienkou pre uvedenie zariadenia do prevádzky. Prevádzkovateľ je povinný zaistiť vykonávanie pravidelných prehliadok v lehotách podľa prílohy č.8 vyhl. č. 508/2009 Zb. z. a STN 33 2000-6.

El. zariadenia, navrhnuté v tomto projekte sú zaradené podľa miery ohrozenia v zmysle prílohy č. 1 vyhl. 508/2009 Zb. z. do skupiny B.

Elektrické zariadenia sa smú prevádzkovať iba za prevádzkových a pracovných podmienok, na ktoré boli konštruované. Elektrické zariadenia, pri ktorých sa zistí, že by mohli ohroziť život alebo zdravie osôb sa musia ihneď odpojiť a zabezpečiť.

Výkresy:

- Elektroinštalácia 1.NP					 v.č.1

- Elektroinštalácia 2.NP					 v.č.2

- Elektroinštalácia 3.NP					 v.č.3

5 – otvorené nádrže