Príloha č. 1A súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia

Univerzálne bezfluorové syntetické penidlo na nepolárne kvapaliny – časť 1

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je dodávka univerzálneho bezfluorového syntetického penidla, ktoré na základe povrchovo aktívnych látok spolu so stabilizátormi peny a látkami zabraňujúcimi zamŕzaniu, tvoria účinný koncentrát penotvorného prostriedku, ktorý sa používa na hasenie požiarov triedy A a B a ako zmáčadlo v koncentrácii od 0,1 %.

Predmet zákazky

Univerzálne bezfluorové syntetické penidlo miešateľné s vodou v 3% koncentrácii a je určené na hasenie tuhých látok a nepolárnych horľavých kvapalín, ale aj na zakrytie uniknutej horľavej kvapaliny. Penidlo je možné použiť na výrobu ťažkej, strednej a ľahkej peny s bežne dostupnými penotvornými prúdnicami a agregátmi na výrobu ľahkej peny pre hasenie veľkoplošných požiarov triedy A a triedy B nepolárnych kvapalín, ktorého minimálne charakteristiky musia byť v súlade s STN EN 1568-1:2018, STN EN 1568-2:2018, STN EN 1568-3:2018.

Požadované množstvo: 340 000 litrov

Minimálne technické parametre predmetu zákazky:

| Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Vlastný návrh plnenia) |
| --- | --- |
| - Univerzálne bezfluorové syntetické penidlo na nepolárne kvapaliny |  |
| Požadované minimálne technické parametre a charakteristiky: |  |
| - STN EN 1568-1:2018 Hasiace látky. Penidlá. Časť 1: Technické podmienky penidiel pre stredné peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou, - STN EN 1568-2:2018 Hasiace látky. Penidlá. Časť 2: Technické podmienky penidiel pre ľahké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou, - STN EN 1568-3:2018 Hasiace látky. Penidlá. Časť 3: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou, |  |
| Ďalšie požadované charakteristiky a požiadavky: |  |
| - penidlo musí byť vo forme koncentrátu, - penidlo musí byť netoxické pre ľudský organizmus a životné prostredie, - penidlo nesmie obsahovať žiadne zámerne pridané fluortenzidy, fluorpolyméry, organohalogény, silikóny a siloxany. Penidlo musí byť plne v súlade s platným znením nariadenia (EU)2019/1021, - penidlo musí byť určené pre hasenie nepolárnych kvapalín, - pena musí byť odolná voči účinkom sálavého tepla, - pena musí mať schopnosť potláčať opätovné zapálenie látok, - penidlo musí byť fyziologicky nezávadné a 100% biologicky odbúrateľné do 28 dní, - penidlo musí byť použiteľné s primiešavačmi používanými v Hasičskom a záchrannom zbore, - penidlo musí byť miešateľné s vodou v 3% koncentrácií a musí byť možné ho použiť na prípravu ťažkej, strednej a ľahkej peny mobilnými hasiacimi, stabilnými hasiacimi prostriedkami alebo agregátmi pre hasenie veľkoplošných požiarov triedy A a triedy B horľavín uhľovodíkového typu, - penidlo musí byť použiteľné ako zmáčadlo v koncentrácii od 0,1%, - penidlo musí byť balené v 1 000 lit. IBC kontajneroch, - pena vytvorená z prostriedku sa pri použití musí znášať so všetkými ostatnými vytvorenými hasiacimi penami, - penidlo nesmie tvoriť žiadne sedimenty, - penidlo musí byť newtonovská kvapalina, - maximálna kinetická viskozita penidla pri teplote 20°C musí byť ≤ 10 mm2. s-1, - teplota tuhnutia musí byť minimálne -10°C, - teplota skladovania musí byť v rozsahu minimálne -10 až +50°C, - životnosť penidla musí byť minimálne 10 rokov v pôvodnom obale, - rozpustnosť vo vode musí byť 100%, - hodnota pH penidla pri teplote 20 °C ± 1 °C nesmie byť menšia ako 6,0 a väčšia ako 9,5. - trieda hasiacej schopnosti so sladkou vodou podľa STN EN 1568-3:2018 musí byť minimálne: III, - úroveň odolnosti proti rozhoreniu so sladkou vodou podľa STN EN 1568-3:2018 musí byť minimálne: C, - hustota pri teplote 20°C musí byť 700 – 1200 kg/m3, - polčas rozpadu ťažkej peny so sladkou vodu musí byť > 12 minút, - polčas rozpadu strednej peny so sladkou vodou musí byť > 12 minút, - polčas rozpadu ľahkej peny so sladkou vodou musí byť > 6 minút, - číslo napenenie ťažkej peny musí byť < 20, - číslo napenenia strednej peny musí byť od 20 do 200, - číslo napenenia ľahkej peny musí byť > 1000. |  |

Záruka

Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 24 mesiacov. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na dodacom liste k faktúre.

Iné požiadavky na predmet zákazky, resp. vlastný návrh plnenia:

Uchádzač musí spolu s vlastným návrhom plnenia predložiť elektronicky s využitím elektronického prostriedku JOSEPHINE nasledovné:

- Kartu bezpečnostných údajov, technické podmienky a parametre výrobku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006/ES.

- Certifikát výrobku (CE) podľa STN EN 1568-1:2018, STN EN 1568-2:2018 a STN EN 1568-3:2018, (alebo ekvivalent) vydaný autorizovanou osobou (akreditovanou podľa EN ISO/IEC 17025:2018) a preukazujúci, že výrobok spĺňa technické požiadavky.

- Protokol o vykonaných skúškach podľa  STN EN 1568-1:2018, STN EN 1568-2:2018 a STN EN 1568-3:2018, (alebo ekvivalent) vydaný autorizovanou osobou (akreditovanou podľa EN ISO/IEC 17025:2018) podľa príslušných platných slovenských technických noriem alebo zahraničných noriem zavedených do sústavy technických noriem v Slovenskej republike.

- Potvrdenie od nezávislej tretej strany (napr. oprávnené laboratórium)  o 100% biologickej odbúrateľnosti do 28 dní od aplikácie peny v 3% koncentrácii,

- Užívateľskú dokumentáciu výrobku (návod na použitie, technický list výrobku, spôsob skladovania a používania).

Všetky požadované dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk).

Pokiaľ sa originálna jazyková mutácia nevyskytuje v slovenskom alebo v českom jazyku, vyžaduje sa úradný preklad do slovenského jazyka.

Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy okrem iného predložiť aj funkčnú vzorku výrobku (minimálne 25 litrov v originálnom balení)  v súlade s bodom 25.2 c) súťažných podkladov.

Informácie a požiadavky na predmet zákazky

Pokiaľ by sa v opise predmetu zákazky nachádzali technické požiadavky, ktoré odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby a ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, tak verejný obstarávateľ dopĺňa takýto odkaz slovami „alebo ekvivalentný“. Uchádzač v takomto prípade vo svojej ponuke môže použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, úžitkové, funkčné a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú požadované výrobky určené a to na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač.

Ďalšie informácie:

- Miestom plnenia, t.j. miesto dodania predmetu zákazky bude:

Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.

- Trvanie rámcovej dohody je stanovené na 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.

- Tovar musí byť dodaný do 90 dní od potvrdenia objednávky.