## Hárok1
CENOVÁ PONUKA
Názov zákazky |  | Technológia dosúšania zeleniny
Zadávateľ |  | „ČERNAY ZDENEK“, Slnečná 4, 903 01 Senec, IČO 14056461
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno
Sídlo
IČO
Kontaktná osoba
Kontaktné údaje
Technická špecifikácia vzduchotechniky komôr
|  |  | Parameter | Spĺňa/nespĺňa
1. | Jestvujúci stav | Sklad cibule/zemiakov | 30 m x 98 m | x
|  | Miesto realizácie | k.ú. Senec | x
|  | Steny skladu | PUR panely | x
|  | Podlaha skladu | betón | x
|  | Spôsob uskladnenia - jestvujúce veľkoobjemové drevené boxy o objeme 1,00 t, 6 ks na výšku |  | x
2. | Požiadavky na technológiu | Počet komôr | 2
|  | Rozmery jednej komory | Skladovacia kapacita 1 komory je 720 boxov s produkciou
|  | Steny komory 2ks, v každej komore 1 ks steny | Vodeodolná preglejka s antibakteriálnou úpravou - čelná pohľadová stena, nosný rám stien a podláh z konstrukčných hranolov, podlahy drevené
|  | Počet pochôdznych podlaží - 2 | 1. na nasávanie vzduchu - sada automatizovaných ventilačních oken s ovládáním 2. inšpekčné podlažie na odvod vlhkého vzduchu - sada automatizovaných ventilačních oken s ovládáním
|  | Spôsob tlakovania | Ventilátory - 2 x sada ovládaných ventilátorov s regulaciou, 1 ks sady v každej sekcii
|  | Nasávanie vzduchu | V samostatnom 1. pochôdznom podlaží cez steny skladu vybavené uzatváracími klapkami
|  | Vyhrievanie | Elektrické topné telesá v jednej sekci
|  | Vyfukovanie vzduch | Cez ventilačné klapky na 2. pochôdznom podlaží
|  | 2 x sady nafukovacích dotesňovacích rukávov po 4 ks v každej komore, spolu 8 ks | Silnostenné PVC rukávy vrátane rozvodov vzduchu, závesného materiálu, plniace pumpy. PVC rukávy budú slúžiť k tlakovaniu vzduchu do bední so skladovanou produkciou
|  | Plne digitalizovaný systém riadenia s efektivizáciou prevádzky | Čidlá, sensory teploty a relativnej vlhkosti, hlavní rozvádzač, zbernica dát, meteobúdka, dotykový PLC, hlavný počítač,
3. | Požiadavka na parametre | Dosiahnutie a udržanie konštantnej vlhkosti cibule | cca 58-60 % Rh
|  | Požadovaná doba skladovania | min. 6 mesiacov
|  | Minimálna teplota skladovaného produktu | plus 1 st celsia
|  | Požadovaná regulácia ventilátorov pomocou frekvenčných meničov | min 10%-max100% Rpm
|  | Automatizované riadenie skladu s minimom zásahu obsluhy | Programy: osušovanie, skladovanie, zchlazovanie vonkajším vzduchom, ohrev produkcie
Zber dát - Požadované odčítanie relativnej vlhkosti čidlom na skladovanom produkte v každej sekci samostatne
Zber dát - Digitálny zber dát v reálnom čase zo všetkých čidiel, modbusové digitálne riadenie
Vzdialený dozor cez PC a GSM modul
|  | Uchovávanie dát systému | minimálne po dobu 2 rokov
*Uchádzač uvedie splnenie/nesplnenie parametra s prípadným uvedením hodnoty
CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY
Áno/nie
Cenová ponuka je vrátane dodávky a zaškolenia obsluhy
Uchádzač je platcom DPH
Predmet zákazky |  | Typové označenie (ak relevantné) |  | Cena v € bez DPH
Vzduchotechnika komôr
Meno priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača
Miesto a dátum podpisu
Podpis a pečiatka