STAVBA: Rekonštrukcia strechy.

MIESTO: ZŠ s MŠ SUT, Ľudová 27, Trnava.

INVESTOR: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava.

TECHNICKÁ SPRÁVA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB

júl 2016                                                                                špecialista požiarnej ochrany

- Všeobecné údaje

Pri riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby boli použité nasledujúce právne predpisy a platné technické normy: zákon č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, STN 73 0802, STN 73 0834, STN EN 13 501-1, vyhláška MV SR 94/2004 Z.z. a usmernenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR odboru štátnej stavebnej  správy č.MVRR-2005-2840/6355-1:920/Rý k problematike spôsobu povoľovania zmien stavieb - stavebných úprav súvisiacich so zmenou tepelnej ochrany budov dodatočným zatepľovaním stavieb a usmernenia Prezídia Hasičského a záchranného zboru č.690/OP-2004 týkajúce sa projektovej dokumentácie stavieb dodatočného zatepľovania stavieb kontaktným zatepľovacím systémom.

Predmetom projektového riešenia je realizácia stavebných úprav súvisiacich so zmenou tepelnej ochrany budovy dodatočným zateplením strešnej konštrukcie MŠ  Ľudová 27 v Trnave. Zateplenie bude realizované len na strešnom plášti danej stavby.

Podklady na spracovanie technickej správy boli získané od hlavného inžiniera projektu Ing. L. Lukačovič a projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia strechy“.

- Charakteristika stavby

Predmetný objekt Materskej školy (MŠ) sa nachádza na Ľudovej ulici č. 27 v Trnave. Objekt  MŠ s maximálnymi pôdorysnými rozmermi 29,00 m x 47,84 m pozostáva z troch pavilónov vzájomne prepojených štvrtým spojovacím pavilónom. Jednotlivé bloky sú prízemné s úrovňou strešného žľabu vo výške 3,35 m. Spojovací pavilón je taktiež prízemný a úroveň strešného žľabu je vo výške 2,60 m. Konštrukčne sa jedná o murovaný (bola zistená pálená tehla Cdm na mieste odlúpenej omietky nezatepleej časti steny) objekt s priečnym nosným systémom s 1 nadzemným podlažím zastrešený plochou strechou. Steny fasády sú opatrené kontaktným zatepľovacím systémom s polystyrénom hr. 100 mm. Priľahlé steny k streche STR4 (prechod medzi vyššou a nižšou časťou) nie sú opatrené zatepľovacím systémom.

Priestory MŠ pozostávajú z jednotlivých tried, sociálnych zariadení, kuchyne a nevyhnutného zázemia.

Strechy jednotlivých blokov (STR1-4) sú riešená ako dvojplášťové strechy s uzatvorenou nevetranou vzduchovou medzerou (na fasáde ani na streche nie sú žiadne prvky odvetrania) a asfaltovou hydroizolačnou vrstvou na povrchu.  Strechy STR 1,3,4 rekonštruované doteraz neboli a majú spád cca 1,5 %. Strecha STR2 bola rekonštruovaná asfaltovým pásom s minerálnym posypom a spád má takmer nulový až „opačný“. Spádovanie  všetkých striech je vždy na štyri strany. Po obvode striech je osadený oceľový pozinkovaný žľab. Oceľové pozinkované zvody sú zaústené do oceľových pozinkovaných zvodov. Zrážková voda zo strechy je odvádzaná do mestskej kanalizácie. Na streche STR3 sa nachádzajú štyri murované komíny. Tri komíny sú nefunkčné. Jeden komín sa využíva na odvod spalín z plynovej kotolne. Cez strechy sú vyvedené vetracie potrubia kanalizácie. Na všetkých strechách je namontovaný bleskozvod.

V zmysle STN 73 0802 sa jedná o stavbu s nehorľavých hmôt. Požiarna výška nadzemnej časti objektu je cca 0,00 m.

Nakoľko zatepľovanie budov je možné charakterizovať ako zmenu dokončenej stavby uskutočnenú stavebnými úpravami, pri ktorej sa zachovávajú vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenia stavby, bola protipožiarna bezpečnosť stavby vypracovaná podľa STN 73 0834 a STN 73 0802. Jedná sa o zmenu stavieb II (STN 73 0834 - zmena 5) s uplatnením špecifických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, pretože nedochádza k zmene účelu využitia stavby, ale dochádza iba k zatepleniu strechy.

- Technické riešenie

Zmeny stavieb skupiny II:

- vnútorný priestor stavby dotknutý zmenou stavby sa posúdi z hľadiska nutnosti (nevyhnutnosti) delenia na požiarne úseky – zateplením strešnej konštrukcie nedochádza k novému deleniu na požiarne úseky,

- posúdi sa stupeň horľavosti použitých látok a požiarna odolnosť stavebných konštrukcií podľa bodu 2.2.4a), a to:

ba)	požiarne deliacich konštrukcií požiarnych úsekov – zateplením strešnej konštrukcie nevznikajú nové požiarne deliace konštrukcie.

bb)	nosných konštrukcií, zabezpečujúcich stabilitu požiarnych úsekov – zateplením strešnej konštrukcie sa protipožiarna odolnosť stavebných konštrukcií a stupeň horľavosti nosných konštrukcií zabezpečujúcich stabilitu nemení.

bc)	konštrukcií chránených únikových ciest vrátane konštrukcií zaisťujúcich ich stabilitu – únikové cesty sa zateplením strešnej konštrukcie nemenia.

be)	konštrukcií nenosných častí obvodových stien požiarnych úsekov, u ktorých sa posudzujú odstupové vzdialeností podľa čl. 3.6.1 STN 73 0834:2010  – bez zmeny.

- posúdia sa únikové cesty zmenených častí stavby (vrátane ich priechodu nemenenou časťou) – zateplením strešnej konštrukcie nedochádza k zmene na únikových cestách.

- posúdia sa odstupové vzdialenosti v prípadoch podľa čl. 3.6.1 – odstupové vzdialenosti sa nemenia.

- posúdia sa zariadenia pre protipožiarny zásah hasičských jednotiek a požiarnotechnické zariadenia v prípadoch, keď sa zmenou stavby zväčšuje úžitková plocha nadstavbou, prístavbou alebo vstavbou alebo keď dochádza k zmene účelu stavby alebo prevádzky. Požiarny vodovod je možno riešiť individuálne. Návrh riešení sa prejedná s OR HaZZ alebo tam kde sa projektová dokumentácia schvaľuje – zateplením sa nemenia požiadavky na požiarnotechnické zariadenia ani na požiarny vodovod.

Tepelná izolácia strechy STR1,3,4 (v strede plochy) je navrhnutá z rovných dosiek z expandovaného polystyrénu EPS 100 S Stabil ukladaných v dvoch vrstvách v celkovej hrúbke 340 mm. Tepelná izolácia po obvode strechy (STR1 a 3) sa uvažuje na šírku jedného metra od dreveného hranola  z rovných dosiek z expandovaného polystyrénu EPS 100 S Stabil v celkovej hrúbke hrúbke 220 mm. Následne sa osadia spádové kliny z expandovaného polystyrénu so spádom 11,50% (presný spád sa určí podľa skutočnosti na stavbe).  Pri okraji strechy STR4 sa  polystyrénové dosky upravia zrezaním.

Tepelná izolácia strechy STR2 (v strede plochy) je navrhnutá z rovných dosiek z expandovaného polystyrénu EPS 100 S Stabil ukladaných v dvoch vrstvách v celkovej hrúbke 320 mm. Následne sa osadia spádové kliny z expandovaného polystyrénu so spádom 2,00%.

Tepelná izolácia po obvode strechy (STR2) sa uvažuje na šírku jedného metra od dreveného hranola  z rovných dosiek z expandovaného polystyrénu EPS 100 S Stabil v celkovej hrúbke hrúbke 220 mm. Následne sa osadia spádové kliny z expandovaného polystyrénu so spádom 11,50%  (presný spád sa určí podľa skutočnosti na stavbe).

Do požiarnej výšky najviac 22,50 m sa môže v kontaktných zatepľovacích systémoch použiť tepelná izolácia najviac s triedou reakcie na oheň E a kontaktný zatepľovací systém musí mať triedu reakcie na oheň najviac B-s1, d0 (podľa STN EN 13501-1), alebo tepelná izolácia horľavosti A alebo B (podľa STN 73 0861 alebo STN 73 0862).

Pri použití dodatočného zatepľovania v stavbe nebudú použité kotviace a upevňovacie prvky z horľavých materiálov.

Prístupové komunikácie spĺňajú požiadavky pre zásah hasičských jednotiek. Jestvujúce miestne komunikácie vedú k posudzovanej stavbe.

Budova MŠ bude vybavená účinným ochranným zariadením proti účinkom blesku.

STN EN 62305-3:2013: čl. 5.3.4 : - ak je stena z ľahko horľavého materiálu a zvýšenie teploty zvodov je nebezpečné, musia sa zvody umiestniť tak, aby vzdialenosť medzi zvodmi a stenou bola vždy väčšia ako 0,1 m (0,15 m na treche); držiaky na prichytenie sa môžu dotýkať steny.

V zmysle čl. 7 STN EN 62305-3:2013 musí byť na systéme ochrany pred bleskom vykonaná odborná prehliadka odborne spôsobilou osobou.

- Záver

Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a predložených certifikátov preukázania zhody vlastností fasádnych dosiek od výrobcu a dodávateľa možno v zmysle STN 73 0802 uvedený kontaktný zatepľovací systém, ktorým sa vykonáva zateplenie strešnej konštrukcie MŠ  Ľudová 27 v Trnave, označiť za vyhovujúci a spĺňajúci požiadavky STN 73 0802.