## Hárok1
Špecifikácia
Názov zákazky |  | Vzduchotechnika na dosúšanie cibule/zemiakov formou tlakových komôr
Zadávateľ |  | „ČERNAY ZDENEK“, Slnečná 4, 903 01 Senec, IČO 14056461
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno
Sídlo
IČO
Kontaktná osoba
Kontaktné údaje
Technická špecifikácia vzduchotechniky komôr
|  |  | Parameter | Spĺňa/nespĺňa
1. | Jestvujúci stav | Sklad cibule/zemiakov | 20 m x 60 m | x
|  | Miesto realizácie | k.ú. Senec | x
|  | Steny skladu | PUR panely | x
|  | Podlaha skladu | betón | x
|  | Spôsob uskladnenia - jestvujúce veľkoobjemové drevené boxy o objeme 1,00 t, 6 ks na výšku |  | x
2. | Požiadavky na technológiu | Počet komôr | 2
| Alebo ekvivalent spĺňajúci parametre a dosiahnutie požadovaného výsledku | Rozmery jednej komory | Skladovacia kapacita 1 komory je 720 boxov s produkciou
|  | Steny komory 2ks, v každej komore 1 ks steny | Vodeodolná preglejka s antibakteriálnou úpravou - čelná pohľadová stena, nosný rám stien a podláh z konstrukčných hranolov, podlahy drevené
|  | Počet pochôdznych podlaží - 2 | 1. na nasávanie vzduchu - sada automatizovaných ventilačních oken s ovládáním 2. inšpekčné podlažie na odvod vlhkého vzduchu - sada automatizovaných ventilačních oken s ovládáním
|  | Spôsob tlakovania | Ventilátory - 2 x sada ovládaných ventilátorov s regulaciou, 1 ks sady v každej sekcii
|  | Nasávanie vzduchu | V samostatnom 1. pochôdznom podlaží cez steny skladu vybavené uzatváracími klapkami
|  | Vyhrievanie | Elektrické topné telesá v jednej sekci
|  | Vyfukovanie vzduch | Cez ventilačné klapky na 2. pochôdznom podlaží
|  | Klimatizacia | Vonkajšia jednotka 220kw , 4x vnútorna jednotka 50-60kw s reguláciou výkonu.
|  | Plne digitalizovaný systém riadenia s efektivizáciou prevádzky | Čidlá, sensory teploty a relativnej vlhkosti, hlavní rozvádzač, zbernica dát, meteobúdka, dotykový PLC, hlavný počítač,
3. | Požiadavka na parametre | Dosiahnutie a udržanie konštantnej vlhkosti cibule | cca 58-60 % Rh
|  | Požadovaná doba skladovania | min. 6 mesiacov
|  | Minimálna teplota skladovaného produktu | plus 1 st celsia
|  | Požadovaná regulácia ventilátorov pomocou frekvenčných meničov | min 10%-max100% Rpm
|  | Automatizované riadenie skladu s minimom zásahu obsluhy | Programy: osušovanie, skladovanie, ochlazovanie vonkajším vzduchom, ohrev produkcie, ochladzovanie klimatizacnou jednotkou
Zber dát - Požadované odčítanie relativnej vlhkosti čidlom na skladovanom produkte v každej sekci samostatne
Zber dát - Digitálny zber dát v reálnom čase zo všetkých čidiel, modbusové digitálne riadenie
Vzdialený dozor cez PC a GSM modul
|  | Uchovávanie dát systému | minimálne po dobu 2 rokov
*Uchádzač uvedie splnenie/nesplnenie parametra s prípadným uvedením hodnoty
Podieľa sa na dodávke subdodávateľ? Áno/nie |  | Sídlo, IČO
Cenová ponuka (nenahrádza položkový rozpočet dodanej technológie a vykonaných prác)
Áno/nie
Cenová ponuka je vrátane dodávky a zaškolenia obsluhy
Uchádzač je platcom DPH
Predmet zákazky |  |  |  | Cena v € bez DPH
Vzduchotechnika komôr |  | Spolu technológia a stavebné úpravy
Meno priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača
Miesto a dátum podpisu
Podpis a pečiatka
POZNÁMKA
Prílohou Cenovej ponuky je podrobný rozpočet