Opis predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky: Záložný zdroj pre plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom a príslušenstvom

Charakteristika predmetu zákazky:

Cieľom obstarávania je nákup záložného zdroja k novému plynovému chromatografu s hmotnostným spektrometrom pre zabezpečenie nepretržitého chodu zariadenia aj v prípade krátkodobých výpadkoch prúdu.

Tovar sa obstaráva v celkovom počte 2 zostavy, čo zahŕňa 1 zostavu pre kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Slovenskej Ľupči a 1 zostavu pre kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Jasove.

Hlavný kód CPV:

31154000-0	Zdroje nepretržitého/stáleho napájania

31682530-4	Núdzové/pohotovostné napájanie

31440000-2	Batérie

Typ zmluvy a jej platnosť: Kúpna zmluva a jej platnosť je stanovená do termínu splnenia predmetu zákazky.

Lehota plnenia: do 6 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

Miesto plnenia:

- Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči, 
Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča;

- Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove,  
Ku kachličkárni 653/9, 044 23 Jasov.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

| Názov zostavy / zariadenia | Požadovaný počet / rozsah |
| --- | --- |
| Záložný zdroj pre zariadenie GC-MS | 2 zostavy |

Jedna zostava záložného zdroja pre zariadenie GC-MS má obsahovať nasledovné komponenty a príslušenstvo:

| Názov komponentu/príslušenstva | Požadovaný technický parameter |
| --- | --- |
| Zdroj UPS | Voľne stojace UPS, typ tower |
|  | Disponuje napájaním s on-line dvojitou konverziou |
|  | Čistou sínusovou vlnou |
|  | LCD displejom, jednofázové |
|  | Skutočným výkonom min. 4500 W |
|  | So zdanlivým výkonom min. 5000 VA |
|  | S hlukom max. 50 Hz |
|  | S kapacitou batérie min. 7Ah |
|  | Výstupmi vhodnými pre zapojenie plynového chromatografu s hmotnostným spektrometrom |
|  | Disponuje štandardnými portami USB a RS232 |
|  | Účinníkom min. 0,9 |
|  | Prevádzkovým napätím 230 V, s možnosťou nastavenia rozsahu vstupného napätia min. ±40 V |
|  | Frekvenciou 50/60 Hz |
|  | Model podporujúci rozšíriteľné batériové moduly (EBM) |
|  | Opatrené značkou CE, TUV, certifikátmi IEC/EN 62040-1, 62040-2. |
| Ďalšie požiadavky | Vrátane dodania celého predmetu na príslušnú adresu pracoviska, vykládky, balného, likvidácie obalov. |
|  | Nový doposiaľ nepoužitý tovar. |
|  | Predávajúci zabezpečí inštaláciu prístroja vrátane jeho súčastí, nastavenie prístroja a softwaru, všetkých funkcií, atď., vrátane zaškolenia 2 pracovníkov zahrnuté v cene zostavy. |
|  | Od dodávateľa sa požaduje garantovať záručný servis vykonávaný servisným technikom, ktorý bol vyškolený výrobcom zariadenia (autorizovaný servis). Požaduje sa dvojročná záruka. |
|  | Manuál na prevádzku prístroja v slovenskom jazyku. |
|  | Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, obstarávateľ požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s deklarovateľnou úplne identickou špecifikáciou. |

V celkovej cene za celý predmet zákazky musia byť započítané všetky náklady a cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním tovaru.