SPIS ZAWARTOŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.         Informacje ogólne

1.1.      Podstawa i zakres opracowania

II. OPIS TECHNICZNY

2.1        Koncepcja ogólna

2.2        Opis szczegółowy

2.2.1     Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego

2.2.2	Odzysk ciepła z gruntu

2.2.3	Odzysk ciepła z natrysków

2.2.4	Odzysk ciepła z popłuczyn z filtrów

2.3        Założenia branżowe

2.3.1	Architektura i konstrukcje budowlane

2.3.2     Instalacje cieplne i wod-kan

2.3.3	Automatyczna regulacja

2.4	Specyfikacja wykonania i odbioru instalacji

    - Instalacje wewnętrzne

    - Instalacje zewnętrzne – kolektor gruntowy pionowy

  - Plan BIOZ

III.  WYCIĄGI Z OBLICZEŃ I ZESTAWIENIA

3.1	Założenia do obliczeń

3.2	Zestawienie zapotrzebowania ciepła dla obiektu

  - Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy

3.4	Dobór naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczeństwa

IV.  WYKAZ PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ

IV.  RYSUNKI

| - Plan zagospodarowania terenu | rys. nr 1 |
| --- | --- |
| - Rzut przyziemia | rys. nr 2 |
| - Rozwinięcia instalacji odzysku ciepła | rys. nr 3 |
| - Profil 1 kolektora gruntowego | rys. nr 4.1 |
| - Profil 2 kolektora gruntowego | rys. nr 4.2 |
| - Profil 3 kolektora gruntowego | rys. nr 4.3 |
| - Schemat instalacji odzysku ciepła | rys. nr 5 |
| - Wymiennik odzysku ciepła z popłuczyn | rys. nr 6 |
| - Odwodnienie wykopu | rys. nr 7 |

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z pracownią projektową „ ETC Architekci ” Sp. z o.o. Wrocław ul. Bogusławskiego 14, a firmą „ PROWENT SERWIS” - Wrocław ul. K. Wielkiego 29A,

- Projekt budowlany wielobranżowy,

- podkłady architektoniczno - budowlane przekazane przez ETC,

- uzgodnienia dokonane w trakcie spotkań międzybranżowych,

- katalogi urządzeń produkcji krajowej i zagranicznej.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji odzysku ciepła dla krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej w Oleśnicy.

Projekt obejmuje dodatkowe (poza kotłownią) źródło ciepła dla obiektu, którym jest pompa ciepła z pionowym kolektorem gruntowym, zbiornikiem popłuczyn z filtrów basenowych i ścieków z natrysków – jako dolnym źródłem.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Koncepcja ogólna

Podstawowym źródłem ciepła dla obiektu jest kotłownia gazowa. Ponadto, dla potrzeb ogrzewania powietrza wentylacyjnego, wstępnego podgrzewu wody użytkowej do natrysków, jak również wstępnego podgrzewu wody basenowej, zaprojektowano instalację odzysku ciepła, z pompą ciepła, wymiennikiem (wężownica z rur PE) umieszczonym w zbiorniku betonowym oraz z dwoma wymiennikami płytowymi.

Przy określaniu wydajności grzewczej systemu odzysku, jako kryterium przyjęto maksymalny koszt inwestycyjny rozwiązania, przy założeniu optymalnego wykorzystania tego źródła energii cieplnej.  Instalacja będzie dostarczała ciepło do układów wentylacyjnych odznaczających się największym zapotrzebowaniem i wymagających ogrzewania powietrza najdłużej w ciągu roku; jest to centrala obsługująca halę basenową oraz centrala dla szatni i zespołu saun. Łączna moc grzewcza zaprojektowanych pomp ciepła wynosi 178 kW .

Ogrzewanie powietrza wentylacyjnego nawiewanego do hali pływalni (zespół N1) i do szatni jest priorytetowym zadaniem instalacji odzysku ciepła. W okresach braku lub obniżonego zapotrzebowania ciepła przez urządzenia wentylacyjne, ciepła woda, podgrzewana w skraplaczu pompy ciepła, będzie dostarczana do wymiennika płytowego, w celu podgrzania wody basenowej.

Ścieki z natrysków będą spływały grawitacyjnie do zbiornika akumulacyjnego, skąd będą pompowane do wymiennika płytowego, w którym będą oddawały ciepło wodzie użytkowej.

Dolnym źródłem ciepła dla pompy ciepła jest kolektor gruntowy pionowy oraz wężownica wykonana z rur PE, rozpięta na ścianach betonowego zbiornika, do którego są odprowadzane w nocy popłuczyny z filtrów basenowych oraz wstępnie ochłodzone w wymienniku płytowym, ścieki z natrysków.

## 2.2  	Odzysk ciepła

    - Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego

Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego przewidziano w zespole obsługującym halę pływalni oraz w centrali wentylacyjnej obsługującej pomieszczenia szatni i zespołu saunowego. Przyjęto system odzysku ciepła heat pipe (rurka cieplna)  o sprawności ok. 50% (centrala basenowa i centrala obsługująca szatnię) oraz pompę ciepła (centrala basenowa).

Ekonomiczna i energooszczędna praca zaprojektowanych instalacji wentylacyjnych będzie ponadto zapewniona przez niezależną automatyczną regulację wydajności  grzewczej wszystkich central wentylacji nawiewnej i zastosowanie sekcji mieszania i recyrkulacji (basen) oraz wentylatorów z silnikami dwubiegowymi.

    - Odzysk ciepła z gruntu

Zaprojektowano instalację odzysku ciepła z gruntu, stanowiącego źródło odnawialne, z zastosowaniem kolektora pionowego i pomp ciepła. Pompa ciepła jest urządzeniem umożliwiającym przemianę ciepła o niskiej temperaturze (nawet w zimie przy temp. poniżej 0OC), w ciepło o wysokiej temperaturze. Przemiana ta dokonuje się w zamkniętym obiegu, przez zmiany stanu fizycznego czynnika chłodniczego (parowanie, skraplanie). Głównymi częściami składowymi pompy ciepła są: sprężarka, parownik, skraplacz i zawór dławiący. Ciepło zawarte w gruncie jest transportowane do parownika za pośrednictwem wtórnego nośnika (30% glikolu etylenowego), który krąży w obiegu zamkniętym, zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym ciśnieniowym i zaworem bezpieczeństwa, przez wymiennik gruntowy, wykonany z rur polietylenowych.  Na terenie działki Inwestora, na zewnątrz budynku, rozmieszczono 74 podwójne sondy o średnicy 25mm, do głębokości 40m. Poziome rurociągi rozprowadzające będą prowadzone na głębokości 1,2 2,0. W projekcie zastosowano układ 6 pomp ciepła połączonych równolegle. Zaletą takiego systemu jest wysoka  niezawodność, płynna regulacja wydajności grzewczej układu oraz niewielka pojemność zbiornika buforowego.

Energia cieplna uzyskana z gruntu oraz moc elektryczna pobrana  przez sprężarki będzie oddawana w skraplaczach do wody cyrkulującej w zamkniętym obiegu, zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym ciśnieniowym i zaworem bezpieczeństwa. Woda ogrzana  do temperatury 50OC będzie zasilała nagrzewnice dwóch central wentylacyjnych – N1 i N2.

Wydajność pomp ciepła pokrywa, z niewielką rezerwą, zapotrzebowanie dwóch zespołów wentylacyjnych, w warunkach obliczeniowych, czyli w zimie, przy minimalnej temperaturze zewnętrznej (-18OC). Średnia roczna temperatura wynosi ok. 8 OC, co oznacza, że w warunkach średnich, tylko część ciepła odbieranego z gruntu będzie „zużywana” przez wentylację. W celu optymalnego wykorzystania tej taniej energii, woda grzewcza, powracająca z nagrzewnic central wentylacyjnych, będzie kierowana do wymiennika płytowego, w  celu wstępnego podgrzania wody basenowej.

    - Odzysk ciepła z popłuczyn z filtrów

Instalacja basenowa jest wyposażona w 7 filtrów ciśnieniowych Zakłada się, że filtr basenowy płucze się nie rzadziej, niż co 3 dni – w godzinach wieczornych, kiedy nie ma użytkowników w niecce basenu.. Płukanie filtrów odbywa się wg. następującej sekwencji:

Dzień 1:

- filtr F1.1: 19 m3 ścieków zrzucanych z natężeniem przepływu 43,61 l/s

- filtr F2.1: 15 m3 ścieków zrzucanych z natężeniem przepływu 35,27 l/s

Łącznie: 34 m3

Dzień 2:

- filtr F1.2: 19 m3 ścieków zrzucanych z natężeniem przepływu 43,61 l/s

- filtr F2.2: 15 m3 ścieków zrzucanych z natężeniem przepływu 35,27 l/s

Łącznie: 34 m3

Dzień 3:

- filtr F2.2: 15 m3 ścieków zrzucanych z natężeniem przepływu 35,27 l/s

- filtr F3.1:  5 m3 ścieków zrzucanych z natężeniem przepływu 10,56 l/s

- filtr F4.1:  9 m3 ścieków zrzucanych z natężeniem przepływu 21,39 l/s

Łącznie: 29 m3

Czwartego dnia cała procedura zostaje odtwarzana od początku. Zakłada się, że jednocześnie może być płukany tylko jeden filtr.

Maksymalny jednorazowy zrzut wody o temperaturze ok. 28OC wynosi 34m3. Zakładając schłodzenie popłuczyn do temperatury 8OC, jest to „ładunek” ciepła o mocy ok. 760kW. W celu wykorzystania tego źródła, zaprojektowano zbiornik betonowy, zagłębiony w ziemi, o pojemności ok.39m3. Na ścianach zbiornika będzie rozpięta sieć rurociągów z PE, o średnicy DN50, do których będzie dopływał glikol etylenowy powracający z kolektora gruntowego. Ciepło odebrane wodzie z popłuczyn z filtrów podniesie sprawność pomp ciepła (podniesienie temperatury glikolu na wlocie do parownika zmniejszy zużycie mocy do napędu sprężarki) oraz umożliwi regenerację termiczną gruntu, pomimo ciągłej pracy pomp ciepła.

Biorąc pod uwagę wydajność dolnego źródła (wydajność chłodnicza pomp ciepła) wynoszącą 126kW i  schłodzenie glikolu w parowniku – 3K, otrzymujemy czas potrzebny do odebrania ciepła od wody popłucznej, który wynosi ok. 6h. Energia cieplna uzyskana z popłuczyn zostanie wykorzystana prawie w całości do podgrzania wody basenowej, ponieważ w tym czasie centrala wentylacyjna obsługująca szatnie i sauny będzie wyłączona, a centrala basenowa będzie pracowała w trybie „dyżurnym” – z obniżoną wydajnością.

    - Odzysk ciepła z natrysków

Ilość wody  o temperaturze 55oC  przy zmianie tur, przy frekwencji:

- frekwencja  maksymalna (1): 	28 x 24 x 6,2 = 4166,4 dm3/24 min

- frekwencja  średnia (2/3):      	28 x 12 x 6,2 = 2083,2 dm3/12 min

- frekwencja  minimalna(1/3):  	28 x   6 x 6,2 = 1041,6 dm3/  6 min

ilość ścieków  o temperaturze 38oC  przy zmianie tur, przy frekwencji:

- frekwencja  maksymalna (1): 	28 x 24 x 10 = 6720 dm3/24 min

- frekwencja  średnia (2/3):      	28 x 12 x 10 = 3360 dm3/12 min

- frekwencja  minimalna(1/3):  	28 x   6 x 10 = 1680 dm3/  6 min

Zaprojektowano dwustopniowy odzysk ciepła z natrysków - najpierw w wymienniku płytowym, następnie w skraplaczu pompy ciepła. Woda odpływająca z natrysków będzie gromadzona w zbiorniku wykonanym z tworzywa sztucznego, o pojemności 6m3, skąd będzie doprowadzana do  wymiennika płytowego, przy użyciu specjalnej pompy cyrkulacyjnej, z wbudowanym filtrem na włosy.  W wymienniku płytowym woda świeża do natrysków, o temperaturze 10OC, zostanie podgrzana do temperatury ok. 32OC. Temperatura ścieków za wymiennikiem płytowym wynosi ok. 23OC, i może być wykorzystana jako dodatkowe dolne źródło dla pompy ciepła.

Biorąc pod uwagę czas odbierania ciepła z popłuczyn, wydajność pompy popłuczyn, jak również, godziny pracy i konserwacji basenu, przyjęto, że:

- płukanie filtrów będzie zakończone do 23 30,

- popłuczyny będą „magazynowane” do 5 30 ,

- spust popłuczyn zakończy się ok. 7 45,

- 7 45  - 17 00 – spust jest zamknięty, do zbiornika wpływają ścieki z natrysków, nadmiar jest

wyrzucany przez przelew,

- 17 00  - 22 15  - spust jest otwarty, pompa odprowadzająca ścieki do kanalizacji pracuje,

- 22 15  - 5 15  - spust jest zamknięty – następuje zrzut i „magazynowane” popłuczyn.

Oznacza to, iż od 7 45, do zbiornika popłuczyn z filtrów basenowych można wpuszczać ścieki z natrysków, ochłodzone wstępnie w wymienniku płytowym. Ciepło z tych ścieków będzie wykorzystywane do podgrzewania glikolu powracającego z kolektora gruntowego, w sposób opisany w punkcie 2.3.3.

2.3	Założenia do projektów branżowych

2.3.1	Architektura, konstrukcje budowlane

Zakres niezbędnych opracowań związanych z wykonaniem instalacji  wentylacyjnych obejmuje:

- wypoziomowany cokół betonowy pod zbiornik ścieków z natrysków,

- przebicia przez posadzkę dla przejścia rurociągów kolektora gruntowego,

- zbiornik betonowy na popłuczyny z filtrów basenowych,

2.3.2	Instalacje  cieplne i wod - kan

Projekt instalacji cieplnych i wod - kan dla instalacji odzysku ciepła powinien obejmować:

- doprowadzenie ścieków z natrysków do zbiornika akumulacyjnego,

- odprowadzenie przelewu ze zbiornika akumulacyjnego ścieków z natrysków - do kanalizacji,

- odpowietrzenie zbiornika akumulacyjnego ścieków z natrysków,

- kratkę kanalizacyjną w podbaseniu,

- rezerwowe odgałęzienie na rozdzielaczach w kotłowni, na wydajność 7,6m3/h,

- zasilanie instalacji wstępnego podgrzewu wody świeżej do natrysków – przed wymiennikiem płytowym, w wodę o temp. 70OC, w celu okresowego odkażania instalacji,

- doprowadzenie rurociągu wody świeżej dla natrysków do wymiennika płytowego,

- odprowadzenie wody dla natrysków - z wymiennika płytowego – do podgrzewacza przepływowego,

- odprowadzenie spustu ścieków z natrysków do zbiornika akumulacyjnego,

- doprowadzenie wody popłucznej z filtrów basenowych do zbiornika betonowego,

- odpowietrzenie zbiornika,

- spust i przelew wody popłucznej z filtrów basenowych ze zbiornika.

2.3.3	Instalacje elektryczne i automatyka

Projekt instalacji elektrycznych powinien obejmować zasilanie elektryczne central wentylacyjnych, wentylatorów, pomp ciepła i pomp cyrkulacyjnych.

#### Instalacja odzysku ciepła

Dla potrzeb instalacji odzysku ciepła powinny zostać wykonane instalacje automatycznej regulacji, sterowania i sygnalizacji realizujące następujące funkcje:

- sterowanie pracą 6 pomp ciepła w funkcji temperatury wody na wylocie ze skraplaczy pomp ciepła tg1= 50 °C,

- regulacja temperatury wody powracającej z wymiennika płytowego podgrzewającego wstępnie wodę basenową, przy użyciu zaworu trójdrogowego z siłownikiem elektrycznym; tg2  40°C,

- regulacja temperatury wody basenowej podgrzewanej wstępnie w wymienniku płytowym, przy użyciu zaworu trójdrogowego z siłownikiem elektrycznym; twb  28°C,

- regulacja temperatury glikolu na wlocie do parowników pomp ciepła, przy użyciu zaworu trójdrogowego z siłownikiem elektrycznym; tg2  15°C,

- automatyczne wyłączanie pompy cyrkulacyjnej w obiegu instalacji odzysku ciepła z popłuczyn, gdy temperatura popłuczyn lub ścieków z natrysków zmagazynowanych w zbiorniku tŚ = 5°C,

- sterowanie pracą pompy cyrkulacyjnej w obiegu ścieków z natrysków, w funkcji poziomu cieczy w zbiorniku ścieków oraz zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem,

- automatyczny spust wody popłucznej lub ścieków ze zbiornika wg opisu w punkcie 2.2.4.

- sygnalizacja awarii pomp ciepła i pomp cyrkulacyjnych,

- sygnalizacja pracy i awarii zbiorczej urządzeń.

Pompy ciepła są fabrycznie wyposażone w pompy cyrkulacyjne po stronie dolnego i górnego źródła i w czujniki przepływu, zabezpieczające parowniki przed zamarznięciem.

2.4	Specyfikacja wykonania i odbioru instalacji

2.4.1	Instalacje wewnętrzne

#### Instalacja dolnego źródła

Instalacja wewnętrzna glikolu etylenowego, 30%, o parametrach 0C/3C (min.) lub 12C/15C (max.), będzie wykonana z rur z z polietylenu sieciowanego PE -HD 100 firmy DEKA lub Wavin, odpornego na ujemne temperatury (do -30 C). łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego lub polifuzyjnego,  zależnie od technologii Wykonawcy, wg parametrów procesu zgrzewania podanych w instrukcjach montażu producentów  rur. Armatura gwintowana o średnicach nominalnych  DN50 oraz kołnierzowa dla większych średnic, na ciśnienie nominalne 1,0 MPa. Dla średnic  DN50 zastosowano zawory odcinające kulowe, dla średnic większych – przepustnice odcinające firmy Danfoss lub zawory kulowe.

W najniższych punktach instalacji zaprojektowano zaworki spustowe (dla potrzeb płukania i  spustu czynnika z instalacji), a w najwyższych - odpowietrzenia.

Izolacja termiczna wszystkich rurociągów dolnego źródła powinna być wykonana jako „zimnochronna”, czyli szczelna na dyfuzję pary wodnej. Zastosowano prefabrykowane rurki izolacyjne wykonane na bazie syntetycznego kauczuku Armaflex.

Izolację należy skleić szczelnie w miejscu łączenia oraz przykleić do rur na końcówkach - na odcinku kilku centymetrów. Do klejenia rur  oraz izolacji należy stosować wyłącznie kleje firmowe.

Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Otwory należy wypełnić pianką poliuretanową i zatynkować. 	Przejście rury przez ścianę zbiornika odzysku ciepła z popłuczyn należy wyposażyć w szczelny przepust typu GP.

Izolować należy przewody prowadzone w pomieszczeniu podbasenia. Rurociągów prowadzonych w gruncie oraz wewnątrz zbiornika popłuczyn nie należy izolować.

Do podparcia rurociągów wymiennika odzysku ciepła, rozpiętych na ścianach zbiornika betonowego, zaprojektowano system kątowników wykonanych z winiduru o grubości 15mm i wym. 150x100x1200, o ściankach łączonych przez spawanie. W szerszej ze ścian kątownika należy wykonać 12 otworów o średnicy 54mm, na przejście rur. Kątowniki należy mocować do ścian zbiornika przy użyciu nierdzewnych prętów gwintowanych M10 o długości 100mm. Przed wkręceniem kotew, otwory M12 wykonane w zbiorniku należy wypełnić odpowiednią żywicą (np. HY150 lub RE500 firmy Hilti).

Grubość izolacji

| Średnica nominalna przewodu DN mm | Grubość izolacji mm |
| --- | --- |
| 125 | 16 |
| 100 | 16 |
| 80 | 15,5 |
| 65 | 15,0 |
| 50 | 15,0 |
| 40 | 14,5 |
| 32 | 14,5 |
| 25 | 14,0 |
| 15 | 13,0 |

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i obsługi przekazaną przez producenta (dostawcę).

Przed montażem zaworów regulacyjnych sieci powinny być dokładnie przepłukane. Należy następnie wykonać badanie szczelności na zimno. Próba ciśnieniowa instalacji glikolowej wewnętrznej - 0,6 MPa.

Wykonanie, próby i odbiór instalacji rurowych należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producentów oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.

#### Instalacja górnego źródła

Instalacja  wodna 40/50OC będzie wykonana z rur stalowych czarnych (nieocynkowanych),  łączonych przez spawanie. Armatura kołnierzowa dla średnic powyżej  DN50 i gwintowana  dla średnic DN15 50, na ciśnienie nominalne 0,6 MPa.

W najniższych punktach zaprojektowano zaworki spustowe (dla potrzeb płukania i spustu instalacji), a w najwyższych - odpowietrzenia.

Wszystkie rurociągi należy izolować na całej długości, łącznie z armaturą. Izolacja termiczna powinna być wykonana z prefabrykowanych rurek izolacyjnych Termaflex. Izolację należy skleić szczelnie w miejscu łączenia oraz przykleić do rur na końcówkach - na odcinku kilku centymetrów. Do klejenia rur  oraz izolacji należy stosować wyłącznie kleje firmowe.

Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych.

Grubość izolacji

| Średnica nominalna przewodu DN mm | Grubość izolacji mm |
| --- | --- |
| 80 | 20 |
| 50 | 20 |
| 40 | 13 |
| 32 | 13 |
| 25 | 13 |
| 15 | 9 |
| zasobnik buforowy | 30 |

Instalacja będzie wyregulowana za pomocą zaworów równoważących typu STAD (DN  50) I STAF (DN > 50)  oraz przez kryzowanie (kryzy w dwuzłączkach na obejściu trójdrogowych zaworów regulacyjnych).

Przed montażem zaworów regulacyjnych sieci powinny być dokładnie przepłukane. Należy następnie wykonać badanie szczelności na zimno. Próba ciśnieniowa instalacji glikolowej i wodnej  - 0,6 MPa.

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i obsługi przekazaną przez producenta (dostawcę).

Wykonanie, próby i odbiór instalacji rurowych należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producentów oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.

#### Instalacja ścieków z natrysków

Instalacja ścieków z natrysków będzie wykonana z rur z rur z PVC, łączonych przez klejenie. Armatura gwintowana lub kołnierzowa z PCV, na ciśnienie nominalne min. 0,6 MPa.

Instalacja nie wymaga izolacji.

Do odzysku ciepła ze ścieków zastosowano wymiennik płytowy rozbieralny. Ponadto pompa obiegowa jest wyposażona w fabrycznie wbudowany filtr do włosów. W celu okresowego czyszczenia wymiennika płytowego, należy stosować urządzenie do czyszczenia metodą CIP, firmy Alfa Laval, specjalnym preparatem produkowanym na bazie sody kaustycznej.

Przejście rury przez ścianę zbiornika odzysku ciepła z popłuczyn należy wyposażyć w szczelny przepust typu GP.

Wykonanie, próby i odbiór instalacji rurowych należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producentów oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.

    - Instalacje zewnętrzne – kolektor gruntowy pionowy

Wykopy pod rurociągi

Wykopy pod poziome rurociągi kolektora gruntowego będą wykonywane w trawniku i na terenie projektowanego parkingu. Zakończenie robót ziemnych z  odtworzeniem nawierzchni.

Dla prowadzenia przewodów poziomych należy wykonać:

- wykopy o szerokości 3,4m - otwarte oskarpowane o nachyleniu 45O, o głębokości od 1,00m do 2,0m, w zależności od  poziomu terenu, w obszarze trasy rurociągu.

- wykopy o szerokości od 0,8m do 2,4m - otwarte o ścianach pionowych obudowanych. Obudowa rozparta  o deskowaniu pełnym.

W miejscach zbliżenia lub skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie.

Rodzaj wykopu:

- 	  do górnego poziomu strefy rurociągu: wykonany mechanicznie na odkład,

- w strefie rurociągu: do poziomu wyższego od rzędnej projektowanej - o ok. 20 cm mechaniczny wąskoprzestrzenny,

- spód wykopu: ręcznie z  wyrównaniem dna wykopu

Uwaga : jeżeli wykop mechaniczny w strefie rurociągu powodować będzie naruszenie naturalnej struktury gruntu, wykop ten należy wykonać ręcznie.

Warunki hydrologiczne wg dokumentacji geotechnicznej:

w badanej przestrzeni geologicznej do maksymalnej głębokości rozpoznania, stwierdzono występowanie jednej regularnej warstwy wodonośnej. Woda gruntowa stabilizuje się na głębokości od około 0,3 do 1,9 m p.p.t., tj. na rzedniej od około 148,0 do 149,2 m n.p.m. Kierunek spływu wód jest północno-zachodni.

Warunki geotechniczne wg dokumentacji geotechnicznej:

- warstwa nasypów niekontrolowanych i gleb  do 1,0 m,

- warstwa wodnolodowcowych pospółek  i piasków średnich do 2,6 m,

- glina piaszczysta,

Odwadnienie wykopu:

Odwodnienia będą wymagały wykopy wykonywane od strony północno-zachodniej budynku basenu. Wykop należy odwadniać za pomocą igłofiltrów zabijanych wzdłuż ścian wykopu, na głębokość ~3m. Filtry pracują 1 dzień przed wykonaniem wykopu i po ułożeniu rur - do zasypania i zagęszczenia. Godziny pracy ustala inspektor nadzoru z kierownikiem budowy.

Podłoże: z  materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15% pozostałości na sicie 0,75 mm. Grubość podsypki 100 mm.

Układanie rurociągów:

przewody montować przy temperaturze otoczenia od 0oC do 45oC w wykopie, po przygotowaniu podłoża.

Łączenie rur i kształtek: za pomocą zgrzewania elektrooporowego, doczołowego lub polifuzyjnego,  zależnie od technologii Wykonawcy, wg parametrów procesu zgrzewania podanych w instrukcjach montażu producentów  rur. Zmiany kierunków - za pomocą gotowych kształtek.

Obsypka rurociągów:

z  materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15% pozostałości na sicie 0,75 mm. Zagęszczanie zasypki dokonywać warstwami o grubości 100 - 300 mm, aż do wysokości  300mm powyżej powierzchni rury.

Stopień zagęszczenia :

95% skali zmodyfikowanego Proctora (MP).

Stopień ten można uzyskać :

- po czterech przejazdach po warstwie grubości 0,2 m wibratorem płytowym (50 do 100 kg) o rozdzielnej płycie wibracyjnej do jednoczesnego zagęszczania po obu stronach przewodu, lub

- po czterech  przejazdach po warstwie grubości 0,15 m wibratorem płytowym (50 do 100 kg). Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubości 0,25 m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zagęszczania nad wierzchołkiem rury, lub

- po trzykrotnym ścisłym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m

Zasypka wykopu:

wykonać materiałem sypkim ( piasek), warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem do 95% w skali zmodyfikowanego Proctora.

##### Technologia wykonywania odwiertów pod  sondy pionowe na basenie

Otwory pionowe w ziemi będą wiercone za pomocą wiertnicy płuczkowej, z użyciem bentonitu, żerdziami przelotowymi z głowicą o średnicy 150 mm. Po wykonaniu otworu o głębokości 40m, zostanie tam wpuszczony wkład składający się z 4 rur 25x2,0 PE-HD, zakończonych parami, kolanem „U”- kształtnym. Płuczka powinna być dobrana przez Wykonawcę, do rodzaju gruntu.

Wiercenia należy wykonywać wg „Projektu prac geologicznych na wiercenie otworów do instalacji wymiennika odzysku ciepła”, opracowanego dla projektowanego obiektu.

Próby ciśnieniowe:

- Przed umieszczeniem w otworze – próba ciśnieniowa – ciśnienie próbne 1,0 MPa,

- Po umieszczeniu w otworze – próba ciśnieniowa - ciśnienie próbne 0,6 MPa (wskazanie manometru w górnym odcinku sondy),

Po wprowadzeniu sond i wykonaniu prób ciśnieniowych, otwory są już szczelnie wypełnione bentonitem (pozostałość po wierceniu).

Studnie rozdzielaczowe:

Na terenie kolektora gruntowego należy wykonać 6 studni rozdzielaczowych z PE, o średnicy 1000mm, z pokrywami żeliwnymi D400, opartymi na płycie odciążającej z betonu. Studnie są wyposażone w klamry do zejścia.

Roboty montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994 r.

2.5	Plan BIOZ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” [Dz.U.nr 120, poz..1126 z 23.06.2003] dla robót objętych niniejszym projektem wystąpi konieczność wykonania takiego planu, gdyż wykonywane będą m.in. prace:

- przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,

- wykonywane przy użyciu dźwigu.

3. WYCIĄGI Z OBLICZEŃ I ZESTAWIENIA

3.1  Założenia do obliczeń

Parametry powietrza zewnętrznego (PN - 76/B - 03420):

tz= -18oC  -  zima

- temp. wody grzejnej: 80/60OC – z kotłowni

- temp. wody grzejnej: 50/40OC – z pompy ciepła

- temp. wody wodociągowejj: 10OC

- temp. ścieków z natrysków: 37OC

- temp. wody popłucznej z filtrów basenowych: 28OC

- temp. glikolu etylenowego 30%: 0/3OC – z w kolektora gruntowego

3.2  Zestawienie zapotrzebowania ciepła dla obiektu

Tabela nr 1

| Odbiornik | Zapotrzebowanie (bez uwzględnienia) odzysku | Kocioł gazowy kW | Pompa ciepła | Wymiennik odzysku ciepła: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kW | woda-woda, pow-pow. |
|  | kW |  |  |  |
| c.o. | 150 | 100 | 50 | - |
| c.w.u | 530 | 350 | - | 266 |
| woda basenowa | 305 | 305 | 10178 | - |
| wentylacja | 292 | 68 | 128 | 96 |
| Łącznie | 1277 | 823 | 178 | 362 |

  - Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy

Tabela nr 2

| Lp | Nazwa urządzenia | Nr zesp. | Typ urządzenia moc kW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompy ciepła | PC | 6 x 9,03 |
| 2 | Pompa obiegu grz. wentylacji | P1 | 1,1 |
| 3 | Pompa obiegu popłuczyn bas. | P2 | 0,37 |
|  |  | Lącznie | 55,65 |

3.4   Dobór naczyń wzbiorczych i zaworów bezpieczeństwa

Dobór naczynia wzbiorczego - instalacja wody 40/50OC

Dla wydajności grzewczej instalacji, wynoszącej 190 kW, pojemności zładu = 2000l, ciśnienia początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa = 0,3 MPa i ciśnienia wstępnego 0,05 MPa, dobrano ciśnieniowe naczynie wzbiorcze – reflex – typu N200, na max. ciśnienie robocze 0,3 MPa.

Dobór zaworu bezpieczeństwa - instalacja wody 40/50OC

Obliczenie wg PN - B - 02414 (jak dla c.w.u. - przez analogię)

Pojemność instalacji – 2,0 m3

G1 = 0,16 x 2000 = 320kg/h

4 x 320

d =  -------------------------------------------   = 3,2 mm

3,14x1,59 c x 1,1(P1 – Po )x 

c = 0,9 x crz = 0,9 x 0,5 = 0,45

P1 = 3,0 bar

Po = 0,0 bar

  1000 kg / m3

Dobrano zawór bezpieczeństwa sprężynowy, kątowy, pełnoskokowy z dzwonem wspomagającym nr kat. Si6301M firmy Armak, DN = 20x32 mm (średnica przelotu 16mm), PN = 1,6 MPa. Ciśnienie wstępne w naczyniu pw = pst + 0,02 MPa = 0,05 MPa, ciśnienie otwarcia 0,3MPa.

Pompa instalacji zasilania nagrzewnic – P1

Wydajność pompy

Qp =   15,3 m3/h

Opory przepływu instalacji:

- nagrzewnica centrali klimatyzacyjnej:						  6,0 kPa

- zawór regulacyjny									10,0 kPa

- wymiennik płytowy									27,8 kPa

- zawór regulacyjny									37,5 kPa

- opory instalacji									33,0 kPa

114,3 kPa

Dobrano pompę Wilo typ IL 40/210-1,1/4

Qp = 15,3 m3/h

Hp = 13,1 m SW

Dobór naczynia wzbiorczego - instalacja glikolu etylenowego 0/15OC

Dla wydajności grzewczej instalacji, wynoszącej 123 kW, pojemności zładu = 21.000l, ciśnienia początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa = 0,3 MPa i ciśnienia wstępnego 0,05 MPa, dobrano ciśnieniowe naczynie wzbiorcze – reflex – typu N400, na max. ciśnienie robocze 0,3 MPa.

Dobór zaworu bezpieczeństwa - instalacja glikolu etylenowego 0/15OC

Obliczenie wg PN - B - 02414 (jak dla c.w.u. - przez analogię)

Pojemność instalacji – 21,0 m3

G1 = 0,16 x 21000 = 3360kg/h

4 x 3360

d =  -------------------------------------------   = 10,2 mm

3,14x1,59 c x 1,1(P1 – Po )x 

c = 0,9 x crz = 0,9 x 0,5 = 0,45

P1 = 3,0 bar

Po = 0,0 bar

  1000 kg / m3

Dobrano zawór bezpieczeństwa sprężynowy, kątowy, pełnoskokowy z dzwonem wspomagającym nr kat. Si6301M firmy Armak, DN = 20x32 mm (średnica przelotu 16mm), PN = 1,6 MPa. Ciśnienie wstępne w naczyniu pw = pst + 0,02 MPa = 0,05 MPa, ciśnienie otwarcia 0,3MPa.

- 4. Wykaz elementów i urządzeń

| Poz. | Wyszczególnienie |  | Ilość |  | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJA GLIKOLU 0/3OC |  |  |  |  |  |
| 1 | Pompa ciepła współpracująca z kolektorem gruntowym, typ FIGHTER 1310, Górne źródło - Qg = 29,6kW, woda: tW1/2 = 40/50OC, Dolne źródło – 30% glikol etylenowy: tg1/2 = 0/3OC Komplet automatyki, pompy cyrkulacyjne wody grzejnej i dolnego źródła, wbudowane fabrycznie, czujniki przepływu, rozdzielacz sygnału temperatyry – 2 sztuki | 6 |  | NIBE |  |
| 2 | Naczynie wzbiorcze Reflex – N400 na ciśnienie 0,3MPa, ciśnienie wstępne 0,05MPa | 1 |  |  |  |
| 3 | Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy z dzwonem wspomag. nr kat. Si 6301 M DN 20 x 32 ciśnienie początku otwarcia 3,0 bar | 1 |  | ARMAK |  |
| 4 | Zawór regulacyjny trójdrogowy kVS=100 z siłownikiem elektrycznym | 1 |  | Wykonawca instalacji AKP |  |
| 5 | Zawór równoważący i odcinający ręczny kołnierzowy STAF 80, PN 1,6 MPa | 1 |  | TA HYDRONICS |  |
| 6 | Zawór równoważący i odcinający ręczny gwintowany STAD 50, PN 1,6 MPa | 2 |  | TA HYDRONICS |  |
| 7 | Zawór zwrotny gwintowany DN 50, PN 1,0 MPa | 7 |  |  |  |
| 8 | Filtr do wody kołnierzowy, z siatką ze stali chromoniklowej o oczkach 0,6 mm, 100 oczek/cm2, DN125, PN = 1,0 MPa | 1 |  |  |  |
| 9 | Filtr do wody, z przyłączami gwintowanymi z siatką ze stali chromoniklowej o oczkach 0,6 mm, 100 oczek/cm2, DN50, PN = 1,0 MPa | 7 |  |  |  |
| 10 | Króćce elastyczne kołnierzowe do pompy – Teguflex typ P DN 50, PN = 1,6 MPa | 12 |  | SOBTRADE lub równoważne |  |
| 11 | Przepustnica odcinająca z przeciwkołnierzami DN 125 PN = 1,0MPa | 6 |  |  |  |
| 12 | Przepustnica odcinająca z przeciwkołnierzami DN 100 PN = 1,0MPa | 3 |  |  |  |
| 13 | Przepustnica odcinająca z przeciwkołnierzami DN 80 PN = 1,0 MPa | 1 |  |  |  |
| 14 | Przepustnica odcinająca z przeciwkołnierzami DN 65 PN = 1,0 MPa | 7 |  |  |  |
| 15 | Zawór odcinający kulowy, gwintowany DN 50 PN = 1,0 MPa (lub przepustnica j.w.) | 45 |  |  |  |
| 16 | Zawór spustowy do wody, ze złączką do węża, z przyłączami gwintowanymi DN 15 PN = 0,6 Mpa | 18 |  |  |  |
| 17 | Zawór odpowietrzający DN 25 (na rozdzielaczach w studzienkach) | 6 |  |  |  |
| 18 | Zawór odpowietrzający DN 15 | 12 |  |  |  |
| 19 | Termometr manometryczny o zakresie 0 ¸ 50 °C, działce el. 1 °C, średnica tarczy 100- 160 mm | 11 |  |  |  |
| 20 | Manometr ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia cieczy, z kurkiem manometr. Zakres wskazań 0 ¸ 0,6 MPa Średnica tarczy 160 mm | 38 |  |  |  |
| 21 | Rozdzielacz zasilający PE 200 x 7,7 / 1500 mm | 1 |  |  |  |
| 22 | Rozdzielacz powrotny PE 200 x 7,7 / 1500 mm | 1 |  |  |  |
| 23 | Rozdzielacz zasilający PE 160 x 9,1 / 1300 mm | 1 |  |  |  |
| 24 | Rozdzielacz powrotny PE 160 x 9,1 / 1300 mm | 1 |  |  |  |
| 25 | Rozdzielacz zasilający PE 110 x 6,3 / 1100 mm | 2 |  |  |  |
| 26 | Rozdzielacz powrotny PE 110 x 6,3 / 1100 mm | 2 |  |  |  |
| 27 | Rury z PE-HD – PN 1,0MPa –prowadzone w gruncie i w zbiorniku odzysku ciepła z popłuczyn – nieizolowane. 110x6,3 – 95m 75x4,3 – 200m 63x3,6 – 770m 50x2,9 – 560m Rury z PE-HD – PN 1,0MPa – izolowane otulinami ARMAFLEX 140x8,0 – 120m 110x6,3 – 135m 90x5,1 – 2m 75x4,3 – 30m 63x3,6 – 24m |  |  |  |  |
| 28 | Studzienka z prefabrykatów betonowych 1500/ , z pokrywą żeliwną D400, zakończona stożkiem, z przejściami szczelnymi do rur PE (wg rys.4), z prefabrykowanym dnem płaskim | 2 |  | Otwory wg rys. 4 |  |
| 29 | Studzienka z prefabrykatów betonowych 1500/ , z pokrywą żeliwną D400, zakończona stożkiem, z przejściami szczelnymi do rur PE (wg rys.4), z prefabrykowanym dnem płaskim |  |  | Otwory wg rys. 4 |  |
| 30 | Studzienka z prefabrykatów betonowych 1200/ , z pokrywą żeliwną D400, zakończona stożkiem, z przejściami szczelnymi do rur PE (wg rys.4), z prefabrykowanym dnem płaskim | 2 |  | Otwory wg rys. 4 |  |
| 31 | Studzienka z prefabrykatów betonowych 1200/ , z pokrywą żeliwną D400, zakończona stożkiem, z przejściami szczelnymi do rur PE (wg rys.4), z prefabrykowanym dnem płaskim | 2 |  | Otwory wg rys. 4 |  |
| 32 | Przepust szczelny przez ścianę typ GP, dz = 190/dw=140 | 2 |  | Integra |  |
| 33 | Przepust szczelny przez ścianę typ GP, dz = 100/dw=50 | 2 |  | Integra |  |
| 34 | Uszczelnienie na rury typ WGC, Dzr = 110mm | 2 |  |  |  |
| 35 | Uszczelnienie na rury typ WGC, Dzr = 75mm | 4 |  |  |  |
| 36 | Podpory z płyt winidurowych o grub. 15mm; kątowniki o wym. 150x100x1200mm, z 12 otworami 54 | 42 |  |  |  |
| 37 | Kotwa nierdzewna M10/120mm, z podkładką i nakrętką oraz żywicą uszczelniającą np. Hilti typ RE500 | 129 |  |  |  |

| Poz. | Wyszczególnienie | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJA WODY 50/40OC |  |  |  |
| 1 | Pompa obiegowa wody 50/40OC typ IL 40/210-1,1/4 Qp = 15,3m3/h Hp = 13,1 m SW | 1 | Wilo |
| 2 | Zasobnik akumulacyjny zamknięty wody 50/40 °C o poj. 1000 l – zaadoptowany zbiornik hydroforowy pionowy typ A I – 0,6MPa Nie cynkowany wewnątrz | 1 | BN – 86 / 8 862-06 wg rys.5 |
| 3 | Naczynie wzbiorcze Reflex – N200 na ciśnienie 0,3 MPa | 1 |  |
| 4 | Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy z dzwonem wspomag. nr kat. Si 6301 M DN 20 x 32 ciśnienie początku otwarcia 3,0 bar | 1 | ARMAK |
| 5 | ## Płytowy wymiennik ciepła typ M6-MFG/17-0.6-TI, ## Q = 175kW, Woda 50/40°C, V=15,3m3/h, Woda chlorowana 27/37 °C, V=15,3m3/h | 1 | Alfa Laval |
| 6 | Zawór regulacyjny trójdrogowy kołnierzowy kVS= 63 z siłownikiem elektrycznym | 1 | Wykonawca instalacji AKP |
| 7 | Zawór regulacyjny trójdrogowy kołnierzowy kVS= 25 z siłownikiem elektrycznym | 1 | Wykonawca instalacji AKP |
| 8 | Zawór regulacyjny trójdrogowy kołnierzowy kVS= 10 z siłownikiem elektrycznym | 1 | Wykonawca instalacji AKP |
| 9 | Zawór równoważący i odcinający ręczny kołnierzowy STAF 80, PN 1,6 MPa | 2 | TA HYDRONICS |
| 10 | Zawór równoważący i odcinający ręczny kołnierzowy STAF 65, PN 1,6 MPa | 1 | TA HYDRONICS |
| 11 | Zawór równoważący i odcinający ręczny gwintowany STAD 50, PN 1,6 MPa | 1 | TA HYDRONICS |
| 12 | Filtr do wody kołnierzowy, z siatką ze stali chromoniklowej o oczkach 0,6 mm, 100 oczek/cm2, DN80, PN = 0,6 MPa | 2 |  |
| 13 | Filtr do wody, z przyłączami gwintowanymi z siatką ze stali chromoniklowej o oczkach 0,6 mm, 100 oczek/cm2, DN50, PN = 0,6MPa | 1 |  |
| 14 | Filtr do wody, z przyłączami gwintowanymi z siatką ze stali chromoniklowej o oczkach 0,6 mm, 100 oczek/cm2, DN40, PN = 0,6MPa | 6 |  |
| 15 | Zawór zwrotny gwintowany DN 40, PN 0,6MPa | 12 |  |
| 16 | Króćce elastyczne Teguflex typ P, DN 80 PN = 1,6 MPa | 2 | SOBTRADE lub równoważne |
| 17 | Króćce elastyczne – Teguflex typ P DN 40, PN = 1,6 MPa | 12 | SOBTRADE lub równoważne |
| 18 | Przepustnica odcinająca z przeciwkołnierzami DN 80 PN = 0,6MPa | 13 |  |
| 19 | Przepustnica odcinająca z przeciwkołnierzami DN 65 PN = 0,6MPa | 4 |  |
| 20 | Zawór odcinający kulowy, gwintowany DN 50 PN = 0,6MPa (lub przepustnica j.w.) | 3 |  |
| 21 | Zawór odcinający kulowy, gwintowany DN 40 PN = 0,6MPa (lub przepustnica j.w.) | 24 |  |
| 22 | Zawór odcinający kulowy, gwintowany DN 32 PN = 0,6MPa (lub przepustnica j.w.) | 1 |  |
| 23 | Zawór odcinający kulowy, gwintowany DN 15 PN = 0,6MPa (lub przepustnica j.w.) | 1 |  |
| 24 | Zawór spustowy do wody, ze złączką do węża, z przyłączami gwintowanymi DN 25 PN = 0,6 MPa | 1 |  |
| 25 | Zawór spustowy do wody, ze złączką do węża, z przyłączami gwintowanymi DN 15 PN = 0,6 MPa | 22 |  |
| 26 | Manometr ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia cieczy, z kurkiem manometr. Zakres wskazań 0 ¸ 0,6 MPa Średnica tarczy 160 mm | 27 |  |
| 27 | Termometr manometryczny o zakresie 0 ¸ 50 °C, działce el. 1 °C, średnica tarczy 100- 160 mm | 20 |  |
| 28 | Rury stalowe czarne bez szwu przewodowe – PN- 74219- izolowane otulinami TERMAFLEX, PN 0,6 MPa DN 80 – 175m DN65 – 10 m DN50 – 33m DN40 – 20m DN32 – 2m DN15 – 3m |  |  |

| Poz. | Wyszczególnienie | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJA ŚCIEKÓW Z NATRYSKÓW |  |  |  |
| 1 | Pompa obiegowa typ Astral 1/3CV II Qp = 10,0m3/h Hp = 6m SW z wbudowanym filtrem na włosy | 1 | ASTRALPOOL |
| 2 | Zbiornik akumulacyjny zamknięty ścieków o poj. 5400 l – z PP, bezciśnieniowy, o wym. 1500x1500x2400 | 1 | wg rys.5 |
| 3 | ## Płytowy wymiennik ciepła typ M6-FG/45, Q = 266kW, rozbieralny Ścieki z natrysków 37°C, V=16,8m3/h, Woda wodociągowa 10/32 °C, V=10,4m3/h | 1 | Alfa Laval |
| 4 | ## Urządzenie do czyszczenia wymienników metodą CIP, typ Alfa-CIP 40 | 1 | Alfa Laval |
| 5 | Filtr do wody, z przyłączami gwintowanymi z siatką ze stali chromoniklowej o oczkach 0,6 mm, 100 oczek/cm2, DN50, PN = 0,6MPa | 1 |  |
| 6 | Króćce elastyczne Teguflex typ P, DN 50 PN = 1,6 MPa | 2 | SOBTRADE lub równoważne |
| 7 | Zawór odcinający z PVC, gwintowany DN 50 PN = 0,6MPa | 7 |  |
| 8 | Zawór spustowy do wody, ze złączką do węża, z przyłączami gwintowanymi DN 15 PN = 0,6 MPa | 5 |  |
| 9 | Manometr ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia cieczy, z kurkiem manometr. Zakres wskazań 0 ¸ 0,6 MPa Średnica tarczy 160 mm | 4 |  |
| 10 | Termometr manometryczny o zakresie 0 ¸ 50 °C, działce el. 1 °C, średnica tarczy 100- 160 mm | 20 |  |
| 11 | Rurociągi z PVC - nieizolowane 50x1,8 – 30m | 1 |  |