## 401.REKAPITULACE STAVBY
| NÁZEV | Poznámka: | jedn | množ | cena | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
401.1 | Stavební instalace trafostanice | Kompletní výbava stavební instalace včetně ochrany před účinkem blesku | kus | 1 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 2
401.2 | Technologie TS - VN | Kompletní dodávka rozvaděče a propojů části VN | kus | 1 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 6
401.3 | Technologie TS - NN | Kompletní dodávka rozvaděče a propojů části NN - specifikace je provedena pro stanovení orientační ceny, pro výrobu a konečné ocenění je důležitá výkresová část | kus | 1 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 6
401.4 | Přípojka VN do ZS | Přípojka VN do stávající rozvodny v zimním stadionu | kus | 1 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
401.5 | Provizorní přeložky | Pro uvolnění prostoru a zachování funkčnosti stávajících rozvodů je třeba provést provizrní přeložku. V rámci PD nebylo provedeno přesné vytyčení a dimenze stávajících rozvodů. Bude upřesněno po provedení sond. | kus | 1 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 6
401.6 | Osazení trafostanice do terenu | Zemní práce a usazení trafostanice, včetně zádlažby kolem | kus | 1 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
| Dodávka a montáže celkem | Cena bez DPH | kus | 1 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
| Mimostaveništní doprava, zařízení staveniště, VRN | cca 4 % z celkové dodávky | kus | 0.04 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
| Náklady na stavbu celkem bez DPH |  | kus | 1 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
| DPH | 21% | kus | 1 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
| Náklady na stavbu celkem včetně DPH 21% |  | kus | 1 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
Poznámka: Projektová dokumentace je zpracována pro provedení stavby, ale v rámci VVŘ. Dodavatel použije materiály a komponenty odpovídající kvality a funkčnosti tak, aby bylo dílo proveditelné a zdárně předané invetorovi k užívání. Projekt je chápán jako celek, tzn., že pro stanovení ceny je nutno zohlednit i výkresovou část. V soupisu prací je nutno vyplnit částky v šedě podkreslené části.

## 401.1 -STAVEBNI INSTALACE
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže silnoproud |  |  |  | 0 |  | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K |  | Doprava a usazení kompaktní trafostanice | kus | 1 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 2
3 | K |  | Skelet trafostanice dle výkresové části - kompletní včetně přípravy pro technologickou výzbroj, včetně osazení části EGD, a střešního pláště | kus | 1 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 6
3 | K |  | Nestandardní oplástění fasádními deskami | kus | 1 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 6
4 | M |  | Kompletní okapový systém | kus | 1 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
3 | K |  | Montáž stavební instalace dle specifikace níže | kus | 1 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 6
4 | M |  | Svítidlo LED 2x36 W | kus | 6 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
4 | M |  | Svítidlo žárovkové do prostoru trafa | kus | 2 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
4 | M |  | Svítidlo LED s nouzovým zdrojem 1h | kus | 3 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
4 | M |  | Spínač na povrch řaz 1 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
4 | M |  | Tlačítko TOTAL STOP - 2 spínací kontakty | kus | 1 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
4 | M |  | Zásuvka 230V na povrch | kus | 4 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
4 | M |  | Klimatizační jednotka do 6 kW | kus | 1 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
4 | M |  | CYKY 3x2,5 | m | 30 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
4 | M |  | CYKY 3x1,5 | m | 40 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
20 | M |  | Kabel CXKH-V60- 2x1,5 | m | 30 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 40
4 | M |  | Trubka PEH 16 mm | m | 70 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
4 | M |  | Pomocný a přidružený materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
15 | K |  | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 | m | 135 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 30
16 | M |  | Páska uzemňovací FeZn 30/4 - | m | 135 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 32
15 | K |  | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pevně na povrchu do 120 mm2 | m | 50 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 30
16 | M |  | Páska uzemňovací FeZn 30/4 včetně kotvení | m | 50 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 32
17 | K |  | Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby | kus | 60 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 34
18 | M |  | Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka atd… | kus | 60 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 36
19 | K |  | Montáž jímacího vedení na střeše a svodového | m | 45 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 38
20 | M |  | Vodič AlMgSi d 8mm | m | 45 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | Ochranná trubka svodu a zkušební svorka | kus | 4 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 40
19 | K |  | Jímací tyč do 1m | kus | 4 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 38
20 | M |  | Jímací tyč na podstavci | kus | 4 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 40
26 | K |  | Blíže nespecifikovaná činnost montážního dělníka, zednická výpomoc, | hod | 150 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 52
23 | K |  | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 500 tis | kus | 1 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 46
26 | K |  | Dílenská dokumentace stavby | ks | 1 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 52
27 | M |  | Přidružený a pomocný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 54
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K |  | Ruční práce - dokopávky | m3 | 40 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 56

## 401.2 -TECHNOLOGIE TS - VN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| D | 21-M | Elektromontáže silnoproud |  |  |  | 0 |  | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K |  | Dodávka a instalace rozvaděče VN do místa výroby TS dle specifikace v dokumentaci | kus | 1 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 2
2 | K |  | Kompaktní rozváděč vzduchový KMTTV 24kV 630A 50Hz | kus | 1 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 6
3 | K |  | Dodávka a instalace transformátoru 1MVA | kus | 1 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 2
4 | K |  | Transformátor olejový Ecodesign 2 1000kVA, 22/0,4kV, IP00, vinutí CU, dl EU č.548/2014, samostatný bez skříně | kus | 2 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 6
5 | K |  | Dodávka a montáž kabelových propojů VN k transformátoru včetně koncovek | kus | 1 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 2
6 | K |  | Kabel VN pro propojení transformátoru a rozvaděče VN 22-CXEKCY 1x120/16mm2 | m | 60 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 6
7 | K |  | Kabel VN pro propojení části EGD/odběratel 22-AXEKVCE 240/25 | m | 40 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 6
8 | K |  | Kabelová koncovka VN 120mm2 | ks | 18 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 6
9 | K |  | Blíže nespecifikovaná činnost montážního dělníka nebo technika - koordinace s ostatními TS | hod | 140 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 52
10 | K |  | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 2 000tis. Kč | kus | 1 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 46
11 | K |  | Dílenská dokumentace stavby | ks | 1 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 52
12 | M |  | Přidružený a pomocný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 54

## 401.3 -TECHNOLOGIE TS - NN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| D | 21-M | Elektromontáže silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  | 107.292 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K |  | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 26 | 0 | 0 |  | základní | 0.051 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
21 | K |  | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 1x500 mm2 | m | 180 | 0 | 0 |  | základní | 0.058 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
22 | M |  | Kabel YY 1x500 | m | 180 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
23 | K |  | Rozvaděč NN skříň 5 polí -dodávka na místo výroby TS konkrétní náplň dle výkresové části | kus | 1 | 0 | 0 |  | základní | 31.842 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
20 | M |  | Skříň oceloplechová 500-900x2000x500mm v sestavě | ks | 7 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | Analyzátor sítě: použiti v třifazovych i jednofazovych sitich nn 3 napěťove a 3 proudove vstupy průběžna vzorkovaci frekvence 25,6 kHz (pro 50 Hz) nebo 30,72 kHz (pro 60 Hz) vyhodnoceni zkresleni napěti a proudu (THDU a THDI) harmonicke U a I až do 40. harmonicke (L1, L2, L3) cos φ (L1, L2, L3), vykon (činny, jalovy, zdanlivy, zkresleny - L1, L2, L3), energie (činna, jalova - induktivni, kapacitni) paměť pro zaznam maximalnich a minimalnich hodnot paměť pro zapis až 10 vypadků hodiny realneho času se zalohou napajeni pro připad vypadku siťoveho napěti komunikačni rozhrani Modbus RTU (RS485) a PROFIBUS interni paměť 1 GB (FLASH) pro zaznam naměřenych hodnot paměť pro zaznam odběrovych profilů až pro čtyři tarify 3 releove vystupy (RO) a 4 programovatelne digitalni vstupy/vystupy (DI/DO) | ks | 8 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | Signálka na dveřích | ks | 2 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | Bezpečnostní vyrážecí tlačítko na dveřích | ks | 2 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | Relé hlídání teplota transformátoru včetně teplotních čidel | ks | 2 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | Výkonový jistič 1600A - hlavní vypínač s vypínací cívkou - nastavení spouště dle typového štítku transformátoru | ks | 2 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | MTP 1250/5 | ks | 6 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | MTP 1000/5 | ks | 3 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | MTP 500/5 | ks | 15 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | Výkonový jistič 630A - s vypínací cívkou a pomocnými kontakty | ks | 5 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | Výkonový jistič 1000A - s vypínací cívkou a pomocnými kontakty | ks | 1 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | Kombinovaný svodič přepětí 1.+2. stupeň | ks | 2 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | Pojistkový odpínač do 3x400A bez pojistky | ks | 18 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | Pojistkový odpínač do 1x10A včetně pojistky | ks | 10 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | Pojistkový odpínač do 3x80A včetně pojistky | ks | 11 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | Jistič 16/B | ks | 2 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | Kombinovaný jistič + chránič 10/2/30mA | ks | 1 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | Kombinovaný jistič + chránič 16/2/30mA | ks | 2 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | Svorka RSA 4 | ks | 40 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | Přípojnice na kamenech Cu 2x100/10 | m | 40 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | Propojení pomocných obvodů včetně materiálu a přístrojů - hlídání teploty trafa, a pod… | ks | 1 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | Výrobní dokumentace rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | Přidružený a pomocný materiál-vodiče, šrouby a pod | ks | 1 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M |  | Kompletace a montáž rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
26 | K |  | Blíže nespecifikovaná činnost montážního dělníka, nebo technika | hod | 90 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
23 | K |  | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 2 000tis. Kč | kus | 1 | 0 | 0 |  | základní | 31.842 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
23 | K |  | Ochranné a pracovní pomůcky do trafostanic, výstražné tabulky | kus | 1 | 0 | 0 |  | základní | 31.842 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
26 | K |  | Dílenská dokumentace stavby | ks | 1 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
27 | M |  | Přidružený a pomocný materiál, propojovací vodiče, patch kabely (met, fiber) apod. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 54

## 401.4 -PRIPOJKA VN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže silnoproud |  |  |  | 0 |  | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K |  | Ukončení kabelů VN typu 22-AXKVCEY 240/25 mm2 včetně kabelové koncovky | kus | 6 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 2
2 | M |  | Kabelová koncovka VN 25-1x240/25 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
3 | K |  | Jednožilový celoplastový kabel typu 22-AXEKVCEY 1x240/25mm2, Kabely budou uspořádány v těsném seskupení do trojúhelníku. Kabely budou uloženy v zemi v kabelovém žlabu TK3 . Kabelové trojsvazky budou svázány ve vzdálenosti 1,5m. | m | 540 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 6
4 | M |  | Kabel 22-AXEKVCEY 1x240/25mm2 | m | 540 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
5 | K |  | Vícežilový celoplastový kabel typu CYKFY-J 12x2,5 Kabel bude uložen vedle kabelů VN s odstupem min. 10 cm v chráničce Kopoflex 63 mm, | m | 190 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 6
6 | M |  | Kabel CYKFY-J 12x2,5 | m | 190 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 8
7 | K |  | Trubka HDPE 40/32 pro zafouknutí optického kabelu trubka bude uložena vedle kabelů NN s odstupem min. 5 cm | m | 170 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 30
8 | M |  | Trubka HDPE 40/32 - s 6 mikrotrubičkami | m | 170 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 32
9 | K |  | Geodetické zaměření kabelu | m | 155 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 50
0 | K |  | Blíže nespecifikovaná činnost montážního dělníka, zednická výpomoc, přepojování ve stávající trafostanici | hod | 200 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 52
11 | K |  | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 2 000tis. Kč | kus | 1 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 46
12 | K |  | Dílenská dokumentace stavby | ks | 1 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 52
13 | M |  | Přidružený a pomocný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 54
14 | D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K |  | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | km | 0.15 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 56
16 | K |  | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 | m3 | 20 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 58
17 | K |  | Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění, urovnání | m3 | 32 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 68
18 | K |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 180 | 0 | 0
19 | K |  | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 20 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 74
20 | K |  | Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 160 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 76
21 | K |  | Kabelové lože z písku pro kabely kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 40 cm | m | 160 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 80
22 | M |  | Výstražná folie HDPE, š 200mm | m | 180 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 96
23 | M |  | Kabelový betonový žlab s krycí deskou TK3 | ks | 160 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 96
24 | M |  | Písek pro kabelové lože | m3 | 80 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 96
25 | K |  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 10 | 0 | 0
26 | M |  | Doplnění materiálu zámkové dlažby | m2 | 10 | 0 | 0
27 | K |  | Doplnění živičného podkladu včetně podkladních vrstev | m2 | 50 | 0 | 0
28 | M |  | Živičný povrch nebo beton - provizorní doplnění zpevněných ploch | m3 | 12 | 0 | 0
29 | K |  | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem | kus | 8 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 84
30 | K |  | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení | kus | 30 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 86
31 | K |  | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu | m | 160 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 88
32 | K |  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 20 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 104
33 | K |  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 150 | 0 | 0 |  | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 64 | 106

## 401.5 - PROVIZORNI PRELOZKY
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  | 176.22 |  | 0.15668 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  | 50.75 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K |  | Spojkování kabelů do 4x240mm2 spojkou SVCZ | kus | 4 | 0 | 0 |  | základní | 0.382 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
4 | M |  | Spojka kabelová typu SVCZ do 4x240mm2 | kus | 4 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8
15 | K |  | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě | m | 70 | 0 | 0 |  | základní | 0.14 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 30
16 | M |  | Páska uzemňovací FeZn 30/4 - | m | 70 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 32
17 | K |  | Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby | kus | 10 | 0 | 0 |  | základní | 0.352 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 34
18 | M |  | Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka atd… | kus | 10 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 36
21 | K |  | Montáž kabelu Al plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x240 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně | m | 70 | 0 | 0 |  | základní | 0.058 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
22 | M |  | Kabel AYKY 3x240+120 - J | m | 70 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
25 | K |  | Geodetické zaměření kabelu | m | 60 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50
26 | K |  | Blíže nespecifikovaná činnost montážního dělníka, zednická výpomoc, | hod | 120 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
23 | K |  | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 2 000tis. Kč | kus | 1 | 0 | 0 |  | základní | 31.842 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
26 | K |  | Dílenská dokumentace stavby | ks | 1 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
27 | M |  | Přidružený a pomocný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 54
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  | 125.47 |  | 0.15668 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K |  | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | km | 0.1 | 0 | 0 |  | základní | 4.1 | 0.41 | 0.0088 | 0.00088 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 56
29 | K |  | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 | m3 | 6 | 0 | 0 |  | základní | 3.3 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 58
35 | K |  | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 80 | 0 | 0 |  | základní | 1.183 | 94.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 74
38 | K |  | Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm | m | 40 | 0 | 0 |  | základní | 0.073 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 80
43 | M |  | Zákrytové desky HDPE, š 200mm | m | 40 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 96
43 | M |  | Písek pro kabelové lože | m3 | 3 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 96
39 | K |  | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem | kus | 4 | 0 | 0 |  | základní | 0.019 | 0.076 | 0.0038 | 0.0152 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 84
40 | K |  | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení | kus | 6 | 0 | 0 |  | základní | 0.019 | 0.114 | 0.0076 | 0.0456 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 86
41 | K |  | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu | m | 50 | 0 | 0 |  | základní | 0.019 | 0.95 | 0.0019 | 0.095 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 88
47 | K |  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 40 | 0 | 0 |  | základní | 0.164 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 104

## 401.6 - OSAZENI TRAFA ZEMNI PRA
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 1 | Zemní práce
1 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 40 | 0 | 0
2 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 38 | 0 | 0
3 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním | m2 | 35 | 0 | 0
| D | R13 | Odstranění zeleně
4 | K | 121103111 | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 | m3 | 10.8 | 0 | 0
| D | R14 | Založení zeleně
5 | K | 184813511 | Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně | m2 | 40 | 0 | 0
6 | K | 183402121 | Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 23 | 0 | 0
7 | K | 181006112 | Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 | m2 | 40 | 0 | 0
8 | K | 181111121 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 40 | 0 | 0
9 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 65 | 0 | 0
10 | M | 00572470 | osivo směs travní univerzál | kg | 3 | 0 | 0
11 | K | 185811211 | Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 60 | 0 | 0
12 | K | 111151121 | Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 60 | 0 | 0
13 | K | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 | t | 0.001 | 0 | 0
| D | 5 | Komunikace
| D | R50 | Podkladní vrstvy
14 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 35 | 0 | 0
| D | R56 | Komunikace pro pěší ze zámkové a betonové dlažby
21 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 35 | 0 | 0
27 | M |  | Zámková dlažba typu I 20/10 | m2 | 35 | 0 | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
22 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 10 | 0 | 0
23 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 12 | 0 | 0
24 | K | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m | 15 | 0 | 0
25 | K | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 80 | 0 | 0
| D | R95 | Osazení obrub a linek
26 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 12 | 0 | 0
27 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 12 | 0 | 0
28 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 35 | 0 | 0
29 | M | 59217001 | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm | m | 35 | 0 | 0
| D | R96 | Bourání konstrukcí vozovek |  |  | 0 | 0
37 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 12 | 0 | 0
43 | K | 997221571R | Vodorovná doprava vybouraných hmot - odpadu asfaltového s nebo bez obsahu nebezpečných látek | t | 12 | 0 | 0
44 | K | 997221579R | Vodorovná doprava vybouraných hmot do suti (směsný stavební odpad) | t | 9 | 0 | 0
45 | K | 997221875 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 9 | 0 | 0
46 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 9 | 0 | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích
48 | K | 131251102 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 55 | 0 | 0
49 | K | 132412131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně | m3 | 9 | 0 | 0
50 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 38 | 0 | 0
51 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 38 | 0 | 0
53 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 38 | 0 | 0
54 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 38 | 0 | 0
55 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 39 | 0 | 0
59 | K | 451577121 | Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm | m2 | 28 | 0 | 0
60 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 26 | 0 | 0
61 | M | 58331200 | štěrkopísek příslušné frakce | t | 65 | 0 | 0