## Kontajner_ISO_20"
Technologický kontajner ISO 20" obsahujúci dieselgenerátor + automatický rozvádzač + príslušenstvo
p.č. | požiadavka na predmet zákazky/parameter | požadovaná hodnota parametra | skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia (ak nie je uvedené inak uchádzač uvedie slovo "áno" ak ponúkané parameter spĺňa)
1 | Obstarávaný počet | 2 | do tejto bunky uchádzač doplní výrobcu, model, označenie modelu
2 | Stav | Všetky zariadenia musia byť nové, nepoužívané.
3 | Všeobecné požiadavky | Záruka na zariadenia min. 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole).
4 |  | Dodávateľ zabezpečí v cene dodania komlpetný záručný servis vrátane dodania všetkých komponentov a prevádzkových náplní (okrem paliva) a použitý spotrebný materiál, potrebných k vykonaniu tohto servisu, pričom zabezpečí nástup na servis do 48 hodín od nahlásenia poruchy.
5 |  | Oživenie a prvé uvedenie do prevádzky ako aj zaškolenie obsluhy zrealizuje pracovník dodávateľa – servisný technik certifikovaný výrobcom na príslušný typ zariadenia.
6 |  | V cene dodávky musí byť zahrnuté aj vykonanie akceptačného testu u dodávateľa pred dodaním tovaru
7 |  | Predmetom akceptačného testu je vykonanie záťažovej skúšky
8 |  | Miesto konania akceptačného testu musí byť na území Slovenska. (Verejný obstarávateľ bude akceptovať vykonanie akceptačného testu aj v inej členskej krajine EU za podmienky, že protokol z vykonania akceptačného testu bude úradne preložený do slovenského jazyka).
9 |  | V cene dodávky musí byť zahrnutá aj potrebná technická dokumentácia (návod na obsluhu a údržbu, prevádzkový predpis, schémy, výkresy a pod.) v slovenskom jazyku.
10 |  | V cene dodávky musí byť zahrnuté aj jej dodanie a vyloženie na určené miesto v rámci celého územia SR.
Technologický kontajner ISO 20" - špecifikácia
11 | Rozmery d x š x v | ISO 20 1CC
12 | Hmotnosť s dieselgenerátorom (aj s palivom) | cca.12 000 kg
13 | Kovová konštrukcia plášťa kontajnera | požaduje sa
14 | Nepriepustná podlaha riešená ako havarijná vaňa | požaduje sa
15 | Bočné vstupné dvere | požaduje sa
16 | Štandardné rohové prvky, podperné rohové pätky | požaduje sa
17 | Výdychové žalúzie, sacie žalúzie | požaduje sa
18 | Otvor pre pripojenie silového kábla | požaduje sa
19 | Hrdlo pre dopĺňanie paliva zboku | požaduje sa
20 | Vypúšťacie hrdlo oleja, vypúšťacie hrdlo chladiaceho okruhu | požaduje sa
21 | Dvojité steny plášťa kontajnera | požaduje sa
22 | Odhlučnené steny, strop a podlaha | požaduje sa
23 | Protihluková komora výtlaku chladiaceho vzduchu | požaduje sa
24 | Pružné uloženia zariadenia na ráme | požaduje sa
25 | Vnútorné osvetlenie | požaduje sa
26 | Napájanie vnútorných rozvodov z verejnej elektrickej siete | požaduje sa
27 | Bezpečnostné núdzové tlačidlo pri dverách | požaduje sa
28 | Zemniace svorky v rohoch kontajnera | požaduje sa
29 | Vybavený ATN rozvádzačom | požaduje sa
30 | Manipulácia s kontajnerom (možnosť naloženia na vozidlo hákovým naťahovákom ISO kontajnerov) | požaduje sa
Dieselgenerátor - špecifikácia
31 | Napätie | 400/230V
32 | Frekvencia | 50 Hz
33 | Výkon záložný | min. 640kVA/512kW a max. 700kVA/560kW
34 | Integrovaná nádrž pohonných hmôt v ráme zariadenia | 900-1000 litrov
35 | Havarijné tlačidlo – okamžité zastavenie | požaduje sa
36 | Dieselgenerátor musí spĺňať požiadavky ISO 8528 (striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 5: Zdrojové agregáty) na presnosť a stabilitu vyrábanej elektrickej energie, pre zabezpečenie presných parametrov vyrábanej elektrickej energie, vyhovujúce aj pre citlivé prístroje aj v prípade náhlej zmeny odberu | požaduje sa
37 | Dieselgenerátor je vybavený digitálnym regulátorom napätia | požaduje sa
38 | Dvojzložkový filter nasávaného vzduchu pre zabránenie poškodenia zariadenia vplyvom nasatia nečistôt z ovzdušia | požaduje sa
39 | Tlmič hluku spalín s utlmením, pre zníženie hluku spalín po trase a na vyústení výfuku | požaduje sa
40 | Havarijná sada na ropné látky | požaduje sa
41 | Vyhlásenie o zhode s európskymi a národnými normami (CE certifikácia zariadenia) | požaduje sa
Samostatný rozvádzač R-ATS 1250A - špecifikácia
42 | Automatický štart v prípade diagnostikovania poruchového stavu siete s automatickým prepínaním „chod SIEŤ – chod DA“. | požaduje sa
43 | Sledovanie prítomnosti napätia v sieti. | požaduje sa
44 | Sledovanie kvality siete v každej fáze. | požaduje sa
45 | Vysiela signál pre štart DA. | požaduje sa
46 | Odpojenie dieselgenerátora po obnove dodávky zo siete - prepojenie záťaže na sieť. | požaduje sa
47 | Digitálny riadiaci systém- riadi štart DA, prepnutie záťaže z/ na verejnú sieť, programovateľné oneskorenie. | požaduje sa
48 | Nabíjačka batérií pre udržiavanie štartovacích batérií v nabitom stave aj keď zariadenie nie je v chode. | požaduje sa
49 | Nabíjací alternátor pre udržiavanie štartovacích batérií v nabitom stave aj v prípade dlhodobého chodu. | požaduje sa
50 | Sada vodičov CYA 300 ( resp. NYYO 225 m a NYYJ 75 m) pre všetky fázy + PEN na prepojenie dieselgenerátora s elektrickou rozvodňou vo vzdialenosti cca. 30metrov. Súhrnná dlžka vodičov cca. 240 metrov. | požaduje sa
51 | STOP tlačidlo na núdzové zastavenie zariadenia. | požaduje sa

## Palivová_nádrž
Technologický ISO kontajner pre PHM
p.č. | požiadavka na predmet zákazky/parameter | požadovaná hodnota parametra | skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia (ak nie je uvedené inak uchádzač uvedie slovo "áno" ak ponúkané parameter spĺňa)
1 | Obstarávaný počet | 2 | do tejto bunky uchádzač doplní výrobcu, model, označenie modelu
2 | Stav | Zariadenie musia byť nové, nepoužívané.
3 | Všeobecné požiadavky | Záruka na zariadenie min. 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole).
4 |  | Oživenie a prvé uvedenie do prevádzky ako aj zaškolenie obsluhy zrealizuje pracovník dodávateľa – servisný technik certifikovaný výrobcom na príslušný typ zariadenia.
5 |  | V cene dodávky musí byť zahrnutá aj potrebná technická dokumentácia (návod na obsluhu a údržbu, prevádzkový predpis, schémy a pod.) v slovenskom jazyku.
6 |  | V cene dodávky musí byť zahrnuté aj jej dodanie a vyloženie na určené miesto v rámci celého územia SR.
Technologický ISO kontajner na PHM - špecifikácia
7 | Rozmery d x š x v | podľa veľkosti nádrže
8 | Hmotnosť (aj s palivom) | celková vrátane paliva
9 | Kovová konštrukcia plášťa kontajnera | požaduje sa
10 | Nepriepustná podlaha riešená ako havarijná vaňa | požaduje sa
11 | Bočné vstupné dvere | požaduje sa
12 | Príruby pre pripojenie záložného zdroja | požaduje sa
13 | Štandardné rohové prvky, podperné rohové pätky | požaduje sa
14 | Dvojité steny plášťa kontajnera | požaduje sa
15 | Palivová dvojplášťová nádrž | 5000 litrov+-10%
16 | Prečerpávací systém | požaduje sa
17 | Vnútorné osvetlenie, bezpečnostné osvetlenie | požaduje sa
18 | Havarijná sada na ropné látky | požaduje sa
19 | Integrované palivové hospodárstvo pre dobu chodu 72 hodín dieselgenerátora pri výkone 650 kVA-700kVA | požaduje sa, dĺžka prepojovacích hadíc 5-10m
20 | Vyhlásenie o zhode s európskymi a národnými normami (CE certifikácia zariadenia) | požaduje sa
21 | Manipulácia s kontajnerom (možnosť naloženia na vozidlo hákovým naťahovákom ISO kontajnerov) | požaduje sa

## Mobilný_DG
Dieselgenerátor na prepravnom prívesnom vozíku
p.č. | požiadavka na predmet zákazky/parameter | požadovaná hodnota parametra | skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia (ak nie je uvedené inak uchádzač uvedie slovo "áno" ak ponúkané parameter spĺňa)
1 | Obstarávaný počet | 1 | do tejto bunky uchádzač doplní výrobcu, model, označenie modelu
2 | Stav | Všetky zariadenia musia byť nové, nepoužívané.
3 | Všeobecné požiadavky | Záruka na zariadenia min. 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole).
4 |  | Dodávateľ zabezpečí v cene dodania komlpetný záručný servis vrátane dodania všetkých komponentov a prevádzkových náplní (okrem paliva) a použitý spotrebný materiál, potrebných k vykonaniu tohto servisu, pričom zabezpečí nástup na servis do 48 hodín od nahlásenia poruchy.
5 |  | Oživenie a prvé uvedenie do prevádzky ako aj zaškolenie obsluhy zrealizuje pracovník dodávateľa – servisný technik certifikovaný výrobcom na príslušný typ zariadenia.
6 |  | V cene dodávky musí byť zahrnuté aj vykonanie akceptačného testu u výrobcu pred dodaním tovaru.
7 |  | Predmetom akceptačného testu je vykonanie záťažovej skúšky dieselgenerátora.
8 |  | Miesto konania akceptačného testu musí byť na území Slovenska. (Verejný obstarávateľ bude akceptovať vykonanie akceptačného testu aj v inej členskej krajine EU za podmienky, že protokol z vykonania akceptačného testu bude úradne preložený do slovenského jazyka).
9 |  | V cene dodávky musí byť zahrnutá aj potrebná technická dokumentácia (návod na obsluhu a údržbu, prevádzkový predpis, schémy a pod.) v slovenskom jazyku.
10 |  | V cene dodávky musí byť zahrnuté aj jej dodanie a vyloženie na určené miesto v rámci celého územia SR.
Dieselgenerátor - špecifikácia
11 | Napätie | 400/230V
12 | Frekvencia | 50 Hz
13 | Výkon záložný | 40 kVA-50 kVA
14 | Trojpólový istič | 100 A
15 | Havarijné tlačidlo – okamžité zastavenie | požaduje sa
16 | Regulácia napätia +/- 0,5 % pri konštantnom zaťažení 0-100% výkonu | požaduje sa
17 | Regulácia otáčok podľa ISO 8528 | požaduje sa
18 | Alternátor samobudiaci, samoregulovaný, bezkefový, samochladený | požaduje sa
19 | Motor a alternátor sú odpružene osadení ako jeden celok na zváranom ráme | požaduje sa
20 | Zabudovaná dvojplášťová palivová nádrž s objemom min. 200 litrov +-10% | požaduje sa
21 | Axiálny štartér | požaduje sa
22 | Bezúdržbový 12 V akumulátor osadený na základnom ráme | požaduje sa
23 | Statická nabíjačka batérií | požaduje sa
24 | Zásuvková skriňa (elektrické vyvedenie výkonu) umiestnená na kapote | požaduje sa
25 | Zásuvky pre pripojenie spotrebičov: - 4 ks 230 V, istenie 16 A, - 4 ks 400 V, istenie 32 A | požaduje sa
26 | Prúdové chrániče | požaduje sa
27 | Filter nasávaného vzduchu pre zabránenie poškodenia zariadenia vplyvom nasatia nečistôt z ovzdušia | požaduje sa
28 | Tlmič hluku spalín | požaduje sa
29 | Uzemňovacia tyč s vodičom | požaduje sa
30 | Odhlučnená kapotáž do vonkajšieho prostredia | požaduje sa
31 | Vyhlásenie o zhode s európskymi a národnými normami (CE certifikácia zariadenia) | požaduje sa
Prepravný prívesný vozík - špecifikácia
32 | Jednonápravový brzdený prívesný vozík | požaduje sa
33 | Vpredu oporné koleso, vzadu výsuvné oporné nohy | požaduje sa
34 | Spájacie zariadenie Guľa ISO 50 (resp. ťažné oko DIN 40) | požaduje sa
35 | Zakladacie kliny | požaduje sa
36 | Schválenie na prepravu na pozemných komunikáciách | požaduje sa

## Záložné_batérie
Záložné staničné batérie
p.č. | požiadavka na predmet zákazky/parameter | požadovaná hodnota parametra | skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia (ak nie je uvedené inak uchádzač uvedie slovo "áno" ak ponúkané parameter spĺňa)
1 | Obstarávaný počet | 58 | do tejto bunky uchádzač doplní výrobcu, model, označenie modelu
2 | Stav | Všetky zariadenia musia byť nové, nepoužívané.
3 | Všeobecné požiadavky | Záruka na zariadenia min. 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole).
4 |  | V cene dodávky musí byť aj zaškolenie užívateľa na zapojenie batérií, oživenie a prvé uvedenie do prevádzky.
5 |  | V cene dodávky musí byť zahrnuté aj dodanie všetkých prepojovacích komponentov a podružného materiálu potrebného na vytvorenie batérie z dodaných člankov.
6 |  | V cene dodávky musí byť zahrnutá aj potrebná technická dokumentácia (návod na obsluhu a údržbu, prevádzkový predpis, schémy a pod.) v slovenskom jazyku.
7 |  | V cene dodávky musí byť zahrnuté aj jej dodanie a vyloženie na určené miesto v rámci celého územia SR.
Záložné staničné batérie - špecifikácia
8 | Menovité napätie | 2 V / článok
9 | Udržiavacie napätie pri 20°C | 2,23 V / článok
10 | Rýchlonabíjanie | 2,4 V / článok
11 | Kapacita | 630 Ah - 700 Ah
12 | Spolu s batériami bude dodané príslušenstvo pre vytvorenie batériovej sady (vzájomné prepojenie batérií medzi sebou) ako sú izolované vodiče, izolované flexibilné prepojky, skrutky s izolovanou hlavou | požaduje sa
13 | Vyhlásenie o zhode s európskymi a národnými normami (CE certifikácia zariadenia) | požaduje sa
14 | Rozmery batérií | požaduje sa, aby sa zmestili do 4 regálov, dĺžka regálu 2360 mm, šírka 210 mm

## Záložný_zdroj_UPS
Záložný zdroj UPS 3 fázový
p.č. | požiadavka na predmet zákazky/parameter | požadovaná hodnota parametra | skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia (ak nie je uvedené inak uchádzač uvedie slovo "áno" ak ponúkané parameter spĺňa)
1 | Obstarávaný počet | 1 | do tejto bunky uchádzač doplní výrobcu, model, označenie modelu
2 | Stav | Zariadenie musia byť nové, nepoužívané.
3 | Všeobecné požiadavky | Záruka na zariadenia min. 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole).
4 |  | Dodávateľ zabezpečí v cene dodania komlpetný záručný servis vrátane dodania všetkých komponentov potrebných k vykonaniu tohto servisu, pričom zabezpečí nástup na servis do 48 hodín od nahlásenia poruchy.
5 |  | Oživenie a prvé uvedenie do prevádzky ako aj zaškolenie obsluhy zrealizuje pracovník dodávateľa – servisný technik certifikovaný výrobcom na príslušný typ zariadenia
6 |  | V cene dodávky musí byť zahrnuté aj vykonanie akceptačného testu u dodávateľa pred dodaním tovaru
7 |  | Predmetom akceptačného testu je vykonanie záťažovej skúšky - automaticky zaznamenávaná teplota, prúd batériovej sady, napätie batériovej sady Vzorkovanie meraných údajov je s intervalom jedna minúta. Zdroj UPS sa zapojí spolu s príslušnými batériami a na výstupe zdroja UPS sa pripojí konštantná záťaž 15kW. Od vypnutia vstupnej siete sa počíta doba prevádzky na batérie a jej trvanie musí dosiahnuť minimálne 30 minút.
8 |  | Miesto konania akceptačného testu musí byť na území Slovenska. (Verejný obstarávateľ bude akceptovať vykonanie akceptačného testu aj v inej členskej krajine EU za podmienky, že protokol z vykonania akceptačného testu bude úradne preložený do slovenského jazyka).
9 |  | Po akceptačnom teste budú batérie nabíjané minimálne 72 hodín a až následne môžu byť dodané objednávateľovi.
10 |  | V cene dodávky musí byť zahrnutá aj potrebná technická dokumentácia (návod na obsluhu a údržbu, prevádzkový predpis, schémy a pod.) v slovenskom jazyku.
11 |  | V cene dodávky musí byť zahrnuté aj jej dodanie a vyloženie na určené miesto v rámci celého územia SR.
Záložný zdroj UPS 3 fázový - špecifikácia
12 | Rozšíriteľný 3 fázový záložný zdroj | požaduje sa
13 | Nominálne napätie | 380 / 400 / 415 V
14 | Výkon záložného zdroja UPS | 30 kVA / 30 kW
15 | Frekvencia | 50 Hz
16 | Vstup tri fázy a neutrál (3+N) | požaduje sa
17 | Výstup tri fázy a neutrál (3+N) | požaduje sa
18 | Dvojitý prívod / dual input pre samostatné privedenie bajpas siete | požaduje sa
19 | Menovitá doba zálohovania 60 minút prevádzky pri zaťažení 15 kW | požaduje sa
20 | Bloková štruktúra zariadenia so samostatným výkonovým modulom pre rýchly servis a opravu zariadenia výmenou výkonového bloku | požaduje sa
21 | Vyhlásenie o zhode s európskymi a národnými normami (CE certifikácia zariadenia) | požaduje sa
Možnosť predkladania ekvivalentov:
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

## POLEPY (hidden)
Set polepov na osobný automobil strednej triedy (segment C) - Skupina I. (označenie príslušnosti vozidla k Policajnému zboru SR) - technická špecifikácia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Znak Policajného zboru kapota | Znak Policajného zboru bok | Nápis POLÍCIA čierny kapota | Nápis POLÍCIA čierny reflexný bok | Nápis POLÍCIA čierny vzadu | Nápis POLÍCIA čierny matný (obrys) bok | Nápis POLÍCIA biely (obrys) vzadu | Nápis 158 čierny so symbolom telefónu boky | Nápis 158 čierny so symbolom telefónu reflexný vzadu | Pás zelený boky | Pás zelený vzadu | Pás biely vysokoreflexný boky | Pás biely vysokoreflexný vzadu | Pás oranžový fluorescenčný boky | Pás oranžový fluorescenčný vzadu | Nápis rezortného evidenčného čísla vozidla XX XXX čierny strecha | Nápis „POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ " biely matný (nereflexný) boky
rozmery | kruh o priemere min. 24 cm | kruh o priemere min. 24 cm | minimálna dĺžka nápisu 76 cm | minimálna dĺžka 95 cm | minimálna dĺžka 47 cm (ak to kapota umožňuje) | minimálna dĺžka 97 cm | minimálna dĺžka 49 cm (ak to kapota umožňuje) | minimálna dĺžka 20 cm | minimálna dĺžka 15 cm | výška pásu nesmie mať menej, ako 14 cm | výška min. 20 cm dĺžka - vzdialenosť medzi zadnými svetlami v závislosti od vozidla | výška 5,5 cm a minimálna dĺžka pásu je daná šírkou predných a zadných bočných dverí vo výške cca 20 cm od prahu dverí | výška 5,5 cm a Celková dĺžka pásu je daná rozdielom šírky plochy zadných (5-tych) dverí a dĺžky oranžového vysokoreflexného fluorescenčného pásu | výška 5,5 cm a minimálna dĺžka pásu je daná dĺžkou predných a zadných bočných dverí vo výške cca 15 cm od prahu dverí | dĺžka pásu je 60 cm so skosením pod uhlom 45° | 76 x 25 cm | 9,5 cm x 39 cm
množstvo | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
rozloženie/umiestnenie | v strede na prednej kapote vozidla medzi nápisom POLÍCIA a čelným sklom. | na predných bočných dverách vozidla medzi bočným zeleným pásom a bočným vysoko reflexným bielym pásom. | v strede prednej kapoty vozidla medzi predným okrajom kapoty a znakom Policajného zboru | na boku vozidla prechádzajúci cez predné a zadné bočné dvere medzi bočným zeleným pásom a bočným vysoko reflexným bielym pásom | v ľavej hornej časti pod zadným oknom a je umiestnený na zadnom zelenom páse | umiestnený pod "Nápis POLÍCIA čierny reflexný bok" tak, aby tvoril obrys "Nápis POLÍCIA čierny reflexný bok" | umiestnený pod "Nápis POLÍCIA čierny vzadu" tak, aby tvoril obrys "Nápis POLÍCIA čierny vzadu" | na zadnej bočnej časti vozidla nad alebo pod "Pás zelený boky" | na zadnej časti karosérie vpravo medzi "Pás zelený vzadu" a "Pás biely vysokoreflexný vzadu" | pod bočnými oknami pozdĺž celého boku vozidla od predného svetlometu až ku koncovému svetlu. Na tento pás opticky nadväzuje spodná hrana zadného pásu | pod zadným oknom vozidla medzi koncovými svetlami. Plynulo nadväzuje "Pás zelený boky". | na boku vozidla vo výške cca 20 cm od prahu dverí v dolnej časti pozdĺž celého vozidla | na zadnom nárazníku, pričom stredný diel je vyhradený na zadný fluorescenčný pás | na bočných predných a zadných dverách pod bielym vysoko reflexným pásom | na zadnom nárazníku, medzi "Pás biely vysokoreflexný vzadu" | v zadnej časti na streche vozidla čitateľný pri pohľade zozadu | 10 cm od predného lemu predných dverí a 5 cm nad dolnou linkou "Pás zelený boky"
materiál | fólia pre digitálnu tlač | fólia pre digitálnu tlač | matná fólia | reflexná fólia | matná fólia | matná fólia | reflexná fólia | matná fólia | matná fólia | reflexná fólia | reflexná fólia | Kontúrovacia vysokoreflexná fólia | Kontúrovacia vysokoreflexná fólia | Kontúrovacia vysokoreflexná, fluorescenčná fólia | Kontúrovacia vysokoreflexná, fluorescenčná fólia | matná fólia | matná fólia
farba | biela | biela | čierna matná - RAL 9005 | čierna reflexná PANTONE Black 6C | čierna matná - RAL 9005 | čierna matná - RAL 9005 | biela reflexná, PANTONE427C | čierna matná - RAL 9005 | čierna matná - RAL 9005 | zelená reflexná, PANTONE 3298C | zelená reflexná, PANTONE 3298C | biela reflexná Diamond Gráde, PANTONE 429C | biela reflexná Diamond Gráde, PANTONE 429C | oranžová reflexná Diamond Gráde PANTONE 137C Fluor | oranžová reflexná Diamond Gráde PANTONE 137C Fluor | čierna matná - RAL 9005 | biela matná - RAL 9016
typ písma (font) | N/A | N/A | Arial Black | Arial Black | Arial Black | Arial Black | Arial Black | Arial Black | Arial Black | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nimbus Sans | logotyp
Vlastnosti použitého materiálu - Reflexná fólia: 1. Fólia musí byť vyrobená z vysokokvalitného reflexného materiálu, ktorý sa musí prispôsobiť aj náročné tvarovaným povrchom. Materiál musí mať vysokú reflexivitu maximálne 50 cd/lx.m2, (napr. fólia 3M™ Scotchlite™- zelená 680-77 CRE, čierna 680-85 CRE, čierna 580-85 CRE, biela 580-10 E alebo jej odpovedajúci ekvivalent). 2. Fólia s označením 680-XX musí byť vybavená špeciálnym lepidlom (napr. Controltac™ a Comply™ alebo odpovedajúci ekvivalent). 3. Fólia musí spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí. 4. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.
Vlastnosti použitého materiálu - Matná fólia: 1. Fólia musí byť vyrobená z liateho materiálu so schopnosťou prispôsobiť sa zvlneným povrchom podľa tvaru kapoty vozidla (napr. 3M™ Scotchcal™ čierna 80-120, biela 80 alebo odpovedajúci ekvivalent). 2. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.
Vlastnosti použitého materiálu - Fólia pre digitálnu tlač: 1. Fólia musí byť vyrobená z kvalitnej polymerickej fólie pre digitálnu tlač s ochrannou vrstvou proti mechanickému poškodeniu farieb (napr. čistiacimi kefami) (napr. 3M™ Scotchcal™ biela IJ40-10R, IJ40-114 alebo odpovedajúci ekvivalent) 2. Fólia musí byť vybavená špeciálnym lepidlom (napr. Comply™ alebo odpovedajúci ekvivalent). 3. Vrchná ochranná vrstva (laminácia) musí byť rovnakého materiálu ako podkladový materiál. 4. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov. 5. Stálosť farieb proti UV žiareniu musí byť minimálne 2 roky.
Vlastnosti použitého materiálu - Kontúrovacia vysokoreflexná fólia: 1. Fólia musí byť vyrobená z vysokokvalitného reflexného materiálu. Materiál musí mať extrémne vysokú reflexivitu minimálne 650 cd/lx.m2 (napr. 3M™ Diamond Gráde™ biela 983-10 E1 alebo odpovedajúci ekvivalent). 2. Fólia musí spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí. 3. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov. 4. Hrany materiálu musia byť na karosérii vozidla zabezpečené (zaliate) okrajovým čírym lepidlom.
Vlastnosti použitého materiálu - Kontúrovacia vysokoreflexná, fluorescenčná fólia: 1. Fólia musí byť vyrobená z vysokokvalitného reflexného a fluorescenčného materiálu, ktorý zabezpečí zvýšenú viditeľnosť v dennom svetle pri zhoršených podmienkach viditeľnosti, napr. za úsvitu, za súmraku, v hustom daždi a hmle. Materiál musí mať extrémne vysokú reflexivitu minimálne 500 cd/lx.m2 (napr. 3M™ Diamond Gráde™ oranžová 983-21 E1 alebo odpovedajúci ekvivalent). 2. Fólia musí spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí. 3. Hrany materiálu musia byť na karosérii vozidla zabezpečené (zaliate) okrajovým čírym lepidlom. 4. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.
Iné požiadavky:
Vyžaduje sa vzájomná kompatibilita pri všetkých použitých materiáloch značenia (od rovnakého/toho istého výrobcu)
Požaduje sa v elektronickej forme spracovať a objednávateľovi/kupujúcemu dodať dokumentáciu („dizajnmanual") označenia s popisom použitých materiálov a zakótovaním umiestnenia jednotlivých častí pre ponúkaný typ vozidla v takom grafickom spracovaní, ako je už zavedené a vektorovú šablónu použiteľnú na rezanie jednotlivých dielov polepov (napr. DVD, USB a pod.), a to v termíne do 10 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
V záručnej dobe (v prípade oprávnenej reklamácie) do 72 hodín vykonanie obhliadky vozidla u jeho používateľa vrátane výmeny reklamovanej časti setu.
Farebné vyhotovenie služobných cestných vozidiel (ďalej len "vozidlo") s označením príslušnosti k Policajnému zboru Slovenskej republiky musí byť vyhotovené v zmysle schváleného dizajnu vozidla, ktorého návrh posudzuje Odbor akvizícií a inovácií Prezídia Policajného zboru v súlade s interným predpisom Prezídia Policajného zboru.
Aplikáciou označenia príslušnosti vozidiel k Policajnému zboru nesmie dôjsť ku strate alebo obmedzeniu záruky na vozidlo. Uchádzač uvedenú skutočnosť preukáže v ponuke a to vyhlásením výrobcu alebo zástupcu výrobcu ponúkaného vozidla (uviesť v prílohe vlastného návrhu plnenia), že aplikcáiou označenia vozidiel príslušnosti k Policajnému zboru nedôjde k strate alebo obmedzeniu záruky na dodávané automobily.