| Protokol o určení VONKAJŠíCH VPLYVOV |  |  |  | č. 2023/PS01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vypracovaný odbornou komisiou |  |  |  |  |
| Zloženie komisie | Meno |  | Funkcia |  |
| Predseda: | Ing. Pavol Mlynár |  | - projektant elektro |  |
| Členovia: |  |  |  |  |
|  | Ing. Peter Rákoš |  | - projektant technológie |  |
|  | Ing. Lubomír Lámer |  | - projektant arch.-stavebneh časti |  |
| Stavba |  | Spojená škola Poltár – Modernizácia poľnohospodárstva a návrat k sklárskym traadíciam |  |  |
| Investor |  | Spojená škola Poltár Železničná 5, 987 01 Poltár |  |  |

| Podklady, použité pri určení prostredia : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2000-7-701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Údaje o prevádzke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prílohy : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1./ Stručný opis objektu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2./ Tabuľka č.1 - Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3./ Rozdelenie zón podľa STN 33 2000-7-701 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4./ Zdôvodnenie |  |  |  |  |  |  |
| Dátum : |  | 06/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Podpis predsedu komisie |  |  |  |

- Stručný opis objektu

Riešená časť je Spojená škola Poltár. Budova je dvojpodlažná z jednej strany susediaca s iným objektom.

- Tabuľka č.1 - Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51

|  | Vplyv | Kód | Miestnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kotolňa | Ostatné miestnosti |  |  |
| A - Prostredie | Teplota okolia | AA | AA5 | AA5 |  |  |
|  | Vlhkosť | AB | AB5 | AB5 |  |  |
|  | Nadmorská výška | AC | AC1 | AC1 |  |  |
|  | Výskyt vody | AD | AD4 | AD1 |  |  |
|  | Výskyt cudzích pevných telies | AE | AE4 | AE1 |  |  |
|  | Korozívne alebo znečisťujúce látky | AF | AF1 | AF1 |  |  |
|  | Mechanické namáhanie – nárazy | AG | AG1 | AG1 |  |  |
|  | Mechanické namáhanie – vibrácie | AH | AH1 | AH1 |  |  |
|  | Iné mechanické namáhania | AJ | - | - |  |  |
|  | Výskyt rastlinstva a/alebo plesní | AK | AK1 | AK1 |  |  |
|  | Výskyt živočíchov | AL | AL1 | AL1 |  |  |
|  | Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Nízkofrekvenčné elektromagnetické javy (šírené vedením alebo vyžarovaním) – Harmonické, medziharmonické | AM-1 | AM-1-2 | AM-1-2 |  |  |
|  | Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Nízkofrekvenčné elektromagnetické javy (šírené vedením alebo vyžarovaním) – Signálne napätia | AM-2 | AM-2-2 | AM-2-2 |  |  |
|  | Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Zmeny amplitúdy napätia | AM-3 | AM-3-2 | AM-3-2 |  |  |
|  | Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Nesymetria napätia | AM-4 | - | - |  |  |
|  | Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Zmeny sieťovej frekvencie | AM-5 | - | - |  |  |
|  | Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Indukované nízkofrekvenčné napätia | AM-6 | - | - |  |  |
|  | Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Jednosmerné prúdy v striedavých sieťach | AM-7 | - | - |  |  |
|  | Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Vyžarované magnetické polia | AM-8 | AM-8-1 | AM-8-1 |  |  |
|  | Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Elektrické polia | AM-9 | AM-9-1 | AM-9-1 |  |  |
|  | Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Vysokofrekvenčné elektromagnetické javy šíriace sa vedením, indukovaním alebo vyžarovaním (trvalé alebo prechodné) – Indukované oscilačné napätia alebo prúdy | AM-21 | - | - |  |  |
|  | Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Vysokofrekvenčné elektromagnetické javy šíriace sa vedením, indukovaním alebo vyžarovaním (trvalé alebo prechodné) – Prechodné javy v nanosekundovej oblasti, šíriace sa po vedení v jednom smere | AM-22 | AM-22-1 | AM-22-1 |  |  |
|  | Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Prechodné javy v milisekundovej oblasti, šíriace sa vedením v jednom smere | AM-23 | AM-23-1 | AM-23-1 |  |  |
|  | Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Prechodné javy v milisekundovej oblasti, šíriace sa vedením v jednom smere – Oscilačné prechodové javy šíriace sa vedením | AM-24 | AM-24-1 | AM-24-1 |  |  |
|  | Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Prechodné javy v milisekundovej oblasti, šíriace sa vedením v jednom smere – Vyžarované vysokofrekvenčné javy | AM-25 | AM-25-1 | AM-25-1 |  |  |
|  | Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Prechodné javy v milisekundovej oblasti, šíriace sa vedením v jednom smere – Elektrostatické výboje | AM-31 | AM-31-1 | AM-31-1 |  |  |
|  | Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Prechodné javy v milisekundovej oblasti, šíriace sa vedením v jednom smere – Ionizácia | AM-41 | - | - |  |  |
|  | Slnečné žiarenie | AN | AN1 | AN1 |  |  |
|  | Seizmické účinky | AP | AP1 | AP1 |  |  |
|  | Blesk | AQ | AQ1 | AQ1 |  |  |
|  | Pohyb vzduchu | AR | AR1 | AR1 |  |  |
|  | Vietor | AS | - | - |  |  |
|  | Snehová pokrývka | AT | AT1 | AT1 |  |  |
|  | Námraza | AU | AU1 | AU1 |  |  |
| B - Využitie | Spôsobilosť osôb | BA | BA5 | BA5 |  |  |
|  | Odpor ľudského tela | BB | BB1 | BB1 |  |  |
|  | Dotyk osôb so zemou (s časťami, ktoré majú potenciál zeme) | BC | BC2 | BC2 |  |  |
|  | Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD | BD1 | BD1 |  |  |
|  | Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok | BE | BE1 | BE1 |  |  |
| C - Druh stavby | Konštrukčné materiály | CA | CA1 | CA1 |  |  |
|  | Stavebná konštrukcia | CB | CB1 | CB1 |  |  |

* - voda sa vyskytuje vo frorme atmosferického pôvodu

** - vyhodnotenie podľa ST EN 33 2000-7-701

### TABUĽKA VONKAJŠÍCH VPLYVOV:

| Kód Vonkajšie vplyvy: A - PROSTREDIE | Priestor |
| --- | --- |
| AA- Teplota okolia | AA1 - -60 ºC až +5 ºC AA2 - -40 ºC až +5 ºC AA3 - -24 ºC až +5 ºC AA4 - -5 ºC až +40 ºC AA5 - +5 ºC až +40 ºC AA6 - +5 ºC až +60 ºC AA7 - -25 ºC až +55 ºC AA8 - -50 ºC až +40 ºC |
| AB- Vlhkosť | AB1 - -60 ºC až +5 ºC, 3-100 %, 0,003-7 g/m3 AB2 - -40 ºC až +5 ºC, 10-100 %, 0,1-7 g/m3 AB3 - -25 ºC až +5 ºC, 10-100 %, 0,5-7 g/m3 AB4 - -5 ºC až +40 ºC, 5-95 %, 1-29 g/m3 AB5 - +5 ºC až +40 ºC, 5-85 %, 1-25 g/m3 AB6 - +5 ºC až +60 ºC, 1-100 %, 1-35 g/m3 AB7 - -25 ºC až +55 ºC, 10-100 %, 0,5-29 g/m3 AB8 - -50 ºC až +40 ºC, 15-100 %, 0,04-36 g/m3 |
| AC- Nadmorská výška | AC1 < 2000 m AC2 > 2000 m |
| AD- Výskyt vody | AD1 zanedbateľný, IPX0 AD2 voľne padajúce kvapky, IPX1, IPX2 AD3 rozprašovanie, IPX3 AD4 striekanie, IPX4 AD5 prúd vody, IPX5 AD6 vlny, IPX6 AD7 zaplavenie, IPX7 AD8 ponorenie, IPX8 |
| AE- Výskyt cudzích pevných telies | AE1 zanedbateľný, IP2X AE2 malé predmety (2,5 mm), IP3X AE3 veľmi malé predmety (1 mm), IP4X AE4 malá prašnosť, IP5X AE5 stredná prašnosť, IP6X AE6 silná prašnosť, IP6X |
| AF- Korozívne alebo znečisťujúce látky | AF1 zanedbateľné, IP0X AF2 atmosférické, IP44 AF3 občasné alebo náhodné, IP44 AF4 trvalé, IP54 |
| AG- Mechanické namáhanie – nárazy | AG1 slabé, < 0,2 J, IK02 AG2 stredné, < 2 J, IK07 AG3 silné, < 5 J, IK08 |
| AH- Mechanické namáhanie – vibrácie | AH1 slabé AH2 stredné AH3 silné |
| AJ- Iné mechanické namáhania | pripravuje sa |
| AK- Výskyt rastlinstva a/alebo plesní | AK1 bez nebezpečenstva AK2 nebezpečný, IP44 |
| AL- Výskyt živočíchov | AL1 bez nebezpečenstva AL2 nebezpečný, IP44 |
| AM-1- Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Nízkofrekvenčné elektromagnetické javy (šírené vedením alebo vyžarovaním) – Harmonické a medziharmonické | AM-1-1 riadená úroveň AM-1-2 normálna úroveň AM-1-3 vysoká úroveň |
| AM-2- Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Nízkofrekvenčné elektromagnetické javy (šírené vedením alebo vyžarovaním) – Signálne napätia | AM-2-1 riadená úroveň AM-2-2 normálna úroveň AM-2-3 vysoká úroveň |
| AM-3- Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Zmeny amplitúdy napätia | AM-3-1 riadená úroveň AM-3-2 normálna úroveň |
| AM-4- Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Nesymetria napätia | - |
| AM-5- Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Zmeny sieťovej frekvencie | - |
| AM-6- Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Indukované nízkofrekvenčné napätia | bez zatriedenia |
| AM-7- Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Jednosmerné prúdy v striedavých sieťach | bez zatriedenia |
| AM-8- Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Vyžarované magnetické polia | AM-8-1 stredná úroveň AM-8-2 vysoká úroveň |
| AM-9- Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Elektrické polia | AM-9-1 zanedbateľná úroveň AM-9-2 stredná úroveň AM-9-3 vysoká úroveň AM-9-4 veľmi vysoká úroveň |
| AM-21- Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Vysokofrekvenčné elektromagnetické javy šíriace sa vedením, indukovaním alebo vyžarovaním (trvalé alebo prechodné) – Indukované oscilačné napätia alebo prúdy | bez zatriedenia |
| AM-22- Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Vysokofrekvenčné elektromagnetické javy šíriace sa vedením, indukovaním alebo vyžarovaním (trvalé alebo prechodné) – Prechodné javy v nanosekundovej oblasti, šíriace sa po vedení v jednom smere | AM-22-1 zanedbateľná úroveň AM-22-2 stredná úroveň AM-22-3 vysoká úroveň AM-22-4 veľmi vysoká úroveň |
| AM-23- Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Prechodné javy v milisekundovej oblasti, šíriace sa vedením v jednom smere | AM-23-1 riadená úroveň AM-23-2 stredná úroveň AM-23-3 vysoká úroveň |
| AM-24- Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Prechodné javy v milisekundovej oblasti, šíriace sa vedením v jednom smere – Oscilačné prechodové javy šíriace sa vedením | AM-24-1 stredná úroveň AM-24-2 vysoká úroveň |
| AM-25- Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Prechodné javy v milisekundovej oblasti, šíriace sa vedením v jednom smere – Vyžarované vysokofrekvenčné javy | AM-25-1 zanedbateľná úroveň AM-25-2 stredná úroveň AM-25-3 vysoká úroveň |
| AM-31- Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Prechodné javy v milisekundovej oblasti, šíriace sa vedením v jednom smere – Elektrostatické výboje | AM-31-1 nízka úroveň AM-31-2 stredná úroveň AM-31-3 vysoká úroveň AM-31-4 veľmi vysoká úroveň |
| AM-41- Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy – Prechodné javy v milisekundovej oblasti, šíriace sa vedením v jednom smere – Ionizácia | bez zatriedenia |
| AN- Slnečné žiarenie | AN1 slabé, < 500 W/m2 AN2 stredné, 500-700 W/m2 AN3 silné, 700-1120 W/m2 |
| AP- Seizmické účinky | AP1 zanedbateľné, < 0,3 m/s2 AP2 slabé, 0,3-3 m/s2 AP3 stredné, 3-6 m/s2 AP4 silné, > 6 m/s2 |
| AQ- Búrková činnosť (počet búrkových dní za rok) | AQ1 zanedbateľné ohrozenie, < 25 AQ2 nepriame ohrozenie, > 25 AQ3 priame ohrozenie |
| AR- Pohyb vzduchu | AR1 slabý, < 1 m/s AR2 stredný, 1-5 m/s AR3 silný, > 5 m/s |
| AS- Vietor | AS1 slabý, < 20 m/s AS2 stredný, 20-30 m/s AS3 silný, 30-50 m/s |
| AT- Snehová pokrývka | AT1 zanedbateľná, nevýznamná AT2 mierna, < 40 cm AT3 významná, > 40 cm |
| AU- Námraza | AU1 bez námrazy AU2 ľahká námraza do 1 kg/m AU3 ťažká námraza do 2 kg/m AU4 kritická námraza do 3 kg/m AU5 kritická námraza do 5 kg/m AU6 kritická námraza do 8 kg/m AU7 kritická námraza do 12 kg/m AU8 kritická námraza do 18 kg/m AU9 kritická námraza nad 18 kg/m |

| Kód Vonkajšie vplyvy: B - VYUŽITIE | Priestor |
| --- | --- |
| BA- Spôsobilosť osôb | BA1 laici BA2 deti BA3 postihnutí BA4 poučené osoby BA5 znalé osoby |
| BB- Odpor ľudského tela | BB1 veľký odpor (suché podmienky) BB2 normálny odpor (štandardné podmienky) BB3 malý odpor (vlhké podmienky) |
| BC- Dotyk osôb so zemou (s časťami, ktoré majú potenciál zeme) | BC1 žiadny BC2 zriedkavý BC3 častý BC4 trvalý |
| BD- Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1 malá hustota osôb / ľahký únik BD2 malá hustota osôb / obtiažny únik BD3 veľká hustota osôb / ľahký únik BD4 veľká hustota osôb / obtiažny únik |
| BE- Povaha spracovávaných a skladovaných látok | BE1 bez významného nebezpečenstva BE2 nebezpečenstvo požiaru BE2-N1 nebezpečenstvo požiaru horľavých látok BE2-N2 nebezpečenstvo požiaru horľavých prachov BE2-N3 nebezpečenstvo požiaru horľavých kvapalín BE3 nebezpečenstvo výbuchu BE3-N1 nebezpečenstvo výbuchu horľavých prachov BE3-N2 nebezpečenstvo výbuchu horľavých plynov a pár a horľavých kvapalín BE3-N3 nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu výbušnín BE4 nebezpečenstvo kontaminácie |

| Kód Vonkajšie vplyvy: C – DRUH STAVBY | Priestor |
| --- | --- |
| CA- Konštrukčné materiály | CA1 nehorľavé CA2 horľavé |
| CB- Stavebná konštrukcia | CB1 zanedbateľné nebezpečenstvo CB2 šírenie ohňa CB3 pohyb CB4 pružná alebo nestabilná |

- Zatriedenie miestností podľa STN 33 2000-7-701

- kúpeľňa- samostatná miestnosť s vetraním, ktorá je určená na umývanie, kúpanie, sprchovanie; okrem vane a sprchovej misy je v nej inštalovaná ručná alebo pevná sprcha nad vaňou alebo sprchovou misou

- sprcha- (kabína, kút) samostatná miestnosť alebo oddelený priestor vo väčšej miestnosti, ktorý je určený len na sprchovanie
umývací priestor- je určený na umývanie, vybavený umývadlom, umývacím drezom; je to priestor nad umývadlom a pod ním, ktorého šírka a hĺbka je daná rozmerom umývadla.

Zóny v kúpelniach:

- zóna 0- celý vnútorný priestor misy sprchovacieho kúta, v priestore so sprchou bez vane je zóna 0 vymedzená podlahou a rovinou vo výške 10cm nad podlahou.

  - sa nesmú inštalovať žiadne spínače ani zásuvky

  - spotrebiče môžu byť inštalované pokiaľ sú určené pre použitie a montáž pre túto zónu od výrobcu a sú pevné a trvalo pripojené a sú chránené SELV s menovitým napätím neprevyšujúcim ~12V alebo =30V.

  - minimálne krytie el. zariadení IPX7

- zóna 1 (nezahŕňa zónu 0)

- je priestor - nad vaničkou do výšky 225cm od podlahy alebo rovinou najvyššie pevne upevnenej sprchovacej hlavy (podľa toho ktorá je vyššie).

- Priestor ohraničený zvislou plochou obklopujúcou sprchovací kút a v sprchách bez vaničky je to vzdialenosť 120cm od stredu pevného vývodu na stene

- priestor pod sprchovacou vaničkou.

  - môžu byť inštalované zásuvky SELV alebo PELV s napätím do ~25V, =60V (napájací zdroj musí byť umiestnený mimo zón 0 a 1)

  - jednotky pre vírivé vane, sprchové čerpadá, zariadenia chránené SELV alebo PELV s napätím do ~25V, =60V. ventilačné zariadenia, sušiče uterákov, spotrebiče na ohrev vody, svietidlá

  - minimálne krytie el. zariadení IPX4

- zóna 2-

- je priestor - nad vaničkou do výšky 225cm od podlahy alebo rovinou najvyššie pevne upevnenej sprchovacej hlavy (podľa toho ktorá je vyššie).

- Zvislou plochou na hranici zóny 1 a paralelnou zvislou pochou vedenou vo vzdialenosti 60cm od hranice zóny 1

- Pri sprchách bez sprchovej vane zóna 2 neexistuje

  - môžu byť inštalované zásuvky SELV alebo PELV (napájací zdroj musí byť umiestnený mimo zón 0 a 1)

  - napájacie jednotky holiacich strojčekov

  - Zásuvky na signalizačné a komunikačné zariadenia ak sú chránené SELV alebo PELV

  - minimálne krytie el. zariadení IPX4

### Obrázok zón v kúpelniach a umývacích priestoroch (kótované v cm)

4. Zdôvodnenie

Pri spracovaní protokolu sa vychádzalo z platných noriem a predpisov.

Komisia pri posudzovaní vzala do úvahy všetky údaje charakteru a využitia objektov a rozhodla tak, ako je uvedené vyššie.

Pri každej zmene využitia miestností je potrebné zvolať komisiu a upraviť protokol o určení vonkajších vplyvov podľa nového využitia priestoru.

V Košiciach, 06/2023				Zapísal: