generálny projektant / GENERAL ENGINEER:

NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:

Spojená škola poltár – modernizácia poľnohospodárstva a návrat k sklárskym tradíciam

STUPEŇ PD / LEVEL:			DRS

STAVBA/PREVÁDZKOVÝ SÚBOR:

SO 01 – Revitalizácia sklárstva

Vykurovanie

TECHNICKÁ SPRÁVA

Generálny projektant / GENERAL ENGINEER:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU /
GENERAL RESPONSIBLE ENGINEER:

D&T Solutions, s.r.o.					           Ing. Peter Rákoš, Ing. Lenka Chomjaková

Magnezitárska 2/A, 040 13 KOŠICE

TEL./FAX.: +421 903594910				           ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /

RESPONSIBLE ENGINEER:

E-MAIL: rakos@dtsolutions.sk			                          Ing.Peter Rákoš

STAVEBNÍK / CLIENT:

Spojená škola Poltár, Železničná 5, 987 01  Poltár

Dátum / DATE :				 		ARCHÍVNE ČÍSLO / ARCHIVE NUMBER:

05/2023								2023 03

Obsah

1.	Úvod	3

1.1.	Rozsah projektu	3

1.2.	Projektové podklady	3

1.3.	Použité normy	3

2.	tepelno – technické parametre	4

3.	POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA	4

3.1	Funkčný opis Zdrojov  tepla	4

3.2	Expanzný systém	5

3.3	VETRANIE KOTOLNE	6

3.4	Potrubia a armatúry	7

4.	MONTÁŽ A SKÚŠKY ZARIADENIA	7

5.	Kategorizácia zdroja znečisťovania ovzdušia	9

6.	BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI	9

7.	POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE	Chyba! Záložka nie je definovaná.

8.	ZÁVER	10

# Úvod

## Rozsah projektu

Táto časť PD rieši návrh nového systému vykurovania budovy SO 01 a ohrevu TÚV. Navrhované je teplovodné vykurovanie pomocou vysoko účinných plynových kondenzačných stupňov s vykurovacou sústavou o tepelnom spáde 55/45 °C.

## Projektové podklady

Na vypracovanie projektu na realizáciu stavby boli použité tieto podklady :

- Zameranie,

- technické podklady od projektovaných materiálov,

- konzultácie so zástupcami investora.

## Použité normy

Projekt je spracovaný v súlade s platnými predpismi a normami STN, EN, ktoré súvisia s riešenými rozvodmi. Sú to najmä:

- STN 73 0540 Teplotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov

- STN EN ISO 13370 Teplotechnické vlastnosti budov. Šírenie tepla zeminou. Výpočtové metódy

- STN EN ISO 13790 / STN EN ISO 13790-NA Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie / Národná príloha

- STN EN 12 831 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu

- STN EN 12 828 Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov

- STN EN 14 336 Vykurovacie systémy budov. Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích systémov

- STN EN 15 287 Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov

- STN 07 0703 Plynové kotolne"

- STN EN 15 287 Komíny

- Zákon 137/2010 Z.z. o ovzduší

- Vyhláška MŽP SR 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,

- Vyhláška MŽP SR 270/2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

- Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

- Zákon SR č. 657/2004 Z.z. - O tepelnej energetike (26. október 2004);

- Zákon SR č. 555/2005 Z.z. - O energetickej hospodárnosti budov (8. november 2005);

- Vyhláška MVaRR SR č. 625/2006 Z.z., ktorou sa vyk. Z. 555/2005 - O en. hosp. budov (22. november 2006);

- Vyhláška MV SR č.95/2004 Z.z. - O technických podmienkach protipožiarnej bezpečnosti.... (12. február 2004);

- Vyhláška MŽP SR č.453/2000 Z.z. - O vykonávaní ustanovení stavebného zákona (11. december 2000);

- Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. (132/2010) - O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.. (21. jún 2007);

- Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z.z. - O požiadavkách na vnútorné prostredie budov.... (18. jún 2008);

- Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. - O prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií... (16. august 2007);

- Nariadenie vlády SR č. 40/2002 Z.z. - O ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami (16. január

- 2002);

- Zákon NR SR 124/2006 Z.z. - O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (2. február 2006);

- Zákon NR SR 17/2007 Z.z. - O pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav..... (13. december 2006);

- Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. - Na zaistenie bezpečnosti.... (09. júl 2009);

- Vyhláška MDPaTk SR č. 205/2010 Z.z. - O určených technických zariadeniach.... (29. apríl 2010);

- Vyhláška URSO SR č. 358/2009 Z.z. - O ustanovení teploty teplej úžitkovej vody.... (20. august 2009);

- Zákon NR SR č. 137/2010 Z.z. - O ovzduší (03. marca 2010);

- Vyhláška MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. - O ustanoveniach zákona o ovzduší (12. august 2010);

- Vyhláška MPŽPaRR SR č. 360/2010 Z.z. - O kvalite ovzdušia (12. august 2010);

- Záväzné opatrenie MZ SR č.7/1978, zverejnené vo vestníku MZ SSR registrované v čiastke č.20/1978 Zb., Smernica o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie v znení úpravy č. 7/1985 vestníka MZ SR (hygienické požiadavky na prac. prostredie);

- Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. – ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe pri užívaní stavieb

- STN EN 12828 - Vykurovacie systémy v budovách - Navrhovanie teplovodných vykurovacích  systémov;

- STN EN 12831 - Metodika výpočtu projektovaného tepelného príkonu;

- STN 73 0802 - Požiarna bezpečnosť stavieb (+ STN 73 0802/O1; + STN 73 0802/Z1);

- STN 38 3350 - Zásobovanie teplom;

- STN 06 0320 - Ohrievanie úžitkovej vody;

- STN 06 0830 - Zabezpečovacie zariadenia pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody; iných platných právnych predpisov a noriem súvisiacich s riešením zásobovania teplom a vykurovania;

- technické parametre navrhovaných výrobkov. Ostatné platné normy a predpisy v čase vypracovania PD.

# tepelno – technické parametre

V zmysle tepelných strát a ziskov budovy vypočítaných v energetickom projektovom hodnotení, ktoré je súčasťou PD je pre vykurovanie navrhnutý 2x plynový kondenzačný kotol Hoval TopGas 35 o výkone 2x 34,1 kW.

# POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA

## Funkčný opis Zdrojov  tepla

Ako zdroj tepla pre vykurovanie je navrhnutý:

- Plynový kondenzačná kotol Hoval TopGas 35 – 2 ks - uvažovaný tepelný spád zdrojov tepla 55/45°C.

## Expanzný systém

Vykurovací systém je v súlade s normou STN EN 12828+A1 zabezpečený ochranou proti prekročeniu maximálnej prevádzkovej teploty a ochranou proti prekročeniu maximálneho prevádzkového tlaku sústavy.

Expanzný systém je tlakový. Každý plynový kotol bude opatrený poistným ventilom a expanznou nádržou o objeme 18 l. Rozťažnosť vody vo vykurovacom systéme je zabezpečené expanznou nádržou Reflex NG6 – 100 o objeme 100 l.

Výpočet expanznej nádoby úk:

a) max.návrhová poruchová teplota Qmax = 85 oC

b) navrhovaný začiatočný tlak v systéme po = pst + pd = 0,9 + 0,3 = 1,2 bar

pst – statický tlak, pd – tlak pár

c) konečný navrhovaný tlak v systéme pe = 2,7 bar

d) odhadované množstvo vody v sústave Vsystem = 1000 l

- zväčšenie objemu vody e = 3,14%

- zväčšenie objemu vody Ve

Vsystem                       1000

Ve = e x ---------------- =  3,14 x ------------ = 31,4 l

100                           100

- objem vodnej rezervy Vwr = 0,5% z Vsystem (min.3 l) = 3 l

- celkový objem expanznej nádoby Vexp,min.

pe+1                                        2,7 + 1

Vexp,min. = (Ve + Vwr) x --------- =  (31,4+3) x -------------- = 84,85  L

pe-po                                     2,7 – 1,2

exp.nádoba  navrhovaná  2 x 18 l pri kotloch + 100 L hlavná expanzná nádoba = 136L > 84,85L – VYHOVUJE

Výpočet poistného ventilu pri expanznej nádobe:

Q                68,2

Qm = –––––––  = ––––––––––  = 0,031kg/s = 113,4 kg/h

l  2,3               2.165

Qm – spotreba pary (kg/h)

Q – výkon kotla (kW)

L 2,3 – merné výparné teplo (kJ/kg)

G. x/alfa w. 0,0981        113,4 x 1,92/0,684 x 0,0981

Fp = ––––––––––––––-–  = ––––––––––––––––---–––--– = 83,43 mm2,

Po+0,1                                  0,3+0,1

Fp. – potrebný svetlý prierez v sedle (mm2)

G – potrebný výkon PV (kg/h)

x – súčiniteľ prac.látky (-)

alfa w – celk.prietok.súč. PV (-)

po – otvárací pretlak (MPa)

na kotlioch navrhujem poistný ventil Duco 2x DN15 a pri hlavnej expanznej nádrži DN20  – vyhovuje

Výpočet poistného potrubia:

dv = 15 + 1,4 √Qp

dv = 15 + 1,4 √68,2 kW

dv = 25,65 mm

navrhujem poistné potrubie o dimenzii DN32

## VETRANIE KOTOLNE

V plynovej kotolni budú inštalované plynové kotle a to:

2x plynový kondenzačný kotol Hoval Top Gas 35	2x34,1 kW	max. spotreba ZP:	6,6 m3/h

Riešená kotolňa podľa STN 07 0703 - Plynové kotolne je kotolňou III. kategórie. Podľa čl. 29 uvedenej STN je potrebná 3-násobná výmena vzduchu v priestore kotolne.

Potreba vzduchu na spaľovanie:

- hodinová potreba zemného plynu kotolne: 36,0 m3/h

- objem kotolne: 39 m3

Vspaľ = 6,6. 10 = 66,0 m3/h

Množstvo privedeného vzduchu:

Vp = 3 . Vk + Vspaľ = 3 . 39 + 66 = 183 m3/h

Množstvo odvedeného vzduchu:

Vo = 3 . Vk = 3 . 39 = 117 m3/h

Odvod spalín od plynových kondenzačných kotlov bude zabezpečený samostatným stavebnicovým komínom vedeným z priestoru kotolne nad strechu kotolne. Odvod spalín od kondenzačných kotlov bude riešený spolocným dymovodom C200/250mm.

Dymovod je zaústený do samostatného nerezového izolovaného vonkajšieho komína .

V spodných častiach komína budú osadené diely s kontrolnými otvormi. Na dymovode bude umiestnený teplomer, vákuomer a kohút na odber vzorky spalín. Komín bude ukončený komínovou hlavicou minimálne 1,61m nad atikou strechy objektu.

Kondenzát vytvorený počas prevádzky kondenzačných kotlov bude odvádzaný z kotlov a zo zberačov kondenzátu komína do neutralizátora kondenzátu a následne do kanalizácie.

## Potrubia a armatúry

Potrubné rozvody vykurovacej vody a chladu budú zhotovené z  oceľových rúr dimenzií podľa výkresovej dokumentácie, alebo potrubí z lisovanej uhlíkovej ocele. Spájanie potrubí je uvažované zváraním, resp. pri lisovanej oceli lisovaním. Na najvyšších miestach budú osadené odvzdušňovacie ventily, na najnižších miestach vypúšťacie armatúry. Spádovanie potrubí je uvažované 0,25%. Potrubia solárneho systému sú z lisovaného medeného potrubia.

Na pevné body a klzné uloženia použiť závesy s objímkami s gumovou výstelkou Hilti, resp. ekvivalent.

Nátery. Všetky oceľové potrubia a ostatné oceľové časti zariadenia budú natreté základným syntetickým náterom. Neizolované časti potrubia a ostatné oceľové konštrukcie budú natreté dvojnásobným základným a následne vrchným syntetickým náterom. Okrem farebného riešenia potrubných vetiev je potrebné označiť smer prúdenia a druh média kovovými štítkami.

Tepelné izolácie. Oceľové potrubia vykurovacej vody a rozdeľovač/zberač vykurovacej vody budú tepelne izolované tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny s hliníkovou vonkajšou fóliou.

Značenie armatúr a potrubí musí byt v zmysle normy STN 13 0072 a STN 06 0310, čl. 115

Závesy potrubí. Rozvody vykurovacej vody a TUV rozvodov budú zavesené na závesných objímkach s gumovou výstelkou.

Armatúry. Sú uvažované bežné potrubné armatúry, uzatváracie kohúty, regulačné ventily, spätné klapky, filtre,...

Kompenzácia dĺžkovej rozťažnosti potrubí vykurovacej vody je uvažovaná prirodzenými kompenzačnými útvarmi predovšetkým U a L kompenzátormi.

# MONTÁŽ A SKÚŠKY ZARIADENIA

Všetky použité diely musia obsahovať príslušné atesty o akosti materiálu rúrok a armatúr, pomocného materiálu, atest o vykonanej skúške vodným tlakom podľa STN 42 0250.

Montáž vyhradených technických zariadení môže vykonať len organizácia s oprávnením v zmysle §4 vyhl. MPSVaR SR č. 435/2012 Z.z.

Pri montáži, skúškach a odovzdávaní/preberaní vykurovacích zariadení je potrebné riadiť sa požiadavkami v zmysle STN EN 14336.

O vykonaných skúškach bude vystavený protokol. Súčasťou preberacieho konania vykurovacieho zariadenia je zaškolenie obsluhy, o čom bude spísaný protokolárny záznam.

Zatriedenie technických zariadení tlakových (Z.z.č.508/2009)

- plynový kondenzačný kotol TopGas 35– 2 ks  – 2x34,1kW: skupina C

- membránová expanzná nádoba REFLEX NG18/6, objem 18dm3, maximálny prevádzkový pretlak 0,6MPa - bezpečnostný súčin 10,8, - tlakové skupiny Bb1,

- expanzná nádoba Reflex NG100/6 o objeme 100dm3, maximálny prevádzkový pretlak 0,6 MPa - bezpečnostný súčin 60, - tlakové skupiny Ab1

- poistné ventily: B,f

Montáž technologických zariadení a potrubných rozvodov môže vykonať len oprávnená osoba, resp. Organizácia s odborne zaškolenými pracovníkmi. Montáž jednotlivých zariadení je potrebné vykonať podľa montážnych návodov výrobcov. Táto projektová dokumentácia nenahrádza dielenskú ani výrobnú dokumentáciu dodávateľov.

Pri montáži je ďalej nutné sa riadiť dodacími a technicko montážnymi predpismi jednotlivých strojných zariadení.

Pri zváraní je potrebné zabezpečiť prevetrávanie priestoru, je nutné dodržať zásady protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce v zmysle zákona 124/2006 a doplnkov. Montážna organizácia, ktorá bude prevádzať montáž kotolne musí mať oprávnenie na prevádzanie týchto prác podľa vyhlášky 508/2002 §14. Sprievodná technická dokumentácia musí obsahovať údaje podľa vyhlášky 508/2002 príloha č.3 a príloha č.4. Všetky dovážané zariadenia musia spĺňať podmienky dovozu a montáže technických zariadení podľa vyhlášky 508/2002, musia byť opatrené certifikátom o úradnej skúške Technickej skúšobne. Výrobca alebo dodávateľ opatrí sprievodnú technickú dokumentáciu. Prevádzkovateľ kotolne musí zabezpečiť odborné prehliadky kotolne v súlade s vyhláškou SÚBP č. 25/1984 § 16. Pred uvedením vykurovacej sústavy do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom (expanzné nádoby) vykonať úradnú skúšku v zmysle §12 vyhlášky č. 508/2002 Z. z. a §14 ods. 1 pís. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou. Technické zariadenie tlakové (expanzné nádoby, poistné ventily) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov Pri jeho uvedení do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Pred uvedením technológie do prevádzky je prevádzkovateľ povinný uskutočniť kontrolu a skúšanie zariadení podľa § 5, odst. 1 zákona 392/2006 oprávnenou organizáciou. Po zmontovaní technologických zariadení a súvisiacich potrubných rozvodov sa musia vykonať komplexné skúšky, ktorými sa preukáže funkčnosť zariadení. Po skončení celej montáže systému je potrebné skontrolovať jeho celkový stav a bezpečnosť, skôr ako sa uvedie do chodu. Kontrolu pred odovzdaním a preberaním je potrebné vykonať podľa STN EN 14336.

Skúška vodotesnosti (viď. Príloha „A“, STN EN 14336 )

Dodávateľ musí uskutočniť skúšku vodotesnosti po inštalácii systému, avšak pred zaizolovaním potrubia, uzatvorením šácht a otvorov v stenách a stropoch ako aj pred zaliatím podlahového vykurovacieho systému alebo pred ukončením iných povrchových úprav. Systém sa musí odvzdušniť. V prípade, že sa na skúšku vodotesnosti použije inertný plyn, musia sa dodržať všetky bezpečnostné požiadavky. Pri všetkých pripojeniach a spojoch sa musí skontrolovať vodotesnosť mydlovou vodou. Vykurovací systém sa považuje za vodotesný, ak z neho neuniká žiadna voda. V prípade skúšky inertným plynom sa nesmú vyskytnúť bubliny, ktoré nesmie byť ani počuť. Vykurovací systém musí byť vodotesný a preto sa musí uskutočniť skúška vodotesnosti. Môže sa zrealizovať nezávisle, alebo skombinovať s tlakovou skúškou. Postup podľa STN EN 14336 príloha „A“. Po skončení skúšky je potrebné vyhotoviť protokol o skúške.

Tlaková skúška ((viď. Príloha „B“, STN EN 14336 )

Vykurovací systém musí prejsť tlakovou skúškou, pri tlaku, ktorý je minimálne o 30% väčší, ako je projektovaný prevádzkový tlak, v primeranej dĺžke trvania, minimálne však počas 2 hodín. Za bežných okolností sa musí uskutočniť hydraulická tlaková skúška, pri ktorej sa používa voda. Prípustná je aj pneumatická skúška, pri ktorej sa používa inertný plyn alebo vzduch. V oboch prípadoch sa musia sledovať podmienky, za ktorých sa skúška uskutočňuje. Z dôvodu bezpečnosti je hydraulická tlaková skúška bezpečnejšia a všade, kde je to možné sa musí použiť. V prípadoch, že je nevyhnutné uskutočniť pneumatickú tlakovú skúšku, napr. kde je neprípustné znečistenie vodou, musia sa dodržať prísne bezpečnostné opatrenia. Príprava, priebeh a ukončenie skúšky musí zodpovedať STN EN14336 príloha „B“. Postup podľa STN EN 14336 príloha „B“. Po skončení skúšky je potrebné vyhotoviť protokol o skúške.

Prepláchnutie a čistenie systému (viď. Príloha „C“, STN EN 14336 )

Počas montáže sa musí venovať veľká pozornosť, aby zostal vnútorný povrch potrubia čistý. V nijakom prípade sa nesmie žiadna časť systému po vypustení a vyčistení nechať prázdna dlhšie ako 24 hodín. Po prepláchnutí systému sa musí aktivovať ochrana proti mrazu, aby sa predišla poškodeniu a úniku chemikálii v zimnom období. Použité chemikálie na čistenie nesmú poškodiť vnútorné časti (plastové časti) alebo prispieť ku vzniku korózii. Postup podľa STN EN 14336 príloha „C“. Po skončení prepláchnutia a vyčistenia systému je potrebné vyhotoviť protokol.

Prevádzková skúška (viď. Príloha „D“, STN EN 14336 )

Všetky pohyblivé prvky systému sa musia vizuálne skontrolovať, čí sa môžu voľne pohybovať a či sú elektrické okruhy správne zapojené, to je – prevedú sa mechanické a elektrické skúšky. Postup podľa STN EN 14336 príloha „D“. Po skončení skúšky je potrebné vyhotoviť protokol o skúške.

Vykurovacia skúška slúži na preukázanie spoľahlivého fungovania vykurovacej sústavy počas bežnej prevádzky vo vykurovacom období. Musí sa prevádzať iba vo vykurovacom období po dobu 72 hodín. Po skončení skúšky je potrebné vyhotoviť protokol o skúške.

Vyhodnotenie zostatkových (neodstrániteľných) rizík

- podľa par.6 ods. 1 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. v znení zákona NR SR č. 95/2000 Z.z. a

zákona NR SR č. 158/2001 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú uvedené zákony ako i Zákonník

práce.

- ohrozenie spôsobené umiestnením zariadenia vzhľadom k okoliu,

- popálenie osôb dotykom s horúcim materiálom,

- ohrozenie požiarom alebo výbuchom,

- ohrozenie zanedbaním používania osobných ochranných prostriedkov,

- ohrozenie chybami obsluhy (ľudský faktor a správanie sa obsluhy),

- ohrozenie chybami pri montáži,

# Kategorizácia zdroja znečisťovania ovzdušia

Podľa vyhlášky č.410/2012 Z.z., č.315/2017 ide o malý zdroj znečistenia ovzdušia.

# BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Za dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov pri montáži plne zodpovedá montážna organizácia, v zmysle a rozsahu platných predpisov. Montážna organizácia rovnako zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov a používanie ochranných pracovných pomôcok.

Vykurovacie zariadenia odovzdané do trvalej prevádzky môžu obsluhovať len riadne zaškolení pracovníci. Zásah do zariadenia cudzím osobám je zakázaný. rotačné časti zariadení musia byť opatrené ochrannými krytmi a nesmú byť svojvoľne odnímané alebo poškodzované. Okolie zariadení musí byť prístupné pre kontrolu a údržbu. Užívateľ zabezpečí pravidelné revízie zariadení.

Tepelné izolácie sú dimenzované na dotykovú teplotu menšiu ako 50 °C, aby nedošlo k úrazu popálením v súlade s vyhláškou č.25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach, § 9 kde všetky povrchy v kotolniach, ktoré sú teplejšie ako 60 °C, musia byť s výnimkou uzatváracích prvkov chránené vypočítanou nehorľavou izoláciou, ak neslúžia na účely vykurovania. Uzatváracie prvky musia byť vyhotovené tak, aby sa zabránilo popáleniu.

Pri demontážnych a montážnych prácach si dodávateľ vypracuje v súčinnosti s užívateľom bezpečnostné predpisy za účelom zachovania bezpečnosti práce, ochrany zdravia a majetku. O prácach prevádzaných v budove musia byť informovaný zástupcovia investora.

Zváračské práce môžu vykonávať len zvárači, ktorí vykonali úspešne zváračské skúšky podľa STN EN ISO 9606-1:2018. Zvary musia vyhovovať aspoň 3 klasifikačnému stupňu a v priebehu montáže je nutné na nich prevádzať po ich prevedení vizuálnu kontrolu. Pred montážou potrubia sa musí potrubie dokonale vyčistiť vrátane príslušenstva, zbaviť hrdze a mechanických nečistôt a to hlavne z vnútornej strany potrubia.

# ZÁVER

Akékoľvek zmeny je potrebné konzultovať s zodpovedným projetantom vypracovanej projektovej dokumentácie.

V Košiciach, 05/2023					Vypracoval: Ing. Peter Rákoš