# 1. Úvod

Predmetom posúdenia z hľadiska požiarnej bezpečnosti je prístavba výťahovej kabíny k jestvujúcemu objektu SO101 Hlavný objekt školy. Objekt bude mať samostatné číslo a to SO107 – Navrhovaná výťahová šachta s predsieňou.

Navrhované riešenie má za účel vyriešiť bezbariérový prístup žiakov do vyšších podlaží. Nakoľko osadením plošiny do priestorov schodiska by sa zúžila šírka únikovej cesty, pristúpilo sa k riešeniu výťahom.

Navrhovaný výťah bude umiestnený pri vstupe do objektu jeho dvere vo vstupnom podlaží budú ústiť do exteriéru. V druhom a piatom nadzemnom podlaží bude výťah prístupný z vnútorného komunikačného priestoru – chodby. V treťom a štvrtom nadzemnom podlaží bude výťah ústiť do miestností 3.02 a 4.02, ktoré sú oddychovou zónou.

Projekt je spracovaný ako projekt pre stavebné povolenie. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby je posúdené ako zmena stavby skupiny II podľa článku 2.2.3 STN 73 0834, nakoľko ide o osadenie nových technických prvkov – výťahu, ktorý je súčasťou technologickej časti stavby.

Podkladmi pre spracovanie projektu PBS boli:

- výkresy architektúry

- technické a právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi

Objekt je riešený v zmysle § 98 odsek 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorší predpisov a náväzne podľa STN 73 0834 a STN 73 0802, nakoľko stavba bola kolaudovaná pred rokom 1982 a požiarna bezpečnosť stavby nebola riešená podľa súčasne platných predpisov. Stavba posudzuje podľa STN 73 0802 ako nevýrobná stavba, nakoľko ide o nevýrobnú stavbu.

# 2. Charakteristika objektu

Nosný systém objektu je kombinovaný (nosné murivo a nosný oceľový skelet). Ide o jestvujúci objekt s pôdorysom v tvare písmena „L“, zastrešený šikmou strechou. Stavba má päť nadzemných podlaží. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory skladovania a zázemie kuchyne na prípravu jedál pre školu a technické priestory budovy. Druhé nadzemné podlažie je využívané na stravovanie pre študentov a zamestnancov školy, okrem toho sa tu nachádzajú kancelárske priestory.  Na treťom až piatom podlaží sa nachádzajú samotné dielne, učebne a kancelárie zamestnancov školy.

Nový objekt SO107 výťahovej šachty s predsieňou na fasáde jestvujúcej budovy školy (SO101).

Zvislé nosné steny sú navrhnuté z porobetónových tvárnic YTONG Univerzal 250 PD (alebo ekvivalent) a tvárnic YTONG Pilierovka 250 (alebo ekvivalent). Zvislé nosné steny sú stužené železobetónovými stužujúcimi vencami. Zvislé nosné steny výťahovej šachty od úrovne základovej dosky po úroveň +1,050 sú navrhnuté ako železobetónové steny. Základové konštrukcie sú navrhnuté zo železobetónových dosiek. Vodorovné nosné konštrukcie stropu/strechy sú navrhnuté ako železobetónové dosky hr. 200 mm.

Výťah:

V navrhovanej výťahovej šachte sa bude nachádzať výťah s kapacitou 8 osôb (nosnosť 630kg). Vnútorný rozmer výťahovej šachty 1600x1930 mm, priehlbeň výťahu 1100 mm. Výťah má 5 výstupných staníc.

Strecha:

Navrhnutá je ako jednoplášťová strecha s klasickým poradím vrstiev. Stropnú konštrukciu tvorí železobetónový strop. Parozábranu tvoria asfaltové pásy celoplošne natavené. Na stropnú dosku najprv vyhotoviť asfaltový penetračný náter. Hydroizolácia strechy je tvorená POCB fóliou hr. 3,2 mm odolná voči UV žiareniu, mechanicky kotvená.

Spádovú vrstvu tvorí tepelná izolácia rezaná do spádu. Tepelná izolácia je navrhnutá z tepelno-izolačných dosiek z expandovaného polystyrénu EPS 200S 100 mm + spádová vrstva s hr. 20 až 50 mm

Hydroizolácie:

Hydroizoláciu spodnej stavby tvorí modifikovaný asfaltový pás natavený na základovú dosku, ktorý je vytiahnutý po zvislých nosných stenách výťahovej šachty, resp. predsiene 300 mm nad upravený terén, resp. po úroveň +1,350.

Tepelné izolácie:

Tepelná izolácia spodnej stavby plní funkciu ochrany hydroizolácie a je navrhnutá z XPS polystyrénu (napr. STYRODUR 2800C alebo ekvivalent), vytiahnutá 300 mm nad úroveň upraveného terénu, resp. po úroveň +1,350.

Tepelná izolácia fasády je navrhnutá z minerálnej vlny ISOVER TF, hr. 50 mm (systém ETICS)

Povrchové úpravy fasády:

Kontaktne zateplená fasáda je navrhnutá zo silikónovej omietky, vystužená uhlíkovými vláknami, štruktúra zrno na zrno, vodoodpudivá, s fotokatalytickým účinkom - aktívny samočistiaci efekt, odolné proti napadnutiu mikroorganizmami

Povrchové úpravy v interiéri:

Vnútorné povrchové úpravy – materiál povrchových úprav – viď. tabuľka miestností v pôdorysoch jednotlivých podlaží. Prevažne sú navrhnuté VPC omietky s hr. 10mm. V osteniach okien sa hrúbka môže zvyšovať – podľa detailov osadenia otvorových konštrukcií. Vonkajšie rohy pri omietaní – osadené rohové podomietkové lišty. Finálnu povrchovú úpravu tvorí penetračný náter + 2 interiérová maľba.

Skladby podláh, strechy a stien viď Skladby konštrukčných vrstiev.

Klampiarske výrobky

Oplechovanie strechy navrhovaného objektu sú z pozinkovaného plechu hr. 0,63 mm.

Odkvapový systém je navrhnutý z plechu hr. 0,70 mm (systém KJG s povrchovou úpravou – systémové riešenie KJG – hliník lakovaný W.15 (alebo ekvivalent).

Odporúča sa použitie systémových klampiarskych výrobkov.

Klampiarske výrobky budú realizované podľa STN 42 0132, 42 5332, 73 3610.

Zámočnícke výrobky

Zámočnícke konštrukcie v interiéri –konštrukcie zábradlí a prípadne všetky iné zámočnícke konštrukcie v exteriéri majú požadovanú povrchovú úpravu vo farbe RAL 7043. Ochranný povlak je navrhnutý zo žiarového pozinkovania konštrukcie v hrúbke 70 μm a následného z epoxidového základového náteru v hrúbke 80 μm a vrchného polyuretanového náteru v hrúbke 160 μm.

Objekt bloku má na základe článku 3.1.4 a 3.1.7 STN 73 0802 päť nadzemných požiarnych podlaží. Požiarna výška nadzemnej časti stavby je 13,70 m (článok 3.1.6 STN 73 0802).

Stavebné konštrukcie posudzovanej stavby sú vyhotovené ako ,,nehorľavé“ podľa článku 5.2.4 odsek STN 73 0802. Tieto podmienky spĺňajú konštrukcie pre celý objekt.

# 3. Zoznam použitých technických noriem a právnych predpisov

- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení  vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.  94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, (vyhláška MV SR č. 307/2007 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 225/2012 Z.z.) - vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z.,

- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach a konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru,

- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov - vyhláška MV SR č.699/2004 Z. z.,

- STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia

- STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb

- STN 92 0111 – Protipožiarne zariadenia. Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany Špecifikácia,

- STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami

- STN 92 0202-1 – Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásady rozmiestňovania hasiacich prístrojov v stavebných objektoch,

- STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

# 4. Rozdelenie objektu na požiarne úseky

Nakoľko nie je k dispozícií pôvodné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, pre účely riešenie protipožiarnej bezpečnosti navrhovanej výťahovej šachty  je stavba rozdelená na požiarne úseky nasledovne:

| Číslo požiarneho úseku | Podlažie | Využitie priestoru |
| --- | --- | --- |
| N1.01/N5 | I.NP – V.NP | Učebne, spoločné komunikačné a hygienické priestory a zázemie pre učebne – priestory SoŠ |
| V.Š. | I.NP – V.NP | Posudzovaná výťahová šachta a vstupná predsieň do výťahu |

Výťahová šachta bude tvoriť samostatný požiarny úsek, čím sa zabráni prenosu prípadného požiaru výťahovou šachtou.

# 5.1  Požiarne riziko v požiarnom úseku

Výpočtové požiarne zaťaženie:

| Číslo požiarneho úseku | pv (výpočtové) |
| --- | --- |
| N1.01/N5 | max. 80 kg.m-2 |
| V.Š. | 5,43 kg.m-2 |

Výpočtové požiarne zaťaženie požiarneho úseku výťahovej šachty sa určilo podľa tabuľky 9 STN 73 0802 na základe maximálneho predpokladaného stupňa PBS, požiarnej výšky stavby a požiarnej výšky stavby.

Výpočtové požiarne zaťaženie požiarneho úseku priestorov školy bolo stanovené odhadom na základe podobných riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby.

# 6.1 Veľkosť požiarneho úseku

Veľkosť požiarneho úseku sa je definovaná súčtom pôdorysnej plochy jednotlivých miestností, ktoré sú súčasťou posudzovaného požiarneho úseku. Posudzovaný požiarny úsek má celkovú pôdorysnú plochu 6,56 m2.

Dovolené celkové rozmery požiarneho úseku sú pre požiarne úseky s konštrukciami s nehorľavými konštrukciami definované v tabuľke 10 STN 73 0802 v závislosti od veľkosti súčiniteľa „a“. Pre stanovenie dovolených rozmerov požiarnych úsekov sa dovolená plocha stanovila lineárnou interpoláciou príslušných hodnôt súčiniteľa „a“. Stavba je stavbou s piatimi nadzemnými požiarnymi podlažiami a poloha požiarneho úseku je do 22,50 m.

Dovolené rozmery požiarneho úseku sú nasledovné:

dĺžka – 70 m

šírka – 40 m

Podľa čl. 3.3.1 STN 73 0834 sa medzná (dovolená) veľkosť požiarneho úseku pri zmenách stavieb stanoví pôdorysnou plochou, určenou ako súčin medznej dĺžky a šírky.

Medzná (dovolená) plocha požiarneho úseku je 2 800,00 m2.

Skutočná plocha požiarneho úseku je 6,56 m2.

Skutočný počet požiarnych podlaží v požiarnom úseku je 1 podlažie.

Dovolený počet požiarnych podlaží v požiarnom úseku je podľa článku 5.3.2 STN 73 0802 je 18,3 podlažia, čo po zaokrúhlení predstavuje 18 podlaží.

Medzná plocha požiarneho úseku je väčšia ako skutočná plocha požiarneho úseku. Plocha požiarneho úseku vyhovuje. Dovolený počet požiarnych podlaží je väčší ako skutočný počet požiarnych podlaží.

# 7.1 Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku

Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku je stanovený podľa tabuľky č. 9 STN 73 0802 v závislosti od horľavosti konštrukcii stavby, výpočtového požiarneho zaťaženia a (požiarnej) výšky objektu.

| Číslo požiarneho úseku | Konštrukcie | pv (kg.m-2) | Požiarna výška stavby | Stupeň PBS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.01/N5 | nehorľavé | do 80,00 | 13,70 | IV. |
| V.Š. | nehorľavé | 6,56 | 13,70 | II. |

# 8. Požiarne odolnosti stavebných konštrukcií

Najnižšia požadovaná požiarna odolnosť je stanovená v tabuľke 12 STN 73 0802

Požadované požiarne odolnosti stavebných konštrukcii pre požiarne úseky:

V.°PBS

- Výťahové a inštalačné šachty

ohraničujúce konštrukcie iných (výťahových) šácht	45 A

požiarne uzávery otvorov	30 A

# 9.1  Požiadavky na stavebné konštrukcie

Požiadavky na jestvujúce stavebné konštrukcie sa nemenia. V tomto riešení PBS sa stanovia len požiadavky na nové konštrukcie výťahovej šachty.

Výťahová šachta

Požiadavky na požiarnu odolnosť konštrukcií sa stanovili podľa stupňa protipožiarnej bezpečnosti požiarneho úseku, v ktorom je výťahová šachta umiestnená. Výťahová šachta má II. stupni protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Konštrukcie výťahovej šachty sú navrhnuté nasledovne:

- nosná konštrukcia – pórobetónové obvodové murivo hr. 250 mm

- obvodový plášť -  pórobetónové murivo hr. 250 mm

- stropná konštrukcia – železobetónová doska hr. 200 mm

Konštrukcie výťahovej šachty sú požiarne deliacimi konštrukciami. Výťah neslúži na evakuáciu osôb – nie je evakuačným a ani požiarnym výťahom.

Na základe týchto ustanovení sa požaduje požiarna odolnosť konštrukcií výťahu ako je uvedené v bode 8 tejto technickej správy a vo výkresovej dokumentácií.

Obvodový plášť musí mať požiarnu odolnosť z vnútornej strany najmenej po dobu 45 minút a musí byť vyhotovený z nehorľavých materiálov.

Stropná konštrukcia nad vstupnou predsieňou a nad výťahovou šachtou musí mať požiarnu odolnosť po dobu najmenej 45 minút a musí byť taktiež vyhotovená z nehorľavých materiálov.

Obvodová stena výťahovej šachty umiestnená v požiarne nebezpečnom priestore susedného požiarneho úseku musí byť vyhotovená z nehorľavých materiálov, musí mať požiarnu odolnosť R0 podobu najmenej 155 minút a ETICS musí byť vyhotovený z materiálov s triedou reakcie na oheň A1 alebo A2-s1,d0.

Požiarne uzávery na výťahovej šachte musia byť typu EW s požiarnou odolnosťou po dobu 30 minút a musia byť vyhotovené z nehorľavých materiálov.

# 10. Únikové cesty

Osadením výťahu sa neovplyvňuje evakuácia osôb. Únikové cesty sa nepredlžujú, nemení sa ani šírka pôvodných únikových ciest a ani sa nezvyšuje počet evakuovaných osôb v stavbe. Výťah nie je evakuačným výťahom. Podmienky evakuácie osôb v stavbe sa nemenia a pôvodné únikové cesty zostávajú zachované podľa doterajšieho riešenia.

# 11. Odstupové vzdialenosti

Odstupové vzdialenosti sú posúdené podľa čl. 8.4 a následne určené podľa tabuľky E.1 STN 78 0802.

Vypočítané odstupové vzdialenosti od výťahovej šachty:

| d | Stena (pohľad) | Spo1 | Spo2 | Spo3 | k10 | k11 | Spo | hu | l | Sp | po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m) |  | (m2) | (m2) | (m2) |  |  | (m2) | (m) | (m) | (m2) | (%) |
| 0,175 | d1 | 5,17 |  |  | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 3,15 | 4,40 | 13,86 | 37,3 |
| 2,093 | d2 | 4,86 |  |  | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 3,15 | 1,60 | 5,04 | 96,5 |

Odstupové vzdialenosti od jednotlivých objektov sú vyhovujúce. V požiarne nebezpečnom priestore sa nenachádza žiadny iný objekt.

Prepočet odstupových vzdialeností je uvedený vo výpočtovej časti a odstupové vzdialenosti sú vyznačené vo výkresovej dokumentácii.

Za požiarne otvorené plochy ako úplné sa považujú okenné a dverné otvory v obvodovom plášti, ktoré nemajú požiarnu odolnosť.

# 12.  Prenosné hasiace prístroje

Pre výťahovú šachtu sa nenavrhujú nové hasiace prístroje. V prípade požiaru sa využijú jestvujúce hasiace prístroje umiestnené v priestoroch školy.

# 13.  Zariadenia pre protipožiarny zásah:

Navrhovaná prístavba výťahovej šachty nemá vplyv na príjazdy a prístupy, nástupnú plochu, vnútorné zásahové cesty a vonkajšia zásahové cesty. V platnosti zostáva jestvujúce riešenie týchto zariadení.

# 14. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

Vonkajší požiarny vodovod

Prístavba výťahovej šachty nemá vplyv na zásobovanie stavby vodou na hasenie požiarov a v platnosti zostávajú jestvujúce zdroje vody na hasenie požiarov, ako aj vybavenie stavby hadicovými zariadeniami. Plocha požiarneho úseku je menej ako 30 m2 a na základe § 6 odsek 4 písmeno b) vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. za potreba vody pre tento požiarny úsek neurčuje.

# 15.  Požiarno-technické zariadenia

Navrhovaná prístavba výťahovej šachty nemá vplyv na  vybavenie objektu elektrickou požiarnou signalizáciou, hlasovou signalizáciou požiaru a stabilným hasiacim zariadením.

# 16. Technické vybavenie objektu

## Elektroinštalácia

Elektroinštalácia musí byť v príslušnom krytí podľa určeného prostredia - protokoly o určení vonkajších vplyvov, v ktorom sa nachádza.

Elektrické zariadenia nesmú byť príčinou vzniku požiaru okolitých materiálov v zmysle č. 422.1 STN 33 2000-4-42.

Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby vplyvom vysokej teploty alebo elektrického oblúka nevzniklo nebezpečenstvo vznietenia horľavých materiálov v zmysle čl. 131.3 STN 33 2000-1.

Elektrické inštalácie budov musia byť zrealizované v zmysle platných noriem radu STN 33 2000 a v zmysle príslušných montážnych inštrukcií výrobcu.

Elektroinštalácia v požiarne deliacich konštrukciách smie byť v nich len v zmysle požiadaviek STN 33 2312. Pri ukladaní elektrických silových rozvodov a ich príslušenstva do protipožiarnych deliacich konštrukcií a na ich povrch nesmie byť znížená alebo porušená požiarna odolnosť týchto konštrukcií.

Pri realizovaní elektroinštalácie v nehomogénnych požiarno deliacich konštrukciách (ako napr. protipožiarne sadrokartónové, sádrovláknité a iné systémy) musí byť ich osadenie na nich a v nich i s požiadavkami výrobcu týchto systémov. Prestupy elektroinštalácie musia byť vhodne protipožiarne utesnené z obidvoch strán.

Elektrické zariadenia sa smú inštalovať do horľavých látok (látok triedy horľavosti B a horšie alebo triedy reakcie na oheň A2 a horšie)  a na ne len v zmysle STN 33 2312. Elektrické zariadenia inštalované na horľavé povrchy a do horľavých povrchov musia vyhovovať predpísaným podmienkam a skúškam a musia byť na takúto montáž aj viditeľne označené.

Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny musí byť zabezpečená v zmysle STN 33 2030 (a).

Elektrické zariadenia sa smú inštalovať do priestorov s horľavým prachom, do prostredia s nebezpečenstvom výbušných plynných atmosfér len v zmysle noriem radu STN EN 61 241, radu STN EN 60 079.

## Dodávka elektrickej energie

Výťah nie je evakuačným ani požiarnym výťahom, preto nie je potrebné zabezpečiť trvalú dodávku elektrickej energie v prípade požiaru. Výťah je potrebné navrhnúť tak, aby pri výpadku napájania zišiel do najnižšej stanice, a aby sa otvorili dvere výťahovej kabíny a šachty v najnižšej stanici, čím sa umožní výstup osôb a ich bezpečný únik z objektu.

# 17. Záver

Táto technická správa sa zaoberá osadením výťahovej šachty a výťahu na fasáde jestvujúceho objektu. Technická správa nerieši celkové riešenie protipožiarnej bezpečnosti celého objektu, ale len požiadavky na konštrukcie a osadenie výťahovej šachty a kabíny.

Pri dodržaní stanovených požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby sa zabezpečí bezpečná prevádzka výťahu vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti stavby a nebezpečenstva rozšírenia prípadného požiaru do ostatných priestorov stavby.

!!! Každú zmenu oproti tomuto projektovému riešeniu, na ktoré je spracovaná táto technická správa, je nutné konzultovať so špecialistom požiarnej ochrany !!!

____________________

Vráble, Marec 2024						Vypracoval : EVETKE Peter

špecialista PO