## Sumár
Príloha č. 4 SP
Názov pracoviska | Celková cena bez DPH za navrhované riešenie | Celková cena s DPH za navrhované riešenie
Fakultná nemocnica Trenčín
Fakultná nemocnica Trnava
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

## FNTN
Názov stavby: | Stavebné práce na výmene pôvodných náhradných zdrojov DC1,DC2,DC3
Miesto stavby: | Legionárska 594/28, 911 01 Trenčín
Investor: | Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt: | SO01, SO02
Číslo položky | SO | Názov položky (dodávka + montáž) | MJ | Množstvo | JC bez DPH | Celkom bez DPH | Sadzba DPH (%) | Celkom s DPH
1 | SO01 | Dieselagregáty - záložný výkon do 1000kVA (LTP do 1000kVA/800kW, menovitý výkon do 900kVA/720kW) riadiaci panel Comap pre paralelnú spoluprácu viacerých DA, predohrev chladiacej kvapaliny, nabíjačka, elektronická regulácia otáčok motora G3, palivová nádrž do 2000 litrov na min.24 hodín pri výkone 260kW so záchytnou vaňou, tlmič výfuku, ethernet komunikačné rozhranie, beznapäťová signalizácia stavov, prevedenie bez kapotáže Maximálne rozmery DxSxV 3500x1600x2500 mm) | kpl | 2
2 | SO01 | Výfukové potrubia (Výfukové potrubie 10m Schiedel ICS5000,priemer podľa požiadaviek výrobcu DA, vyvedené 3,5m nad atyku,vrátane kolien, spojok, komínovej prechodky, kotviaceho materiálu, dodania a montáže) | kpl | 2
3 | SO01 | PHM pre dieselagregát pre skúšanie a úvodnú prevádzku 24h (zahŕňa 4500l nafty vrátane dodávky, dopravy, obsluhy a čerpania) | kpl | 1
4 | SO01 | Demontážne práce (Demontáž a vysťahovanie pôvodnej technológie, ekologická likvidácia: - pôvodných dieselagregátov ČKD - nádrže a potrubné rozvody PHM, olej, chladiaca kvapalina - spalinovod a tlmiče - VZT potrubia a žalúzie pre nasávanie a výtlak vzduchu z DA - rozvádzač ATS - pomocné ocelové konštrukcie) | kpl | 1
5 | SO01 | Kabeláže (Silové a ovládacie káble: 1-CHBU 1x300 mm² Množstvo: 400 m, N2XH (rôzne konfigurácie 5x4 mm², 5x1,5 mm², 3x1,5 mm², 12x1,5 mm²) Množstvo: 300 m, Označovanie a podružné vodiče: Podružné vodiče CYA do 25 mm² Množstvo: 1 komplet, Káblové trasy pre káble Množstvo: 1 komplet, Komunikačné káble Množstvo: 1 komplet, Označenie rozvádzača + káblové štítky Množstvo: 1 komplet) | kpl | 1
6 | SO01 | Rozvádzače - NN, (R-ATS: In=3200A, Výroba a montáž rozvádzača PRISMASet P Active na mieste a pripojenie NN polí vrátane spojovacieho a kotviaceho materiálu - 3 polia NN) | kpl | 1
7 | SO01 | Elektroinštalácia (Demontáž a príprava na nové elektroinštalácie - Demontáž pôvodných svietidiel, kabeláže, vypínačov, zásuviek a káblových trás Množstvo: 1 komplet Osvetlenie a spínacie prvky- LED svietidlá a núdzové osvetlenie (bežné a núdzové svietidlá) Množstvo: 10 ks Spínače a zásuvky na povrch (IP44, 16A/250V) Množstvo: 4 ks Kabeláž a príslušenstvo - Napájacie a silové káble (CYKY 3x1,5, CYKY 3x2,5) Množstvo: 200 m Ochranné chráničky a spojovací materiál (spojky, klipy, prepojovacie krabice, podružný materiál) Množstvo: 1 komplet Ochranné a uzemňovacie systémy - FeZn pásovina 30x4 mm (uzemnenie a bleskozvod) Množstvo: 100 m Uz. vodiče CYA 6mm² ZŽ, CYA 16mm² ZŽ Množstvo: 100 m Svorka HUS PAS Množstvo: 1 ks Bleskozvodné úpravy - Úprava bleskozvodu – výfuky Množstvo: 1 komplet | kpl | 1
8 | SO01 | Búracie stavebné práce (Búranie betónových a murivových konštrukcií – búranie základov, muriva z tehál, vysekávanie kapies, rezanie betónových podkladov Množstvo: do 20 m³ Vyčistenie a úprava plochy – vyspravenie ostení, vyčistenie objektov Množstvo: do 150 m² Odvoz a likvidácia sute – odvoz stavebných hmôt, vnútroareálová doprava, skládky a poplatky za uloženie Množstvo: do 180 t Príprava na nové stavebné práce – odstránenie debnenia, odvoz materiálu a príprava priestoru Množstvo: do 50 % objektovej hmotnosti) | kpl | 1
9 | SO01 | Stavebné úpravy (Betónové a výstužné práce – zabetónovanie jám, železobetónové preklady, betónové lôžka, výstuž prekladov Množstvo: do 10 m³ Kovové konštrukcie a montáž oceľových prvkov – oceľové nosníky, osadenie valcových nosníkov, atypické oceľové doplnky Množstvo: do 1 t ocele Osadenie kanálov a krytov káblových trás – montáž oceľových kanálov, krytie káblových trás Množstvo: do 500 kg Tepelné izolácie a ochranné vrstvy – montáž, penetrácia, nátery betónových povrchov Množstvo: do 100 m² Dokončovacie stavebné práce – maľba, vyhladzovanie stien, ochranné nátery Množstvo: do 200 m², Prestupy a požiarne prestupy do 20m2 | kpl | 1
10 | SO01 | Presun hmôt (zahŕňa manipuláciu, dopravu a skladovanie stavebných materiálov na stavenisku alebo medzi pracoviskami, pričom zohľadňuje vzdialenosť, spôsob prepravy a logistické podmienky) | kpl | 1
11 | SO01 | Montáže vzduchotechnických zariadení (VZT pre odvod vzduchu vrátane výroby, dodania a montáže - štvorhranné potrubie do 2m2 vrátane tvaroviek, prírub pre odvod vzduchu z chladiča dieselagregátu ukončené stenovým prestupom s protidaždovou žalúziou vrátane montáže do stavebného otvoru 5m + Vložený tlmič hluku dĺžka do 2m do štvorhranného potrubia pre odvod vzduchu vrátane montáže + VZT pre prívod vzduchu vrátane výroby - Protidaždová protihluková žalúzia s gravitačnou klapkou vrátane montáže do stavebného otvoru do 4m2 | kpl | 2
12 | SO01 | Likvidácia odpadu (zhromaždenie, triedenie, odvoz a uloženie stavebného odpadu na určených skládkach alebo jeho ekologickú likvidáciu v súlade s platnými predpismi) | kpl | 1
13 | SO01 | Dopravné náklady (náklady na prepravu stavebných materiálov, strojov a zariadení na stavenisko, pričom zohľadňujú vzdialenosť, druh dopravy a špeciálne požiadavky na manipuláciu) | kpl | 1
14 | SO01 | Spojovací materiál (skrutky, hmoždinky, klince, matice, zvárací materiál, lepidlá a iné spojovacie prvky, ktoré zabezpečujú pevné a bezpečné spájanie stavebných prvkov a konštrukcií) | kpl | 1
15 | SO01 | Mechanizácia strojná (využitie stavebných strojov a zariadení (žeriavy, bagre, miešačky, plošiny) na realizáciu prác, pričom zahŕňa ich prenájom, prevádzkové náklady a údržbu) | kpl | 1
16 | SO01 | Funkčné skúšky a testy (skúšky zariadení (IS, FS, PKV, KV), východiskové revízie (OPaOS) vyhradeného technického zariadenia elektrického, úradná skúška vyhradeného technického zariadenia elektrického, uvedenie do prevádzky) | kpl | 1
17 | SO01 | Oživenie a spustenie (zahŕňa kontrolu, testovanie a uvedenie technologických systémov do prevádzky v súlade s projektovou dokumentáciou a normami) | kpl | 1
18 | SO01 | Inžinierska činnosť (zahŕňa prípravu, koordináciu a zabezpečenie všetkých povolení, schvaľovacích procesov a súčinností s úradmi potrebných na realizáciu stavby. Zahrňuje aj technický dozor, kontrolu projektovej dokumentácie) | kpl | 1
19 | SO01 | Projektová dokumentácia (Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, Spracovanie projektovej realizačnej dokumentácie (overenej OPO), Dokumentácia skutočného vyhotovenia, Spracovanie konštrukčnej dokumentácie, Plán BOZP včítane BPP, Vypracovanie HMG a postupu skúšok) | kpl | 1
20 | SO01 | PPV (Ostatné nešpecifikované práce vyvolané realizáciou) 6% | kpl | 1
21 | SO01 | VRN (Vedľajšie rozpočtové náklady 6%) | kpl | 1
22 | SO01 | ZRS (Zariadenie staveniska, réžia stavby 3%) | kpl | 1
23 | SO01 | Zaškolenie obsluhy (Školenie pracovníkov Objednávateľa v počte 5 pracovníkov v rozsahu min. 4 hodín pre obsluhu a údržbu jednotlivých dodávaných zariadení, komponentov a systémov) | kpl | 1
24 | SO01 | Záručné podmienky (Zabezpečenie pravidelných profylaktických kontrol dieselagregátu 1x ročne vrátane výmeny potrebných prevádzkových náplní a filtrov, na základe doporučení výrobcu počas záručnej doby. Poskytovanie záručného servius na dodaný dieselagregát, vrátane zabezpečenia nepretržitej servisnej pohotovosti formou Hotline dispečingu a dohľadového centra prevádzkovaného v režime 24/7/365.) | kpl | 1
25 | SO01 | Záložné napájanie počas rekonštrukčných prác (zahŕňa dočasné zabezpečenie neprerušovaného napájania kritických medicínskych zariadení, operačných sál, JIS a ďalších dôležitých oddelení. Zahŕňa prenájom, inštaláciu a prevádzku mobilných dieselagregátov, UPS systémov, prepojovacie práce na existujúcu infraštruktúru a nepretržitý monitoring stability dodávky elektriny) | kpl | 1
26 | SO02 | Dieselagregát - záložný výkon 1000kVA (LTP 1000kVA/800kW, menovitý výkon 900kVA/720kW, riadiaci panel Comap, predohrev chladiacej kvapaliny, nabíjačka, elektronická regulácia otáčok motora G3, palivová nádrž 2000 litrov na min.24 hodín pri výkone 260kW so záchytnou vaňou, tlmič výfuku, ethernet komunikačné rozhranie, beznapäťová signalizácia stavov, kapotované prevedenie, hlučnosť dieselagregátu v max. 70 dBA/ 7m. Maximálne rozmery DxSxV 5500x2200x2750 mm) | kpl | 1
27 | SO02 | Výfukové potrubia (Výfukové potrubie 10m Schiedel ICS5000,priemer podľa požiadaviek výrobcu DA, vyvedené 3,5m nad atyku,vrátane kolien, spojok, komínovej prechodky, kotviaceho materiálu, dodania a montáže) | kpl | 1
28 | SO02 | PHM pre dieselagregát pre skúšanie a úvodnú prevádzku 24h (zahŕňa 2500l nafty vrátane dodávky, dopravy, obsluhy a čerpania) | kpl | 1
29 | SO02 | Demontáže práce (Demontáž a vysťahovanie pôvodnej technológie, ekologická likvidácia: - pôvodného dieselagregátu ČKD - nádrž a potrubné rozvody PHM, olej, chladiaca kvapalina - spalinovod a tlmiče - VZT potrubia a žalúzie pre nasávanie a výtlak vzduchu z DA - rozvádzač ATS - pomocné ocelové konštrukcie) | kpl | 1
30 | SO02 | Kabeláže (Silové a ovládacie káble: 1-CHBU 1x300 mm² Množstvo: 400 m, N2XH (rôzne konfigurácie 5x4 mm², 5x1,5 mm², 3x1,5 mm², 12x1,5 mm²) Množstvo: 500 m, AYKY 3x240+120mm² Množstvo: 210 m, Označovanie a podružné vodiče: Podružné vodiče CYA do 10 mm² Množstvo: 1 komplet, Káblové trasy pre káble Množstvo: 1 komplet, Kominikačné káble Množstvo: 1 komplet, Označenie rozvádzača + káblové štítky Množstvo: 1 komplet) | kpl | 1
31 | SO02 | Rozvádzače - NN, (HR-N3: In=1250A, Výroba a montáž rozvádzača PRISMASet P Active na mieste a pripojenie NN polí vrátane spojovacieho a kotviaceho materiálu - 12 polí NN) | kpl | 1
32 | SO02 | Elektroinštalácia (Demontáž a príprava na nové elektroinštalácie - Demontáž pôvodných svietidiel, kabeláže, vypínačov, zásuviek a káblových trás Množstvo: 1 komplet Osvetlenie a spínacie prvky- LED svietidlá a núdzové osvetlenie (bežné a núdzové svietidlá) Množstvo: 25 ks Spínače a zásuvky na povrch (IP44, 16A/250V) Množstvo: 10 ks Kabeláž a príslušenstvo - Napájacie a silové káble (CYKY 3x1,5, CYKY 3x2,5) Množstvo: 500 m Ochranné chráničky a spojovací materiál (spojky, klipy, prepojovacie krabice, podružný materiál) Množstvo: 1 komplet Ochranné a uzemňovacie systémy - FeZn pásovina 30x4 mm (uzemnenie a bleskozvod) Množstvo: 100 m Uz. vodiče CYA 6mm² ZŽ, CYA 16mm² ZŽ Množstvo: 100 m Svorka HUS PAS Množstvo: 1 ks Bleskozvodné úpravy - Úprava bleskozvodu – výfuky Množstvo: 1 komplet | kpl | 1
33 | SO02 | Búracie stavebné práce (Búranie betónových a murivových konštrukcií – základy, priečky, otvory v murive Množstvo: do 30 m³ Vyčistenie a príprava objektu – vybúranie ostení, úpravy otvorov, čistenie objektov Množstvo: do 150 m² Rezanie a demontáž betónových prvkov – podlahy, betónové kryty, podklady Množstvo: do 10 m Odvoz a likvidácia sute – doprava a skládkovanie stavebného odpadu Množstvo: do 100 t Presun hmôt a logistika – presun materiálu, zväčšené presuny Množstvo: do 70 % objektovej hmotnosti) | kpl | 1
34 | SO02 | Stavebné úpravy (Betónové práce a murivo – zabetónovanie jám, výplňové murivo, betónové lôžka Množstvo: do 30 m³ Omietky a povrchové úpravy – jemné a hrubé omietky, vyspravenie stien Množstvo: do 100 m² Podlahy a nivelizácia – samonivelizačné hmoty, penetrácia podláh Množstvo: do 105 m² Konštrukčné a montážne práce – atypické doplnky, oceľové profily, káblové kanály Množstvo: do 300 kg oceľových prvkov Náterové a maliarske práce – maľby, penetrácie, fasádne nátery Množstvo: do 500 m²), Prestupy a požiarne prestupy do 20m2 | kpl | 1
35 | SO02 | Presun hmôt (zahŕňa manipuláciu, dopravu a skladovanie stavebných materiálov na stavenisku alebo medzi pracoviskami, pričom zohľadňuje vzdialenosť, spôsob prepravy a logistické podmienky) | kpl | 1
36 | SO02 | Montáže vzduchotechnických zariadení (VZT pre odvod vzduchu vrátane výroby, dodania a montáže - štvorhranné potrubie do 4m2 vrátane tvaroviek, prírub pre odvod vzduchu z chladiča dieselagregátu ukončené stenovým prestupom s protidaždovou žalúziou vrátane montáže do stavebného otvoru 5m + Vložený tlmič hluku dĺžka do 2m do štvorhranného potrubia pre odvod vzduchu vrátane montáže + "VZT pre prívod vzduchu vrátane výroby - Protidaždová protihluková žalúzia s gravitačnou klapkou vrátane montáže do stavebného otvoru do 6m2) | kpl | 1
37 | SO02 | Likvidácia odpadu (zhromaždenie, triedenie, odvoz a uloženie stavebného odpadu na určených skládkach alebo jeho ekologickú likvidáciu v súlade s platnými predpismi) | kpl | 1
38 | SO02 | Dopravné náklady (náklady na prepravu stavebných materiálov, strojov a zariadení na stavenisko, pričom zohľadňujú vzdialenosť, druh dopravy a špeciálne požiadavky na manipuláciu) | kpl | 1
39 | SO02 | Spojovací materiál (skrutky, hmoždinky, klince, matice, zvárací materiál, lepidlá a iné spojovacie prvky, ktoré zabezpečujú pevné a bezpečné spájanie stavebných prvkov a konštrukcií) | kpl | 1
40 | SO02 | Mechanizácia strojná (využitie stavebných strojov a zariadení (žeriavy, bagre, miešačky, plošiny) na realizáciu prác, pričom zahŕňa ich prenájom, prevádzkové náklady a údržbu) | kpl | 1
41 | SO02 | Funkčné skúšky a testy (skúšky zariadení (IS, FS, PKV, KV), východiskové revízie (OPaOS) vyhradeného technického zariadenia elektrického, úradná skúška vyhradeného technického zariadenia elektrického, uvedenie do prevádzky) | kpl | 1
42 | SO02 | Oživenie a spustenie (zahŕňa kontrolu, testovanie a uvedenie technologických systémov do prevádzky v súlade s projektovou dokumentáciou a normami) | kpl | 1
43 | SO02 | Inžinierska činnosť (zahŕňa prípravu, koordináciu a zabezpečenie všetkých povolení, schvaľovacích procesov a súčinností s úradmi potrebných na realizáciu stavby. Zahrňuje aj technický dozor, kontrolu projektovej dokumentácie) | kpl | 1
44 | SO02 | Projektová dokumentácia (Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, Spracovanie projektovej realizačnej dokumentácie (overenej OPO), Dokumentácia skutočného vyhotovenia, Spracovanie konštrukčnej dokumentácie, Plán BOZP včítane BPP, Vypracovanie HMG a postupu skúšok) | kpl | 1
45 | SO02 | PPV (Ostatné nešpecifikované práce vyvolané realizáciou) 6% | kpl | 1
46 | SO02 | VRN (Vedľajšie rozpočtové náklady 6%) | kpl | 1
47 | SO02 | ZRS (Zariadenie staveniska, réžia stavby 3%) | kpl | 1
48 | SO02 | Zaškolenie obsluhy (Školenie pracovníkov Objednávateľa v počte 5 pracovníkov v rozsahu min. 4 hodín pre obsluhu a údržbu jednotlivých dodávaných zariadení, komponentov a systémov) | kpl | 1
49 | SO02 | Záručné podmienky (Zabezpečenie pravidelných profylaktických kontrol dieselagregátu 1x ročne vrátane výmeny potrebných prevádzkových náplní a filtrov, na základe doporučení výrobcu počas záručnej doby. Poskytovanie záručného servius na dodaný dieselagregát, vrátane zabezpečenia nepretržitej servisnej pohotovosti formou Hotline dispečingu a dohľadového centra prevádzkovaného v režime 24/7/365.) | kpl | 1
50 | SO02 | Záložné napájanie počas rekonštrukčných prác (zahŕňa dočasné zabezpečenie neprerušovaného napájania kritických medicínskych zariadení, operačných sál, JIS a ďalších dôležitých oddelení. Zahŕňa prenájom, inštaláciu a prevádzku mobilných dieselagregátov, UPS systémov, prepojovacie práce na existujúcu infraštruktúru a nepretržitý monitoring stability dodávky elektriny) | kpl | 1
CELKOM bez DPH
CELKOM s DPH

## FNTT
Názov stavby: | Stavebné práce na výmene pôvodného náhradného zdroja MG
Miesto stavby: | Andreja Žarnova 11, 917 02 Trnava
Investor: | Fakultná nemocnica Trnava
Objekt: | SO01
Číslo položky | SO | Názov položky (dodávka + montáž) | MJ | Množstvo | JC bez DPH | Celkom bez DPH | Sadzba DPH (%) | Celkom s DPH
1 | SO01 | Dieselagregát - záložný výkon 1250kVA (LTP 1250kVA/1000kW, menovitý výkon 1125kVA/900kW, riadiaci panel Comap, predohrev chladiacej kvapaliny, nabíjačka, elektronická regulácia otáčok motora G3, palivová nádrž do 7000 litrov na min.24 hodín pri 75% výkonu so záchytnou vaňou, rezidenčný tlmič výfuku, ethernet komunikačné rozhranie, beznapäťová signalizácia stavov. Technologický kryt dieselagregátu, palivovej nádrže a riadiaceho rozvádzača dieselagregátu, dvere a ovládacie prvky dieselagregátu zabezpečené zámkom, Žalúzie na nasávanie vzduchu a výtlak znehodnoteného vzduchu z dieselagregátu. Hlučnosť dieselagregátu v technologickom kryte max. 73 dBA/ 7m. Maximálne rozmery DxSxV 9120x2440x2900 mm) | kpl | 1
2 | SO01 | PHM pre dieselagregát pre skúšanie a úvodnú prevádzku 24h (zahŕňa 5500l nafty vrátane dodávky, dopravy, obsluhy a čerpania) | kpl | 1
3 | SO01 | Demontážne práce (Demontáž a vysťahovanie pôvodnej technológie, ekologická likvidácia: - pôvodného dieselagregátu v strojovni - nádrže a potrubné rozvody PHM, olej, chladiaca kvapalina - spalinovod a tlmiče - VZT potrubia a žalúzie pre nasávanie a výtlak vzduchu z DA - rozvádzač ATS - pomocné ocelové konštrukcie) | kpl | 1
4 | SO01 | Kabeláže (Silové a ovládacie káble: NYY 4x240 mm² Množstvo: 700 m, N2XH (rôzne konfigurácie 5x4 mm², 5x1,5 mm², 3x1,5 mm², 12x1,5 mm²) Množstvo: 300 m, Označovanie a podružné vodiče: Podružné vodiče CYA do 25 mm² Množstvo: 1 komplet, Káblové trasy pre káble Množstvo: 1 komplet, Komunikačné káble Množstvo: 1 komplet, Označenie rozvádzača + káblové štítky Množstvo: 1 komplet) | kpl | 1
5 | SO01 | Rozvádzače - NN, (R-ATS: In=2000A, Výroba a montáž rozvádzača PRISMASet P Active na mieste a pripojenie NN polí vrátane spojovacieho a kotviaceho materiálu - max. 4 polia NN) | kpl | 1
6 | SO01 | Elektroinštalácia (Demontáž pôvodnej elektroinštalácie DG, Úpravy existujúceho RH v trafostanici pre vyvedenie výkonu z nového DG - doplnenie vývodového poľa In=2000A - Množstvo 1 pole, úprava sieťových vývodov pre napájanie z nového DG Množstvo: 1 komplet, Dodávka a montáž hlavného vypínača dieselagregátu Množstvo: 1 komplet, Montáž uzemňovacej sústavy pre dieselagregát – samostatné uzemnenie podľa noriem STN Množstvo: 1 komplet, Dodávka a montáž káblovodu z DG do TS Množstvo: 1 komplet) | kpl | 1
7 | SO01 | Zemné a výkopové práce (Výkop ryhy pre silové a ovládacie káble – ručný výkop, odkopanie zeminy, vyrovnanie podložia Množstvo: do 50 m³, Výkop pre základy dieselagregátu – zabezpečenie rovného a stabilného podložia Množstvo: do 10 m³, Úprava podkladu a zhutnenie zeminy – zhutnenie podložia pre stabilitu základov a káblových trás Množstvo: do 100 m², Zásyp a hutnenie káblových trás – ukladanie ochranných vrstiev, pieskovanie, vrstvenie zeminy Množstvo: do 50 m³, Osadenie chráničiek a ochranných rúrok – ochrana káblových trás proti mechanickému poškodeniu Množstvo: do 100 m, Ukladanie výstražnej fólie nad káblami – signalizácia polohy podzemných vedení Množstvo: do 100 m, Odvoz a uloženie vyťaženej zeminy na skládku – vrátane poplatkov za likvidáciu odpadu Množstvo: do 50 t, Zásyp výkopov a terénne úpravy po skončení prác – vrátane zatrávnenia alebo spevnenia povrchu Množstvo: do 100 m²) | kpl | 1
8 | SO01 | Stavebné práce (Výkop a príprava podložia pod základovú dosku – odkopanie zeminy, zhutnenie a vyrovnanie terénu Množstvo: do 15 m³, Štrkové lôžko a podkladové vrstvy – drenážna vrstva, zhutnenie podkladu Množstvo: do 10 m³, Betónová základová doska pre dieselagregát – armovaný betón odolný proti vibráciám a záťaži Množstvo: do 8 m³, Kotvenie základovej dosky – oceľové kotevné prvky pre uchytenie generátora Množstvo: 1 komplet, Prestupy pre káblové trasy – vodotesné a ohňovzdorné prvky Množstvo: do 5 ks, Inštalácia ochranných káblových žľabov a kanálov – ochrana káblov pred mechanickým poškodením Množstvo: do 15 m, Povrchová úprava základovej dosky proti poveternostným vplyvom – penetračný náter a ochranná vrstva Množstvo: do 20 m²) | kpl | 1
9 | SO01 | Presun hmôt (zahŕňa manipuláciu, dopravu a skladovanie stavebných materiálov na stavenisku alebo medzi pracoviskami, pričom zohľadňuje vzdialenosť, spôsob prepravy a logistické podmienky) | kpl | 1
10 | SO01 | Likvidácia odpadu (zhromaždenie, triedenie, odvoz a uloženie stavebného odpadu na určených skládkach alebo jeho ekologickú likvidáciu v súlade s platnými predpismi) | kpl | 1
11 | SO01 | Dopravné náklady (náklady na prepravu stavebných materiálov, strojov a zariadení na stavenisko, pričom zohľadňujú vzdialenosť, druh dopravy a špeciálne požiadavky na manipuláciu) | kpl | 1
12 | SO01 | Spojovací materiál (skrutky, hmoždinky, klince, matice, zvárací materiál, lepidlá a iné spojovacie prvky, ktoré zabezpečujú pevné a bezpečné spájanie stavebných prvkov a konštrukcií) | kpl | 1
13 | SO01 | Mechanizácia strojná (využitie stavebných strojov a zariadení (žeriavy, bagre, miešačky, plošiny) na realizáciu prác, pričom zahŕňa ich prenájom, prevádzkové náklady a údržbu) | kpl | 1
14 | SO01 | Funkčné skúšky a testy (skúšky zariadení (IS, FS, PKV, KV), východiskové revízie (OPaOS) vyhradeného technického zariadenia elektrického, úradná skúška vyhradeného technického zariadenia elektrického, uvedenie do prevádzky) | kpl | 1
15 | SO01 | Oživenie a spustenie (zahŕňa kontrolu, testovanie a uvedenie technologických systémov do prevádzky v súlade s projektovou dokumentáciou a normami) | kpl | 1
16 | SO01 | Inžinierska činnosť (zahŕňa prípravu, koordináciu a zabezpečenie všetkých povolení, schvaľovacích procesov a súčinností s úradmi potrebných na realizáciu stavby. Zahrňuje aj technický dozor, kontrolu projektovej dokumentácie) | kpl | 1
17 | SO01 | Projektová dokumentácia (Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, Spracovanie projektovej realizačnej dokumentácie (overenej OPO), Dokumentácia skutočného vyhotovenia, Spracovanie konštrukčnej dokumentácie, Plán BOZP včítane BPP, Vypracovanie HMG a postupu skúšok) | kpl | 1
18 | SO01 | PPV (Ostatné nešpecifikované práce vyvolané realizáciou) 6% | kpl | 1
19 | SO01 | VRN (Vedľajšie rozpočtové náklady 6%) | kpl | 1
20 | SO01 | ZRS (Zariadenie staveniska, réžia stavby 3%) | kpl | 1
21 | SO01 | Zaškolenie obsluhy (Školenie pracovníkov Objednávateľa v počte 5 pracovníkov v rozsahu min. 4 hodín pre obsluhu a údržbu jednotlivých dodávaných zariadení, komponentov a systémov) | kpl | 1
22 | SO01 | Záručné podmienky (Zabezpečenie pravidelných profylaktických kontrol dieselagregátu 1x ročne vrátane výmeny potrebných prevádzkových náplní a filtrov, na základe doporučení výrobcu počas záručnej doby. Poskytovanie záručného servius na dodaný dieselagregát, vrátane zabezpečenia nepretržitej servisnej pohotovosti formou Hotline dispečingu a dohľadového centra prevádzkovaného v režime 24/7/365.) | kpl | 1
23 | SO01 | Záložné napájanie počas rekonštrukčných prác (zahŕňa dočasné zabezpečenie neprerušovaného napájania kritických medicínskych zariadení, operačných sál, JIS a ďalších dôležitých oddelení. Zahŕňa prenájom, inštaláciu a prevádzku mobilných dieselagregátov, UPS systémov, prepojovacie práce na existujúcu infraštruktúru a nepretržitý monitoring stability dodávky elektriny) | kpl | 1
CELKOM bez DPH
CELKOM s DPH

## NSPNZ
Názov stavby: | Stavebné práce na výmene pôvodných náhradných zdrojov DA1, DA2, DA3
Miesto stavby: | Slovenská 5587/11A, 940 34 Nové Zámky
Investor: | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Objekt: | SO01, SO02
Číslo položky | SO | Názov položky (dodávka + montáž) | MJ | Množstvo | JC bez DPH | Celkom bez DPH | Sadzba DPH (%) | Celkom s DPH
1 | SO01 | Dieselagregáty - záložný výkon 440kVA (LTP 440kVA/352kW, menovitý výkon 400kVA/320kW, riadiaci panel Comap, predohrev chladiacej kvapaliny, nabíjačka, elektronická regulácia otáčok motora G3, palivová nádrž do 2000 litrov na min.24 hodín pri 100% výkonu so záchytnou vaňou, tlmič výfuku, ethernet komunikačné rozhranie, beznapäťová signalizácia stavov, kapotované prevedenie, hlučnosť dieselagregátu v max. 70 dBA/ 7m. Maximálne rozmery DxSxV 4300x1750x2550 mm) | kpl | 2
2 | SO01 | Výfukové potrubia (Výfukové potrubie 10m Schiedel ICS5000,priemer podľa požiadaviek výrobcu DA, vyvedené 3,5m nad atyku,vrátane kolien, spojok, komínovej prechodky, kotviaceho materiálu, dodania a montáže) | kpl | 2
3 | SO01 | PHM pre dieselagregát pre skúšanie a úvodnú prevádzku 24h (zahŕňa 2300l nafty vrátane dodávky, dopravy, obsluhy a čerpania) | kpl | 1
4 | SO01 | Demontáže práce (Demontáž a vysťahovanie pôvodnej technológie, ekologická likvidácia: - pôvodných dieselagregátov SDMO - nádrže a potrubné rozvody PHM, olej, chladiaca kvapalina - spalinovod a tlmiče - VZT potrubia a žalúzie pre nasávanie a výtlak vzduchu z DA - rozvádzač ATS - pomocné ocelové konštrukcie) | kpl | 1
5 | SO01 | Kabeláže (Silové a ovládacie káble: 1-CHBU 1x300 mm² Množstvo: 500 m, N2XH (rôzne konfigurácie 5x4 mm², 5x1,5 mm², 3x1,5 mm², 12x1,5 mm²) Množstvo: 200 m, AYKY 3x240+120mm² Množstvo: 310 m, Označovanie a podružné vodiče: Podružné vodiče CYA do 10 mm² Množstvo: 1 komplet, Káblové trasy pre káble Množstvo: 1 komplet, Kominikačné káble Množstvo: 1 komplet, Označenie rozvádzača + káblové štítky Množstvo: 1 komplet) | kpl | 1
6 | SO01 | Rozvádzače - NN (Nový rozvádzač RH.Di1, RH.Di2, RH.Di3 s automatickým štartom, Výroba a montáž rozvádzača PRISMASet P Active na mieste a pripojenie NN polí vrátane spojovacieho a kotviaceho materiálu + úprava existujúceho RH rozvádzača pre pripojenie nového TR1000kVA namiesto pôvodného TR630kVA) | kpl | 1
7 | SO01 | Transformátory (Výmena existujúceho transformátora 630kVA za TR 1000kVA, 22/0,4kV, nový súchý ECO2 transformátor vrátane výmeny VN a NN prepojov dĺžky do 30m) | kpl | 1
8 | SO01 | VN zariadenia (Modifikácia VN rozvádzača v TS Monoblok pre pripojenie nového T3 1000kVA) | kpl | 1
9 | SO01 | Elektroinštalácia (Demontáž pôvodnej elektroinštalácie DG, Úpravy existujúceho RH v trafostanici pre vyvedenie výkonu z nového DG - doplnenie vývodového poľa Množstvo 1 ks, Dodávka a montáž hlavného vypínača dieselagregátu Množstvo: 1 komplet, Montáž uzemňovacej sústavy pre dieselagregát – samostatné uzemnenie podľa noriem STN Množstvo: 1 komplet, montáž prepoja z DG do RH.Di) | kpl | 1
10 | SO01 | Búracie stavebné práce (Búranie betónových a murivových konštrukcií – búranie základov, muriva z tehál, vysekávanie kapies, rezanie betónových podkladov Množstvo: do 20 m³ Vyčistenie a úprava plochy – vyspravenie ostení, vyčistenie objektov Množstvo: do 150 m² Odvoz a likvidácia sute – odvoz stavebných hmôt, vnútroareálová doprava, skládky a poplatky za uloženie Množstvo: do 180 t Príprava na nové stavebné práce – odstránenie debnenia, odvoz materiálu a príprava priestoru Množstvo: do 50 % objektovej hmotnosti) | kpl | 1
11 | SO01 | Stavebné úpravy (Betónové a výstužné práce – zabetónovanie jám, železobetónové preklady, betónové lôžka, výstuž prekladov Množstvo: do 10 m³ Kovové konštrukcie a montáž oceľových prvkov – oceľové nosníky, osadenie valcových nosníkov, atypické oceľové doplnky Množstvo: do 1 t ocele Osadenie kanálov a krytov káblových trás – montáž oceľových kanálov, krytie káblových trás Množstvo: do 500 kg Tepelné izolácie a ochranné vrstvy – montáž, penetrácia, nátery betónových povrchov Množstvo: do 100 m² Dokončovacie stavebné práce – maľba, vyhladzovanie stien, ochranné nátery Množstvo: do 200 m², Prestupy a požiarne prestupy do 20m2 | kpl | 1
12 | SO01 | Presun hmôt (zahŕňa manipuláciu, dopravu a skladovanie stavebných materiálov na stavenisku alebo medzi pracoviskami, pričom zohľadňuje vzdialenosť, spôsob prepravy a logistické podmienky) | kpl | 1
13 | SO01 | Montáže vzduchotechnických zariadení (VZT pre odvod vzduchu vrátane výroby, dodania a montáže - štvorhranné potrubie do 2m2 vrátane tvaroviek, prírub pre odvod vzduchu z chladiča dieselagregátu ukončené stenovým prestupom s protidaždovou žalúziou vrátane montáže do stavebného otvoru - 10m + VZT pre prívod vzduchu vrátane výroby - Protidaždová protihluková žalúzia 2 kpl s gravitačnou klapkou vrátane montáže do stavebného otvoru do 4m2) | kpl | 1
14 | SO01 | Likvidácia odpadu (zhromaždenie, triedenie, odvoz a uloženie stavebného odpadu na určených skládkach alebo jeho ekologickú likvidáciu v súlade s platnými predpismi) | kpl | 1
15 | SO01 | Dopravné náklady (náklady na prepravu stavebných materiálov, strojov a zariadení na stavenisko, pričom zohľadňujú vzdialenosť, druh dopravy a špeciálne požiadavky na manipuláciu) | kpl | 1
16 | SO01 | Spojovací materiál (skrutky, hmoždinky, klince, matice, zvárací materiál, lepidlá a iné spojovacie prvky, ktoré zabezpečujú pevné a bezpečné spájanie stavebných prvkov a konštrukcií) | kpl | 1
17 | SO01 | Mechanizácia strojná (využitie stavebných strojov a zariadení (žeriavy, bagre, miešačky, plošiny) na realizáciu prác, pričom zahŕňa ich prenájom, prevádzkové náklady a údržbu) | kpl | 1
18 | SO01 | Funkčné skúšky a testy (skúšky zariadení (IS, FS, PKV, KV), východiskové revízie (OPaOS) vyhradeného technického zariadenia elektrického, úradná skúška vyhradeného technického zariadenia elektrického, uvedenie do prevádzky) | kpl | 1
19 | SO01 | Oživenie a spustenie (zahŕňa kontrolu, testovanie a uvedenie technologických systémov do prevádzky v súlade s projektovou dokumentáciou a normami) | kpl | 1
20 | SO01 | Inžinierska činnosť (zahŕňa prípravu, koordináciu a zabezpečenie všetkých povolení, schvaľovacích procesov a súčinností s úradmi potrebných na realizáciu stavby. Zahrňuje aj technický dozor, kontrolu projektovej dokumentácie) | kpl | 1
21 | SO01 | Projektová dokumentácia (Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, Spracovanie projektovej realizačnej dokumentácie (overenej OPO), Dokumentácia skutočného vyhotovenia, Spracovanie konštrukčnej dokumentácie, Plán BOZP včítane BPP, Vypracovanie HMG a postupu skúšok) | kpl | 1
22 | SO01 | PPV (Ostatné nešpecifikované práce vyvolané realizáciou) 6% | kpl | 1
23 | SO01 | VRN (Vedľajšie rozpočtové náklady 6%) | kpl | 1
24 | SO01 | ZRS (Zariadenie staveniska, réžia stavby 3%) | kpl | 1
25 | SO01 | Zaškolenie obsluhy (Školenie pracovníkov Objednávateľa v počte 5 pracovníkov v rozsahu min. 4 hodín pre obsluhu a údržbu jednotlivých dodávaných zariadení, komponentov a systémov) | kpl | 1
26 | SO01 | Záručné podmienky (Zabezpečenie pravidelných profylaktických kontrol dieselagregátu 1x ročne vrátane výmeny potrebných prevádzkových náplní a filtrov, na základe doporučení výrobcu počas záručnej doby. Poskytovanie záručného servius na dodaný dieselagregát, vrátane zabezpečenia nepretržitej servisnej pohotovosti formou Hotline dispečingu a dohľadového centra prevádzkovaného v režime 24/7/365.) | kpl | 1
27 | SO01 | Záložné napájanie počas rekonštrukčných prác (zahŕňa dočasné zabezpečenie neprerušovaného napájania kritických medicínskych zariadení, operačných sál, JIS a ďalších dôležitých oddelení. Zahŕňa prenájom, inštaláciu a prevádzku mobilných dieselagregátov, UPS systémov, prepojovacie práce na existujúcu infraštruktúru a nepretržitý monitoring stability dodávky elektriny) | kpl | 1
28 | SO02 | Sťahovacie práce MG (Presťahovanie demontovaného dieselagregátu SDMO - presun demomtovaného DA1 na pozíciu DA3 - vrátane manipulačnej techniky a strojnej mechanizácie) | kpl | 1
29 | SO02 | Výfukové potrubia (Výfukové potrubie do 10 m Schiedel ICS5000, priemer podľa požiadaviek výrobcu DA, vyvedené 3,5m nad atyku,vrátane kolien, spojok, komínovej prechodky, kotviaceho materiálu, dodania a montáže) | kpl | 1
30 | SO02 | PHM pre dieselagregát pre skúšanie a úvodnú prevádzku 24h (zahŕňa 500l nafty vrátane dodávky, dopravy, obsluhy a čerpania) | kpl | 1
31 | SO02 | Demontáže práce (Demontáž a vysťahovanie pôvodnej technológie, ekologická likvidácia: - pôvodného dieselagregátu ČKD - nádrže a potrubné rozvody PHM, olej, chladiaca kvapalina - spalinovod a tlmiče - VZT potrubia a žalúzie pre nasávanie a výtlak vzduchu z DA - rozvádzač ATS - pomocné ocelové konštrukcie) | kpl | 1
32 | SO02 | Kabeláže (Silové a ovládacie káble: NYY 4x240 mm² Množstvo: 200 m, N2XH (rôzne konfigurácie 5x4 mm², 5x1,5 mm², 3x1,5 mm², 12x1,5 mm²) Množstvo: 150 m, Označovanie a podružné vodiče: Podružné vodiče CYA do 25 mm² Množstvo: 1 komplet, Káblové trasy pre káble Množstvo: 1 komplet, Komunikačné káble Množstvo: 1 komplet, Označenie rozvádzača + káblové štítky Množstvo: 1 komplet) | kpl | 1
33 | SO02 | Rozvádzače - NN (Nový rozvádzač RH.Di4 s automatickým štartom, Výroba a montáž rozvádzača PRISMASet P Active na mieste a pripojenie NN polí vrátane spojovacieho a kotviaceho materiálu) | kpl | 1
34 | SO02 | Elektroinštalácia (Demontáž pôvodnej elektroinštalácie DG, Úpravy existujúceho RH v trafostanici pre vyvedenie výkonu z nového DG - doplnenie vývodového poľa Množstvo 1 ks, Dodávka a montáž hlavného vypínača dieselagregátu Množstvo: 1 komplet, Montáž uzemňovacej sústavy pre dieselagregát – samostatné uzemnenie podľa noriem STN Množstvo: 1 komplet, montáž prepoja z DG do RH.Di) | kpl | 1
35 | SO02 | Búracie stavebné práce (Búranie betónových a murivových konštrukcií – búranie základov, muriva z tehál, vysekávanie kapies, rezanie betónových podkladov Množstvo: do 10 m³ Vyčistenie a úprava plochy – vyspravenie ostení, vyčistenie objektov Množstvo: do 100 m² Odvoz a likvidácia sute – odvoz stavebných hmôt, vnútroareálová doprava, skládky a poplatky za uloženie Množstvo: do 10 t Príprava na nové stavebné práce – odstránenie debnenia, odvoz materiálu a príprava priestoru Množstvo: do 50 % objektovej hmotnosti) | kpl | 1
36 | SO02 | Stavebné úpravy (Betónové a výstužné práce – zabetónovanie jám, železobetónové preklady, betónové lôžka, výstuž prekladov Množstvo: do 10 m³ Kovové konštrukcie a montáž oceľových prvkov – oceľové nosníky, osadenie valcových nosníkov, atypické oceľové doplnky Množstvo: do 1 t ocele Osadenie kanálov a krytov káblových trás – montáž oceľových kanálov, krytie káblových trás Množstvo: do 500 kg Tepelné izolácie a ochranné vrstvy – penetrácia, nátery betónových povrchov Množstvo: do 100 m² Dokončovacie stavebné práce – maľba, vyhladzovanie stien, ochranné nátery Množstvo: do 100 m², Prestupy a požiarne prestupy do 2m2 | kpl | 1
37 | SO02 | Presun hmôt (zahŕňa manipuláciu, dopravu a skladovanie stavebných materiálov na stavenisku alebo medzi pracoviskami, pričom zohľadňuje vzdialenosť, spôsob prepravy a logistické podmienky) | kpl | 1
38 | SO02 | Montáže vzduchotechnických zariadení (VZT pre odvod vzduchu vrátane výroby, dodania a montáže - štvorhranné potrubie do 2m2 vrátane tvaroviek, prírub pre odvod vzduchu z chladiča dieselagregátu ukončené stenovým prestupom s protidaždovou žalúziou vrátane montáže do stavebného otvoru do 5 m + VZT pre prívod vzduchu vrátane výroby - Protidaždová protihluková žalúzia s gravitačnou klapkou vrátane montáže do stavebného otvoru do 4m2) | kpl | 1
39 | SO02 | Likvidácia odpadu (zhromaždenie, triedenie, odvoz a uloženie stavebného odpadu na určených skládkach alebo jeho ekologickú likvidáciu v súlade s platnými predpismi) | kpl | 1
40 | SO02 | Dopravné náklady (náklady na prepravu stavebných materiálov, strojov a zariadení na stavenisko, pričom zohľadňujú vzdialenosť, druh dopravy a špeciálne požiadavky na manipuláciu) | kpl | 1
41 | SO02 | Spojovací materiál (skrutky, hmoždinky, klince, matice, zvárací materiál, lepidlá a iné spojovacie prvky, ktoré zabezpečujú pevné a bezpečné spájanie stavebných prvkov a konštrukcií) | kpl | 1
42 | SO02 | Mechanizácia strojná (využitie stavebných strojov a zariadení (žeriavy, bagre, miešačky, plošiny) na realizáciu prác, pričom zahŕňa ich prenájom, prevádzkové náklady a údržbu) | kpl | 1
43 | SO02 | Funkčné skúšky a testy (skúšky zariadení (IS, FS, PKV, KV), východiskové revízie (OPaOS) vyhradeného technického zariadenia elektrického, úradná skúška vyhradeného technického zariadenia elektrického, uvedenie do prevádzky) | kpl | 1
44 | SO02 | Oživenie a spustenie (zahŕňa kontrolu, testovanie a uvedenie technologických systémov do prevádzky v súlade s projektovou dokumentáciou a normami) | kpl | 1
45 | SO02 | Inžinierska činnosť (zahŕňa prípravu, koordináciu a zabezpečenie všetkých povolení, schvaľovacích procesov a súčinností s úradmi potrebných na realizáciu stavby. Zahrňuje aj technický dozor, kontrolu projektovej dokumentácie) | kpl | 1
46 | SO02 | Projektová dokumentácia (Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, Spracovanie projektovej realizačnej dokumentácie (overenej OPO), Dokumentácia skutočného vyhotovenia, Spracovanie konštrukčnej dokumentácie, Plán BOZP včítane BPP, Vypracovanie HMG a postupu skúšok) | kpl | 1
47 | SO02 | PPV (Ostatné nešpecifikované práce vyvolané realizáciou) 6% | kpl | 1
48 | SO02 | VRN (Vedľajšie rozpočtové náklady 6%) | kpl | 1
49 | SO02 | ZRS (Zariadenie staveniska, réžia stavby 3%) | kpl | 1
50 | SO02 | Zaškolenie obsluhy (Školenie pracovníkov Objednávateľa v počte 5 pracovníkov v rozsahu min. 4 hodín pre obsluhu a údržbu jednotlivých dodávaných zariadení, komponentov a systémov) | kpl | 1
51 | SO02 | Záručné podmienky (Zabezpečenie pravidelných profylaktických kontrol dieselagregátu 1x ročne vrátane výmeny potrebných prevádzkových náplní a filtrov, na základe doporučení výrobcu počas záručnej doby. Poskytovanie záručného servius na dodaný dieselagregát, vrátane zabezpečenia nepretržitej servisnej pohotovosti formou Hotline dispečingu a dohľadového centra prevádzkovaného v režime 24/7/365.) | kpl | 1
52 | SO02 | Záložné napájanie počas rekonštrukčných prác (zahŕňa dočasné zabezpečenie neprerušovaného napájania kritických medicínskych zariadení, operačných sál, JIS a ďalších dôležitých oddelení. Zahŕňa prenájom, inštaláciu a prevádzku mobilných dieselagregátov, UPS systémov, prepojovacie práce na existujúcu infraštruktúru a nepretržitý monitoring stability dodávky elektriny) | kpl | 1
CELKOM bez DPH
CELKOM s DPH