Ing. Morčuš Josef 		       Projekční činnost v oborech

TECHNICKA A PROJEKČNÍ                  el. silnoproud, SL+ASŘ, hromosvody

KANCELÁŘ  MORČUŠ			  uzemnění,  průmyslová  energetika

Suchý vršek 2097

PSČ 158 00 - Praha 5

___________________________________________________________________

Název stavby:           	Modernizace hlavního přepojovače

Místo stavby:  	Český rozhlas, Římská 385/13, Praha 2

Investor:               				Český rozhlas,Vinohradská 1409/12,Praha 2

Část: 						Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Zhotovitel části dokumentace:		Ing. Morčuš Josef, Suchý vršek 2097/53						Praha 5 – Nové Butovice, IČO: 13147447

Zakázkové  číslo :

Zodpovědný projektant : 			Ing. Morčuš Josef

Datum zhotovení :      			březen 2025

TEL: 311 691 413 		IČO: 13147447        	   BANK.SPOJ.: CS. a.s

TEL: 604 537 709              DIČO: 005-600511/0584      č.ú.: 128335379/0800

Akce:  Modernizace hlavního přepojovače

část:   Zařízení silnoproudé elektrotechniky

1)   OBSAH  SVAZKU

Textová část:

1) Seznam dokumentace						1A4

2) Technická zpráva						10A4

Textová část – celkem 								11A4

Výkresová část:

EL1 – Schéma přenosu elektřiny (Úprava stávajícího

RH1.2, RZ1.21, RZ2.21, Nový R-TECH)			5A4

část 1-napájecí rozvody

EL2-Přízemí – úparva napájecích rozvodů			2A4

EL3-7NP- úprava napájecích rozvodů				2A4

část 2-technologická, zásuvková a světelná instalace

EL4 -7.NP-dotčené prostory-úprava světelné a

zásuvkové instalace						6A4

EL5 – 7.NP – dotčené prostory - rozvody pro

vysílací technologii	+ přeložka rozvodů NN 0,4kV a rozvodů 			strukturované kabeláže 						6A4

EL6 -7.NP -dotčené prostory – rozvody pro ostatní

instalovanou technologii5						2A4

část 3 – doplnění silových rozvodů pro nově instalovaná zařízení PBŘ

EL7-přízemí -rozvody pro připojení technologie PBŘ 		2A4

EL8-7.NP- rozvody pro připojení technologie PBŘ		3A4

Výkresová část – celkem 							         28A4

V Praze, březen 2025                					Ing. Morčuš Josef

¨

Akce:  Modernizace hlavního přepojovače

část:   Zařízení silnoproudé elektrotechniky

2)   T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

1/ ROZSAH a PODKLADY

Tato část projektu řeší v rozsahu projektu pro provedení stavby  silnoproudou  elektroinstalaci v dotčených prostorách v 7.NP  objektu Českého rozhlasu v Římská 385/13 v Praze 2 ve kterých bude  umístěn hlavní přepojovač vysílací technologie. Dále tato část dokumentace řeší nutné úpravy elektroinstalace vyvolané v ostatních prostorách objektu. Tato část dokumentace neřeší úpravu technologie slaboproudu (vyjma přeložky kabelů strukturované kabeláže) a úpravu technologie MaR.

Podklady:  1) Půdorysy  domu.

2) Zejména níže uvedené technické normy podle kterých zejména je 		 nutné  provádět  montáž:

ČSN ISO 3864 (12/2012)	Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN EN 60529 (11/1993)	Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

ČSN EN 50110-1 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních-část 2: národní 				dodatky

ČSN 33 1310 ed. 2 		Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a 					spotřebiče určené k  užívání osobami bez elektrické 					kvalifikace.

ČSN EN 61140 ed. 2 	Ochrana před úrazem elektrickým proudem – společná 				hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 2000-1 ed. 2 	Ochrana před elektrickým proudem – Společná hlediska 				pro instalaci a zařízení.

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná 				opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před 					úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 	Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-42: 					Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla.

ČSN 33 2000- 4-43 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-43: 					Bezpečnost – Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-443 ed.2	Elektrické instalace budov- část 4-44: Bezpečnost- 					Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým  				rušením – kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým 				nebo spínacím přepětím.

ČSN 33 2000-4-444	Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-444: 	(4/2011)		Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a 						elektromagnetickým rušením.

ČSN 33 2000-4-46 ed.2	Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: 				Bezpečnost – kapitola 46: Odpojování a spínání.

ČSN 33 2000-5-51 ed..3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a 				stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy.

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a 				stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení.

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí- část 5-54: Výběr a 				stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné 					vodiče.

ČSN 33 2000-5-559 ed2	Elektrické instalace budov-část 5-55: Výběr a stavba 					elektrických 	zařízení -Ostatní zařízení-Oddíl 559: Svítidla 				a světelná instalace.

ČSN IEC 1200-53		Pokyny pro elektrické instalace-část 53: Výběr a stavba (4/1998)				elektrických zařízení-Spínací a řídící přístroje.

ČSN 33 213 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí – vnitřní elektrické 				rozvody

ČSN 33 3320 ed2		Elektrické předpisy: Elektrické přípojky

ČSN EN 60670-1 ed2	Krabice a úplné kryty pro elektrické příslušenství pro 					domovní a podobné pevné elektrické instalace -část 1: 				Všeobecné požadavky

ČSN EN 60670-22		Krabice a úplné kryty pro elektrické příslušenství pro 	(7/2007)		domovní a podobné pevné elektrické instalace -část 22: 				Zvláštní požadavky 	pro spojovací krabice a úplné 				kryty.

ČSN EN 61439-1 ed.2	Rozvaděče nízkého napětí-část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 61439-3 ed.3	Rozvaděče nízkého napětí-část 3: Rozvodnice určené k 				provozování laiky (DBO)

ČSN EN 12464-1		Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů-část 1: (6/2022)				Vnitřní pracovní rozvody.

ČSN EN 1838 (7/2015)	Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlením

ČSN 73 0848		Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody.

2/ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2.1/Rozvodná  soustava:

Nově instalovaná zařízení : 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S.

Přípojné body byli stanoveny investorem.

- Síť DA : 3 + N+PE, stř. 50Hz, 3x400/230V/TN-S.

- Rozvaděč RH1.2- síť zálohovaná diesel agregátem o výkonu 720kW.

- Síť UPS Římská: 3 + N+PE, stř. 50Hz, 3x400/230V/TN-S.

- Rozvaděč RZ1.21- síť zálohovaná zdrojem nepřerušeného napájení UPS (Římská – hnědá) o výkonu 160kVA.  Dle sdělení investora je tento rozvaděč vytížen při maximálním odběru z cca  60%.

- Síť UPS Vinohradská: 3 + N+PE, stř. 50Hz, 3x400/230V/TN-S.

- Rozvaděč RZ2.21- síť zálohovaná zdrojem nepřerušeného napájení UPS (Vinohradská – červená) o výkonu 160kVA.  Dle sdělení investora je tento rozvaděč vytížen při maximálním odběru z cca  60%.

- Rozvaděč ERH225 – stávající dozbrojený rozvaděč pro připojení zařízení PBŘ v objektu.

2.2/Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN  332000-4-41 ed. 3

a) Živých  částí :  Krytím  a izolací dle čl. 412.1 a 412.2

b) Neživých částí: Automatickým odpojením od zdroje dle čl. 413.1 a to dle

přílohy "NM3" v soustavě  TN-S.  Ochrana bude doplněna  proudovými chrániči  s vybavovacím proudem 30mA. Ve vyznačených prostorách (viz výkr. dokumentace) je navrženo pospojování, propojené dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a norem souvisejících s hlavním ochranným pospojováním (tzv HOP).

2.3/ Energetická bilance (nárust) – bude pokryt z energetických rezerv

2.3.1/ Rozvaděč RH1.2 – síť zálohovaná diesel agregátem 720kW.

Pi (kW)	Soudobost 	Pp (kW)

1) Klimatizace a chlazení 				 20,-				20,-

2) Vysílací technologie 				 12,-				  6,5

3) Osvětlení						  0,5				  0,5

Celkem 					          32,5		                      27,-

Pi/Ps.max=32,5/27,- kW

In.max= 53A

2.3.2/ Rozvaděč RZ1.21 – síť zálohovaná  zdrojem nepřerušeného napájení UPS (Římská – hnědá) o výkonu 160kVA.

Pi (kW)	Soudobost 	Pp (kW)

1) Vysílací technologie 				  24,-				20,-

2) Ostatní technologie				    6,-				  4,-

Celkem 					            30,-		                      24,-

Pi/Ps.max=30,-/24,- kW

In.max= 52A

2.3.1/ Rozvaděč RZ2.21 – síť zálohovaná  zdrojem nepřerušeného napájení UPS (Vinohradská – červená) o výkonu 160kVA.

Pi (kW)	Soudobost 	Pp (kW)

1) Vysílací technologie 				12,-				 10,-

2) Ostatní technologie				  3,-				   2,-

Celkem 					          15,-		                      12,-

Pi/Ps.max=15,-/12,- kW

In.max= 34A

2.4/ Připojení interní  rozvod elektřiny , měření odběru.

Měření (vč. připojení na distribuční rozvod) - beze změny. Nárust energetické bilance bude pokryt z výkonové rezervy v objektu.

2.5/Vnější  vlivy

Jsou určeny v  souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022 a jsou uvedeny na příslušných půdorysech.

2.6/Umělé osvětlení

Požadované hodnoty  osvětlení ve společných prostorách domu (chodbách a schodištích) a v technických prostorách  byly stanoveny v souladu s ČSN EN 12464-1 z 5.2022.  Hodnoty Epk (Lx) jsou uvedeny na příslušných půdorysech. Osvětlení je ovládáno standardně. V místnosti dispečinku je osvětlení stmívatelné.

Je nutno použít osv. tělesa v požadovaném provedení a krytí v souladu s požadavky ČSN . Veškerá instalovaná osvětlovací tělesa musí být homologována. Koneční (definitivní) umístění osv. těles (vč. Výpočtu osvětlení)  bude upřesněn vybraným subdodavatelem osvětlovacích těles. Před montáží osvětlovacích těles je nutno provést výpočet na konkrétně dodávaná osvětlovací tělesa. Subdodavatel osvětlovacích těles provede po montáži měření parametrů osvětlení (měřící protokol).

2.7/Ochrana před bleskem

Neřeší tato část PD. Nedochází k zásahu do střešní konstrukce.

3/ POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Technické řešení je dostatečně patrné z předchozího textu a z výkresové  dokumentace. V dalším textu je uveden pouze stručný popis a doplňující údaje navrhovaného řešení. Silnoproudá kabeláž bude vedena úhledně v předepsaných vzájemných odstupech v kabelových žlabech (více kabelů) nebo v trubkách (pro jeden až tři kabely).  Hlavní trasy musí být přístupné pro údržbu a případné rozšíření. Z hlediska třídy reakce na oheň musí být kabelové rozvody provedeny v souladu s ČSN 730802, ČSN 730804 a ČSN 730848.

3.1/ Silnoproudá elektroinstalace

3.1.1) Úprava napájecích rozvodů (viz v.č. EL1 až EL3)

Nový dělený podružný rozvaděč R-Tech umístěný v řešeném prostoru bude připojen třemi novými kabely:

1) část 1 - síť zálohovaná diesel agregátem bude připojena novým kabelem typ  CXKH-R 5Cx50 ze stávajícího dozbrojeného rozvaděče RH1.2 (pole č. 2 - FA1/4. jistič B/3-80A) umístěného v rozvodně 034.

2) část 2 - síť zálohovaná zdrojem UPS Římská  bude připojena novým kabelem typ CXKH-R 5Cx50 ze stávajícího přezbrojeného rozvaděče RZ1.21 (pole č. 2 – FA4/3 nově jistič B/3-80A) umístěného v rozvodně 040.

3) část 3 - síť zálohovaná zdrojem UPS Vinohradská  bude připojena novým kabelem typ CXKH-R 5Cx35 ze stávajícího přezbrojeného rozvaděče RZ2.21 (pole č. 4 – FA1/4. nově jistič B/3-50A) umístěného v rozvodně 040.

Kabelové rozvody budou vedeny převážně na stávajících nosných konstrukcích.

V trase tohoto kabelu bude veden z rozvodny 034  (ze stávající sběrnice hlavního ochranného pospojování) i zemnící vodič CY25 (podružná sběrnice ochranného pospojování) a CY75 (technologická uzemňovací sběrnice).

3.1.2) Ostatní elektroinstalace (viz v.č. EL4 až EL6)

3.1.2.1) Stavební světelná a zásuvková instalace (viz v.č. EL4)

Elektroinstalace bude provedena běžným způsobem (v soustavě TN-S - v souladu s body 2.1 a 2.2 této technické zprávy a a v souladu s technickými normami a přepisy uvedenými v této technické zprávě) , výhradně vodiči s Cu jádry.

3.1.2.1) Světelná a zásuvková instalace-část

Nové osvětlení a stavební zásuvková instalace je připojeno z rozvaděče R-Tech – části 1. Osvětlení v m.č. 7.06 bude ovládáno standardně, osvětlení v m.č. 7.01 (nový dispečink) bude stmívatelné, ovládané pomocí tlačítkového ovladače bez aretace. Kabelové rozvody budou vedeny převážně po povrchu a v kabelových žlabech technologické instalace ve zdvojené podlaze.

3.1.2.2) NN rozvody pro připojení vysílací technologie. (viz v.č. EL5)

Instalační krabice pro připojení vysílací technologie (stojanů) bude  připojena z rozvaděče R-Tech – části 1,2 a 3. Do každého technologického stojanu budou přivedeny tři samostatné odjištěné přívody ukončené v instalačních krabicích umístěných na podflaze pod stojany.(síť DA, síť UPS Římská/hnědá umístěná u levého boku při pohledu zepředu na stojan a siť UPS Vinohradská /červená umístěná u pravého boku při pohledu zepředu na stojan).

Kabelové rozvody budou vedeny v kabelových žlabech ve zdvojené podlaze.    Uložení kabelů bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000-5-523 ed.2 a norem souvisejících.

V dotčeném prostoru bude provedena přeložka rozvodů NN 0,4KV  (rozvodů v demontovaném parapetním žlabu – viz v.č. EL5)

3.1.2.3) Rozvody pro ostatní instalovanou technologii (viz v.č. EL6)

Nové venkovní i vnitřní klimatizační jednotky budou připojeny z rozvaděče R-Tech – části 1.

3.1.2.4) Přeložka rozvodů strukturované kabeláže (viz v.č. EL5)

V dotčeném prostoru bude provedena přeložka  rozvodů strukturované kabeláže (rozvodů v demontovaném parapetním žlabu – viz v.č. EL5)

3.1.3)  Silnoproudá zařízení k požárnímu zajištění objektu (viz v.č. EL7 a EL8)

(Blíže viz technická požární zpráva)

3.1.3.1) Technické řešení

Nová technologie pro protipožární zajištění bude připojena z nového podružného rozvaděče ERH-225-1 umístěného v prostoru rozváděče 2. Tento rozvaděč bude přiupojen novým kabelem typ CXKH-V 5Cx4  ze stávajícího dozbrojeného rozvaděče ERH-225 umístěného v zádveří rozvodny 034 v přízemí (viz v.č. EL8). Z hlediska třídy reakce na oheň musí být kabelové rozvody provedeny v souladu s ČSN 730802 ed.2, ČSN 730804 ed.2 a ČSN 730848:2023.

Kabelové trasy (kabely vč nosných konstrukcí, úchytných prvků a ostatním montážních prvků) sloužící k požárnímu zajištění objektu musí dále splňovat  funkčnost při požáru podle požadavku ČSN 73 0895:2016, čl. 8.1.3  danou zprávou PBŘ (30min). Tyto kabely (např. typ NOPOVIC 1-CXKH-V) musí být vedeny v samostatných oddělených trasách. Kabelové trasy musí být mechanicky ochráněny tak, aby po dobu zachování funkce při požáru nebyly narušeny okolními prvky. Veškeré průchody kabelů mezi požárními úseky budou vyplněny protipožárními ucpávkami příslušné požární odolnosti (blíže viz zpráva PBŘ).

3.3.2) Požární odolnost rozvaděčů

Rozvaděče sloužící k připojení technologie pro požární zajištění objektu (rozvaděč ERH-225-1) musí být  v provedení s požární integritou 30min.

3.3.3) Ovládání zařízení

Nově instalované požární klapky  budou ovládány pomocí signálů od EPS.

4/ POŽADAVKY NA POSTUP REALIZAČNÍCH PRACÍ a PODMÍNKY PRO REALIZACI DÍLA, JEHO UVEDENÍ DO PROVOZU a PROVOZOVÁNÍ BĚHEM ŽIVOTNOSTI STAVBY.

Dle požadavku Vyhlášky č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních mohou být veškeré montáže, opravy, revize a zkoušky prováděny pouze právnickými nebo fyzickými podnikajícími osobami s příslušným oprávněním dle Zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vydaným organizací státního odborného dozoru.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví musí být zajištěna příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů. Během elektroinstalačních prací a při následném provozu, obsluze a údržbě zařízení je nutno dodržovat zejména:

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon);

- Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce;

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech;

- Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků;

- Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon;

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví;

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky;

- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí;

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně;

- Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce;

- Vyhlášku č. 82/2011 Sb. o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody;

- Vyhlášku č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních;

- Vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby;

- Vyhlášku č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb;

- Vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci;

- Vyhlášku č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a

technických zařízení;

- Vyhlášku č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice;

- Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení;

- Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility;

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích;

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při

nebezpečí pádu;

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;

- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí;

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky;

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky;

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů;

- Nařízení vlády č. 10/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE;

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a používání strojů;

- předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví zhotovitele;

- předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví provozovatele.

Pro uvedení zařízení do provozu platí podmínky Vyhlášky č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních, Příloha 2, odst. 3.

Pro provoz, údržbu, obsluhu a práci na zařízení platí základní ustanovení předpisů a norem, zejména

ČSN EN 50110-1 ed. 3, ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2 a dalších souvisejících norem a předpisů.

5/ ZÁVĚR

Elektroinstalace je řešena v rozsahu PD pro reailzaci stavby.  Elektroinstalace  musí  být provedena v souladu se všemi předpisy, vyhláškami  a ČSN platnými v době realizace. Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize všech el. Zařízení.

V Praze, březen 2025							 Ing. Josef Morčuš