## A.2_1_Kritérium
Príloha č. 1 k časti A.2 Návrh na plnenie kritéria
Oprava ventilátorov VA1, VA2, VZO a VZW v tuneli Branisko
Rekapitulácia
| Cena za dodanie tovaru a poskytnutie služby | 0
| Cena za vykonanie technického servisu na elektromotore ventilátorov VA1, VA2, VZO a VZW počas celej dĺžky trvania záručnej doby, t.j. (24 mesiacov) 2 roky | 0
Návrh na plnenie kritéria
| Návrh na plnenie kritéria | Návrh uchádzača (EUR bez DPH)
| 1. Cena za celý predmet plnenia | 0
| DPH 23% v (EUR): | 0
| Cena za celý predmet zákazky vrátane DPH (v EUR): | 0
som/nie som platcom DPH
Uchádzač vypĺňa len bunku zvýraznenú žltou farbou, do ostatných nesmie zasahovať.
V celkovej cene budú započítané všetky náklady a výdavky súvisiace s dodaním tovaru a poskytnutím služby na miesto realizácie predmetu zákazky v zmysle bodu 4.1 časti B.1 Opisu predmetu zákazky, vrátane balného a dopravy, skladného, funkčných skúšok, testov, meracích protokolov, daní, clá, režijných nákladov, všetky mzdové náklady (včítane mzdy za prácu nadčas, prácu v noci, prácu počas víkendov a prácu počas sviatkov) a iných nákladov, výdavkov a poplatkov pre opravu a spustenie zariadení do riadnej, funkčnej a bezpečnej prevádzky.
Uchádzač vyplní ceny v Eurách, max. na 2 desatinné miesta.
V prípade, ak je zhotoviteľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom o DPH.
| V ....................................... dňa .............................. . | ........................................................... Podpis oprávnenej osoby uchádzača

## B.2_1_Technológia
Príloha č. 1 k časti B.2 - Špecifikácia ceny,
zároveň Príloha č.1 k Rámcovej dohode
Oprava ventilátorov VA1, VA2, VZO a VZW v tuneli Branisko
Porad. číslo | Komodita | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena (EUR bez DPH) | Celková cena (EUR bez DPH)
1 | Elektromotor ventilátora VZO (stanica východ) – 3fázový motor, počet pólov 8, menovitý výkon 480 kW, menovité otáčky 745/min, menovité napätie 690 V, menovitý prúd 520 A, účinník 0,8, smer točenia doľava, veľkosť 450X, konštrukcia IMB5, krytie IP 55, zapojenie D, frekvencia 50 Hz, tepelná trieda H | ks | 1 |  | 0
2 | Elektromotor ventilátora VZW (stanica západ) - 3fázový motor, počet pólov 8, menovitý výkon 255 kW, menovité otáčky 745/min, menovité napätie 690 V, menovitý prúd 275 A, účinník 0,81, smer točenia doľava, veľkosť 400X, konštrukcia IMB5, krytie IP 55, zapojenie D, frekvencia 50 Hz, tepelná trieda H | ks | 1 |  | 0
3 | Elektromotor ventilátora VA1 (stanica stred) – 3fázový motor, počet pólov 8, menovitý výkon 160 kW, menovité otáčky 743/min, menovité napätie 690 V, menovitý prúd 180 A, účinník 0,8, smer točenia doľava, veľkosť 355S, konštrukcia IMB5, krytie IP 55, zapojenie D, frekvencia 50 Hz, tepelná trieda H, minimálna požiarna teplotná odolnosť 250°C/90 min | ks | 1 |  | 0
4 | Elektromotor ventilátora VA2 (stanica stred) – 3fázový motor, počet pólov 8, menovitý výkon 160 kW, menovité otáčky 743/min, menovité napätie 690 V, menovitý prúd 180 A, účinník 0,8, smer točenia doľava, veľkosť 355S, konštrukcia IMB5, krytie IP 55, zapojenie D, frekvencia 50 Hz, tepelná trieda H, minimálna požiarna teplotná odolnosť 250°C/90 min | ks | 1 |  | 0
5 | Poskytovanie personálu autorizovanej servisnej služby – montážny autorizovaný personál | ks | 4 |  | 0
6 | Demontáž ventilátora v stanici, demontáž motora v dielni objednávateľa (verejného obstarávateľa), montáž motora, inštalácia ventilátora v stanici, nastavenie a skúšobné chody ventilátora, zriadenia staveniska, upratovanie staveniska | ks | 4 |  | 0
7 | DSRS - dokumentácia skutočného realizovania stavby (tlačená forma - 2x paré, digitálna forma - 2x USB) | ks | 4 |  | 0
8 | Vytvorenie montážneho protokolu (v prípade zmeny typu motora vyhlásenie výrobcu ventilátora v zmysle Nariadenia vlády č. 436/2008 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia) | ks | 4 |  | 0
9 | Vyvažovací protokol | ks | 4 |  | 0
10 | VoZ: vypracovanie protokolu o kusovej skúške a vyhlásenie o zhode | ks | 4 |  | 0
11 | Funkčné skúšky/Komplexné funkčné skúšky (Protokol bude obsahovať dostupné údaje odčítané z CRS na riadiacom pracovisku tunela pri 50% a 100% otáčkach a kalibračne meranie prevádzkového bodu ventilátora pri 100% otáčkach pred samotnou opravou a po oprave) | ks | 4 |  | 0
12 | Zaškolenie obsluhy (kompletné odborné zaškolenie obsluhy po zapojení a úspešnom vykonaní funkčnej skúšky ventilátora, vrátane podpísaného protokolu všetkých zúčastnených a zaškolených osôb; zoznam a počet osôb bude upresnený po zapojení a úspešnom vykonaní funkčnej skúšky ventilátora) | ks | 4 |  | 0
13 | Protokol z odbornej prehliadky a odbornej skúšky podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. | ks | 4 |  | 0
| Celková cena spolu v € bez DPH: |  |  |  | 0
| 23% DPH (v €) : |  |  |  | 0
| Celková cena spolu v € s DPH: |  |  |  | 0
som/nie som platcom DPH
Uchádzač vypĺňa len bunku zvýraznenú žltou farbou, do ostatných nesmie zasahovať.
V celkovej cene budú započítané všetky náklady a výdavky súvisiace s dodaním tovaru a poskytnutím služby na miesto realizácie predmetu zákazky v zmysle bodu 4.1 časti B.1 Opisu predmetu zákazky, vrátane balného a dopravy, skladného, funkčných skúšok, testov, meracích protokolov, daní, clá, režijných nákladov, všetky mzdové náklady (včítane mzdy za prácu nadčas, prácu v noci, prácu počas víkendov a prácu počas sviatkov) a iných nákladov, výdavkov a poplatkov pre opravu a spustenie zariadení do riadnej, funkčnej a bezpečnej prevádzky.
Uchádzač vyplní ceny v Eurách, max. na 2 desatinné miesta.
V prípade, ak je zhotoviteľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom o DPH.
V ....................................... dňa .............................. .
........................................................... Podpis oprávnenej osoby uchádzača

## B.2_1_Technický servis
Príloha č. 1 k časti B. 2 -Špecifikácia ceny,
zároveň Príloha č.1 k Rámcovej dohode
Oprava ventilátorov VA1, VA2, VZO a VZW v tuneli Branisko
Porad. číslo | Komodita | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena za 1 rok (EUR bez DPH) | Celková cena (EUR bez DPH)
1 | Výkon technického servisu na elektromotore ventilátora VA1 počas celej záručnej doby 2 roky (24 mesiacov) | rok | 2 |  | 0
2 | Výkon technického servisu na elektromotore ventilátora VA2 počas celej záručnej doby 2 roky (24 mesiacov) | rok | 2 |  | 0
3 | Výkon technického servisu na elektromotore ventilátora VZO počas celej záručnej doby 2 roky (24 mesiacov) | rok | 2 |  | 0
4 | Výkon technického servisu na elektromotore ventilátora VZW počas celej záručnej doby 2 roky (24 mesiacov) | rok | 2 |  | 0
| Celková cena spolu v € bez DPH: |  |  |  | 0
| 23% DPH (v €) : |  |  |  | 0
| Celková cena spolu v € s DPH: |  |  |  | 0
som/nie som platcom DPH
Uchádzač vypĺňa len bunku zvýraznenú žltou farbou, do ostatných nesmie zasahovať.
V celkovej cene budú započítané všetky náklady a výdavky súvisiace s dodaním tovaru a poskytnutím služby na miesto realizácie predmetu zákazky v zmysle bodu 4.1 časti B.1 Opisu predmetu zákazky, vrátane balného a dopravy, skladného, funkčných skúšok, testov, meracích protokolov, daní, clá, režijných nákladov, všetky mzdové náklady (včítane mzdy za prácu nadčas, prácu v noci, prácu počas víkendov a prácu počas sviatkov) a iných nákladov, výdavkov a poplatkov pre opravu a spustenie zariadení do riadnej, funkčnej a bezpečnej prevádzky.
Uchádzač vyplní ceny v Eurách, max. na 2 desatinné miesta.
V prípade, ak je zhotoviteľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom o DPH.
V ....................................... dňa .............................. .
........................................................... Podpis oprávnenej osoby uchádzača