Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia

ČASŤ 1:  ZÁŤAŽOVÉ VÝCVIKOVÉ MODULY  TYP: BYT

Všeobecné vymedzenie položky predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka súboru funkčných samostatných prenosných výcvikových hasičských zariadení - modulov, ktoré významne rozšíria možnosti a rozsah praktického výcviku príslušníkov HaZZ v reálnych záťažových a stresových situáciách. Každé z predmetných výcvikových zariadení predstavuje samostatný výcvikový modul, ktorý reálne vytvára konkrétnu záťažovú situáciu, ktorú je potrebné v priebehu výcviku vyriešiť alebo zvládnuť.

MODUL obsahuje nasledovné záťažové výcvikové moduly:

- HORIACA KUCHYNSKÁ LINKA  a  HORIACI PRACOVNÝ STOL

- HORIACA POSTEĽ  a  HORIACE VCHODOVÉ DVERE

- HORIACA NÁBYTOK  a  HORIACA STENA

Každý výcvikový modul má inštalovaný jeden alebo viac záťažových faktorov, ktoré môže inštruktor výcviku v reálnom čase operatívne iniciovať, kontrolovať, meniť intenzitu alebo vypnúť. Hlavným záťažovým faktorom je kontrolované reálne horenie ( LPG ) vhodne doplnené o dym, stresové svetelné podmienky alebo hluk. Všetky moduly obsahujú senzory pre kontinuálne monitorovanie teploty, času a prítomnosti výbušných plynov v priestore okolia modulu a samostatný riadiaci modul zabezpečujúci automatické a bezpečné ukončenie činnosti pri prekročení nastavenej teploty a času alebo pri zaznamenaní prítomnosti výbušných plynov.

Súbor výcvikových hasičských modulov vhodne usporiadaných do funkčného celku, umožní realizovať komplexný výcvik činnosti celých zásahových jednotiek HaZZ, koordináciu činností jednotlivých členov zásahových jednotiek medzi sebou v reálnom čase, počas výcviku pod teplotným stresom a psychickou záťažou.

Prípadným doplnením termovíznych IP kamier nad priestor súboru výcvikových modulov je možné diaľkovo sledovať činnosť zásahových jednotiek počas zásahu a následne sofistikovane vyhodnocovať výcvik.

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky:

| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača ( doplní uchádzač ) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu | Uchádzač uvedie „áno / nie“ |  |
| ZÁŤAŽOVÉ VÝCVIKOVÉ HASIČSKÉ MODULY Časť 1: BYT |  |  |  |
| A: HORIACA KUCHYNSKÁ LINKA a HORIACI PRACOVNÝ STOL - Dodávka a montáž |  |  |  |
| Požiadavky na technické a konštrukčné vyhotovenie |  |  |  |
| - Výcvikový modul predstavuje funkčný celok vytvorený z troch základných zariadení: - Riadiaci modul ( spoločný pre obidva horiace moduly ), - Horiaci modul – LPG horák „ Horiaca kuchynská linka “, - Horiaci modul – LPG horák „ Horiaci pracovný stôl “. Jednotlivé zariadenia sú vzájomne prepojené sústavou plynových potrubí, káblových rozvodov a pomocných zariadení, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výcvikového modulu a ktoré spolu tvoria jeden funkčný celok. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Hlavnou časťou každého „Horiaceho modulu“ je jednoúčelový výcvikový LPG horák určený pre spaľovanie plynnej fázy LPG, ktorý je konštruovaný a certifikovaný pre účel hasičského výcviku. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Riadiaci modul predstavuje najdôležitejšie technické vybavenie výcvikového modulu, ktorého hlavnou časťou je riadiaca elektronika určená pre riadenie, kontrolovanie a reguláciu horenia LPG, ktorej činnosťou je dosiahnuté bezpečné a kontrolované horenie LPG horáka. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Riadiaci modul, ktorý je spoločný pre riadenie a ovládanie obidvoch Horiacich modulov ( LPG horákov ). Riadiaci modul nemôže ovládať obidva LPG horáky súčasne, ale počas jedného výcviku môže ovládať len jeden zvolený horák. Riadiaci modul bude ovládať ten zvolený LPG horák, ktorý pomocou prepínacieho modulu vyberie inštruktor výcviku. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Súčasťou výcvikového zariadenia je prepínací modul. Prepínací modul je vytvorený z elektrických a plynových komponentov, ktoré umožňujú aktiváciu vždy len jedného z dvoch LPG horákov ( z dôvodu bezpečnosti výcviku je funkčný vždy len jeden horiaci modul ). | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Riadiaci modul musí byť konštrukčne oddelený od horiacich modulov tak, aby ho bolo možné inštalovať a prevádzkovať v samostatne oddelenom priestore ( velíne ). | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Výcvikový modul „Horiaca kuchynská linka“ musí byť vyhotovený ako maketa bežne používanej kuchynskej linky, ktoré sú bežne inštalované v bytoch a domoch. Maketa bude vyrobená z nehorľavých žiaruvzdorných materiálov. Minimálne rozmery makety kuchynskej linky sú 2000 x 1600 x 600 mm (Š x V x H). Súčasťou modulu je inštalovaný LPG horák. Uchádzač uvedie presný rozmer ponúkaného modulu. | PRESNÝ ROZMER | N/A |  |
| - Výcvikový modul „Horiaci pracovný stôl“ musí byť vyhotovený ako maketa bežne používaného pracovného ponku alebo stolu, ktoré sa bežne používajú v dielňach a autoservisoch. Maketa bude vyrobená z nehorľavých žiaruvzdorných materiálov. Minimálne rozmery makety pracovného stolu sú 2000 x 900 x 700 mm (Š x V x H). Súčasťou modulu je inštalovaný LPG horák. Uchádzač uvedie presný rozmer ponúkaného modulu. | PRESNÝ ROZMER | ÁNO / NIE |  |
| - Konštrukcia a technické riešenie výcvikového modulu musí umožňovať jeho demontáž na diely a opätovné uvedenie do prevádzkyschopného stavu na inom určenom mieste. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| Požiadavky na vlastnosti a funkcie technológie výcvikového modulu |  |  |  |
| - Výcvikový modul musí ako palivo horenia využívať LPG ( plynná fáza ) | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Výcvikový modul musí byť vybavený: - pripojovacími armatúrami umožňujúcimi jednak pripojenie technológie výcvikového modulu na pevne inštalovaný plynový rozvod ako aj pripojenie na bežne používané prenosné tlakové nádoby ( 30kg, 10 kg ), - zariadením na kontrolu a reguláciu tlaku LPG v rozsahu 0,2 – 0,5 MPa, - sústavou rozvodných plynových potrubí pre prívod paliva do horákov, - sústavou káblových rozvodov pre riadiaci modul, rozvádzač a ovládač, - prepínacím modulom, t.j. zariadením umožňujúcim voľbu a aktiváciu konkrétneho záťažového horiaceho modulu podľa výberu inštruktora výcviku. Prepínanie medzi LPG horákom „Kuchynská linka“ a LPG horákom „Pracovný stôl“, - horiacim modulom ( LPG horákom ) na vytvorenie reálneho kontrolovaného horenia makety kuchynskej linky ( bližšie špecifikované v bodoch 12 a 13 ), - horiacim modulom ( LPG horákom ) na vytvorenie reálneho kontrolovaného horenia makety pracovného stolu ( bližšie špecifikované v bodoch 12 a 13 ), - riadiacim modulom - zariadením s riadiacou elektronikou umožňujúcim ovládanie a kontrolovanie horenia LPG a operatívnu zmenu záťažových parametrov technológie s automatickými bezpečnostnými prvkami ( bližšie špecifikované v bode 14 ), - diaľkovým ovládačom umožňujúcim inštruktorovi počas prebiehajúceho výcviku operatívne ovládať činnosť technológie priamo v priestore prebiehajúceho výcviku alebo v jeho blízkosti, - STOP tlačidlami na riadiacom module a diaľkovom ovládači, ktoré umožnia okamžite a bezpečne ukončenie činnosti technológie. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - LPG horák musí obsahovať: - štartovací ( kontrolný ) horák, - hlavný ( výkonový ) štrbinový horák prispôsobený tvaru konkrétneho modulu, - komponent na kontrolu horenia ( UV sonda, IR sonda a pod. ), - modul s elektromagnetickými ventilmi umožňujúcimi automatizované uzavretie prívodu paliva do horáka. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - LPG horák musí umožňovať: - riadiacim systémom ovládané uzavretie potrubí pre prívodu paliva a bezpečné vypnutie technológie výcvikového modulu, - automatizované uzavretie prívodu paliva a vypnutie systému pri prekročení nastavenej teploty vo výcvikovom priestore modulu, - automatické uzavretie prívodu paliva a vypnutie systému pri zaznamenaní úniku výbušných plynov v priestore modulu. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Automatické bezpečnostné prvky musia pozostávať z: - senzorov prítomnosti výbušných plynov v priestore modulu, - teplotných senzorov pre monitorovanie teploty v priestore modulu, - elektronického systému pre automatické ukončenie činnosti modulu pri prekročení nastavenej kritickej teploty ( automatické vypnutie technológie vrátane uzavretia elektromagnetických ventilov ), - elektronického systému pre automatické ukončenie činnosti modulu uzavretím elektromagnetických ventilov pri detekcii úniku výbušných plynov, - automatickým uzavretím elektromagnetických ventilov pri zahasení horenia, - automatickým vypnutím technológie a uzavretím elektromagnetických ventilov pri prekročenej nastavenej doby nečinnosti technológie výcvikového modulu. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Technológia výcvikového modulu musí byť šetrná k životnému prostrediu a nesmie produkovať zlúčeniny NOx, SOx ani iné škodlivé splodiny. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Technológia výcvikového modulu musí byť certifikovaná Slovenskou technickou inšpekciou ( STI ) alebo ekvivalentnou autorizovanou osobou oprávnenou certifikovať vyhradené technické zariadenie v zmysle príslušných technických noriem. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| Požiadavky na záťažové parametre výcviku a ich ovládanie. |  |  |  |
| - Výcvikový modul musí umožňovať reguláciu nasledovných parametrov výcviku: - teplota horenia ( rozsah nastaviteľných teplôt v minimálnom rozpätí od 60 °C do 500 °C), - intenzita a veľkosť plameňa, - režim horenia: 1 - kontinuálny alebo 2 – prerušovaný, - spôsob ukončenia horenia : 1 - zahasením ( počas výcviku ), 2 - vypnutím ( inštruktorom ) a 3 – prekročením nastaveného maximálneho času horenia, - maximálny čas horenia. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Technológia výcvikového modulu musí umožňovať: - plne kontrolovaný proces horenia vo všetkých fázach výcviku t.j. možnosť aktívneho zásahu inštruktora do priebehu výcviku od zmeny parametrov až po okamžité vypnutie horenia, - opakovateľnosť rovnakých výcvikových parametrov pre cvičiacich t.j. opakované zabezpečenie rovnakej teploty prostredia, intenzity plameňa a doby horenia pre simulovanie zhodných podmienok pre jednotlivé skupiny cvičiacich - zabezpečenie nemennosti parametrov výcviku pre možnosť vyhodnocovania a porovnávania úrovní jednotlivých výcvikov, - nastavenie maximálnej teploty v priestore výcvikového modulu, - plynulú reguláciu intenzity plameňa, - okamžité núdzové zastavenie horenia v prípade ohrozenia zdravia a bezpečnosti cvičiacich, - automatické vypnutie horenia pri prekročení nastavených výcvikových parametrov teploty a času. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Riadiaci modul technológie musí umožňovať manuálne aj automatické ovládanie výcvikového modulu. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| Požiadavky na možnosti výcviku a spôsob prevádzky |  |  |  |
| - Výcvikový modul musí umožňovať výcvik jednotlivcov aj skupiny cvičiacich v záťažových situáciách pod teplotným stresom spôsobeným otvoreným kontrolovaným horením. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Výcvikový modul musí umožňovať výcvik taktiky a postupov hasenia horiacej kuchynskej linky a výcvik činností súvisiacich s hasením vnútorných priestorov budov a evakuáciou osôb z horiacich priestorov. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Výcvikový modul musí umožňovať výcvik taktiky a postupov hasenia horiaceho pracovného stolu a výcvik činností súvisiacich s hasením vnútorných priestorov budov a evakuáciou osôb z horiacich priestorov. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Výcvikový modul musí umožňovať výcvik taktiky a techniky evakuácie osôb a predmetov z horiacich priestorov rôznych typov dispozícií ( byt, dielňa, kancelária a pod.) pod teplotným stresom a psychickou záťažou cvičiacich. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Výcvikový modul musí umožňovať kontinuálny výcvik jednotlivých skupín cvičiacich bez nutnosti technologickej prestávky. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Výcvikový modul musí umožňovať okamžité opakovanie výcviku v dennom aj nočnom režime bez časového obmedzenia. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| B: HORIACA POSTEĽ a HORIACE VCHODOVÉ DVERE - Dodávka a montáž |  |  |  |
| Požiadavky na technické a konštrukčné vyhotovenie |  |  |  |
| - Výcvikový modul predstavuje funkčný celok vytvorený z troch základných zariadení: - Riadiaci modul ( spoločný pre obidva horiace moduly ), - Horiaci modul – LPG horák „ Horiaca posteľ “, - Horiaci modul – LPG horák „ Horiace vchodové dvere “. Jednotlivé zariadenia sú vzájomne prepojené sústavou plynových potrubí, káblových rozvodov a pomocných zariadení, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výcvikového modulu a ktoré spolu tvoria jeden funkčný celok. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Hlavnou časťou každého „Horiaceho modulu“ je jednoúčelový výcvikový LPG horák určený pre spaľovanie plynnej fázy LPG, ktorý je konštruovaný a certifikovaný pre účel hasičského výcviku. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Riadiaci modul predstavuje najdôležitejšie technické vybavenie výcvikového modulu, ktorého hlavnou časťou je riadiaca elektronika určená pre riadenie, kontrolovanie a reguláciu horenia LPG, ktorej činnosťou je dosiahnuté bezpečné a kontrolované horenie LPG horáka. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Riadiaci modul, ktorý je spoločný pre riadenie a ovládanie obidvoch Horiacich modulov ( LPG horákov ). Riadiaci modul nemôže ovládať obidva LPG horáky súčasne, ale počas jedného výcviku môže ovládať len jeden zvolený horák. Riadiaci modul bude ovládať ten zvolený LPG horák, ktorý pomocou prepínacieho modulu vyberie inštruktor výcviku. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Súčasťou výcvikového zariadenia je prepínací modul. Prepínací modul je vytvorený z elektrických a plynových komponentov, ktoré umožňujú aktiváciu vždy len jedného z dvoch LPG horákov ( z dôvodu bezpečnosti výcviku je funkčný vždy len jeden horiaci modul ). | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Riadiaci modul musí byť konštrukčne oddelený od horiacich modulov tak, aby ho bolo možné inštalovať a prevádzkovať v samostatne oddelenom priestore ( velíne ). | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Výcvikový modul „Horiaca posteľ“ musí byť vyhotovený ako maketa bežne používanej jednolôžkovej postele. Maketa bude vyrobená z nehorľavých žiaruvzdorných materiálov. Minimálne rozmery makety postele budú 2000 x 400 x 1000 mm (Š x V x H). Súčasťou modulu je inštalovaný LPG horák. Uchádzač uvedie presný rozmer ponúkaného modulu. | PRESNÝ ROZMER | N/A |  |
| - Výcvikový modul „Horiace vchodové dvere“ musí byť vyhotovený v tvare makety bežne používaných jednokrídlových vchodových dverí, ktoré sú bežne inštalované v rodinných domoch. Maketa bude vyrobená z nehorľavých žiaruvzdorných materiálov. Svetlosť vchodových dverí budú v rozmedzí od 900 mm do 1.000 mm, Svetlá výška dverí bude 2.000 mm. Šírka zárubne bude od 150 mm do 200 mm. Súčasťou modulu je inštalovaný LPG horák. Uchádzač uvedie presný rozmer ponúkaného modulu. | PRESNÝ ROZMER | ÁNO / NIE |  |
| - Konštrukcia a technické riešenie výcvikového modulu musí umožňovať jeho demontáž na diely a opätovné uvedenie do prevádzkyschopného stavu na inom určenom mieste. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| Požiadavky na vlastnosti a funkcie technológie výcvikového modulu |  |  |  |
| - Výcvikový modul musí ako palivo horenia využívať LPG ( plynná fáza ) | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Výcvikový modul musí byť vybavený: - pripojovacími armatúrami umožňujúcimi jednak pripojenie technológie výcvikového modulu na pevne inštalovaný plynový rozvod ako aj pripojenie na bežne používané prenosné tlakové nádoby ( 30kg, 10 kg ), - zariadením na kontrolu a reguláciu tlaku LPG v rozsahu 0,2 – 0,5 MPa, - sústavou rozvodných plynových potrubí pre prívod paliva do horákov, - sústavou káblových rozvodov pre riadiaci modul, rozvádzač a ovládač, - prepínacím modulom, t.j. zariadením umožňujúcim voľbu a aktiváciu konkrétneho záťažového horiaceho modulu podľa výberu inštruktora výcviku. Prepínanie medzi LPG horákom „Posteľ“ a LPG horákom „Tlakové nádoby“, - horiacim modulom ( LPG horákom ) na vytvorenie reálneho kontrolovaného horenia makety postele ( bližšie špecifikované v bodoch 12 a 13 ), - horiacim modulom ( LPG horákom ) na vytvorenie reálneho kontrolovaného horenia makety vchodových dverí ( bližšie špecifikované v bodoch 12 a 13 ), - riadiacim modulom - zariadením s riadiacou elektronikou umožňujúcim ovládanie a kontrolovanie horenia LPG a operatívnu zmenu záťažových parametrov technológie s automatickými bezpečnostnými prvkami ( bližšie špecifikované v bode 14 ), - diaľkovým ovládačom umožňujúcim inštruktorovi počas prebiehajúceho výcviku operatívne ovládať činnosť technológie priamo v priestore prebiehajúceho výcviku alebo v jeho blízkosti, - STOP tlačidlami na riadiacom module a diaľkovom ovládači, ktoré umožnia okamžite a bezpečne ukončenie činnosti technológie. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - LPG horák musí obsahovať: - štartovací ( kontrolný ) horák, - hlavný ( výkonový ) štrbinový horák prispôsobený tvaru konkrétneho modulu, - komponent na kontrolu horenia ( UV sonda, IR sonda a pod. ), - modul s elektromagnetickými ventilmi umožňujúcimi automatizované uzavretie prívodu paliva do horáka. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - LPG horák musí umožňovať: - riadiacim systémom ovládané uzavretie potrubí pre prívodu paliva a bezpečné vypnutie technológie výcvikového modulu, - automatizované uzavretie prívodu paliva a vypnutie systému pri prekročení nastavenej teploty vo výcvikovom priestore modulu, - automatické uzavretie prívodu paliva a vypnutie systému pri zaznamenaní úniku výbušných plynov v priestore modulu. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Automatické bezpečnostné prvky musia pozostávať z: - senzorov prítomnosti výbušných plynov v priestore modulu, - teplotných senzorov pre monitorovanie teploty v priestore modulu, - elektronického systému pre automatické ukončenie činnosti modulu pri prekročení nastavenej kritickej teploty ( automatické vypnutie technológie vrátane uzavretia elektromagnetických ventilov ), - elektronického systému pre automatické ukončenie činnosti modulu uzavretím elektromagnetických ventilov pri detekcii úniku výbušných plynov, - automatickým uzavretím elektromagnetických ventilov pri zahasení horenia, - automatickým vypnutím technológie a uzavretím elektromagnetických ventilov pri prekročenej nastavenej doby nečinnosti technológie výcvikového modulu. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Technológia výcvikového modulu musí byť šetrná k životnému prostrediu a nesmie produkovať zlúčeniny NOx, SOx ani iné škodlivé splodiny. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Technológia výcvikového modulu musí byť certifikovaná Slovenskou technickou inšpekciou ( STI ) alebo ekvivalentnou autorizovanou osobou oprávnenou certifikovať vyhradené technické zariadenie v zmysle príslušných technických noriem. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| Požiadavky na záťažové parametre výcviku a ich ovládanie. |  |  |  |
| - Výcvikový modul musí umožňovať reguláciu nasledovných parametrov výcviku: - teplota horenia ( rozsah nastaviteľných teplôt v minimálnom rozpätí od 60 °C do 500 °C), - intenzita a veľkosť plameňa, - režim horenia: 1 - kontinuálny alebo 2 – prerušovaný, - spôsob ukončenia horenia : 1 - zahasením ( počas výcviku ), 2 - vypnutím ( inštruktorom ) a 3 – prekročením nastaveného maximálneho času horenia, - maximálny čas horenia. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Technológia výcvikového modulu musí umožňovať: - plne kontrolovaný proces horenia vo všetkých fázach výcviku t.j. možnosť aktívneho zásahu inštruktora do priebehu výcviku od zmeny parametrov až po okamžité vypnutie horenia, - opakovateľnosť rovnakých výcvikových parametrov pre cvičiacich t.j. opakované zabezpečenie rovnakej teploty prostredia, intenzity plameňa a doby horenia pre simulovanie zhodných podmienok pre jednotlivé skupiny cvičiacich, - zabezpečenie nemennosti parametrov výcviku pre možnosť vyhodnocovania a porovnávania úrovní jednotlivých výcvikov, - nastavenie maximálnej teploty v priestore výcvikového modulu, - plynulú reguláciu intenzity plameňa, - okamžité núdzové zastavenie horenia v prípade ohrozenia zdravia a bezpečnosti cvičiacich, - automatické vypnutie horenia pri prekročení nastavených výcvikových parametrov teploty a času. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Riadiaci modul technológie musí umožňovať manuálne aj automatické ovládanie výcvikového modulu. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| Požiadavky na možnosti výcviku a spôsob prevádzky |  |  |  |
| - Výcvikový modul musí umožňovať výcvik jednotlivcov aj skupiny cvičiacich v záťažových situáciách pod teplotným stresom spôsobeným otvoreným kontrolovaným horením. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Výcvikový modul musí umožňovať výcvik taktiky a postupov hasenia horiacej postele a výcvik činností súvisiacich s hasením obytných priestorov a evakuáciou osôb z horiacich priestorov. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Výcvikový modul musí umožňovať výcvik taktiky a postupov hasenia horiacich vchodových dverí a výcvik činností súvisiacich s vnikaním do objektov cez horiace otvory. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Výcvikový modul musí umožňovať výcvik taktiky a techniky evakuácie osôb a predmetov z horiacich priestorov rôznych typov dispozícií ( byt, dielňa, kancelária a pod.) pod teplotným stresom a psychickou záťažou cvičiacich. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Výcvikový modul musí umožňovať kontinuálny výcvik jednotlivých skupín cvičiacich bez nutnosti technologickej prestávky. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Výcvikový modul musí umožňovať okamžité opakovanie výcviku v dennom aj nočnom režime bez časového obmedzenia. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| C: HORIACI NÁBYTOK a HORIACA STENA CHODBY - Dodávka a montáž |  |  |  |
| Požiadavky na technické a konštrukčné vyhotovenie |  |  |  |
| - Výcvikový modul predstavuje funkčný celok vytvorený z troch základných zariadení: - Riadiaci modul ( spoločný pre obidva horiace moduly ), - Horiaci modul – LPG horák „ Horiaci nábytok “, - Horiaci modul – LPG horák „ Horiaca stena chodby “. Jednotlivé zariadenia sú vzájomne prepojené sústavou plynových potrubí, káblových rozvodov a pomocných zariadení, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výcvikového modulu a ktoré spolu tvoria jeden funkčný celok. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Hlavnou časťou každého „Horiaceho modulu“ je jednoúčelový výcvikový LPG horák určený pre spaľovanie plynnej fázy LPG, ktorý je konštruovaný a certifikovaný pre účel hasičského výcviku. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Riadiaci modul predstavuje najdôležitejšie technické vybavenie výcvikového modulu, ktorého hlavnou časťou je riadiaca elektronika určená pre riadenie, kontrolovanie a reguláciu horenia LPG, ktorej činnosťou je dosiahnuté bezpečné a kontrolované horenie LPG horáka. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Riadiaci modul, ktorý je spoločný pre riadenie a ovládanie obidvoch Horiacich modulov ( LPG horákov ). Riadiaci modul nemôže ovládať obidva LPG horáky súčasne, ale počas jedného výcviku môže ovládať len jeden zvolený horák. Riadiaci modul bude ovládať ten zvolený LPG horák, ktorý pomocou prepínacieho modulu vyberie inštruktor výcviku. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Súčasťou výcvikového zariadenia je prepínací modul. Prepínací modul je vytvorený z elektrických a plynových komponentov, ktoré umožňujú aktiváciu vždy len jedného z dvoch LPG horákov ( z dôvodu bezpečnosti výcviku je funkčný vždy len jeden horiaci modul ). | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Riadiaci modul musí byť konštrukčne oddelený od horiacich modulov tak, aby ho bolo možné inštalovať a prevádzkovať v samostatne oddelenom priestore ( velíne ). | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Modul „Horiaci nábytok“ musí byť vyhotovený ako maketa nábytkovej steny, ktoré sú bežne inštalované obývačkách v bytoch a domoch. Maketa bude vyrobená z nehorľavých žiaruvzdorných materiálov. Minimálne rozmery makety nábytkovej steny budú 2500 x 1400 x 500 mm (Š x V x H). Súčasťou modulu je inštalovaný LPG horák. Uchádzač uvedie presný rozmer ponúkaného modulu. | PRESNÝ ROZMER | N/A |  |
| - Modul „Horiaca stena chodby“ musí byť vyhotovený v tvare makety horiacej steny, ktorá bude inštalovaná v úzkej chodbe. Maketa bude mať plošný tvar a bude vyrobená z nehorľavých žiaruvzdorných materiálov. Minimálne rozmery makety horiacej steny sú 2000 x 900 (Š x V ). Súčasťou modulu je inštalovaný LPG horák. Uchádzač uvedie presný rozmer ponúkaného modulu.. | PRESNÝ ROZMER | ÁNO / NIE |  |
| - Konštrukcia a technické riešenie výcvikového modulu musí umožňovať jeho demontáž na diely a opätovné uvedenie do prevádzkyschopného stavu na inom určenom mieste. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| Požiadavky na vlastnosti a funkcie technológie výcvikového modulu |  |  |  |
| - Výcvikový modul musí ako palivo horenia využívať LPG ( plynná fáza ) | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Výcvikový modul musí byť vybavený: - pripojovacími armatúrami umožňujúcimi jednak pripojenie technológie výcvikového modulu na pevne inštalovaný plynový rozvod ako aj pripojenie na bežne používané prenosné tlakové nádoby ( 30kg, 10 kg ), - zariadením na kontrolu a reguláciu tlaku LPG v rozsahu 0,2 – 0,5 MPa, - sústavou rozvodných plynových potrubí pre prívod paliva do horákov, - sústavou káblových rozvodov pre riadiaci modul, rozvádzač a ovládač, - prepínacím modulom, t.j. zariadením umožňujúcim voľbu a aktiváciu konkrétneho záťažového horiaceho modulu podľa výberu inštruktora výcviku. Prepínanie medzi LPG horákom „Nábytok“ a LPG horákom „Stena“, - horiacim modulom ( LPG horákom ) na vytvorenie reálneho kontrolovaného horenia makety nábytkovej steny ( bližšie špecifikované v bodoch 12 a 13 ), - horiacim modulom ( LPG horákom ) na vytvorenie reálneho kontrolovaného horenia makety steny v chodbe ( bližšie špecifikované v bodoch 12 a 13 ), - riadiacim modulom - zariadením s riadiacou elektronikou umožňujúcim ovládanie a kontrolovanie horenia LPG a operatívnu zmenu záťažových parametrov technológie s automatickými bezpečnostnými prvkami ( bližšie špecifikované v bode 14 ), - diaľkovým ovládačom umožňujúcim inštruktorovi počas prebiehajúceho výcviku operatívne ovládať činnosť technológie priamo v priestore prebiehajúceho výcviku alebo v jeho blízkosti, - STOP tlačidlami na riadiacom module a diaľkovom ovládači, ktoré umožnia okamžite a bezpečne ukončenie činnosti technológie. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - LPG horák musí obsahovať: - štartovací ( kontrolný ) horák, - hlavný ( výkonový ) štrbinový horák prispôsobený tvaru konkrétneho modulu, - komponent na kontrolu horenia ( UV sonda, IR sonda a pod. ), - modul s elektromagnetickými ventilmi umožňujúcimi automatizované uzavretie prívodu paliva do horáka. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - LPG horák musí umožňovať: - riadiacim systémom ovládané uzavretie potrubí pre prívodu paliva a bezpečné vypnutie technológie výcvikového modulu, - automatizované uzavretie prívodu paliva a vypnutie systému pri prekročení nastavenej teploty vo výcvikovom priestore modulu, - automatické uzavretie prívodu paliva a vypnutie systému pri zaznamenaní úniku výbušných plynov v priestore modulu. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Automatické bezpečnostné prvky musia pozostávať z: - senzorov prítomnosti výbušných plynov v priestore modulu, - teplotných senzorov pre monitorovanie teploty v priestore modulu, - elektronického systému pre automatické ukončenie činnosti modulu pri prekročení nastavenej kritickej teploty ( automatické vypnutie technológie vrátane uzavretia elektromagnetických ventilov ), - elektronického systému pre automatické ukončenie činnosti modulu uzavretím elektromagnetických ventilov pri detekcii úniku výbušných plynov, - automatickým uzavretím elektromagnetických ventilov pri zahasení horenia, - automatickým vypnutím technológie a uzavretím elektromagnetických ventilov pri prekročenej nastavenej doby nečinnosti technológie výcvikového modulu. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Technológia výcvikového modulu musí byť šetrná k životnému prostrediu a nesmie produkovať zlúčeniny NOx, SOx ani iné škodlivé splodiny. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Technológia výcvikového modulu musí byť certifikovaná Slovenskou technickou inšpekciou ( STI ) alebo ekvivalentnou autorizovanou osobou oprávnenou certifikovať vyhradené technické zariadenie v zmysle príslušných technických noriem. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| Požiadavky na záťažové parametre výcviku a ich ovládanie. |  |  |  |
| - Výcvikový modul musí umožňovať reguláciu nasledovných parametrov výcviku: - teplota horenia ( rozsah nastaviteľných teplôt v minimálnom rozpätí od 60 °C do 500 °C), - intenzita a veľkosť plameňa, - režim horenia: 1 - kontinuálny alebo 2 – prerušovaný, - spôsob ukončenia horenia : 1 - zahasením ( počas výcviku ), 2 - vypnutím ( inštruktorom ) a 3 – prekročením nastaveného maximálneho času horenia, - maximálny čas horenia. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Technológia výcvikového modulu musí umožňovať: - plne kontrolovaný proces horenia vo všetkých fázach výcviku t.j. možnosť aktívneho zásahu inštruktora do priebehu výcviku od zmeny parametrov až po okamžité vypnutie horenia, - opakovateľnosť rovnakých výcvikových parametrov pre cvičiacich t.j. opakované zabezpečenie rovnakej teploty prostredia, intenzity plameňa a doby horenia pre simulovanie zhodných podmienok pre jednotlivé skupiny cvičiacich, - zabezpečenie nemennosti parametrov výcviku pre možnosť vyhodnocovania a porovnávania úrovní jednotlivých výcvikov, - nastavenie maximálnej teploty v priestore výcvikového modulu, - plynulú reguláciu intenzity plameňa, - okamžité núdzové zastavenie horenia v prípade ohrozenia zdravia a bezpečnosti cvičiacich, - automatické vypnutie horenia pri prekročení nastavených výcvikových parametrov teploty a času. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Riadiaci modul technológie musí umožňovať manuálne aj automatické ovládanie výcvikového modulu. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| Požiadavky na možnosti výcviku a spôsob prevádzky |  |  |  |
| - Výcvikový modul musí umožňovať výcvik jednotlivcov aj skupiny cvičiacich v záťažových situáciách pod teplotným stresom spôsobeným otvoreným kontrolovaným horením. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Výcvikový modul musí umožňovať výcvik taktiky a postupov hasenia horiacej nábytkovej steny a výcvik činností súvisiacich s hasením vnútorných priestorov budov a evakuáciou osôb z horiacich priestorov. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Výcvikový modul musí umožňovať výcvik taktiky a postupov hasenia horiacej steny a výcvik činností súvisiacich s pohybom v úzkych horiacich priestoroch chodby. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Výcvikový modul musí umožňovať výcvik taktiky a techniky evakuácie osôb a predmetov z horiacich priestorov rôznych typov dispozícií ( byt, dielňa, kancelária a pod.) pod teplotným stresom a psychickou záťažou cvičiacich. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Výcvikový modul musí umožňovať kontinuálny výcvik jednotlivých skupín cvičiacich bez nutnosti technologickej prestávky. | N/A | ÁNO / NIE |  |
| - Výcvikový modul musí umožňovať okamžité opakovanie výcviku v dennom aj nočnom režime bez časového obmedzenia. | N/A | ÁNO / NIE |  |

| Ďalšie požiadavky na celkovú dodávku PRI PLNENí ZMLUVY |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Súčasťou kompletnej dodávky výcvikových modulov musí byť: - Užívateľská dokumentácia (návod na použitie), vyhotovená v slovenskom jazyku, akceptovaný je český jazyk, - Prevádzkový poriadok ( časť dodávateľa ), - CERTIFIKÁTY výcvikových modulov alebo LPG horákov vydané Slovenskou technickou inšpekciou (STI) alebo ekvivalentnou autorizovanou osobou oprávnenou certifikovať vyhradené technické zariadenia preukazujúce, že dodané moduly alebo LPG horáky sú bezpečné pre účel hasičského výcviku. Všetky požadované dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk). Pokiaľ sa originálna jazyková mutácia nevyskytuje v slovenskom alebo v českom jazyku, vyžaduje sa úradný preklad do slovenského jazyka. | N/A | ÁNO / NIE |
| - Záručná doba výcvikového modulu je minimálne 5 rokov. | N/A | ÁNO / NIE |

Informácie a požiadavky na predmet zákazky

Pokiaľ by sa v opise predmetu zákazky nachádzali technické požiadavky, ktoré odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby a ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, tak verejný obstarávateľ dopĺňa takýto odkaz slovami „alebo ekvivalentný“. Uchádzač v takomto prípade vo svojej ponuke môže použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, úžitkové, funkčné a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú požadované výrobky určené a to na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač.

Iné požiadavky na predmet zákazky, resp. vlastný návrh plnenia:

Uchádzač musí spolu s vlastným návrhom plnenia predložiť elektronicky s využitím elektronického prostriedku JOSEPHINE nasledovné:

- Nákres, respektíve vizualizáciu ponúkaných výcvikových modulov.

Miesto plnenia/dodania:  Výcvikové centrum HaZZ Lešť, Jakub Village 236, 962 63 Pliešovce

Tovar musí byť dodaný do 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.