## Tab. A
Tabulka A - Ceník úkonů zhotovitele v rámci pravidelné údržby a servisu DČOV
Položka | Jednotková sazba [A]
Hodinová sazba - Servisní technik DČOV
Hodinová sazba - Elektrikář DČOV
Hodinová sazba - Pracovník akreditovaný pro odběr vzorků odpadní vody
Hodinová sazba - IT technik
Hodinová sazba - Technolog DČOV
Hodinová sazba - Technik monitoringu
Náhrada za čas strávený na cestě - % ze základní hodinové sazby
Doprava za km - osobní automobil
Doprava za km - osobní automobil s vlekem
Doprava za km - dodávka
Doprava za km - dodávka s vlekem
[A] Uchazeč uvede u každé položky jednotkovou sazbu za provádění úkonů v rámci prací servisu a pravidelné údržby na DČOV. U náhrady za čas strávený na cestě uvede údaj v procentech.
V [místo podpisu] dne [datum] |  | [jméno uchazeče]
[funkce, společnost]

## Tab. č.1 - Objem akumulace
Tabulka č. 1 - Objem akumulace
Vstupní parametry (dle ČSN 75 6402): 150 l/os/den (Q24=100 l/os/den, koeficient denní nerovnoměrnosti kd = 1,5).
Znečištění od 1 EO (Ekvivalentního obyvatele) (dle ČSN 75 6402) uvažováno jako 60 g BSK5/den.
Počet EO | Navržený typ DČOV [1] | Užitný objem akumulace [m3] [2] | 50 % Qd [m3] | Navržený typ DČOV splňuje požadovaný objem | Nekontrolovaný gravitační odtok vody z objemu akumulace [3] | Doba zdržení odpadní vody [hod], dle Q24 | Splňuje pojem akumulace
3 |  |  | 0.225 | NE | - | - | -
4 |  |  | 0.3 | NE | - | - | -
5 |  |  | 0.375 | NE | - | - | -
6 |  |  | 0.45 | NE | - | - | -
7 |  |  | 0.525 | NE | - | - | -
8 |  |  | 0.6 | NE | - | - | -
9 |  |  | 0.675 | NE | - | - | -
10 |  |  | 0.75 | NE | - | - | -
11 |  |  | 0.825 | NE | - | - | -
12 |  |  | 0.9 | NE | - | - | -
13 |  |  | 0.975 | NE | - | - | -
14 |  |  | 1.05 | NE | - | - | -
15 |  |  | 1.125 | NE | - | - | -
16 |  |  | 1.2 | NE | - | - | -
17 |  |  | 1.275 | NE | - | - | -
18 |  |  | 1.35 | NE | - | - | -
19 |  |  | 1.425 | NE | - | - | -
20 |  |  | 1.5 | NE | - | - | -
21 |  |  | 1.575 | NE | - | - | -
22 |  |  | 1.65 | NE | - | - | -
23 |  |  | 1.725 | NE | - | - | -
24 |  |  | 1.8 | NE | - | - | -
25 |  |  | 1.875 | NE | - | - | -
26 |  |  | 1.95 | NE | - | - | -
27 |  |  | 2.025 | NE | - | - | -
28 |  |  | 2.1 | NE | - | - | -
29 |  |  | 2.175 | NE | - | - | -
30 |  |  | 2.25 | NE | - | - | -
31 |  |  | 2.325 | NE | - | - | -
32 |  |  | 2.4 | NE | - | - | -
33 |  |  | 2.475 | NE | - | - | -
34 |  |  | 2.55 | NE | - | - | -
35 |  |  | 2.625 | NE | - | - | -
36 |  |  | 2.7 | NE | - | - | -
37 |  |  | 2.775 | NE | - | - | -
38 |  |  | 2.85 | NE | - | - | -
39 |  |  | 2.925 | NE | - | - | -
40 |  |  | 3 | NE | - | - | -
41 |  |  | 3.075 | NE | - | - | -
42 |  |  | 3.15 | NE | - | - | -
43 |  |  | 3.225 | NE | - | - | -
44 |  |  | 3.3 | NE | - | - | -
45 |  |  | 3.375 | NE | - | - | -
46 |  |  | 3.45 | NE | - | - | -
47 |  |  | 3.525 | NE | - | - | -
48 |  |  | 3.6 | NE | - | - | -
49 |  |  | 3.675 | NE | - | - | -
50 |  |  | 3.75 | NE | - | - | -
[1] Uchazeč uvede typové a velikostní označení DČOV, kterou pro dané zatížení dle ukazatele EO navrhuje.
[2] Uchazeč uvede užitný objem akumulace odpovídající navržené DČOV pro danou velikost zatížení.
[3] Účastník vybere ze seznamu "ANO" či "NE" dle skutečnosti, zda dochází k neřízenému gravitačnímu odtoku vody z akumulace. Pokud účastník zvolí možnost "ANO", nebude proveden následný výpočet doby zdržení odpadní vody.
V [místo podpisu] dne [datum]
[jméno uchazeče]
[funkce, společnost]

## Tab. č.2 - Produkce kalu
Tabulka č. 2 - Produkce přebytečného kalu
Výpočet je proveden pro uchazečem navržený typ DČOV pro 5 EO, zatížený obvyklým průměrným zatížením rodinného domu, tj. 3,5 EO.
Výpočet dle ČSN 75 6402 dle vzorce YOBS = 0,6*(NL/BSK5+1)-(0,0432*F)/(1/θx+0,08*F); F=1,072(T-15)
Pro výpočet YOBS byly uvažovány následující vstupní hodnoty:
| NL | 55 g/os/den
| BSK5 | 60 g/os/den
| T | 12°
Zatížení EO | Typ ČOV pro 5 EO | Objem kalojemu [m3] [4] | Typ objemu [5] | Celkové množství kalu v systému [kg] [6] | Celkové stáří kalu θx [dny] [7] | Specifická produkce přebytečného kalu YOBS [kgNL/kgBSK5] | Kontrola zadaného stáří kalu | Množství produkovaného kalu [kg/den] | Množství produkovaného kalu [l/rok] | Četnost vyvážení/rok
3.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Správně zadané stáří kalu
[4] Uchazeč zadá užitný objem kalojemu pro navržený typ DČOV.
[5] Uchazeč zvolí typ objemu kalojemu:
A - koncentrace sušiny kalu z nádrží čistícího procesu aktivace, denitrifikace, doszovací nádrže, regenerace apod. uvažována 1%
B - koncentrace sušiny kalu z provzdušňovaného i neprovzdušňovaného kalojemu uvažována 3%
C - koncentrace sušiny kalu z primární sedimentace uvažována 4%
Pozn.: Kalový prostor primární sedimentace může v souladu s ČSN 75 6402 zaujímat max 33 % z jejího celkového objemu.
[6] Celkové množství kalu v systému je dáno součtem sušiny kalu v nádržích hlavní průtočné linky DČOV, tedy např. akumulaci, aktivaci, denitrifikaci, regeneraci, dosazovací nádrži, nikoliv však v kalovém prostoru kalojemu, či primární sedimentace.
[7] Celkové stáří θx se určí dle ČSN 75 6402 jako podíl celkové zásoby kalu v systému k součtu přebytečného aktivovaného kalu a kalu uniklého do dotoku za 24 hodin. Hodnota musí být zadána tak, aby bylo prokázáno, že specifická produkce přebytečného kalu YOBS je spočtena v souladu s ČSN 75 6402. V případě, že hodnota bude zadána chybně, zobrazí se v poli "Kontrola zadaného stáří kalu" upozornění, že bylo zadané chybné stáří kalu. Hodnotu stačí zadávat na celá čísla.
V [místo podpisu] dne [datum]
[jméno uchazeče]
[funkce, společnost]

## Tab. č.3 - Doba výstavby
Tabulka č. 3 - Doba výstavby 1 DČOV typizovaného SO
Doba výstavby je počítána pro 1 ks DČOV velikostního typu, kterou uchazeč navrhuje použít pro zatížení od 3,5 EO.
Bod | Úkon [8] | Časová náročnost [hod] [9]
1 | Sejmutí ornice
2 | Hloubení výkopové jámy pro DČOV včetně přesunu výkopku na staveništní mezideponii
3 | Provední základové vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním
4 | Příprava a vyvázání výztuže základové desky
5 | Vylití základové desky
6 | Zrání a tvrdnutí základové desky
7 | Osazení ČOV na základové lože
8 | Dopouštění nádrže ČOV vodou
9 | Napojení nátokového a odtokového potrubí
10 | Zapojení DČOV k přívodu elektrického energie
11 | Propojení boxu s dmychadlem a řídící jednotkou s vlastní DČOV
12 | Zásyp DČOV, včetně obsypu a hutnění
13 | Terénní a sadové úpravy, včetně uvedení povrchů dotčených stavbou do původního stavu
14 | Provedení snížení terénu okolo DČOV pro zajištění přístupu a obslužnosti
15 | Zaočkování a zprovoznění DČOV
16 | Vyklizení staveniště
17
18
19
20
21
22
| Celková doba výstavby [hod]: | 0
[8] Účastník může doplnit další úkony neuvedené v bodech 1-16.
[9] V případě, kdy uchazeč plánuje některé úkony provádět v souběhu, rozloží časovou náročnost do souběžně prováděných úkonů.
V [místo podpisu] dne [datum]
[jméno uchazeče]
[funkce, společnost]

## Tab. č.4 - Náročnost obsluhy
Tabulka č. 4 - Náročnost předepsané obsluhy DČOV na 2 roky
Pro náročnost obsluhy je uvažován velikostní typ DČOV, kterou uchazeč navrhuje použít pro zatížení od 3,5 EO, se zohledněním obslužnosti DČOV s nátokem v nezámrzné houbce 80 cm.
Požadavek Výzvy SFŽP je stanoven na minimální četnost kontrol DČOV 1 x za 2 měsíce.
Bod | Úkon [10] | Četnost/rok [11] | Časová náročnost na 1 úkon [min] | Časová náročnost po dobu 2 let [hod]
1 | Pravidelná fyzická kontrola ČOV (min 1 x za 2 měsíce) - příprava, příjezd, odjezd |  | 15 | 0
2 | Vizuální kontrola kvality vyčištěné vody a chodu ČOV |  | 3 | 0
3 | Kontrola koncentrace kalu - 30 min. sedimentační zkouška |  | 40 | 0
4 | Údržba dmychadla (vyčištění prachového filtru apod.) |  | 10 | 0
5 | Výměna membrán dmychadla |  | 30 | 0
6 | Doregulování vzduchových ventilů |  | 10 | 0
7 | Čištění mechanického předčištění (česle, koš…), vč. odvozu shrabků pod katalogovým kódem odpadů 19 08 01 k jeho likvidaci |  | 20 | 0
8 | Vyčištění akumulačního zařízení na odtoku v separační části |  | 5 | 0
9 | Vyčištění povrchu dosazovací nádrže a přelivných hran |  | 5 | 0
10 | Vyčištění mamutek a čerpadel DČOV |  | 10 | 0
11 | Vyčištění dekantačního zařízení |  | 5 | 0
12 | Vyčištění povrchu akumulace/přítokové komory od tuků a plovoucích nečistot |  | 15 | 0
13 | Vyčištění mamutek a čerpadel čerpací stanice (ČS) před DČOV |  | 15 | 0
14 | Vyčištění povrchu ČS před DČOV od tuků a plovoucích nečistot |  | 15 | 0
15 | Vyčištění mamutek a čerpadel čerpací stanice (ČS) za DČOV |  | 15 | 0
16 | Čištění pískového filtru |  | 30 | 0
17 | Doplnění náplně pískového filtru |  | 30 | 0
18 | Kontrola dávkování srážedla fosforu |  | 5 | 0
19 | Doplnění srážedla fosforu (při spotřebě 100 ml/m3 OV a produkci OV 100 L/EO/d) |  | 10 | 0
20 | Čerpání kalojemu do odvodňovacího zařízení |  | 20 | 0
21 | Vyvážení kalu (automatický přepočet z tab. č.2, dle ČSN 75 6402) | 0 | 45 | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0
27 |  |  |  | 0
28 |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 0
| Časová náročnost celkem: |  | 338 | 0
[10] Účastník může doplnit další úkony neuvedené v bodech 1-21.
[11] U každého úkonu zadá účastník četnost úkonu za 1 rok. Bod 21 - Vyvážení kalu, bude automaticky přepočten z tab. č.2.
V [místo podpisu] dne [datum]
[jméno uchazeče]
[funkce, společnost]

## Tab. č.5 - Zastavěná plocha
Tabulka č. 5 - Zastavěná plocha
Je uvažován velikostní typ DČOV, kterou uchazeč navrhuje použít pro zatížení od 3,5 EO pro případ nátoku s krytím 0,8 m pod terénem.
| Zatížení EO | Typ ČOV
| 3.5 | 0
Bod | Objekt [12] | Zastavěná plocha [m2] [13]
1 | Čerpací stanice před DČOV
2 | DČOV
3 | Box na dmychadlo
4 | Pilířek k DČOV
5 | Pískový filtr
6 | Odvodňovací zařízení na kaly
7 | Snížená obslužná podesta okolo DČOV
8
9
10
11
| Zastavěná plocha celkem: | 0
[12] Účastník může doplnit další objekty neuvedené v bodech 1-7.
[13] Účastník uvede celkovou zastavěnou plochu jednotlivých objektů. Do plochy se počítá celková půdorysná plocha i podzemních částí objektů.
V [místo podpisu] dne [datum]
[jméno uchazeče]
[funkce, společnost]