PROTOKOL  Č.  17 / 3 / 2017

O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU

TEPLAN ARCHITEKT s. r. o., KOMENSKÉHO 4328/12A, BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici dňa 23. mája 2017

Zloženie komisie:

Predseda:                   Ing. arch. Igor Teplan            (  proj. stav. časť    )

Členovia:                   Ing. Ján Gajdoš                      (  proj. ÚK              )

Anna Messerschmidtová   ( proj. ZT                )

Ing. Igor Škrabák                    (  proj. plyn             )

František Polcer               (  proj. elektro         )

Názov objektu    :  REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH

PRIESTOROV NA SÍDLISKU POD VŔŠKY

V ŽIARI NAD HRONOM

D3. SO-03 BLOK C – D3. 3 VEREJNÉ OSVETLENIE

Podklady použité

pre vypracovanie

protokolu             : Projektová dokumentácia komunikácií, parkovísk, príslušné STN.

Popis zariadenia  : Vonkajšie osvetlenie rieši doplnenie svietidiel vonkajšieho osvetlenia pri

realizácii revitalizácie vnútro blokových priestorov bloku C.

Vonkajšie osvetlenie bude napojené na jestvujúce stožiare vonkajšieho

osvetlenia.

Vonkajšie osvetlenie budú tvoriť tri nové svietidlá typ MEGIN M LED

L05 26W IP 67.

Svietidlá budú osadené na stožiaroch STK 76 / 40 / 3 výšky 4 m.

Napájanie jednotlivých stožiarov vonkajšieho osvetlenia bude prevedené

káblom CYKY J 4 x 25 mm2. Záťaž vonkajšieho osvetlenia rozdeliť

rovnomerne na všetky tri fázy. Svietidlo bude napojené zo svorkovnice

stožiaru káblom CYKY J 3 x 1,5 mm2. Prierez kábla bude istený poistkou

E27 / 6A. Kábel k svietidlu bude vedený v telese stožiara.

Napájací kábel CYKY J 4 x 25 mm2 bude uložený voľne v káblovej ryhe

na pieskovom lôžku. Trasu kábla označiť fóliou PVC. Spolu s napájacím

káblom v káblovej ryhe bude vedený zemný pásik FeZn 4 x 30 mm, pre

uzemnenie oceľovej konštrukcie stožiarov. Pri prechode kábla cez

spevnené plochy a pri križovaní s inými sieťami kábel uložiť v káblovom

žľabe TK II.

Pred započatím výkopových prác je nutné vytýčenie ostatných sietí /

prípojka NN, vodovod, kanalizácia, plynovod atď. /. Za prípadné

poškodenie nesie zodpovednosť investor. Kábel v káblovej ryhe uložiť

podľa STN 33 2000-5-52. Križovanie a súbeh s inými sieťami previesť

podľa STN 73 6005.

Rozhodnutie       :  Vonkajšie osvetlenie bude realizované v prostredí AA8, AD4 ( vonkajšom

4.1.1. )

Zdôvodnenie       :  Podľa STN 33 2000-5-51 je prostredie  AA8, AD4 ( 4.1.1.vonkajšie

na voľnom priestranstve / tam, kde na elektrické zariadenia pôsobia všetky

klimatické vplyvy mierneho pásma / t.j. sneh, vlhkosť, mráz, slnečné

žiarenie, ozón, piesok, prach, atď./.

V Banskej Bystrici dňa 23. mája 2017

.....................................................................

podpis predsedu komisie