PROTOKOL  Č.  17 / 2 / 2017

O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU

TEPLAN ARCHITEKT s. r. o., KOMENSKÉHO 4328/12A, BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici dňa 23. mája 2017

Zloženie komisie:

Predseda:                   Ing. arch. Igor Teplan            (  proj. stav. časť    )

Členovia:                   Ing. Ján Gajdoš                      (  proj. ÚK              )

Anna Messerschmidtová   ( proj. ZT                )

Ing. Igor Škrabák                    (  proj. plyn             )

František Polcer               (  proj. elektro         )

Názov objektu    :  REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH

PRIESTOROV NA SÍDLISKU POD VŔŠKY

V ŽIARI NAD HRONOM

D2. SO-02 BLOK B - D2. 3 VEREJNÉ OSVETLENIE

Podklady použité

pre vypracovanie

protokolu             : Projektová dokumentácia komunikácií, parkovísk, príslušné STN.

Popis zariadenia  : Vonkajšie osvetlenie rieši doplnenie svietidiel vonkajšieho osvetlenia pri

realizácii revitalizácie vnútro blokových priestorov bloku B.

Vonkajšie osvetlenie bude napojené na jestvujúce stožiare vonkajšieho

osvetlenia.

Svietidlá označené A1-A3 ( pôvodné tri svietidlá typ MEGIN M LED L05

26W IP 67 ) budú preložené mimo nových spevnených plôch.

# Ďalej budú osadené štyri nové svietidlá typ ARMANDA LED –

# R13LED030  ( HELIOS )  /   1 x 38W IP 66

Svietidlá budú osadené na stožiaroch STK 76 / 40 / 3 výšky 4 m. Napájanie

jednotlivých stožiarov vonkajšieho osvetlenia bude prevedené káblom

CYKY J 4 x 25 mm2. Záťaž vonkajšieho osvetlenia rozdeliť rovnomerne

na všetky tri fázy. Svietidlo bude napojené zo svorkovnice stožiaru káblom

CYKY J 3 x 1,5 mm2. Prierez kábla bude istený poistkou E27 / 6A. Kábel

k svietidlu bude vedený v telese stožiara.

Napájací kábel CYKY J 4 x 25 mm2 bude uložený voľne v kábelovej ryhe

na pieskovom lôžku. Trasu kábla označiť fóliou PVC. Spolu s napájacím

káblom v kábelovej ryhe bude vedený zemný pásik FeZn 4 x 30 mm, pre

uzemnenie oceľovej konštrukcie stožiarov. Pri prechode kábla cez

spevnené plochy a pri križovaní s inými sieťami kábel uložiť v kábelovom

žľabe TK II.

Pred započatím výkopových prác je nutné vytýčenie ostatných sietí /

prípojka NN, vodovod, kanalizácia, plynovod atď. /. Za prípadné

poškodenie nesie zodpovednosť investor. Kábel v kábelovej ryhe uložiť

podľa STN 33 2000-5-52. Križovanie a súbeh s inými sieťami previesť

podľa STN 73 6005.

Rozhodnutie       :  Vonkajšie osvetlenie bude realizované v prostredí AA8, AD4 ( vonkajšom

4.1.1. )

Zdôvodnenie       :  Podľa STN 33 2000-5-51 je prostredie  AA8, AD4 ( 4.1.1.vonkajšie

na voľnom priestranstve / tam, kde na elektrické zariadenia pôsobia všetky

klimatické vplyvy mierneho pásma / t.j. sneh, vlhkosť, mráz, slnečné

žiarenie, ozón, piesok, prach, atď./.

V Banskej Bystrici dňa 23. mája 2017

.....................................................................

podpis predsedu komisie