Stavba     : REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV

NA SÍDLISKU POD VŔŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Investor   : MESTO ŽIAR NAD HRONOM

Číslo zák.: 17 / 2017

Objekt     : D1. SO-01 BLOK A - D1.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

Stupeň     : PD PRE REALIZÁCIU STAVBY

Zoznam príloh:

- D1.3.1 Technická správa

- D1.3.2 Protokol o určení vonkajších vplyvov

- D1.3.3 Výkaz - výmer

- D1.3.4 Výkresová časť

- Výkres E - 01 Verejné osvetlenie

- Výkres E - 02 Uloženie kábla v kábelovej ryhe

Stavba     : REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV

NA SÍDLISKU POD VŔŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Investor   : MESTO ŽIAR NAD HRONOM

Číslo zák.: 17 / 2017

Objekt     : D1. SO-01 BLOK A - D1.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

Stupeň     : PD PRE REALIZÁCIU STAVBY

## TECHNICKÁ SPRÁVA

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

NAVÝŠENIE PRÍKONU:

Pinšt. =   0,114  kW

SÚČ. =   1,0

Psúč. =    0,144  kW

In      =    0,18   A

Ochrana pred  úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:

/ Ochrana pred dotykom živých častí alebo základná ochrana /

- ochrana izolovaním živých častí, ochrana zábranami, krytmi

Ochrana pred  úrazom elektrickým prúdom pri poruche:

/ Ochrana pred dotykom neživých častí alebo ochrana pri poruche /

- samočinným odpojením napájania

Napäťová sústava:  3 + PEN str. 50Hz, 400 / 230V, TN – C

Dôležitosť dodávky elektrickej energie je v III, stupni, nakoľko pri výpadku elektrickej ener-

gie nedojde k ohrozeniu osôb, ani technologického zariadenia.

Priestory z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom:

bezpečné - priestory s prostredím základným

nebezpečné - priestory s prostredím vonkajším

Podľa vyhlášky č. 508 / 2009 Zb. zák. je elektrické zariadenie zaradené do skupiny B.

2. VONKAJŠIE OSVETLENIE

Vonkajšie osvetlenie rieši doplnenie svietidiel vonkajšieho osvetlenia pri realizácii revitalizácie vnútro blokových priestorov bloku A.

Vonkajšie osvetlenie bude napojené na jestvujúce stožiare vonkajšieho osvetlenia.

Vonkajšie osvetlenie budú tvoriť tri nové svietidlá typ ARAMNDA LED – R13LED030.

Svietidlá budú osadené na stožiaroch STK 76 / 40 / 3 výšky 4 m. Napájanie jednotlivých stožiarov vonkajšieho osvetlenia bude prevedené káblom CYKY J 4 x 25 mm2. Záťaž vonkajšieho osvetlenia rozdeliť rovnomerne na všetky tri fázy. Svietidlo bude napojené zo svorkovnice stožiaru káblom CYKY J 3 x 1,5 mm2. Prierez kábla bude istený poistkou E27 / 6A. Kábel k svietidlu bude vedený v telese stožiara.

Napájací kábel CYKY J 4 x 25 mm2 bude uložený volne v kábelovej ryhe na pieskovom lôž-

ku. Trasu kábla označiť fóliou PVC. Spolu s napájacím káblom v kábelovej ryhe bude vede-

ný zemný pásik FeZn 4 x 30 mm, pre uzemnenie oceľovej konštrukcie stožiarov. Pri precho-

de kábla cez spevnené plochy a pri križovaní s inými sieťami kábel uložiť v kábelovom žľa-

be TK II.

Pred započatím výkopových prác je nutné vytýčenie ostatných sietí / prípojka NN, vodovod, kanalizácia, plynovod atď. /. Za prípadné poškodenie nesie zodpovednosť investor. Kábel v kábelovej ryhe uložiť podľa STN 33 2000-5-52. Križovanie a súbeh s inými sieťami previesť podľa STN 73 6005.

Pri realizácii vonkajšieho osvetlenia dodržať všetky platné STN súvisiace s prácami na von-

kajšom osvetlení.

Dodávateľ je povinný podľa STN 33 1500  previesť východiskovú revíziu celého zariadenia.

V Banskej Bystrici máj 2017

Vypracoval: Polcer

Tel.: 0905 734313

LEGENDA:

# A - Svietidlo typ ARMANDA LED – R13LED 030 ( HELIOS )              /  38W        IP 66

na stožiari STK 75 / 40 / 3, výška 4m.

POZNÁMKY:

- Inštaláciu vonkajšieho osvetlenia realizovať káblom CYKY J 4 x 25 mm2

2. Kábel v kábelovej ryhe uložiť podľa STN 33 2000-5-52. Križovanie a súbeh s inými

sieťami previesť podľa STN 73 6005.

- Spolu s napájacím káblom v kábelovej ryhe bude vedený zemný pásik FeZn 4 x 30 mm, pre  uzemnenie oceľovej konštrukcie stožiarov.

4. Ochrana pred  úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:

/ Ochrana pred dotykom živých častí alebo základná ochrana /

- ochrana izolovaním živých častí, ochrana zábranami, krytmi

Ochrana pred  úrazom elektrickým prúdom pri poruche:

/ Ochrana pred dotykom neživých častí alebo ochrana pri poruche /

- samočinným odpojením napájania

5.  Napäťová sústava: 3 + PEN str. 50Hz, 400 / 230V,  TN - C

Stavba     : REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV

NA SÍDLISKU POD VŔŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Investor   : MESTO ŽIAR NAD HRONOM

Číslo zák.: 17 / 2017

Objekt     : D1. SO-01 BLOK A - D1.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

Stupeň     : PD PRE REALIZÁCIU STAVBY

- D1.3.1 Technická správa

Stavba     : REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV

NA SÍDLISKU POD VŔŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Investor   : MESTO ŽIAR NAD HRONOM

Číslo zák.: 17 / 2017

Objekt     : D1. SO-01 BLOK A - D1.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

Stupeň     : PD PRE REALIZÁCIU STAVBY

- D1.3.2 Protokol o určení vonkajších vplyvov

Stavba     : REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV

NA SÍDLISKU POD VŔŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Investor   : MESTO ŽIAR NAD HRONOM

Číslo zák.: 17 / 2017

Objekt     : D1. SO-01 BLOK A - D1.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

Stupeň     : PD PRE REALIZÁCIU STAVBY

- D1.3.3 Výkaz - výmer