# Príloha č. 6 – Všeobecný postup pri prácach 
na verejnom osvetlení

# Oceľové stožiare - modernizácia

Prevzatie zadávacích podkladov pre modernizáciu VO od pracovníkov Objednávateľa a vyzdvihnutie svietidiel zo skladu Objednávateľa na Kopčianskej ul. 72, resp. zmluvného skladu.

  - Zabezpečenie pracoviska

- nahlásenie prác na dispečing VO tel.+421 63810151 a poruchovú službu tel. +421 905 627 334,

- označenie vozidiel v prípade prác na ceste výstražným svetlom, dopravnými kužeľmi a pod.,

- zamedzenie pohybu osôb pri práci nad chodníkmi, kde hrozí pád predmetov na chodcov,

- uviazanie náradia o kôš pracovnej plošiny na zamedzenie pádu,

- pri použití uhlovej brúsky chrániť okolie pred odlietajúcimi iskrami.

  - Pracovný postup

- otvorenie stožiarových dvierok,

- otvorenie krytu svorkovnice,

- odkrútenie poistky,

- demontáž vnútorného krytu svorkovnice,

- zistenie beznapäťového stavu,

- odpojenie vodičov a vytiahnutie napájacieho kábla cez vývodku,

- očistenie svorkovnice*1,

- demontáž starého svietidla,

- demontáž výložníka*2,

- zrezanie výložníka*2,

- skrátenie stožiara*2,

- montáž výložníka*2,

- montáž stožiarového nadstavca*2,

- montáž redukcie*2,

- montáž nového svietidla so správnym nastavením sklonu vo všetkých rovinách,

- zaústenie kábla cez vývodku a jeho zapojenie,

- spätná montáž vnútorného krytu svorkovnice,

- zakrútenie poistky s funkčnou poistkovou patrónou,

- premazanie skrutky dvierok,

- technologické uzavretie dvierok (uchytenie originálnym systémom, alebo skrutkami, v prípade potreby navŕtanie otvorov a narezanie závitu),

- demontáž reklamného zariadenia*3,

- demontáž iných zariadení, konzol a vedení*2,

- orezanie a ostrihanie konárov, ktoré by tienili a poškodzovali svietidlo v rozsahu primeranom ručnému náradiu*1,

- zápis do výkazu prác s poznámkami a zistenými nedostatkami, informáciami o dočasných prevesoch.

# Betónové a drevené stožiare

Prevzatie zadávacích podkladov pre modernizáciu VO od pracovníkov Objednávateľa a vyzdvihnutie svietidiel zo skladu Objednávateľa, resp. zmluvného skladu.

  - Zabezpečenie pracoviska

- nahlásenie prác na dispečing VO tel.+42163810151 a poruchovú službu tel. +421 905 627 334,

- označenie vozidiel v prípade prác na ceste výstražným svetlom, dopravnými kužeľmi a pod.,

- zamedzenie pohybu osôb pri práci nad chodníkmi, kde hrozí pád predmetov na chodcov,

- uviazanie náradia o kôš pracovnej plošiny na zamedzenie pádu,

- použitie ochrannej prilby s izoláciou do 1000V,

- pri použití uhlovej brúsky chrániť okolie pred odlietajúcimi iskrami.

  - Pracovný postup

- zistenie beznapäťového stavu,

- odstrihnutie vodičov napájacieho kábla pri svorkách,

- demontáž svoriek*4,

- demontáž starého svietidla,

- demontáž výložníka*5,

- zrezanie výložníka*2,

- montáž výložníka*2 konzola a ani strmeň výložníka nesmie pritláčať akékoľvek káblové vedenie po stožiari, toto musí byť vedené mimo, alebo v konštrukčných medzerách,

- montáž nového svietidla so správnym nastavením sklonu vo všetkých rovinách,

- pripojenie vodičov napájacieho kábla pomocou prepichovacích svoriek, na AlFe lano, alebo izolovaný vodič vedenia VO,

- demontáž reklamného zariadenia*6,

- demontáž iných zariadení, konzol a vedení*6+2,

- orezanie a ostrihanie konárov, ktoré by tienili a poškodzovali svietidlo v rozsahu primeranom ručnému náradiu*1,

- zápis do výkazu prác s poznámkami a zistenými nedostatkami.

Legenda:

*1 - v prípade potreby.

*2 - podľa požiadaviek zadania.

*3 - okrem kombinovaných stožiarov a ohraňovaných stožiarov (Apollo a časť Košickej).

*4 - len v prípade prepichovacích svoriek.

*5 - okrem pozinkovaných výložníkov.

*6 - len v prípade stožiarov, ktoré neslúžia aj na distribučný rozvod NN, stožiarov NN prípojok a cudzích subjektov.

# Po dokončení prác

- pri každom svetelnom mieste vykonať kontrolu svetelného miesta podľa obrázka nižšie:

- odvoz starých svietidiel zabezpečiť firmou, ktorá má oprávnenie na ich likvidáciu,

- všetok odpad a prebytočný materiál z miesta odviezť a zanechať miesto čisté!

# Technické štandardy kvality vyhotovenia prác na verejnom osvetlení

  - Svietidlá

- dodanie svietidiel zabezpečuje TSB do určených skladov podľa špecifikácie,

- všade tam, kde bude kábel podliehať UV žiareniu, je nutné vymeniť gumený kábel za kábel plastový (CYKY), dbať na dostatočné upevnenie vo svorkovnici, dotiahnutie vývodky 
a predradníkovej časti svietidla,

- správne nastavenie sklonu svietidla podľa špecifikácie,

- v prípade parkových svietidiel dbať na smerovanie svetelného toku vždy od obytných budov, požitie clony a pod.,

- dotiahnuť svietidlá momentovým kľúčom podľa predpísaného uťahovacieho momentu uvedeného v návode na montáž svietidla,

- v stožiaroch ponechať káblovú rezervu na prípadnú manipuláciu 0,2 až 1,5 m,

- pri vzdušných rozvodoch vždy zabezpečiť zahnutie voľného konca kábla na zamedzenie vnikaniu zrážkovej vody do svietidla,

- istenie svietidiel v stožiarovej svorkovnici pomocou poistky 10A alebo poistkového článku GURO s patrónou 10A,

- istenie svietidiel na vzdušnom rozvode pomocou poistky 10A v prepichovacej svorke alebo 
v prípade svorky bez istenia pomocou poistkového článku GURO s poistkovou patrónou 10A,

- je neprípustné používať poistkový článok GURO vo vonkajšom prostredí mimo stožiara alebo svietidla!

  - Stožiare a stožiarové základy a základové vence

- stožiare používať podľa špecifikácie Objednávateľa,

- stožiare vo farebnom prevedení RAL je potrebné chrániť pred poškodením povrchu, prípadné poškodenia opraviť výlučne korekčnou farbou v spreji od výrobcu stožiarov,

- je neprípustné robiť korektúry iným prípravkom!

- montáž elektorvýzbroje realizovať pomocou skrutiek vo vyhotovení A2, nie Zn,

- upevnenie doplnkového pospojovania realizovať pomocou spojovacieho materiálu 
vo vyhotovení A2 a s použitím pramienkového vodiča CU s minimálnym prierezom 6mm2 
so zelenožltou izoláciou a nalisovaným okom na jednej strane pre M8 a dutinkou na druhej strane,

- medzi oko doplnkového pospojovania a stožiar, a medzi oko uzemňovacej svorky a stožiar, vždy použiť vejárovú podložku vo vyhotovení A2,

- stožiar správne výškovo a zvisle osadiť, v prípade podsypu použiť drvený kameň frakcie 6/8, na obsyp a ubytie výlučne kremičitý piesok (záhorácky),

- je neprípustné zasýpanie stožiarov v mieste votknutia!

- do stožiara nezhotovovať zárezy, je neprípustné stožiare zrezávať, navárať na staré stožiare a podobne!

- stožiar musí mať vždy vybetónovaný základový veniec zo spádového betónu, alebo WU betónu,

- základový veniec musí mať pravidelný kruhový, alebo štvorcový tvar, s minimálnym priemerom 300mm pre stožiare do 6m a 400mm pre stožiare nad 6m nadzemnej výšky, so spádovaním 
od stožiara k okraju minimálne 3cm,

- minimálna hrúbka základového venca na vonkajšom okraji je 100mm vo voľnom teréne a 50mm v chodníku,

- okraj základového venca musí byť v nivelete chodníka, zelene a pod.,

- je neprípustné stožiare zadlážďovať a obasfaltovávať bez použitia horúcej asfaltovej zálievky,

- zemniaca svorka musí byť vždy nad základovým vencom celá prístupná a demontovateľná,

- každá skrutka na stožiarových dvierkach musí mať závit opatrený mazivom s obsahom medi,

- označenie stožiarových dvierok a miesta pripojenia uzemnenia v zmysle STN,

- stožiarové dvierka orientovať prednostne jednotne a vedľa ciest s orientáciou proti smeru jazdy, alebo kolmo na smer jazdy; v zvláštnych prípadoch je možná aj iná orientácia dvierok podľa miestnych podmienok,

- pri inštalácii dodatočných výložníkov na telo stožiara, musí výložník prekrývať káblový prestup, ktorý musí byť realizovaný pomocou vývodky na zamedzenie vnikania dažďovej vody 
do stožiara,

- v prípade upevňovania akýchkoľvek predmetov, zariadení a dopravného značenia, využívať výlučne nerezový viazací systém typu Bandimex,

- stožiarový základ musí byť vyhotovený podľa výkresu výrobcu stožiarov z betónu predpísanej kvality,

- každý stožiarový základ musí mať vybetónované dno s otvorom na odtok zrážkovej vody,

- vstupy pre káble musia byť presne v mieste otvorov na stožiari a musia byť z chráničky 100mm,

- prestup kábla cez stožiarový základ a stožiar musí byť v chráničke min DN 32,

- do stožiara nie je dovolené zhotovovať otvory na pripájanie iných zariadení v mieste votknutia, alebo kdekoľvek mimo otvorov na to určených bez súhlasu správcu VO a výrobcu stožiarov,

- prírubové stožiare môžu mať vyhotovený základový veniec na prírube alebo môže byť príruba priznaná nad úrovňou terénu,

- v prípade svahovitého terénu hranu stožiarového základu zhotoviť do debnenia s rozmermi stožiarového základu predpísaných výrobcom,

- žiadna časť stožiara nad základovým vencom nesmie byť pod úrovňou terénu,

- v prípade náterov stožiarov musí byť tento vyhotovený až po očistený základový veniec.

  - Elektrovýzbroj

- používať elektorvýzbroje podľa špecifikácie Objednávateľa,

- dodržať použitie elektrovýzbrojí vzhľadom na minimálne vnútorné priemery stožiarov a rozmery dvierok,

- je neprípustné na krytoch elektrovýzbrojí čokoľvek zrezávať a upravovať!

- nepoužívať elektrovýzbroje typu EKM 2072 so svorkami pre 5x16mm2 okrem špeciálnych prípadov,

- možnosť používať aj prepichovacie svorky.

  - Uzemňovacia sústava

- používať zemniaci pás FeZn min. 30x4mm, spojovací materiál vo vyhotovení Zn,

- každý spoj musí byť chránený proti korózii asfaltovým povlakom podľa návodu výrobcu ochranných prípravkov,

- na spojenie stožiara k zmeniacej sústave používať výlučne guľatinu FeZn s plastovým obalom čiernej alebo sivej farby, pričom môže prestupovať aj priamo cez stožiarový základ,

- pripojenie spojovacieho vedenia realizovať pomocou káblového oka príložkového, alebo zemniacej svorky vo vyhotovení A2 (napr. DEHN, OBO...),

- je neprípustné používať zemniacu svorku typu SP1!

  - Káblové vedenie a spojky

- používať káblové vedenie podľa špecifikácie Objednávateľa,

- kábel uložiť v celej dĺžke do chráničky DN 63, spájanej výlučne originálnymi spojkami, nie lepením izolačnou páskou,

- dodržať hĺbky uloženia kábla podľa STN, položený kábel bude premeraný lokátorom alebo sondážou či boli dodržané predpísané hĺbky uloženia,

- dodržať minimálne polomery ohybov chráničky podľa špecifikácie výrobcu chráničky,

- káblové spojky zhotovovať podľa návodu výrobcu spojky,

- používať spojky zmršťovacie alebo gélové,

- každú spojku na novom vedení odsúhlasiť so správcom a zamerať,

- spojku obsypať pieskom,

- označenie podzemných káblových vedení fóliou FATRAFOL červenej farby, šírky min. 200mm alebo káblovými doskami šírky min. 200mm,

- nepoužívať tenkú výstražnú fóliu,

- fólia musí byť umiestnená v zmysle vzorového rezu uloženia kábla a nesmie byť skrútená.

  - Bezpečnosť pri práci a organizácia práce

- zhotoviteľ zodpovedá za všetku činnosť v súvislosti s vykonávanými prácami, musí zabezpečiť výkopy, paženie, pešie premostenia, ohradenie pracoviska, označenie pracovnej skupiny, dopravné značenie a pod.,

- pri rekonštrukčných a zemných prácach si treba vždy zabezpečiť vytýčenie podzemných sietí,

- pri manipulácii na živých častiach vždy informovať dispečing VO tel. 0263810151 s uvedením miesta napájania a s požiadavkou na nezapínanie zariadenia,

- pri rekonštrukcii zariadenia minimalizovať čas rozkopávok, pracovať po ucelených etapách, staré zariadenie odpojiť a odstrániť až po sprevádzkovaní nového.

  - Spätné úpravy

- používať technologické spätné úpravy, identické materiály, resp. podľa špecifikácie,

- v asfaltovom povrchu asfalt ukladať len na vyčistený a napenetrovaný podklad, spoje so starým asfaltom a okolitými konštrukciami opatriť gumosfaltom, zálievkou alebo natavovacou páskou,

- na trvalé opravy nepoužívať studené asfaltové zmesi!

- v trávnatých povrchoch musí byť povrch bez akýchkoľvek predmetov (kameňov koreňov a pod.) tak, aby bolo možné kosenie; zásyp vždy zatrávniť parkovou zmesou, ak správca zelene neurčí inak,

- dláždené povrchy ukladať do zhutnených konštrukčných vrstiev a dodržať pôvodný kladačský postup, farebnosť a niveláciu,

- je neprípustné do zásypu dávať akýkoľvek odpad z prác, sutinu a bioodpad!

Príklady nesprávnych riešení - takto nie!

Príklady správnych riešení - takto áno!