Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem przetargu jest „Świadczenie usług ochrony osób i mienia, obszarów, obiektów i urządzeń, oraz dostawy i montażu systemów alarmowych wraz z całodobowym monitoringiem sygnałów, zagrożeń i reakcją Grupy Interwencyjnej na sygnały zagrożenia z monitorowanych obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą w Andrychowie”

Zamówienie obejmuje w szczególności wyposażenie obiektu w elektroniczny system dozoru, oparty na kamerach z analityką obrazu [dostawa, montaż i uruchomienie systemu Zabezpieczenia Technicznego w oparciu o System Monitoringu Wizyjnego (CCTV), System Sygnalizacji Włamania (SSW)]. Po wykryciu niepożądanego lub zdefiniowanego zdarzenia system ma wygenerować sygnał alarmowy oraz wysłać plik video z zaistniałego zdarzenia, który trafi do Agencji Ochrony, a ta podejmie interwencję i dotrze na miejsce w czasie nieprzekraczającym 20 minut zarówno w dzień, jak i w nocy.

Agencja Ochrony musi posiadać co najmniej jeden patrol interwencyjny.

System ma być oparty na rejestratorze IP 64-kanałowym z możliwością montażu czterech dysków twardych o pojemności minimum 64 TB, co ma zapewnić czas archiwizacji obrazu minimum 30 dni. Pozostałe kamery obecnie zainstalowane na terenie zakładu należy podpiąć i zintegrować z nowym rejestratorem w celu ułatwienia zarządzania całością monitoringu.

Wymagania dotyczące urządzeń systemu Zabezpieczenia Technicznego (ZT) – wymóg spełnienia co najmniej podanych poniżej parametrów technicznych:

System Monitoringu Wizyjnego (CCTV):
Rejestrator IP (szt. 1)
- ilość obsługiwanych wejść wideo: 64 kanały IP
- ilość wyjść wideo: 2 x VGA, 2 x HDMI (4K)
- obsługa dysków HDD: 4xHDD Sata (64 TB)
- interfejs sieciowy: 2x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
- funkcjonalność analityki: inteligentne wyszukiwanie według określonych parametrów
1. Dyski HDD (min. 4 szt.), o parametrach dot. pojedynczego dysku:
  1. pojemność: 12TB
  2. pamięć podręczna cache: 256MB
  3. wielkość: 3.5"
  4. interfejs: SATA (6.0Gb/s)
  5. rekomendowany do pracy ciągłej w systemach CCTV
2. Kamera IP “zewnętrzna” (min. 24 szt.), o parametrach dot. pojedynczej kamery:
- typ kamery: tubowa
- przetwornik: 1/2,9"
- rozdzielczość: min 5 Mpx
- obiektyw: 2.8mm
- czułość: 0,0009lux/F1.6, 0 lux (diody IR wł.)
- oświetlacz: 4 x dioda IR LED 850nm (zasięg 80m)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 2960x1668 (5Mpx)
- klasa szczelności: IP67
- obudowa wandaloodporna: IK10
- funkcjonalność analityki: klasyfikacja pojazd-człowiek
Kamera IP “wewnętrzna” (min.: 4 szt.), o parametrach dot. pojedynczej kamery:
- typ kamery: kopułowa
- przetwornik: 1/2.9"
- rozdzielczość: 4 Mpx
- obiektyw: 2.8mm
- czułość: 0,006lux/F1.6, 0 lux (diody IR / LED wł.)
- oświetlacz dualny:
- 3 x dioda IR LED 850nm (zasięg 30m),
- 4 x dioda LED światło białe (zasięg 30m)
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
- klasa szczelności: IP67
- obudowa wandaloodporna: IK10
- funkcjonalność analityki: klasyfikacja pojazd-człowiek
1. Kamera IP “ANPR” (2 szt.), o parametrach dot. pojedynczej kamery:
  1. typ kamery: tubowa
  2. przetwornik: 1/1.8"
  3. rozdzielczość: min 4 Mpx
  4. obiektyw: 2.7-12mm (motozoom, autofocus)
  5. czułość: 0,001lux/F1,4, 0lux (diody IR wł.)
  6. oświetlacz: 4 x dioda IR LED 850nm (zasięg min. 30m / ANPR 10m)
  7. wejścia/wyjścia alarmowe: 2/2
  8. prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
  9. klasa szczelnośći: IP67
  10. obudowa wandaloodporna: IK10
  11. zintegrowana puszka przyłączeniowa
  12. obsługa bazy pojazdów (upoważnione: do 110000, zabronione: do 110000)
  13. aktywne odstraszanie: 1 dioda LED migająca (kolor “X”), 1 dioda LED migająca (kolor “Y”), sygnał dźwiękowy
  14. funkcjonalność analityki:
    1. rozpoznawanie pojazdów (typ, marka, kolor)
    2. rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (LPR)
    3. detekcja pojazdów bez tablicy
1. Przełączniki sieciowe:
  1. rekomendowane do pracy w systemach CCTV IP
  2. zarządzalne, warstwa 2
  3. interfejs:
    1. port RJ45 Hi-PoE/PoE 802.3af/at (10/100Mbps)
    2. port RJ45 PoE LAN 802.3af/at (10/100Mbps)
    3. port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)
  4. wyświetlanie topologii sieci
  5. temperatura pracy: -10°C ~ 55°C
2. Nadajnik wideo-alarmów z zaawansowaną analityką obrazu AI (1 szt.):
  1. detekcja wtargnięcia
  2. detekcja “szwendania”
  3. detekcja zatrzymania
  4. wirtualne ogrodzenie
  5. rozpoznawanie po zadanych cechach
  6. wielopoziomowa redukcja fałszywych alarmów
  7. inteligenta analiza tła
3. Monitor LED + uchwyt ścienny (2 kpl.), o parametrach dot. pojedynczego monitora:
  1. przystosowany do całodobowej pracy 24/7
  2. przekątna obrazu: 55"
  3. rozdzielczość: 3840x2160 (4K Ultra HD)
  4. typ matrycy: VA (podświetlenie LED)
  5. format ekranu: 16:9
  6. wejścia: 3x HDMI
  7. interfejs: 1x USB
  8. kontrast: 5000:1
  9. czas reakcji: 9.5ms
  10. jasność: 380 cd/m2
  11. wyjście: 1x Audio
  12. wbudowane głośniki: 2x 6W (stereo)

System Sygnalizacji Włamania (SSW)
Centrala alarmowa (szt. 1):
  1. obsługa 8-32 wejść / 8-32 wyjść
  2. możliwość podziału systemu na 16 stref, 4 partycje
  3. zgodność z EN 50131 Grade 2
1. Obudowa
  1. centrali alarmowej (1 szt.):
      1. metalowa natynkowa
      2. miejscem na akumulator 17Ah
      3. transformator TRP 50 VA/16 V/18 V/20 V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP30
modułu zasilacza buforowego (2 szt.):
- metalowa natynkowa
- miejscem na akumulator 7Ah
- transformator TRP 20VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP30
1. Moduł zasilacza buforowego (2 szt.), o parametrach dot. pojedynczego modułu:
  1. napięcie zasilania: 20 ~ 22V AC, 50Hz
  2. prąd wyjściowy: 3A
  3. napięcie wyjściowe:
  4. praca buforowa: 11V - 13.8V DC
  5. praca bateryjna: 10V - 13.8V DC
  6. regulacja napięcia wyjściowego: 13V ~ 14V DC
  7. prąd ładowania akumulatora: 0.5A/1A (ustawiany zworką)
  8. nominalny sumaryczny prąd wyjściowy (z akumulatorem): 3.5A
  9. moc modułu: maks. 41W
  10. sprawność: 81%
  11. 3 wyjścia techniczne typu OC (EPS, PSU, LoB)
  12. zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
  13. funkcja START manualnego załączenia akumulatora
  14. kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
  15. zabezpieczenia: przepięciowe, SCP, OLP, OHP, UVP
  16. sygnalizacja pracy: diody LED
  17. zgodność z normą: EN 50131, Grade 2
2. Akumulator 12V
  1. pojemność:
    1. 17Ah ( 1 szt.)
    2. 7Ah (2 szt.)
  2. technologia AGM
3. Manipulator /klawiatura (1 szt.)
  1. wyświetlacz LCD
  2. 2 wejścia
  3. wbudowana klapka
  4. zgodność z EN 50131 Grade 3
4. Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych (2 szt.), o parametrach dot. pojedynczego modułu:
  1. funkcjonalność klawiatury strefowej lub urządzenia odblokowującego czas na wejście
  2. wbudowany czytnik kart zbliżeniowych 125kHz
  3. diody LED informujące o stanie strefy
  4. sygnalizacja dźwiękowa
  5. optyczna ochrona sabotażowa reagująca na otwarcie obudowy i oderwanie od ściany
  6. przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadą elektromagnetyczną
  7. wejście do kontroli stanu drzwi
  8. przycisk dzwonka
  9. podświetlenie klawiszy
  10. hermetyczna obudowa
  11. montaż na zewnątrz
  12. zgodność z EN 50131 Grade 3
5. Moduł komunikacyjny (1 szt.):
  1. przesyłanie powiadomień do 16 numerów telefonów
  2. powiadamianie: SMS, CLIP, PUSH, email
  3. zdalne sterowanie: SMS, CLIP, aplikacja mobilna
  4. monitoring: dane komórkowe (TCP/UDP), wiadomości SMS
  5. możliwość sprawdzenia stanu konta pre–paid
  6. współpraca z modułem ethernetowym ETHM-1 Plus
  7. szyfrowanie transmisji danych komórkowych w standardzie AES-192
  8. wbudowany port RS-232 i RS-485
  9. obsługa dwóch kart SIM
  10. synchronizacja czasu z serwera NTP lub sieci GSM
6. Elektrozaczep (2 szt.), o parametrach dot. pojedynczego modułu:
- typ: symetryczny, rewersyjny, radialny
- mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy)
- rodzaj: NO (normalnie otwarty)
- regulacja języka zapadki: 0 ~ 2mm
- używany przy wąskich profilach
- otwarcie przy minimalnym wychyleniu, montaż przy mniejszym podcięciu ościeżnicy
- kategoria użytkowania: klasa 3 (do budynków publicznych)
- dopuszczalny nacisk wstępny: 10N
- praca ciągła (100% czasu)
- dostępne wersje z zasilaniem:
- 12V DC (± 5%) / 0,3A / 40Ω
- 24V DC (± 5%) / 0,17A / 140Ω
- trwałość: 200 000 cykli
- certyfikat: PN-EN 14846:2010
- temperatura pracy: 60°C
1. Czujka ruchu z uchwytem ściennym (6 szt.), o parametrach dot. pojedynczego czujnika:
  1. metoda detekcji: PIR
  2. mikroprocesorowe przetwarzanie sygnału
  3. zasięg detekcji: 12x12m
  4. kąt widzenia: 94°
  5. odporność na zwierzęta: do 20kg
  6. regulacja czułości
  7. dynamiczna kompensacja temperatury
  8. analiza pierwszego kroku (FSP)
  9. funkcje testowe
  10. odporność na zakłócenia RFI
  11. zasilanie: DC 9 ~ 15V
  12. zgodność z EN 50131 Grade 2
  13. wymienne soczewki Fresnela
  14. zabezpieczenie antysabotażowe
  15. temperatura pracy: -30°C ~ 55°C
2. Sygnalizator (1 szt.):
  1. sygnalizacja:
    1. akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
    2. optyczna: super jasne diody LED
  2. zabezpieczenie antysabotażowe:
    1. przed otwarciem
    2. przed oderwaniem od podłoża
  3. wewnętrzna osłona z blachy ocynkowanej
  4. obudowa z wysokoudarowego poliwęglanu
  5. możliwość wyboru sygnału alarmowe
  6. układ elektroniki zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych mikroprocesorowe przetwarzanie sygnału
  7. temperatura pracy: -35°C ~ 55°C
Kamery zewnętrzne w ilości minimum 24 sztuk muszą posiadać rozdzielczość minimum 5 MPX i być wyposażone w oświetlacz podczerwieni o zasięgu minimum 80 metrów.
Kamery wewnętrzne w ilości minimum 4 sztuk muszą posiadać rozdzielczość minimum 4 MPX i być wyposażone w oświetlacz podczerwieni o zasięgu minimum 30 metrów.
Przy bramach wjazdowych na teren obiektu od strony ul. Stefana Batorego należy zamontować kamery ANPR umożliwiające sczytywanie i archiwizowanie tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Rejestrator wraz z pozostałym osprzętem ma znajdować się w pomieszczeniu serwerowni i zostać umieszczony w szafie RACK, którą dostarczy Wykonawca. Podgląd wizyjny z nowo zainstalowanego systemu monitoringu oraz pozostałych kamer obecnie istniejących ma zostać zrealizowany w sekretariacie oraz w biurze Prezesa na monitorach o przekątnej minimum 50 cali w rozdzielczości 4K.
Część biurową zakładu należy zabezpieczyć systemem alarmowym opartym na centrali SATEL i czujnikach ruchu oraz wyposażyć w klawiatury strefowe zlokalizowane przy wejściu głównym oraz wejściu pracowniczym w celu autoryzacji wejść na obiekt osobom do tego upoważnionym po jego zamknięciu. Dodatkowo wymienione drzwi muszą posiadać zewnętrzny manualny przełącznik umożliwiający ich odblokowanie w godzinach pracy zakładu.
Maksymalny czas od momentu zgłoszenia serwisowi stwierdzonej awarii do podjęcia działań naprawczych nie może przekraczać 3 godzin, natomiast usunięcie awarii winno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Zarówno system CCTV, jak i system alarmowy musi posiadać możliwość zdalnej obsługi poprzez aplikację umożliwiającą rozbrajanie i uzbrajanie systemu przez osoby upoważnione z listy osób funkcyjnych wskazanych przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do przetargu oraz złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na obiekcie.
Poniżej zamieszczono szkic rozmieszczenia kamer.