## Hárok1
Návrh na plnenie kritérií - Špecifikácia Proposal for Criteria Fulfilment - Specification
Položka č. Item No. | Interné označenie EUS EUS`s Internal TAG | Číslo Projektu EUS EUS`s Project No. | DN | Nadzemné alebo podzemné vyhotovenie Overground or Undergorund | Prevádzkový tlak Operating Pressure | Výpočtový tlak Design Pressure (1) | Teplota okolia Ambient Temperature |  | Prostredie Zone | Predlžovací nadstavec Extension piece (2) | Pripojovacie konce Ends | Parametre pripojovacieho potrubia Connecting Pipeline Parameters |  |  | Ochrana proti korózii Corrosion Protection | Pohon Actuator (4) | [11 empty] | Izolačná spojka Insulating Joint (8) | Miesto dodania Place of Delivery | Množstvo Quantity | Požadovaný termín dodania Requested Delivery Date | Lehota dodania Delivery Period | Jednotková cena bez DPH Unit Price without VAT | Cena za položku bez DPH Price per Item without VAT
[7 empty] | Min | Max |  |  |  | Materiál potrubia Pipe Material | Vonkajší priemer Outer Diameter | Hrúbka steny Wall Thickness |  | Typ Type | Náter pohonu Actuator Painting | Max. Čas prestavenia Max. Re-setting Time | Poruchová ochrana Line Break (LBC) (10) | HIGH PILOT | LOW PILOT | ESD | Diaľkové ovládanie Remote Control | Zákaznícky ovládací signál Customer Remote Control Signal | Miestne ovládanie Local Control | Diaľkové snímanie polohy Remote Positioning | Motorické napätie Actuator Voltage
|  |  | (mm) |  | (Mpa) | (Mpa) | (°C) | (°C) |  | (mm) |  |  | (mm) | (mm) |  |  |  | (s) | Áno/Yes (A/Y) Nie/No (N) | Áno/Yes (A/Y) Nie/No (N) | Áno/Yes (A/Y) Nie/No (N) | Áno/Yes (A/Y) Nie/No (N) | Áno/Yes (A/Y) Nie/No (N) |  | Áno/Yes (A/Y) Nie/No (N) | Áno/Yes (A/Y) Nie/No (N) | (V AC) | Áno/Yes (A/Y) Nie/No (N) |  | (ks) (pcs) |  | (týždne) (weeks) | (EUR/ks) (EUR/pc) | (EUR)
Časť 1 / Part 1
1 | KB00 | NT1/26042 | 500 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 1850 (3) | privarovacie welded | X52 | 521 | 17.5 | (6) RAL 1003 | Pohon pôvodný / origin actuator PCI priruba / Adapter Flange F30 acc to ISO 5211 | [12 empty] | KS01 Veľké Kapušany GPS: 48.531867, 22.068014 | 1 | 2026-06-30 |  |  | 0
[32 empty] | Časť 1 spolu / Total Part 1: |  | 0
Časť 2 / Part 2
2 | 6.5 | NUZ/25060 | 700 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 1700 (3) | privarovacie welded | X52 (13030.0) | 720 | 13 | RAL 9005 (6) | Elektrický s DO Electric with RC (7) | RAL7031 (6) | 40 | N | N | N | N | A/Y | Wet contact 24 V DC open / close | A/Y | A/Y | 3x 400 (11) | A/Y | RU02 Vysoká pri Morave, Slovakia GPS: 48.335808, 16.902283 | 1 | 2026-06-30 |  |  | 0
3 | 6.24 | NUZ/25059 | 700 | podzemné underground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 2400 (3) | privarovacie welded | X52 | 720 | 13 | Protegol čierny Protegol black (5) | Elektrohydraulický Electric-Hydraulic (9) | RAL7031 (6) | 40 | A/Y | N | N | N | A/Y | Wet contact 24 V DC open / close | A/Y | A/Y | 3x 400 (11) | A/Y | RU01 Plavecký Peter, Slovakia GPS: 48.540117, 17.321167 | 1 | 2026-06-30 |  |  | 0
4 | 6.1. | NUZ/25058 | 700 | podzemné underground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 2400 (3) | privarovacie welded | X52 (13030.0) | 720 | 13 | Protegol čierny Protegol black (5) | Elektrohydraulický Electric-Hydraulic (9) | RAL7031 (6) | 40 | A/Y | N | N | N | A/Y | Wet contact 24 V DC open / close | A/Y | A/Y | 3x 400 (11) | A/Y | TU51 Kuchyňa, Slovakia GPS: 48.392434, 17.130811 | 1 | 2026-06-30 |  |  | 0
5 | 6.2 | NUZ/26010 | 700 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 2300 (3) | privarovacie welded | St.52-3 (DIN S355JR) | 720 | 16 | (6) RAL 9005 | Elektrohydraulický Electric-Hydraulic (9) | RAL 9005 (6) | 60 | A/Y | N | N | N |  | Wet contact 24 V DC open / close | A/Y | A/Y | 3x 400 (11) | A/Y | TU28 Plášťovce | 1 | 2026-06-30 |  |  | 0
6 | 6.6 | NUZ/26062 | 700 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 0 | privarovacie welded | St.52-3 (DIN S355JR) | 720 | 16 | (6) RAL 9006 | Elektrohydraulický Electric-Hydraulic (9) | RAL 9006 (6) | 60 | A/Y | N | N | N |  | Wet contact 24 V DC open / close | A/Y | A/Y | 3x 400 (11) | A/Y | TU38 Dolné Zelenice | 1 | 2026-06-30 |  |  | 0
[32 empty] | Časť 2 spolu / Total Part 2: |  | 0
Časť 3 / Part 3
7 | KC02 | NT1/26043 | 1000 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 2200 (3) | privarovacie welded | X60 | 1020 | 22.2 | (6) RAL 1003 | Pohon pôvodný / origin actuator PCI priruba / Adapter Flange acc to Cameron BX-1221 / attachment | [12 empty] | KS01 Veľké Kapušany GPS: 48.531867, 22.068014 | 1 | 2026-06-30 |  |  | 0
8 | KA02 | NT1/26044 | 1000 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 2200 (3) | privarovacie welded | X60 | 1020 | 22.2 | (6) RAL 1003 | Pohon pôvodný / origin actuator PCI priruba / Adapter Flange acc to Cameron BX-1221 / attachment | [12 empty] | KS01 Veľké Kapušany GPS: 48.531867, 22.068014 | 1 | 2026-06-30 |  |  | 0
[32 empty] | Časť 3 spolu / Total Part 3: |  | 0
Poznámky / Notes:
(1) Všetky výpočty majú byť kalkulované pre PN 80 - Výpočtový tlak / All the calculations should be calculated for PN 80 - Desing pressure;
(2) Dĺžka predlžovacieho nadstavca sa rozumie od osi potrubia po prírubu pohonu / The length of the extension piece is understood from the pipeline axis up to the actuator flange
(3) Uvedená dĺžka predlžovacieho nástavca je maximálna a môže byť upravená s ohľadom na typ ponúkaného pohonu / The specified length of extension piece is maximal and it may be adapted upon the offerred actuator type;
(4) Skrinka / box: II 2G EEx edm IIB T4 zariadenie schválené podľa ATEX 94/8/ES (2014/34/EU od 20.04.2016) do výbušných prostredí II2G Ex de IIC T3 / Box: II 2G EEx edm IIB T4 device approved according to ATEX 94/8/ES (2014/34/EU of 20 April 2016) for explosive zones II2G Ex de IIC T3;
(5) GU sa poždujú povrchovo chránené proti korózii ochranným polyuretánovým povlakom podľa normy STN EN 10290 / Ball valves are required protected on surface against corrosion by anti-corrosive polyurethane coating in accordance with standard STN EN 10290;
(6) Ochrana proti korózii podľa STN EN ISO 9005 a podľa TDP, odtieň vrchného náteru RAL 9005, 9001, 1003 / Corrosion protection according to STN EN ISO 12944 and according to TDC, RAL 9005, 9001, 1003, 7031;
(7) DO /RC = Diaľkové ovládanie / Remote Control;
(8) Izolačná spojka sa rozumie medzi guľovým ventilom a pohonom / The insulating joint is understood between the ball valve and the actuator;
(9) Elektro-hydraulické pohony sa požadujú dvojčinné; požaduje sa, aby pohon bol v prípade straty elektrického napájania schopný vykonať minimálne 3 operácie GU OTVORIŤ alebo ZATVORIŤ / Electric-hydraulic actuators are required double-acting; it is required that the actuator is capable for 3 (three) BV OPEN or CLOSE operations as minimum for emergency in the event of loss of electric power;
(10) Line Break - nastavitelná rýchlosť zníženia tlaku 1÷10 bar/minútu. / Line Break - adjustable pressure drop rate 1÷10 bar/minute;
(11)Ovládacie napätie pre riadiacu jednotku (24V DC) transformovať s motorického napätia, v prípade straty motorického napätia musí mať riadiaca jednotka vlastný náhradný zdroj (24 V DC) / Control voltage for the control unit (24V DC) is required to be transformed from the actuator voltage, in the event of loss of actuator voltage it is required that the control unit is equipped with appropriate stand-by power supply 24V DC;