### Názov stavby:		„Plynová kotolňa Staré grunty 55 Bratislava „ - modernizácia

Investor:			Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Miesto výstavby:	Staré Grunty 55, Bratislava

k.ú. Bratislava - Karlova Ves,

parc.č 3019/9

### Stupeň PD:	Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS)

#### Časť:		SPEVNENÁ PLOCHA, ZÁKLADY A OPLOTENIE TEPELNÝCH ČERPADIEL

### Zoznam príloh:	ST-01. Tvar základov

ST-02. Výstuž základov

ST-03. Statický výpočet

- Výkres spevnenej plochy – Situácia

- Výkres spevnenej plochy – Rezy

- Výkres pletivového oplotenia

1

Ing. Ľudovít Leško

AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER

HVAC SYSTEM s.r.o.

Medzi járkami 221/9, 929 01 Malé Dvorníky

+421 902 614 741, lesko@hvacsystem.sk

IČO: 55682197	DIČ: 2122058433

Zodpovedný projektant: Ing. Zita Sághyová, Ing. Csaba Mészáros

v Dunajskej Strede, júl 2024

#### TECHNICKÁ SPRÁVA

#### SPEVNENÁ PLOCHA, ZÁKLADY A OPLOTENIE TEPELNÝCH ČERPADIEL

Projektová dokumentácia má za úlohu riešiť modernizáciu plynovej kotolne na adrese Staré Grunty 55 v Bratislava, ktorá je majetkom investora.

Členenie stavby Plynová kotolňa Staré grunty 55 Bratislava „ – modernizácia:

- Ústredné vykurovanie,

- Odberné plynové zariadenie,

- Elektroinštalácie a MaR,

- Spevnená plocha, základy a oplotenie tepelných čerpadiel.

Táto časť projektovej dokumentácie rieši spevnené plochy okolo navrhovaných tepelných čerpadiel vedľa budovy kotolne s napojením sa na existujúce betónové spevnené plochy,  oplotenie tepelných čerpadiel ako aj statické posúdenie nosnej konštrukcie základu pre osadenie vonkajších jednotiek pre modernizáciu plynovej kotolne Stará grunty 55 v Bratislave.

Základ tepelných čerpadiel - je navrhnutá ako betónová konštrukcia. Objekt je založený na základovej doske s hrúbkou 200 mm na úrovni terénu s minimálnym priečnym sklonom plochy 0,5% v smere vsakovacieho trativodu. Do tejto dosky je potrebné osadiť sieť KY 14(8/8 mm 150/150 mm) k obom povrchom s krytím 25 mm. Na zabezpečenie polohy hornej výstuže použiť dištančné pásy. Pod základovou doskou je navrhnuté štrkové lôžko s hrúbkou 150-200 mm. Toto riešenie založenia objektu je navrhnuté na základe výsledkov statickej analýzy objektu a predpokladaného geologického zloženia s kontaktným napätím do 150 kPa. Na tieto prvky sú ukladané prvky pre osadenie zariadení. Tieto rebrá sú navrhnuté z prvkov 200/600 mm nad hornou hranou základovej dosky. Na tieto prvky budú z hornej hrany dodatočne kotvené zariadenia. Prvky sú vystužené pozdĺžnou a priečnou výstužou.  Základové konštrukcie sú z betónu tr. C20/25.

V samotnom návrhu bolo uvažované so zaťaženiami, ktoré sú uvedené v statickom výpočte – viď.príloha č. ST-03.

Spevnená plocha - je navrhnutá okolo navrhovanej základovej konštrukcie tepelných čerpadiel z troch strán v šírke 0,7m a 0,9m podľa prílohy č. 1 „Výkres spevnenej plochy – Situácia“. Spevnená plocha je navrhnutá aj zo zadnej strany tepelných čerpadiel s rozmermi 2x (0,7x1,25m). Spevnená plocha je priečne spádovaná v smere od tepelných čerpadiel so sklonom 2%. Výškovo sa napája na existujúci cestný obrubník a na navrhovaný základ tepelných čerpadiel. Sklon zemnej pláne spevnenej plochy je totožná s priečnym sklonom povrchu vozovky. Celková navrhovaná plocha je 14,50m2.

Konštrukcia spevnenej plochy:

CB- pre dopr. Zaťaž. Tr.VI.-veľmi ľahké-navrhnutá pre modul pružnosti En,s=45MPa:

Cestný betón                             CBIII                     STN 73 6123       150mm

Betón STN EN 206-1:C25/30-XF4-Dmax32-S3

Štrkopiesok			ŠD,C,dekl	STN 73 6126	200mm

Spolu							               350mm

Mocnosť konštrukčných vrstiev je stanovený na stav po zhutnení. Všetky konštrukčné vrstvy musia byť zhutnené podľa platných STN. Odvodnenie spevnenej plochy  je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym spádovaním vozovky v smere odvodňovacieho pásu.

Oplotenie priestoru tepelných čerpadiel - je navrhnutá z vonkajšej strany navrhovaných spevnených plôch viď. prílohu č. 3 „Výkres pletivového oplotenia“. Celková dĺžka pletivového oplotenia je 28,3m.

Prístup k tepelným čerpadlám je zabezpečená cez navrhovanú jednokrídlovú bránku . Celková výška oplotenia je 1,75m, horná hrana pletiva je vo výške 1,6m. Nové oplotenie sa navrhuje ako pletivové oplotenie z okrúhlych pozinkovaných a poplastovaných stĺpikov so štvorhranným pletivom poplastovaným zelenej farby.

Hĺbenie jám je ručné. Hĺbka jám pre základové pätky stĺpov a vzpier je 0,7m pod terénom, kruhového prierezu s priemerom 0,15m.  Základové pätky sú z betónu  tr. C16/20.

Okruhlé stĺpiky sú poplastované zelenej farby, výšky 2,3m Ø48mm kotvené zabetónovaním do bet. Základovej pätky. Osová vzdialenosť stĺpov je v rozmedzí 2,24-2,94m. Na každom rohu oplotenia sú navrhnuté stĺpy so vzperami. Okruhle vzpery sú výšky 2,3m Ø38mm sú pozinkované a poplastované, zelenej farby kotvené pomocou pätiek do bet. základu .   Napínacie  drôty sú v  3 úrovniach, hore, dole a v strede.

Pletivo štvorhranné pletené sa použije oceľové drôty pozinkované a poplastované, s veľkosťou ôk 50 x 50 mm a výškou 1,60m. Štvorhranné pletivo sa pripevní k napínacím drôtom v troch úrovniach a na konci a začiatku pletiva sa pripevní k stĺpu pomocou napínača. Použije sa napínací drôt poplastované zelenej farby o priemere 3,1 mm.

Kolízia s inžinierskymi sieťami

Riešená stavba je v kolízii, prípadne zasahuje do ochranných pásiem podzemných vedení inžinierskych sietí a to:

Podzemný areálový vodovod  - najmenšia vzdialenosť od navrhovanej spevnenej plochy je 0,795m.

Podzemné areálové el. prípojka – je potrebná odpojiť– rieši časť ELEKTRO.

Na riešenom území sa môžu nachádzať aj iné vedenia, ktoré spracovateľ nemohol predpokladať.

Výkopové práce je z týchto dôvodov potrebné vykonávať s dôrazom na zvýšenú opatrnosť a ručne.

Pred začatím realizácie prác je potrebné požiadať všetkých správcov a majiteľov inžinierskych sietí, aby vytýčili presnú polohu každého vedenia, ktoré je v kolízii so stavbou, prípadne potvrdili, že stavba sa nenachádza v kolíznom stave s IS v ich správe.

Riešenie križovania s inžinierskymi sieťami sa rieši podľa STN 73 6005 a jej platných zmien.

Búracie práce

Búracie práce sa nepredpokladajú, prípadne len v malej miere.

V prípade vzniku odpadov, ich skladovanie a narábanie s nimi sú upravované vyhláškami č. 79/2015 Z.z.,. Odpady sa zatrieďujú na základe vyhlášky MŽP č. 365/2015 Z.z.

Investor do začiatku výstavby musí určiť skládku, na ktorú sa vybúraný materiál odvezie.

Príklady zatriedenia stavebných odpadov:

Príklady zatriedenia stavebných odpadov:

17 01 01	Betón						Trieda „O“

17 01 07	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc,

a kremiky iné ako uvedené v 17 01 06		Trieda „O“

17 05 04 	Zemina a kamenivo iné ako 17 05 03		Trieda „O“

17 04 05	Železo a oceľ					Trieda „O“

Zhotoviteľ stavby je povinný materiál z búracích, demontážnych prác odviesť na skládku na to určenú, ktorú urči do zahájenia výstavby.

Dočasné skladovanie materiálu a odpadu bude realizované na pozemku investora – najviac po dobu výstavby diela.

Zemné práce

Zemné práce zahŕňajú odobratie humusnej vrstvy, výkopy a násypy pod spevnené plochy, úpravu a zhutnenie zemnej pláne pod spevnenou plochou ako aj dosypávku krajníc.

Zemná pláň sa musí upraviť podľa STN 73 6133-2010 na hodnotu Edef,2,min=50MPa.

Prebytočný zemný materiál sa dočasne uskladní na pozemku investora, potom sa odvezie a uloží na trvalú skládku.

Pri riešení boli použité nasledovné podklady:

- Vstupné údaje zadávateľa

- Mapový podklad KN, polohopis a výškopis územia, poskytnutý objednávateľom,

- Obhliadka terénu

- Platné STN, technické predpisy MDPaT.

Zoznam použitej literatúry pre statiku:

- STN EN 1991-1-1: Všeobecné zaťaženia – Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov

- STN EN 1991-1-3: Všeobecné zaťaženia – Zaťaženie snehom

- STN EN 1991-1-4: Všeobecné zaťaženia – Zaťaženie vetrom

- STN EN 1992-1-1: Navrhovanie betónových konštrukcii

- STN EN 1993-1-1: Navrhovanie oceľových konštrukcií

- STN EN 1995-1-1: Navrhovanie drevených konštrukcií

Riešenie križovania s inžinierskymi sieťami sa rieši podľa STN 38 6410, 38 6413, 38 6420, 386462 a podľa technických predpisov MDPaT SR TKP časť. 4, 28, 33, 34.

POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU.

Hlavné zásady postupu výstavby

Výstavba sa realizuje na jednu etapu. Najprv prebehnú prípravné a búracie práce, ktoré sú vytýčenie existujúcich podzemných vedení.

Pred zahájením výstavby je potrebné:

- Vykonať overenie existencie inžinierskych sietí a vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí v potrebnom rozsahu

Výstavba prebehne na základe týchto etáp:

Prípravné práce – vytýčenie plochy a pod.

Výstavba základov a spevnených plôch, a osadenie tepelných čerpadiel

Výstavba oplotenia

Dokončovacie práce – úprava zelene a pod.

Predpokladaná doba výstavby celej stavby je 1 mesiac.

Riešenie z hľadiska starostlivosti o životné prostredie

Navrhované spevnené plochy a oplotenie nebudú mať negatívni vplyv na životné prostredie.

Riešenie z hľadiska BOZP a prevádzky stavebných zariadení počas výstavby

Rieši sa s dodržaním príslušných noriem a dodržaním predpisov na uskladnenie a umiestnenie jednotlivých materiálov. Všetci pracovníci musia byť oboznámený s platnými predpismi z hľadiska bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia pre daný charakter prác.  V prípade úrazu sa na pracovisku poskytne poškodenému prvá pomoc, v prípade väčšieho úrazu sa privolá záchranná služba. V navrhovaných objektoch sa nebudú uskladňovať nebezpečné látky a nimi sa nebude ani manipulovať. Pri obsluhe všetkých technických zariadení je nutné dodržovať predpísané bezpečnostné opatrenia vrátane používania ochranných pomôcok. Ochranné a bezpečnostné pomôcky treba pravidelne kontrolovať a udržiavať zariadenia v predpísanom stave. Treba zabezpečovať kontrolu pracovných lešení v zmysle STN 73 8101.

Na stavebníka sa vzťahujú povinnosti podľa nariadenia vlády č. 469/2022 Z.z. ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

V Dunajskej Strede, júl 2024			Ing. Zita Sághyová, Ing. Csaba Mészáros

#### Prílohy