Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Batériové úložisko |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Ján Bobro Pekáreň Hriňová, 962 05 Hriňová Krivec 2845, IČO 34 324 810 Tel.: +421907805668 / mail.: pekaren@pekarenhrinova.sk |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované min. parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Batériové úložisko |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Batériové úložisko s kapacitou systému 112,00 - 112,5 kWh |
| 2. | Batériové články: Typ LiFePO4 (Lithium-iron phosphate) s kapacitou 314 Ah |
| 3. | Životnosť: 8 000 cyklov pri teplote 25 °C |
| 4. | Rozsah MPPT napätia: 200 V až 850 V |
| 5. | Maximálne DC vstupné napätie: 1 000 V |
| 6. | Účinnosť: Maximálna účinnosť striedača je 98,80 %, |
| 7. | Záložný režim (Backup): Čas prepnutia medzi on-grid a off-grid režimom je menej ako 10 ms. Systém zvládne preťaženie v záložnom režime až na úrovni 135 % po dobu 10 sekúnd |
| 8. | Stupeň ochrany: IP65 pre striedač a IP55 s antikoróznou triedou C5 pre skriňu (cabinet) |
| 9. | Požiarna ochrana: Štyri úrovne ochrany vrátane aerosolového hasenia (voliteľne systému Novec 1230)/ voda. Detekcia horľavých plynov, dymu a teploty, aktívne odvetrávanie systému a požiarny alarm |
| 10. | Prepäťová ochrana: Integrované SPD typu II na AC aj DC strane |
| 11. | Prevádzkové podmienky: Teplotný rozsah od -20 °C do 50 °C, nadmorská výška do 3 000 m, pre striedač teplotný rozsah od -30 do -60 °C |
| 12. | Chladenie: Inteligentný ventilátor pre striedač a klimatizácia s 2kw chladením a 2kw kúrením pre skriňu. |
| 13. | Montáž a zapojenia systému |
| 14. | Max. vstupný výkon PV poľa 50 kW |
| 15. | Menovitý AC výstupný výkon 30 kW |
| 16. | Max. AC prúd (výstup) 50 A |
| 17. | Menič hybrid 30 kW |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Batériové úložisko |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Celková cena v EUR bez DPH |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |