Príloha č.2 Výzva na predkladanie ponúk pre účely stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ)

Cenová ponuka uchádzača

      - Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................

      - Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................

      - IČO : ..................................................................

      - Názov zákazky : „Výmena chladiaceho zariadenia s navýšením výkonu– Hospodársky dvor Čremošné 135, bitúnok hydiny“

      - Názov výrobcu a typové označenie : ......................................................................................

| Opis | Požadovaná hodnota | Jednotka | Ponúkaná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Spracovanie realizačnej/konštrukčnej dokumentácie spôsobilou osobou | áno | - |  |
| Posúdenie konštrukčnej dokumentácie za účelom vydania odborného stanoviska technickou inšpekciou | áno | - |  |
| Inštalovaný chladiaci výkon | min. 5,4 | kW |  |
| Kompaktná jednotka | min 3,1 | kW |  |
| Chladivo R449A | 6 | kg |  |
| Výparník + EC ventilátory | áno | - |  |
| Nástrek lamiel | áno | - |  |
| Rozmery výparníka: | - | - |  |
| - Dĺžka | max.1680 | mm |  |
| - Šírka | max.510 | mm |  |
| - Výška | max. 435 | mm |  |
| Ovládací panel pre výparník s digitálnym regulátorom | áno | - |  |
| Dátový záznamník na zaznamenávanie teplôt počas skladovania, záznam merania možno stiahnuť cez port USB + držiak | áno | - |  |
| Konzoly pre osadenie agregátov 2x | áno | - |  |
| Solenoid 12mm | áno | - |  |
| Ventil vstrekovací | 1 | ks |  |
| CU potrubie 12mm | 5 | m |  |
| CU potrubie 22mm | 5 | m |  |
| Kaučuková izolácia 12mm | 5 | m |  |
| Kaučuková izolácia 22mm | 5 | m |  |
| Potrubné objímky | 4 | ks |  |
| Spájka, odvod kondenzátu, drobný inštalačný materiál | 1 | kpl |  |
| Elektroinštalačný materiál-komunikačný, napájací kábel,kábel pre sondy | 1 | kpl |  |
| Pomocný montážny materiál (závitové tyče, konzoly) | áno | - |  |
| Dusík na tlakovanie | 1 | ks |  |
| Demontáž pôvodného zariadenia | 1 | kpl |  |
| Likvidácia chladiva R404A spôsobilou osobou s dokladom o likvidácií | 3 | kg |  |
| Montáž nového zariadenia | 1 | kpl |  |
| Doprava | 1 | kpl |  |
| Dodržanie všeobecných záručných podmienok | áno | - |  |
| Spracovanie konštrukčnej dokumentácie skutočného vyhotovenia spôsobilou osobou | áno | - |  |
| Východisková odborná prehliadka VTZ-plyn sk.Bi | áno | - |  |
| Cena za celý predmet zálkazky v Euro bez DPH |  |  |  |
| Výška DPH /23%/ |  |  |  |
| Cena za celý predmet zákazky v Euro s DPH |  |  |  |

v ......................., dňa ....................................						.........................................................

pečiatka, meno a podpis

uchádzača