## Príloha č. 1
1
1 | Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
1
1 | [10 empty] | Príloha č. 1:
1 | Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
1
1 | Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Technológia chladenia priestorov výroby rozrábky, sušiarne a chladiarenskej komory spolu s vetraním | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Výroba- rozrábka |  | Chladiaci agregát č. 1 | Chladivo R513A |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vyparovanie v rozmedzí |  | -8 - -15 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota okolia max. |  | 30 - 45 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Prehriatie max. (Subcool) |  | 10 |  | K | hodnota:
1 |  |  |  | Operačný mód - hlučnosť max. |  | 45 |  | bd | áno/nie:
1 |  |  |  | Potrebný Chladiaci výkon - MIN |  | 3 - 3,5 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Potrebný Chladiaci výkon - MAX |  | 22 - 24 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Príkon max. |  | 28 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Odber (400V) v rozmedzí |  | 30 - 40 |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Kondenzačná teplota v rozmedzí |  | 35 - 58 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Kompressor z inverterom |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Pripojenie cez Modbus RTU - R485 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Výparník č. 1 k chladiacemu agregátu č. 1 | Výkon min. |  | 8.5 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Povrchová rezerva v rozmedzí |  | 5 - 15 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Prietok vzduchu v rozmedzí |  | 4300 - 4970 |  | m³/hod. | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota v miestnosti max. |  | 12 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Regulácia tlaku - teploty na sacej strane – elektronicky |  | áno |  | °C | áno/nie:
1 |  |  |  | Chladivo R513A |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vyparovacia teplota |  | 2,8 - 3,2 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Kondenzačná teplota v rozmedzí |  | 35 - 45 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Prehriatie max. |  | 5 - 6 |  | K | hodnota:
1 |  |  |  | Váha výparníka max. |  | 105 |  | kg | hodnota:
1 |  |  |  | Rýchlosť ventilátora min - max |  | 70 - 1500 |  | ot./min | hodnota:
1 |  |  |  | EC ventilátor - riadením 0-10V |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Odber max. |  | 1.5 |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 0.35 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Výparník z Nerez opláštenim a DX povrchovou úpravou výmenníka |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Ovládanie k výparníku č. 1 | Elektronický EXP ventil z možnosťou pripojenia Modbus RTU - RS485 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrický regulátor - regulováním výkonu 0-10-4-20 mA |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Ovládanie všetkých prvkov chladenia (Výkonu) - Nepretrž. Režim |  | 0 - 10 - 4-20 |  | V - mA | áno/nie:
1 |  |  |  | Ovládanie cez inverter (Ventilátori) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Plynulá regulácia vyparovania chladiva do výparníkov pomocou elektronických expanzných ventilov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrické rozvádzače |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Komunikačné moduly / Monitoring XWEB |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Výparníkč. 2 k chladiacemu agregátu č. 1 | Výkon min. |  | 4.5 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Povrchová rezerva v rozmedzí |  | 5 - 15 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Prietok vzduchu v rozmedzí |  | 1900 - 2100 |  | m³/hod. | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota v miestnosti max. |  | 12 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Regulácia tlaku - teploty na sacej strane – elektronicky |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Chladivo R513A |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vyparovacia teplota |  | 2,8 - 3,2 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Kondenzačná teplota |  | 35 - 45 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Prehriatie max. |  | 5 - 6 |  | K | hodnota:
1 |  |  |  | Váha výparníka max. |  | 70 |  | kg | hodnota:
1 |  |  |  | Rýchlosť ventilátora min - max |  | 70 - 1500 |  | ot./min | hodnota:
1 |  |  |  | EC ventilátor - riadením 0-10V |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Odber max. |  | 0.9 |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 0.2 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Výparník z Nerez opláštenim a DX povrchovou úpravou výmenníka |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Ovládanie k Výparníku č. 2 | Elektronický EXP ventil z možnosťou pripojenia Modbus RTU - RS485 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrický regulátor - regulováním výkonu 0-10-4-20 mA |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Ovládanie všetkých prvkov chladenia (Výkonu) - Nepretrž. Režim |  | 0 - 10 - 4-20 |  | V - mA | hodnota:
1 |  |  |  | Ovládanie cez inverter (Ventilátori) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Plynulá regulácia vyparovania chladiva do výparníkov pomocou elektronických expanzných ventilov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrické rozvádzače |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Komunikačné moduly /Monitoring XWEB |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Chladiarenská komora a sušiareň |  | chladiarenská komora | PUR panel - 100 mm - zámkový system , nerez |  | 65 |  | m2 | hodnota:
1 |  |  |  | Opláštenie nerez - obojstranné |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Hustota PUR min |  | 42 |  | Kg/m3 | hodnota:
1 |  |  |  | Chldiarenské Dvere, posuvné, pravá, 1100x2000, hrubka dverý 80 mm , Biela z alu rohovými lištami, vhodné na potravinársky priemysel |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Chldiarenské Dvere, krídlové, pravé, 1000x2000, hrúbka dverý 80 mm , Bielá z alu rohovými lištami, vhodné na potravinársky priemysel |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Nerez rohové oplaštenie VNUT.-VONK. , 50x50 , 120x50 |  | 76 |  | m | hodnota:
1 |  |  | Výparník č.3 k chladiacemu agregátu do chladiarenskej komory | Výkon min. |  | 3.5 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Povrchová rezerva v rozmedzí |  | 5 - 15 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Prietok vzduchu v rozmedzí |  | 3500 - 3600 |  | m³/hod. | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota v miestnosti max. |  | 0 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Regulácia tlaku - teploty na sacej strane – elektronicky |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Chladivo R513A |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vyparovacia teplota max. |  | -10 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Kondenzačná teplota |  | 35 - 45 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Prehriatie max. |  | 5 - 6 |  | K | hodnota:
1 |  |  |  | Váha výparníka max. |  | 50 |  | kg | hodnota:
1 |  |  |  | Rýchlosť ventilátora min - max |  | 70- 1500 |  | ot./min | hodnota:
1 |  |  |  | EC ventilátor - riadením 0-10V |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Odber max. |  | 0.7 |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 0.17 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Výparník z Nerez opláštenim a DX povrchovou úpravou výmenníka |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Ovládanie k výparníku č.3 | Elektronický EXP ventil z možnosťou pripojenia Modbus RTU - RS485 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrický regulátor - regulováním výkonu 0-10-4-20 mA |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Ovládanie všetkých prvkov chladenia (Výkonu) - Nepretrž. Režim |  | 0 - 10 - 4-20 |  | V - mA | hodnota:
1 |  |  |  | Ovládanie cez inverter (Ventilátori) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Plynulá regulácia vyparovania chladiva do výparníkov pomocou elektronických expanzných ventilov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrické rozvádzače |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Komunikačné moduly /Monitoring XWEB |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Výparník č. 4 k chladiacemu agregátu do sušiarne | Výkon min. |  | 3.5 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Povrchová rezerva v rozmedzí |  | 5 - 15 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Prietok vzduchu v rozmedzí |  | 3500-3600 |  | m³/hod. | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota v miestnosti max. |  | 0 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Regulácia tlaku - teploty na sacej strane – elektronicky |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Chladivo R513A |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vyparovacia teplota |  | -10 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Kondenzačná teplota v rozmedzí |  | 35 - 45 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Prehriatie max. |  | 46178 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Váha výparníka max. |  | 50 |  | kg | hodnota:
1 |  |  |  | Rýchlosť ventilátora min - max |  | 70-1500 |  | ot./min | hodnota:
1 |  |  |  | Odber max. |  | 0.7 |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 0.17 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Výparník z Nerez opláštenim a DX povrchovou úpravou výmenníka |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Ovládanie k výparníku č. 4 | Elektronický EXP ventil z možnosťou pripojenia Modbus RTU - RS485 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrický regulátor - regulováním výkonu 0-10-4-20 mA |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Ovládanie všetkých prvkov chladenia (Výkonu) - Nepretrž. Režim |  | 0 - 10 - 4-20 |  | V - mA | hodnota:
1 |  |  |  | Ovládanie cez inverter (Ventilátori) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Plynulá regulácia vyparovania chladiva do výparníkov pomocou elektronických expanzných ventilov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrické rozvádzače |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Komunikačné moduly /Monitoring XWEB |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Vetracie zariadenie do výroby rozrábky |  | Rekuperačná jednotka | Rotačný bubnový výmenník tepla |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Tukový filter |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Prívod vzduchu |  | 10000 |  | m³/hod. | hodnota:
1 |  |  |  | Odsávanie vzducu |  | 10000 |  | m³/hod. | hodnota:
1 |  |  |  | Prívod Pa |  | 300 |  | Pa | hodnota:
1 |  |  |  | Odsávanie Pa |  | 300 |  | Pa | hodnota:
1 |  |  |  | Výpočtová vonk. Teplota leto |  | 40 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Výpočtová vonk. Teplota zima |  | -11 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Rekuperácia tepla |  | 75-80 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Počet ventilátorod |  | 46175 |  | Ks | hodnota:
1 |  |  |  | Odber max. |  | 15.2 |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 9.8 |  | kW | hodnota:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1 |  | Miesto:
1
1 |  | Dátum:
1 | [6 empty] | podpis a pečiatka navrhovateľa