B) Protokol o určení vonkajších vplyvov

č. 26-018

## Úvodné údaje

Objekt:
Skatepark Mládežnícka- Trenčín

S22 Objekt zázemia

Mládežnícka ulica, Trenčín, KN-C 1627/789, KN-C 162-130, KN-C 1627 / 391, KN-C 1562 / 2

Podklady pre spracovanie:

- Stavebné výkresy objektu

- Prílohy:

  - Rozhodnutie

  - Tabuľka typov prostredí

Popis objektu:
Novostavba objektu zázemia z kontajnerovej konštrukcie s rovnou strechou. Uzemnenie objektu bude realizované vo výkope vzdialeného 1000mm od objektu v hĺbke 700mm pomocou uzemňovacieho pásu FeZn.

## Komisia

Predseda:

- Ing. Arch. Ľubica Fenclová – Hlavný inžinier projektu

Členovia:

- Ing. Ján Beňka – Zodpovedný projektant časti elektro

- Martin Kotvas – Projektant časti elektro

## Rozhodnutie komisie

Komisia určila vonkajšie vplyvy podľa platných elektrotechnických noriem STN a technických predpisov, na základe stavebnej dokumentácie a vyjadrení účastníkov stavebného konania.

Rozhodnutie je spracované pre jednotlivé miestnosti a priestory, uvedené v prílohe A.

## Zdôvodnenie

Vo všetkých vnútorných priestoroch je navrhnuté prostredie základné, obyčajné, pretože na el. zariadenia nevplývajú negatívne vplyvy prostredia a naopak. Teplota a vlhkosť sa v týchto priestoroch pohybujú v medziach podľa STN 33 2000-5-51.

Vo vonkajšom priestore je navrhnuté prostredie vonkajšie, aktívne, zložité, kde na el. zariadenia vplývajú všetky negatívne vplyvy mierneho pásma.

## Záver

V prípade akýchkoľvek zmien v stavebnej konštrukcii, použitých materiáloch alebo dispozíciách objektu je potrebné tento protokol doplniť alebo upraviť.

Dátum napísania protokolu:

........................................................

Podpis predsedu odbornej komisie

A) Rozhodnutie

Na základe uvedených skutočností komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre jednotlivé priestory a miestnosti podľa čl. 512.2 STN 33 2000-5-51 nasledovne:

| Účel miestnosti | Klasifikácia podmienky prostredia | Využitie | Druh stavby | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priestor |  |  |  |  |
| Interiér s regulovanou teplotou | AA5, AB6, AC1, AD1, AE1, AF1,AG1, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ1, AR1 | BA1, BC2, BD1, BE1 | CA1, CB1 | Sprchovací kút/vaňa - AD4 |
| Interiér bez regulovanej teploty | AA5, AB6, AC1, AD1, AE1, AF2,AG1, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ1, AR1 | BA1, BC2, BD1, BE1 | CA1, CB1 |  |
| Exteriér | AA7, AB7, AC1, AD(dážď), AE1, AF2,AG1, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ2, AR2, AS1, AT1, AU1 | BA1, BC2, BD1, BE1 | CA1, CB1 |  |

B) Tabuľka typov prostredí

| A Podmienky prostredia |  |  |  |  |  |  | B Využitie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA Teplota okolia (°C) |  |  |  | AH Mechanické namáhanie - vibrácie |  |  | BA Spôsobilosť |  |  |
| AA1 | -60°C | +5°C |  | AH1 | slabé |  | BA1 | bežná(laici) |  |
| AA2 | -40°C | +5°C |  | AH2 | stredné |  | BA2 | deti |  |
| AA3 | -25°C | +5°C |  | AH3 | silné |  | BA3 | postihnutí(invalidi) |  |
| AA4 | -5°C | +40°C |  | AK Výskyt rastlinstva - flóra |  |  | BA4 | poučené osoby |  |
| AA5 | +5°C | +40°C |  | AK1 | bez nebezpečenstva |  | BA5 | znalé osoby |  |
| AA6 | +5°C | +60°C |  | AK2 | nebezpečný |  | BC Dotyk osôb so zemou |  |  |
| AA7 | -25°C | +55°C(vonkajšie prostredie) |  | AL Výskyt živočíchov - fauna |  |  | BC1 | žiadny |  |
| AA8 | -50°C | +40°C |  | AL1 | bez nebezpečenstva |  | BC2 | zriedkavý |  |
| AB Atmosférická vlhkosť |  |  |  | AL2 | nebezpečný |  | BC3 | častý |  |
| AB1 | 3-100% | 0,003-7g/m3 |  | AM Elekromagnetické, elektrostatické/ionizujúce vplyvy |  |  | BC4 | trvalý |  |
| AB2 | 10-100% | 0,1-7g/m3 |  | AM1 | harmonické |  | BD Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva |  |  |
| AB3 | 10-100% | 0,5-7g/m3 |  | AM2 | signálne napäta |  | BD1 | malá hustota osôb/ľahký únik |  |
| AB4 | 5-95% | 1,0-29g/m3 |  | AM3 | zmeny amplitúdy napätia |  | BD2 | malá hustota osôb/sťažený únik |  |
| AB5 | 5-85% | 1,0-25g/m3(normálna) |  | AN Slnečné žiarenie |  |  | BD3 | veľká hustota osôb/ľahký únik |  |
| AB6 | 10-100% | 1,0-35g/m3 |  | AN1 | slabé |  | BD4 | veľká hustota osôb/sťažený únik |  |
| AB7 | 10-100% | 0,5-29g/m3 |  | AN2 | stredné |  | BE povaha spracúvaných/skladovaných látok |  |  |
| AB8 | 15-100% | 0,04-36g/m3 |  | AP Seizmické účinky |  |  | BE1 | bez významného nebezpečenstva |  |
| AC Nadmorská výška |  |  |  | AP1 | zanedbateľné |  | BE2 | nebezpečenstvo požiaru |  |
| AC1 | ≤2000m |  |  | AP2 | slabé |  | BE2-N1 | nebezpečenstvo požiaru horľavých látok |  |
| AC2 | >2000m |  |  | AP3 | stredné |  | BE2-N2 | nebezpečenstvo požiaru horľavých prachov |  |
| AD Výskyt vody |  |  |  | AP4 | silné |  | BE2-N3 | nebezpečenstvo požiaru horľavých kvapalín |  |
| AD1 | zanedbateľný |  |  | AQ Blesk |  |  | BE3 | nebezpečenstvo výbuchu |  |
| AD2 | voľne padajúce kvapky |  |  | AQ1 | zanedbatelný účinok | normálne | BE3-N1 | nebezpečenstvo výbuchu horľavých prachov |  |
| AD3 | rozprašovanie |  |  | AQ2 | nepriamy účinok |  | BE3-N2 | nebezpečenstvo výbuchu horľavých plynov a pár |  |
| AD4 | striekanie |  |  | AQ3 | priamy účinok |  | BE3-N3 | nebezpečenstvo výbuchu výbušnín |  |
| AD5 | prúd vody(pod tlakom) |  |  | AR Pohyb vzduchu |  |  | BE4 | nebezpečenstvo kontaminácie |  |
| AD6 | vlny |  |  | AR1 | slabý | rýchlosť ≤1m/s | C Druh stavby |  |  |
| AD7 | zaplavenie |  |  | AR2 | stredný | rýchlosť 1 až 5 m/s | CA Konštrukčné materiály |  |  |
| AD8 | ponorenie(pod tlakom) |  |  | AR3 | silný | rýchlosť nad 5m/s | CA1 | stavebné materiály nehorľavé |  |
| AE Výskyt cudzích pevných telies |  |  |  | AS Vietor |  |  | CA2 | stavebné materiály horľavé |  |
| AE1 | zanedbateľný |  |  | AS1 | slabý | rýchlosť do 20m/s | CB Konštrukcia stavby |  |  |
| AE2 | malé predmety (2,5mm) |  |  | AS2 | stredný | rýchlosť 20 až 30 m/s | CB1 | zanedbateľné nebezpečenstvo |  |
| AE3 | veľmi malé predmety (1mm) |  |  | AS3 | silný | rýchlosť 30 až 5m/s | CB2 | šírenie ohňa |  |
| AE4 | malá prašnosť |  |  | AT Snehová pokrývka |  |  | CB3 | pohyb/posuv konštrukcie |  |
| AE5 | mierna prašnosť |  |  | AT1 | zanedbateľná |  | CB4 | pružná/nestabilná |  |
| AE6 | silná prašnosť |  |  | AT2 | mierna | 40 cm |  |  |  |
| AF Výskyt korózie |  |  |  | AT3 | významná | nad 40 cm |  |  |  |
| AF1 | zanedbateľný |  |  | AU Námraza |  |  |  |  |  |
| AF2 | atmosferický |  |  | STN 33 2000-5-51 |  |  |  |  |  |
| AF3 | občasný/náhodný |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AF4 | trvalý |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AG Mechanické namáhanie - nárazy, otrasy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AG1 | mierne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AG2 | stredné |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AG3 | silné |  |  |  |  |  |  |  |  |