## Príloha č. 1
1
1 | Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
1
1 | [10 empty] | Príloha č. 1:
1 | Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
1
1 | Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
1
1
1
1 | Názov predmetu: |  | elektrický vyvíjač pary | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Elektrický vyvíjač pary |  |  | príkon max. |  | 180 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Rozdelenie ohrevu na 6 x 30kW |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | zapínanie ohrevov po 30 kW |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | max. pracovný tlak |  | 9 |  | bar | hodnota:
1 |  |  |  | množstvo vyrobenej pary min. |  | 240 |  | kg/hod | hodnota:
1 |  |  |  | Rozmer zariadenia max. Š x H x V |  | 110 x 140x 180 |  | cm | hodnota:
1 |  |  |  | kotlíky a komponenty v styku s vodou musia byť z nerezovej ocele kvality min. AISI 304 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | do vyvíjača 2 ks ohravov (maximálny vkon 2x0 kW pre jeden vyvíjač |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | automatický odkaľ |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Súčasťou napájacia nádrž a zber kondenzátu s reguláciou hladiny objem min. |  | 160 |  | l | hodnota:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | technický dozor na inšatláciu, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, vypracovanie passportu v zmysle SK legislatívy, prvá úradná skúška TI/TUV v zmysle SK legislatívy | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1 | Pozn.: V prípade, že v rámci opisu predmetu bol použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.
1
1
1 |  | Miesto:
1
1 |  | Dátum:
1 | [6 empty] | podpis a pečiatka navrhovateľa